## 上海国家机关办公建筑0.6
|  |  | 10000 | [14 empty] | 7.5 |  |  | 0.9 | 0.9 | [43 empty] | 5100044.0796
| 月份 | 日 | 系数 |  | 日期 | 时刻 | 原始冷负荷/kW | 冷负荷/kW | 修正冷负荷 | 湿球温度 | 冷却进水温度 | 冷却进水温度 | 运行台数 | 冷水机组1#运行台数 | 冷水机组2#运行台数 | 冷水机组1#负荷率 | 冷水机组2#负荷率 | 冷冻出水温度 | 冷水机组1#修正负荷率 | 冷水机组2#修正负荷率 | 1#COP | 2#COP | 1#制冷量 | 2#制冷量 | 1#功率 | 2#功率 | Y = exp(a*x1+b*x2+c*x3+d) |  | 冷水机组功率 | 日期 | 时刻 | 1#冷冻水冷量 | 2#冷冻水冷量 | 1#冷冻水频率 | 2#冷冻水频率 | 1#冷冻水功率 | 2#冷冻水功率 | 冷冻水泵功率 | 1#冷却水冷量 | 2#冷却水冷量 | 1#冷却水频率 | 2#冷却水频率 | 1#冷却水功率 | 2#冷却水功率 | 冷却水泵功率 | 1#冷却塔流量修正 | 2#冷却塔流量修正 | 1#冷却塔功率 | 2#冷却塔功率 | 冷却塔功率 | 二级功率 | 末端功率 | 空调系统功率 | 日期 | 时刻 |  | 1#制冷量 | 2#制冷量 | 制冷量 | 冷水机组功率 | 冷冻水泵功率 | 冷却水泵功率 | 冷却塔功率 | 二级功率 | 末端功率 | 制冷机房功率 | 空调系统功率 |  |  |  | COP | EER | 23.5172 | -5.1718 | 时间 | 原始冷负荷 |  | 能耗系数 | 负荷系数
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1999-01-01 | 0 | 15.6054 | 15.6054 | 15.6054 | 8.703 | 13.703 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.268% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Variable | Value | 0 | 1999-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-01 | 0 | 1月 | 37297.785 | 0 | 37297.785 | 6019.4608 | 1568.4706 | 1568.4706 | 326.7647 | 7575 | 5594.6677 | 9483.1667 | 22652.8345 |  | 7.3 | 146000 | 6.1962 | 3.9331 |  | 0.0004267% | 1月 | 38553.4608 | 38553.4608 |  |  | 1
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1999-01-01 | 1 | 6.5187 | 6.5187 | 6.5187 | 7.303 | 12.303 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.5296% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | 0.00040746 | 0 | 1999-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-01 | 1 | 2月 | 32243.642 | 0 | 32243.642 | 5829.6106 | 1351.0588 | 1351.0588 | 281.9303 | 6525 | 4836.5463 | 8813.6585 | 20175.2048 |  | 6.1 | 122000 | 5.531 | 3.6584 |  |  | 2月 | 35724.0636 | 35724.0636 |  |  | 1
2.4737 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1999-01-01 | 2 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 6.287 | 11.287 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.1591% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 0.031973 | 0 | 1999-01-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-01 | 2 | 3月 | 322886.8552 | 59133.0566 | 382019.9118 | 71088.4844 | 18619.4886 | 19561.3706 | 6728.4925 | 43650 | 57302.9868 | 115997.8361 | 216950.8229 | 6 | 5.8 | 116000 | 5.3739 | 3.2933 | 2.1639 | 0.001865% | 3月 | 148389.2583 | 148389.2583 | 1 | 1 | 1
2.4426 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1999-01-01 | 3 | 0.040084 | 0.040084 | 0.040084 | 5.719 | 10.719 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.003256% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | c | -0.032155 | 0 | 1999-01-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-01 | 3 | 4月 | 332550.0611 | 22211.6566 | 354761.7176 | 72028.0616 | 15915.3361 | 16618.2311 | 5441.8048 | 45450 | 53214.2576 | 110003.4336 | 208667.6913 | 8 | 5.5 | 110000 | 4.9253 | 3.225 | 3.4336 | 0.003121% | 4月 | 188694.3838 | 140713.9518 | 0.94828 | 1.2716 | 0.74572
2.031 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1999-01-01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.467 | 10.467 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d | 2.4943 | 0 | 1999-01-01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-01 | 4 | 5月 | 356144.3262 | 0 | 356144.3262 | 79859.5137 | 16213.1347 | 16850.094 | 5077.3374 | 55800 | 53421.6489 | 118000.0797 | 227221.7286 | 5 | 5.9 | 118000 | 4.4596 | 3.0182 | 0.079671 | 6.752e-05% | 5月 | 379089.437 | 150947.6938 | 1.0172 | 2.5547 | 0.39818
2.0804 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1999-01-01 | 5 | 0.13974 | 0.13974 | 0.13974 | 5.371 | 10.371 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.01135% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 冷冻温差 |  | 0 | 1999-01-01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-01 | 5 | 6月 | 393251.2628 | 0 | 393251.2628 | 92435.3376 | 19908.1869 | 20722.334 | 6932.667 | 54000 | 58987.6894 | 139998.5254 | 252986.2149 | 4 | 7 | 140000 | 4.2543 | 2.809 | 1.4746 | 0.001053% | 6月 | 436381.168 | 179090.4841 | 1.2069 | 2.9408 | 0.4104
2.1067 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1999-01-01 | 6 | 3.9775 | 3.9775 | 3.9775 | 5.269 | 10.269 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.3231% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1月 | 3 | 0 | 1999-01-01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-01 | 6 | 7月 | 453452.8945 | 0 | 453452.8945 | 110024.1367 | 23487.187 | 24068.7132 | 8416.0236 | 55800 | 68017.9342 | 165996.0605 | 289813.9947 | 2 | 8.3 | 166000 | 4.1214 | 2.7317 | 3.9395 | 0.002373% | 7月 | 472015.871 | 212350.1455 | 1.431 | 3.1809 | 0.44988
2.2347 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1999-01-01 | 7 | 11.9685 | 11.9685 | 11.9685 | 5.009 | 10.009 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.9723% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2月 | 3 | 0 | 1999-01-01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-01 | 7 | 8月 | 528894.9757 | 32093.6346 | 560988.6103 | 133911.6655 | 25817.7542 | 26594.9912 | 9672.7659 | 55800 | 84148.2915 | 195997.1767 | 335945.4683 | 1 | 9.8 | 196000 | 4.1892 | 2.8622 | 2.8233 | 0.00144% | 8月 | 460842.204 | 250726.6778 | 1.6897 | 3.1056 | 0.54406
2.1742 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1999-01-01 | 8 | 30.6556 | 30.6556 | 30.6556 | 5.359 | 10.359 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.49% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月 | 3 | 0 | 1999-01-01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-01 | 8 | 9月 | 412093.5057 | 0 | 412093.5057 | 94760.2654 | 20754.6757 | 21271.6755 | 7212.9509 | 54000 | 61814.0258 | 143999.5675 | 259813.5934 | 3 | 7.2 | 144000 | 4.3488 | 2.8618 | 0.43246 | 0.0003003% | 9月 | 382562.314 | 184207.3551 | 1.2414 | 2.5781 | 0.48151
2.4032 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1999-01-01 | 9 | 50.8685 | 50.8685 | 50.8685 | 6.469 | 11.469 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.132% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4月 | 3 | 0 | 1999-01-01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-01 | 9 | 10月 | 347212.7298 | 0 | 347212.7298 | 69561.2944 | 16353.6789 | 16680.1678 | 5401.3481 | 47475 | 52081.9095 | 107996.4892 | 207553.3987 | 9 | 5.4 | 108000 | 4.9915 | 3.215 | 3.5108 | 0.003251% | 10月 | 251306.2994 | 138155.5163 | 0.93103 | 1.6936 | 0.54975
2.4623 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1999-01-01 | 10 | 71.475 | 71.475 | 71.475 | 7.822 | 12.822 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.806% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5月 | 3 | 0 | 1999-01-01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-01 | 10 | 11月 | 346655.9225 | 40315.6459 | 386971.5684 | 71035.611 | 18023.0409 | 18796.7306 | 6150.2769 | 49350 | 58045.7353 | 114005.6594 | 221401.3947 | 7 | 5.7 | 114000 | 5.4476 | 3.3943 | 5.6594 | 0.004964% | 11月 | 130930.933 | 145830.8228 | 0.98276 | 0.88235 | 1.1138
1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1999-01-01 | 11 | 84.9251 | 84.9251 | 84.9251 | 9.104 | 14.104 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.899% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月 | 3 | 0 | 1999-01-01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-01 | 11 | 12月 | 51277.853 | 0 | 51277.853 | 8357.5545 | 2127.5294 | 2127.5294 | 450.9779 | 10275 | 7691.6779 | 13063.5912 | 31030.2692 |  | 8 | 160000 | 6.1355 | 3.9252 |  |  | 12月 | 59621.695 | 59621.695 |  |  | 1
| 1 | 13 | 1 | 1 | 1999-01-01 | 12 | 91.8972 | 91.8972 | 91.8972 | 10.1 | 15.1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.466% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7月 | 3 | 0 | 1999-01-01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-01 | 12 |  | 3493142.5333 | 153753.9937 | 3646896.527 | 794704.3701 | 175092.4829 | 181164.3081 | 61033.6671 | 461325 | 547034.479 | 1211994.8282 | 2220354.3073 |  |  | 1212000 | 4.589 | 3.009
| 1 | 14 | 1 | 1 | 1999-01-01 | 13 | 96.656 | 96.656 | 96.656 | 10.76 | 15.76 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.852% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8月 | 3 | 0 | 1999-01-01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-01 | 13 | 1月 | 37297.785 | 0 | 37297.785 | 366048 | 81840 | 81840 | 32736 | 111600 |  | 562464
| 1 | 15 | 1 | 1 | 1999-01-01 | 14 | 96.1336 | 96.1336 | 96.1336 | 11.19 | 16.19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.81% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9月 | 3 | 0 | 1999-01-01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-01 | 14 | 2月 | 32243.642 | 0 | 32243.642 | 330624 | 73920 | 73920 | 29568 | 100800 |  | 508032
| 1 | 16 | 1 | 1 | 1999-01-01 | 15 | 91.2386 | 91.2386 | 91.2386 | 11.56 | 16.56 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.412% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10月 | 3 | 0 | 1999-01-01 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-01 | 15 | 3月 | 322886.8552 | 59133.0566 | 382019.9118 | 366048 | 81840 | 81840 | 32736 | 111600 |  | 562464
| 1 | 17 | 1 | 1 | 1999-01-01 | 16 | 84.0586 | 84.0586 | 84.0586 | 11.8 | 16.8 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.829% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11月 | 3 | 0 | 1999-01-01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-01 | 16 | 4月 | 332550.0611 | 22211.6566 | 354761.7176 | 354240 | 79200 | 79200 | 31680 | 108000 |  | 544320
| 1 | 18 | 1 | 1 | 1999-01-01 | 17 | 75.6588 | 75.6588 | 75.6588 | 11.6 | 16.6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.146% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12月 | 3 | 0 | 1999-01-01 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-01 | 17 | 5月 | 356144.3262 | 0 | 356144.3262 | 366048 | 81840 | 81840 | 32736 | 111600 |  | 562464
| 1 | 19 | 1 | 1 | 1999-01-01 | 18 | 66.6004 | 66.6004 | 66.6004 | 10.95 | 15.95 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.41% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 冷却温差 |  | 0 | 1999-01-01 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-01 | 18 | 6月 | 393251.2628 | 0 | 393251.2628 | 354240 | 79200 | 79200 | 31680 | 108000 |  | 544320
| 1 | 20 | 1 | 1 | 1999-01-01 | 19 | 58.3579 | 58.3579 | 58.3579 | 9.985 | 14.985 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.741% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1月 | 3 | 0 | 1999-01-01 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-01 | 19 | 7月 | 453452.8945 | 0 | 453452.8945 | 366048 | 81840 | 81840 | 32736 | 111600 |  | 562464
| 1 | 21 | 1 | 1 | 1999-01-01 | 20 | 49.7117 | 49.7117 | 49.7117 | 8.928 | 13.928 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.038% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2月 | 3 | 0 | 1999-01-01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-01 | 20 | 8月 | 528894.9757 | 32093.6346 | 560988.6103 | 366048 | 81840 | 81840 | 32736 | 111600 |  | 562464
| 1 | 22 | 1 | 1 | 1999-01-01 | 21 | 41.9118 | 41.9118 | 41.9118 | 8.066 | 13.066 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.405% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月 | 3 | 0 | 1999-01-01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-01 | 21 | 9月 | 412093.5057 | 0 | 412093.5057 | 354240 | 79200 | 79200 | 31680 | 108000 |  | 544320
| 1 | 23 | 1 | 1 | 1999-01-01 | 22 | 34.4885 | 34.4885 | 34.4885 | 7.463 | 12.463 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.802% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4月 | 3 | 0 | 1999-01-01 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-01 | 22 | 10月 | 347212.7298 | 0 | 347212.7298 | 366048 | 81840 | 81840 | 32736 | 111600 |  | 562464
| 1 | 24 | 1 | 1 | 1999-01-01 | 23 | 27.7125 | 27.7125 | 27.7125 | 7.114 | 12.114 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.251% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5月 | 3 | 0 | 1999-01-01 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-01 | 23 | 11月 | 346655.9225 | 40315.6459 | 386971.5684 | 354240 | 79200 | 79200 | 31680 | 108000 |  | 544320
| 1 | 25 | 1 | 1 | 1999-01-02 | 0 | 19.9283 | 19.9283 | 19.9283 | 6.959 | 11.959 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.619% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月 | 3 | 0 | 1999-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-02 | 0 | 12月 | 51277.853 | 0 | 51277.853 | 366048 | 81840 | 81840 | 32736 | 111600 |  | 562464
| 1 | 26 | 1 | 1 | 1999-01-02 | 1 | 11.8357 | 11.8357 | 11.8357 | 6.934 | 11.934 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.9615% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7月 | 3 | 0 | 1999-01-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-02 | 1 | 1月 | 31 | 24 | [7 empty] | 4989600
| 1 | 27 | 1 | 1 | 1999-01-02 | 2 | 8.695 | 8.695 | 8.695 | 6.957 | 11.957 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.7064% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8月 | 3 | 0 | 1999-01-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-02 | 2 | 2月 | 28 | 24
| 1 | 28 | 1 | 1 | 1999-01-02 | 3 | 8.695 | 8.695 | 8.695 | 6.81 | 11.81 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.7064% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9月 | 3 | 0 | 1999-01-02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-02 | 3 | 3月 | 31 | 24
| 1 | 29 | 1 | 1 | 1999-01-02 | 4 | 8.695 | 8.695 | 8.695 | 6.768 | 11.768 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.7064% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10月 | 3 | 0 | 1999-01-02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-02 | 4 | 4月 | 30 | 24
| 1 | 30 | 1 | 1 | 1999-01-02 | 5 | 8.695 | 8.695 | 8.695 | 6.679 | 11.679 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.7064% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11月 | 3 | 0 | 1999-01-02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-02 | 5 | 5月 | 31 | 24
| 1 | 31 | 1 | 1 | 1999-01-02 | 6 | 8.575 | 8.575 | 8.575 | 6.381 | 11.381 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.6966% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12月 | 3 | 0 | 1999-01-02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-02 | 6 | 6月 | 30 | 24
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1999-01-02 | 7 | 8.4895 | 8.4895 | 8.4895 | 6.317 | 11.317 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.6897% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-02 | 7 | 7月 | 31 | 24
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1999-01-02 | 8 | 33.0518 | 33.0518 | 33.0518 | 6.48 | 11.48 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.685% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-02 | 8 | 8月 | 31 | 24
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1999-01-02 | 9 | 77.5951 | 77.5951 | 77.5951 | 6.998 | 11.998 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.304% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-02 | 9 | 9月 | 30 | 24
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1999-01-02 | 10 | 141.968 | 141.968 | 141.968 | 7.842 | 12.842 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.53% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-02 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-02 | 10 | 10月 | 31 | 24
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1999-01-02 | 11 | 249.581 | 249.581 | 249.581 | 8.832 | 13.832 | 18 | 1 | 1 | 0 | 20.28% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-02 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-02 | 11 | 11月 | 30 | 24
| 2 | 6 | 1 | 1 | 1999-01-02 | 12 | 200.976 | 200.976 | 200.976 | 9.807 | 14.807 | 18 | 1 | 1 | 0 | 16.33% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-02 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-02 | 12 | 12月 | 31 | 24
| 2 | 7 | 1 | 1 | 1999-01-02 | 13 | 228.552 | 228.552 | 228.552 | 10.76 | 15.76 | 18 | 1 | 1 | 0 | 18.57% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-02 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-02 | 13
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1999-01-02 | 14 | 245.918 | 245.918 | 245.918 | 11.88 | 16.88 | 18 | 1 | 1 | 0 | 19.98% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-02 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-02 | 14
| 2 | 9 | 1 | 1 | 1999-01-02 | 15 | 213.557 | 213.557 | 213.557 | 12.94 | 17.94 | 18 | 1 | 1 | 0 | 17.35% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-02 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-02 | 15
| 2 | 10 | 1 | 1 | 1999-01-02 | 16 | 167.156 | 167.156 | 167.156 | 13.12 | 18.12 | 18.12 | 1 | 1 | 0 | 13.58% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2664 | 0 | 369.285 | 0 | 58.9314 | 0 |  |  | 58.9314 | 1999-01-02 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.6183 | 1999-01-02 | 16
| 2 | 11 | 1 | 1 | 1999-01-02 | 17 | 112.575 | 112.575 | 112.575 | 12.83 | 17.83 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.145% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-02 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-02 | 17
| 2 | 12 | 1 | 1 | 1999-01-02 | 18 | 100.455 | 100.455 | 100.455 | 12.07 | 17.07 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.161% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-02 | 18
| 2 | 13 | 1 | 1 | 1999-01-02 | 19 | 88.7281 | 88.7281 | 88.7281 | 10.98 | 15.98 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.208% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-02 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-02 | 19
| 2 | 14 | 1 | 1 | 1999-01-02 | 20 | 77.8137 | 77.8137 | 77.8137 | 9.822 | 14.822 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.321% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-02 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-02 | 20
| 2 | 15 | 1 | 1 | 1999-01-02 | 21 | 66.3945 | 66.3945 | 66.3945 | 8.918 | 13.918 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.394% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-02 | 21
| 2 | 16 | 1 | 1 | 1999-01-02 | 22 | 55.0371 | 55.0371 | 55.0371 | 8.329 | 13.329 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.471% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-02 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-02 | 22
| 2 | 17 | 1 | 1 | 1999-01-02 | 23 | 43.7684 | 43.7684 | 43.7684 | 8.014 | 13.014 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.556% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-02 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-02 | 23
| 2 | 18 | 1 | 1 | 1999-01-03 | 0 | 32.2896 | 32.2896 | 32.2896 | 7.905 | 12.905 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.623% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-03 | 0
| 2 | 19 | 1 | 1 | 1999-01-03 | 1 | 22.2129 | 22.2129 | 22.2129 | 7.915 | 12.915 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.805% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-03 | 1
| 2 | 20 | 1 | 1 | 1999-01-03 | 2 | 17.0414 | 17.0414 | 17.0414 | 7.969 | 12.969 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.384% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-03 | 2
| 2 | 21 | 1 | 1 | 1999-01-03 | 3 | 13.3928 | 13.3928 | 13.3928 | 7.98 | 12.98 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.088% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-03 | 3
| 2 | 22 | 1 | 1 | 1999-01-03 | 4 | 9.9867 | 9.9867 | 9.9867 | 7.937 | 12.937 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.8113% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-03 | 4
| 2 | 23 | 1 | 1 | 1999-01-03 | 5 | 12.7688 | 12.7688 | 12.7688 | 7.83 | 12.83 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.037% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-03 | 5
| 2 | 24 | 1 | 1 | 1999-01-03 | 6 | 20.9245 | 20.9245 | 20.9245 | 7.61 | 12.61 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.7% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-03 | 6
| 2 | 25 | 1 | 1 | 1999-01-03 | 7 | 28.8808 | 28.8808 | 28.8808 | 7.465 | 12.465 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.346% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-03 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-03 | 7
| 2 | 26 | 1 | 1 | 1999-01-03 | 8 | 52.3565 | 52.3565 | 52.3565 | 7.481 | 12.481 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.253% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-03 | 8
| 2 | 27 | 1 | 1 | 1999-01-03 | 9 | 86.5116 | 86.5116 | 86.5116 | 8.238 | 13.238 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.028% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-03 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-03 | 9
| 2 | 28 | 1 | 1 | 1999-01-03 | 10 | 196.966 | 196.966 | 196.966 | 9.449 | 14.449 | 18 | 1 | 1 | 0 | 16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-03 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-03 | 10
| 3 | 1 | 2.4737 | 1 | 1999-01-03 | 11 | 307.874 | 307.874 | 307.874 | 10.7 | 15.7 | 18 | 1 | 1 | 0 | 25.01% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-03 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-03 | 11
| 3 | 2 | 2.4737 | 1 | 1999-01-03 | 12 | 276.886 | 276.886 | 276.886 | 11.68 | 16.68 | 18 | 1 | 1 | 0 | 22.49% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-03 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-03 | 12
| 3 | 3 | 2.4737 | 1 | 1999-01-03 | 13 | 305.213 | 305.213 | 305.213 | 12.28 | 17.28 | 18 | 1 | 1 | 0 | 24.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-03 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-03 | 13
| 3 | 4 | 2.4737 | 1 | 1999-01-03 | 14 | 309.508 | 309.508 | 309.508 | 12.68 | 17.68 | 18 | 1 | 1 | 0 | 25.14% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-03 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-03 | 14
| 3 | 5 | 2.4737 | 1 | 1999-01-03 | 15 | 278.867 | 278.867 | 278.867 | 13.14 | 18.14 | 18.14 | 1 | 1 | 0 | 22.65% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2623 | 0 | 369.285 | 0 | 58.9693 | 0 |  |  | 58.9693 | 1999-01-03 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.6562 | 1999-01-03 | 15
| 3 | 6 | 2.4737 | 1 | 1999-01-03 | 16 | 219.599 | 219.599 | 219.599 | 13.54 | 18.54 | 18.54 | 1 | 1 | 0 | 17.84% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1823 | 0 | 369.285 | 0 | 59.7327 | 0 |  |  | 59.7327 | 1999-01-03 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.4195 | 1999-01-03 | 16
| 3 | 7 | 2.4737 | 1 | 1999-01-03 | 17 | 128.275 | 128.275 | 128.275 | 13.61 | 18.61 | 18.61 | 1 | 1 | 0 | 10.42% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1684 | 0 | 369.285 | 0 | 59.8673 | 0 |  |  | 59.8673 | 1999-01-03 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.5541 | 1999-01-03 | 17
| 3 | 8 | 2.4737 | 1 | 1999-01-03 | 18 | 115.346 | 115.346 | 115.346 | 13.23 | 18.23 | 18.23 | 1 | 1 | 0 | 9.37% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-03 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-03 | 18
| 3 | 9 | 2.4737 | 1 | 1999-01-03 | 19 | 103.629 | 103.629 | 103.629 | 12.48 | 17.48 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.419% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-03 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-03 | 19
| 3 | 10 | 2.4737 | 1 | 1999-01-03 | 20 | 92.9832 | 92.9832 | 92.9832 | 11.56 | 16.56 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.554% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-03 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-03 | 20
| 3 | 11 | 2.4737 | 1 | 1999-01-03 | 21 | 83.3623 | 83.3623 | 83.3623 | 10.78 | 15.78 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.772% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-03 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-03 | 21
| 3 | 12 | 2.4737 | 1 | 1999-01-03 | 22 | 73.791 | 73.791 | 73.791 | 10.18 | 15.18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.995% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-03 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-03 | 22
| 3 | 13 | 2.4737 | 1 | 1999-01-03 | 23 | 64.1361 | 64.1361 | 64.1361 | 9.78 | 14.78 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.21% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-03 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-03 | 23
| 3 | 14 | 2.4737 | 1 | 1999-01-04 | 0 | 54.5776 | 54.5776 | 54.5776 | 9.529 | 14.529 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.434% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-04 | 0
| 3 | 15 | 2.4737 | 1 | 1999-01-04 | 1 | 45.1716 | 45.1716 | 45.1716 | 9.325 | 14.325 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.67% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-04 | 1
| 3 | 16 | 2.4737 | 1 | 1999-01-04 | 2 | 39.9156 | 39.9156 | 39.9156 | 9.112 | 14.112 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.243% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-04 | 2
| 3 | 17 | 2.4737 | 1 | 1999-01-04 | 3 | 36.02 | 36.02 | 36.02 | 8.823 | 13.823 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.926% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-04 | 3
| 3 | 18 | 2.4737 | 1 | 1999-01-04 | 4 | 32.4451 | 32.4451 | 32.4451 | 8.475 | 13.475 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.636% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-04 | 4
| 3 | 19 | 2.4737 | 1 | 1999-01-04 | 5 | 31.3754 | 31.3754 | 31.3754 | 8.08 | 13.08 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.549% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-04 | 5
| 3 | 20 | 2.4737 | 1 | 1999-01-04 | 6 | 31.2476 | 31.2476 | 31.2476 | 7.706 | 12.706 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.538% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-04 | 6
| 3 | 21 | 2.4737 | 1 | 1999-01-04 | 7 | 31.0289 | 31.0289 | 31.0289 | 7.384 | 12.384 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.521% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-04 | 7
| 3 | 22 | 2.4737 | 1 | 1999-01-04 | 8 | 47.6642 | 47.6642 | 47.6642 | 7.448 | 12.448 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.872% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-04 | 8
| 3 | 23 | 2.4737 | 1 | 1999-01-04 | 9 | 75.1102 | 75.1102 | 75.1102 | 8.127 | 13.127 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.102% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-04 | 9
| 3 | 24 | 2.4737 | 1 | 1999-01-04 | 10 | 144.017 | 144.017 | 144.017 | 9.099 | 14.099 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.7% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-04 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-04 | 10
| 3 | 25 | 2.4737 | 1 | 1999-01-04 | 11 | 243.628 | 243.628 | 243.628 | 10.04 | 15.04 | 18 | 1 | 1 | 0 | 19.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-04 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-04 | 11
| 3 | 26 | 2.4737 | 1 | 1999-01-04 | 12 | 217.947 | 217.947 | 217.947 | 10.71 | 15.71 | 18 | 1 | 1 | 0 | 17.71% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-04 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-04 | 12
| 3 | 27 | 2.4737 | 1 | 1999-01-04 | 13 | 268.07 | 268.07 | 268.07 | 11.07 | 16.07 | 18 | 1 | 1 | 0 | 21.78% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-04 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-04 | 13
| 3 | 28 | 2.4737 | 1 | 1999-01-04 | 14 | 262.563 | 262.563 | 262.563 | 11.24 | 16.24 | 18 | 1 | 1 | 0 | 21.33% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-04 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-04 | 14
| 3 | 29 | 2.4737 | 1 | 1999-01-04 | 15 | 181.36 | 181.36 | 181.36 | 11.42 | 16.42 | 18 | 1 | 1 | 0 | 14.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-04 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-04 | 15
| 3 | 30 | 2.4737 | 1 | 1999-01-04 | 16 | 109.958 | 109.958 | 109.958 | 11.56 | 16.56 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.933% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-04 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-04 | 16
| 3 | 31 | 2.4737 | 1 | 1999-01-04 | 17 | 55.7824 | 55.7824 | 55.7824 | 11.5 | 16.5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.532% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-04 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-04 | 17
| 4 | 1 | 2.4426 | 1 | 1999-01-04 | 18 | 37.8104 | 37.8104 | 37.8104 | 11.23 | 16.23 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.072% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-04 | 18
| 4 | 2 | 2.4426 | 1 | 1999-01-04 | 19 | 19.9067 | 19.9067 | 19.9067 | 10.8 | 15.8 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.617% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-04 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-04 | 19
| 4 | 3 | 2.4426 | 1 | 1999-01-04 | 20 | 9.8457 | 9.8457 | 9.8457 | 10.44 | 15.44 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.7998% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-04 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-04 | 20
| 4 | 4 | 2.4426 | 1 | 1999-01-04 | 21 | 5.378 | 5.378 | 5.378 | 10.37 | 15.37 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.4369% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-04 | 21
| 4 | 5 | 2.4426 | 1 | 1999-01-04 | 22 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1069 | 10.57 | 15.57 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.08992% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-04 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-04 | 22
| 4 | 6 | 2.4426 | 1 | 1999-01-04 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 15.95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-04 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-04 | 23
| 4 | 7 | 2.4426 | 1 | 1999-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 16.42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-05 | 0
| 4 | 8 | 2.4426 | 1 | 1999-01-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.81 | 16.81 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-05 | 1
| 4 | 9 | 2.4426 | 1 | 1999-01-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.99 | 16.99 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-05 | 2
| 4 | 10 | 2.4426 | 1 | 1999-01-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.89 | 16.89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-05 | 3
| 4 | 11 | 2.4426 | 1 | 1999-01-05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 16.56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-05 | 4
| 4 | 12 | 2.4426 | 1 | 1999-01-05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 16.14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-05 | 5
| 4 | 13 | 2.4426 | 1 | 1999-01-05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 15.78 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-05 | 6
| 4 | 14 | 2.4426 | 1 | 1999-01-05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 15.62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-05 | 7
| 4 | 15 | 2.4426 | 1 | 1999-01-05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.16 | 17.16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-05 | 8
| 4 | 16 | 2.4426 | 1 | 1999-01-05 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 18.77 | 18.77 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-05 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-05 | 9
| 4 | 17 | 2.4426 | 1 | 1999-01-05 | 10 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 14.66 | 19.66 | 19.66 | 1 | 1 | 0 | 0.106% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-05 | 10
| 4 | 18 | 2.4426 | 1 | 1999-01-05 | 11 | 8.7139 | 8.7139 | 8.7139 | 15.08 | 20.08 | 20.08 | 1 | 1 | 0 | 0.7079% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-05 | 11
| 4 | 19 | 2.4426 | 1 | 1999-01-05 | 12 | 17.6299 | 17.6299 | 17.6299 | 15.32 | 20.32 | 20.32 | 1 | 1 | 0 | 1.432% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-05 | 12
| 4 | 20 | 2.4426 | 1 | 1999-01-05 | 13 | 28.7415 | 28.7415 | 28.7415 | 15.66 | 20.66 | 20.66 | 1 | 1 | 0 | 2.335% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-05 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-05 | 13
| 4 | 21 | 2.4426 | 1 | 1999-01-05 | 14 | 43.9082 | 43.9082 | 43.9082 | 16.39 | 21.39 | 21.39 | 1 | 1 | 0 | 3.567% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-05 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-05 | 14
| 4 | 22 | 2.4426 | 1 | 1999-01-05 | 15 | 37.7826 | 37.7826 | 37.7826 | 17.31 | 22.31 | 22.31 | 1 | 1 | 0 | 3.069% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-05 | 15
| 4 | 23 | 2.4426 | 1 | 1999-01-05 | 16 | 31.4395 | 31.4395 | 31.4395 | 17.54 | 22.54 | 22.54 | 1 | 1 | 0 | 2.554% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-05 | 16
| 4 | 24 | 2.4426 | 1 | 1999-01-05 | 17 | 28.7874 | 28.7874 | 28.7874 | 17.49 | 22.49 | 22.49 | 1 | 1 | 0 | 2.339% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-05 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-05 | 17
| 4 | 25 | 2.4426 | 1 | 1999-01-05 | 18 | 25.5899 | 25.5899 | 25.5899 | 17.21 | 22.21 | 22.21 | 1 | 1 | 0 | 2.079% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-05 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-05 | 18
| 4 | 26 | 2.4426 | 1 | 1999-01-05 | 19 | 22.5396 | 22.5396 | 22.5396 | 16.79 | 21.79 | 21.79 | 1 | 1 | 0 | 1.831% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-05 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-05 | 19
| 4 | 27 | 2.4426 | 1 | 1999-01-05 | 20 | 21.426 | 21.426 | 21.426 | 16.36 | 21.36 | 21.36 | 1 | 1 | 0 | 1.741% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-05 | 20
| 4 | 28 | 2.4426 | 1 | 1999-01-05 | 21 | 21.4276 | 21.4276 | 21.4276 | 16.01 | 21.01 | 21.01 | 1 | 1 | 0 | 1.741% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-05 | 21
| 4 | 29 | 2.4426 | 1 | 1999-01-05 | 22 | 21.4298 | 21.4298 | 21.4298 | 15.79 | 20.79 | 20.79 | 1 | 1 | 0 | 1.741% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-05 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-05 | 22
| 4 | 30 | 2.4426 | 1 | 1999-01-05 | 23 | 21.4336 | 21.4336 | 21.4336 | 15.67 | 20.67 | 20.67 | 1 | 1 | 0 | 1.741% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-05 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-05 | 23
| 5 | 1 | 2.031 | 1 | 1999-01-06 | 0 | 21.4375 | 21.4375 | 21.4375 | 15.63 | 20.63 | 20.63 | 1 | 1 | 0 | 1.742% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-06 | 0
| 5 | 2 | 2.031 | 1 | 1999-01-06 | 1 | 21.4413 | 21.4413 | 21.4413 | 15.65 | 20.65 | 20.65 | 1 | 1 | 0 | 1.742% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-06 | 1
| 5 | 3 | 2.031 | 1 | 1999-01-06 | 2 | 19.8741 | 19.8741 | 19.8741 | 15.7 | 20.7 | 20.7 | 1 | 1 | 0 | 1.615% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-06 | 2
| 5 | 4 | 2.031 | 1 | 1999-01-06 | 3 | 16.6653 | 16.6653 | 16.6653 | 15.75 | 20.75 | 20.75 | 1 | 1 | 0 | 1.354% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-06 | 3
| 5 | 5 | 2.031 | 1 | 1999-01-06 | 4 | 13.6046 | 13.6046 | 13.6046 | 15.91 | 20.91 | 20.91 | 1 | 1 | 0 | 1.105% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-06 | 4
| 5 | 6 | 2.031 | 1 | 1999-01-06 | 5 | 12.482 | 12.482 | 12.482 | 16.11 | 21.11 | 21.11 | 1 | 1 | 0 | 1.014% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-06 | 5
| 5 | 7 | 2.031 | 1 | 1999-01-06 | 6 | 12.478 | 12.478 | 12.478 | 16.24 | 21.24 | 21.24 | 1 | 1 | 0 | 1.014% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-06 | 6
| 5 | 8 | 2.031 | 1 | 1999-01-06 | 7 | 12.4752 | 12.4752 | 12.4752 | 16.36 | 21.36 | 21.36 | 1 | 1 | 0 | 1.013% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-06 | 7
| 5 | 9 | 2.031 | 1 | 1999-01-06 | 8 | 22.9113 | 22.9113 | 22.9113 | 16.5 | 21.5 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 1.861% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-06 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-06 | 8
| 5 | 10 | 2.031 | 1 | 1999-01-06 | 9 | 40.7954 | 40.7954 | 40.7954 | 16.6 | 21.6 | 21.6 | 1 | 1 | 0 | 3.314% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-06 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-06 | 9
| 5 | 11 | 2.031 | 1 | 1999-01-06 | 10 | 67.2344 | 67.2344 | 67.2344 | 16.57 | 21.57 | 21.57 | 1 | 1 | 0 | 5.462% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-06 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-06 | 10
| 5 | 12 | 2.031 | 1 | 1999-01-06 | 11 | 119.933 | 119.933 | 119.933 | 16.64 | 21.64 | 21.64 | 1 | 1 | 0 | 9.743% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-06 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-06 | 11
| 5 | 13 | 2.031 | 1 | 1999-01-06 | 12 | 120.402 | 120.402 | 120.402 | 16.89 | 21.89 | 21.89 | 1 | 1 | 0 | 9.781% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-06 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-06 | 12
| 5 | 14 | 2.031 | 1 | 1999-01-06 | 13 | 178.701 | 178.701 | 178.701 | 17.42 | 22.42 | 22.42 | 1 | 1 | 0 | 14.52% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4572 | 0 | 369.285 | 0 | 67.6698 | 0 |  |  | 67.6698 | 1999-01-06 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.3567 | 1999-01-06 | 13
| 5 | 15 | 2.031 | 1 | 1999-01-06 | 14 | 202.284 | 202.284 | 202.284 | 18.33 | 23.33 | 23.33 | 1 | 1 | 0 | 16.43% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2998 | 0 | 369.285 | 0 | 69.6792 | 0 |  |  | 69.6792 | 1999-01-06 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.366 | 1999-01-06 | 14
| 5 | 16 | 2.031 | 1 | 1999-01-06 | 15 | 172.739 | 172.739 | 172.739 | 19.22 | 24.22 | 24.22 | 1 | 1 | 0 | 14.03% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1503 | 0 | 369.285 | 0 | 71.702 | 0 |  |  | 71.702 | 1999-01-06 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.3889 | 1999-01-06 | 15
| 5 | 17 | 2.031 | 1 | 1999-01-06 | 16 | 134.45 | 134.45 | 134.45 | 19.13 | 24.13 | 24.13 | 1 | 1 | 0 | 10.92% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1652 | 0 | 369.285 | 0 | 71.4948 | 0 |  |  | 71.4948 | 1999-01-06 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.1817 | 1999-01-06 | 16
| 5 | 18 | 2.031 | 1 | 1999-01-06 | 17 | 77.455 | 77.455 | 77.455 | 18.77 | 23.77 | 23.77 | 1 | 1 | 0 | 6.292% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-06 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-06 | 17
| 5 | 19 | 2.031 | 1 | 1999-01-06 | 18 | 65.2187 | 65.2187 | 65.2187 | 18.21 | 23.21 | 23.21 | 1 | 1 | 0 | 5.298% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-06 | 18
| 5 | 20 | 2.031 | 1 | 1999-01-06 | 19 | 53.1801 | 53.1801 | 53.1801 | 17.55 | 22.55 | 22.55 | 1 | 1 | 0 | 4.32% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-06 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-06 | 19
| 5 | 21 | 2.031 | 1 | 1999-01-06 | 20 | 43.0673 | 43.0673 | 43.0673 | 16.89 | 21.89 | 21.89 | 1 | 1 | 0 | 3.499% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-06 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-06 | 20
| 5 | 22 | 2.031 | 1 | 1999-01-06 | 21 | 34.0827 | 34.0827 | 34.0827 | 16.31 | 21.31 | 21.31 | 1 | 1 | 0 | 2.769% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-06 | 21
| 5 | 23 | 2.031 | 1 | 1999-01-06 | 22 | 25.1193 | 25.1193 | 25.1193 | 15.84 | 20.84 | 20.84 | 1 | 1 | 0 | 2.041% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-06 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-06 | 22
| 5 | 24 | 2.031 | 1 | 1999-01-06 | 23 | 16.1712 | 16.1712 | 16.1712 | 15.46 | 20.46 | 20.46 | 1 | 1 | 0 | 1.314% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-06 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-06 | 23
| 5 | 25 | 2.031 | 1 | 1999-01-07 | 0 | 7.2371 | 7.2371 | 7.2371 | 15.16 | 20.16 | 20.16 | 1 | 1 | 0 | 0.5879% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-07 | 0
| 5 | 26 | 2.031 | 1 | 1999-01-07 | 1 | 0.42959 | 0.42959 | 0.42959 | 14.95 | 19.95 | 19.95 | 1 | 1 | 0 | 0.0349% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-07 | 1
| 5 | 27 | 2.031 | 1 | 1999-01-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.79 | 19.79 | 19.79 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-07 | 2
| 5 | 28 | 2.031 | 1 | 1999-01-07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 19.53 | 19.53 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-07 | 3
| 5 | 29 | 2.031 | 1 | 1999-01-07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 19.26 | 19.26 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-07 | 4
| 5 | 30 | 2.031 | 1 | 1999-01-07 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.03 | 19.03 | 19.03 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-07 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-07 | 5
| 5 | 31 | 2.031 | 1 | 1999-01-07 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 18.86 | 18.86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-07 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-07 | 6
| 6 | 1 | 2.0804 | 1 | 1999-01-07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 18.8 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-07 | 7
| 6 | 2 | 2.0804 | 1 | 1999-01-07 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-07 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-07 | 8
| 6 | 3 | 2.0804 | 1 | 1999-01-07 | 9 | 0.14094 | 0.14094 | 0.14094 | 17.24 | 22.24 | 22.24 | 1 | 1 | 0 | 0.01145% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-07 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-07 | 9
| 6 | 4 | 2.0804 | 1 | 1999-01-07 | 10 | 7.5881 | 7.5881 | 7.5881 | 18.26 | 23.26 | 23.26 | 1 | 1 | 0 | 0.6164% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-07 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-07 | 10
| 6 | 5 | 2.0804 | 1 | 1999-01-07 | 11 | 19.1515 | 19.1515 | 19.1515 | 18.78 | 23.78 | 23.78 | 1 | 1 | 0 | 1.556% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-07 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-07 | 11
| 6 | 6 | 2.0804 | 1 | 1999-01-07 | 12 | 31.2426 | 31.2426 | 31.2426 | 18.98 | 23.98 | 23.98 | 1 | 1 | 0 | 2.538% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-07 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-07 | 12
| 6 | 7 | 2.0804 | 1 | 1999-01-07 | 13 | 43.196 | 43.196 | 43.196 | 19.07 | 24.07 | 24.07 | 1 | 1 | 0 | 3.509% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-07 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-07 | 13
| 6 | 8 | 2.0804 | 1 | 1999-01-07 | 14 | 48.0387 | 48.0387 | 48.0387 | 19.3 | 24.3 | 24.3 | 1 | 1 | 0 | 3.903% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-07 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-07 | 14
| 6 | 9 | 2.0804 | 1 | 1999-01-07 | 15 | 48.0542 | 48.0542 | 48.0542 | 19.76 | 24.76 | 24.76 | 1 | 1 | 0 | 3.904% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-07 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-07 | 15
| 6 | 10 | 2.0804 | 1 | 1999-01-07 | 16 | 48.0717 | 48.0717 | 48.0717 | 19.83 | 24.83 | 24.83 | 1 | 1 | 0 | 3.905% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-07 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-07 | 16
| 6 | 11 | 2.0804 | 1 | 1999-01-07 | 17 | 39.2482 | 39.2482 | 39.2482 | 19.38 | 24.38 | 24.38 | 1 | 1 | 0 | 3.188% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-07 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-07 | 17
| 6 | 12 | 2.0804 | 1 | 1999-01-07 | 18 | 24.6211 | 24.6211 | 24.6211 | 18.67 | 23.67 | 23.67 | 1 | 1 | 0 | 2% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-07 | 18
| 6 | 13 | 2.0804 | 1 | 1999-01-07 | 19 | 9.8357 | 9.8357 | 9.8357 | 18.04 | 23.04 | 23.04 | 1 | 1 | 0 | 0.799% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-07 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-07 | 19
| 6 | 14 | 2.0804 | 1 | 1999-01-07 | 20 | 3.5186 | 3.5186 | 3.5186 | 17.93 | 22.93 | 22.93 | 1 | 1 | 0 | 0.2858% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-07 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-07 | 20
| 6 | 15 | 2.0804 | 1 | 1999-01-07 | 21 | 3.5186 | 3.5186 | 3.5186 | 18.29 | 23.29 | 23.29 | 1 | 1 | 0 | 0.2858% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-07 | 21
| 6 | 16 | 2.0804 | 1 | 1999-01-07 | 22 | 3.5186 | 3.5186 | 3.5186 | 18.48 | 23.48 | 23.48 | 1 | 1 | 0 | 0.2858% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-07 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-07 | 22
| 6 | 17 | 2.0804 | 1 | 1999-01-07 | 23 | 1.9578 | 1.9578 | 1.9578 | 18.1 | 23.1 | 23.1 | 1 | 1 | 0 | 0.159% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-07 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-07 | 23
| 6 | 18 | 2.0804 | 1 | 1999-01-08 | 0 | 0.041354 | 0.041354 | 0.041354 | 17.43 | 22.43 | 22.43 | 1 | 1 | 0 | 0.00336% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-08 | 0
| 6 | 19 | 2.0804 | 1 | 1999-01-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.81 | 21.81 | 21.81 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-08 | 1
| 6 | 20 | 2.0804 | 1 | 1999-01-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 21.26 | 21.26 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-08 | 2
| 6 | 21 | 2.0804 | 1 | 1999-01-08 | 3 | 0.18183 | 0.18183 | 0.18183 | 15.71 | 20.71 | 20.71 | 1 | 1 | 0 | 0.01477% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-08 | 3
| 6 | 22 | 2.0804 | 1 | 1999-01-08 | 4 | 2.4037 | 2.4037 | 2.4037 | 15.34 | 20.34 | 20.34 | 1 | 1 | 0 | 0.1953% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-08 | 4
| 6 | 23 | 2.0804 | 1 | 1999-01-08 | 5 | 3.5186 | 3.5186 | 3.5186 | 15.05 | 20.05 | 20.05 | 1 | 1 | 0 | 0.2858% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-08 | 5
| 6 | 24 | 2.0804 | 1 | 1999-01-08 | 6 | 3.5186 | 3.5186 | 3.5186 | 14.84 | 19.84 | 19.84 | 1 | 1 | 0 | 0.2858% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-08 | 6
| 6 | 25 | 2.0804 | 1 | 1999-01-08 | 7 | 3.5186 | 3.5186 | 3.5186 | 14.64 | 19.64 | 19.64 | 1 | 1 | 0 | 0.2858% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-08 | 7
| 6 | 26 | 2.0804 | 1 | 1999-01-08 | 8 | 7.1617 | 7.1617 | 7.1617 | 14.41 | 19.41 | 19.41 | 1 | 1 | 0 | 0.5818% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-08 | 8
| 6 | 27 | 2.0804 | 1 | 1999-01-08 | 9 | 12.8886 | 12.8886 | 12.8886 | 14.12 | 19.12 | 19.12 | 1 | 1 | 0 | 1.047% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-08 | 9
| 6 | 28 | 2.0804 | 1 | 1999-01-08 | 10 | 18.7678 | 18.7678 | 18.7678 | 13.77 | 18.77 | 18.77 | 1 | 1 | 0 | 1.525% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-08 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-08 | 10
| 6 | 29 | 2.0804 | 1 | 1999-01-08 | 11 | 26.5831 | 26.5831 | 26.5831 | 13.37 | 18.37 | 18.37 | 1 | 1 | 0 | 2.16% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-08 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-08 | 11
| 6 | 30 | 2.0804 | 1 | 1999-01-08 | 12 | 35.5195 | 35.5195 | 35.5195 | 12.92 | 17.92 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.886% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-08 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-08 | 12
| 7 | 1 | 2.1067 | 1 | 1999-01-08 | 13 | 44.4631 | 44.4631 | 44.4631 | 12.45 | 17.45 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.612% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-08 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-08 | 13
| 7 | 2 | 2.1067 | 1 | 1999-01-08 | 14 | 49.7609 | 49.7609 | 49.7609 | 11.98 | 16.98 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.042% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-08 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-08 | 14
| 7 | 3 | 2.1067 | 1 | 1999-01-08 | 15 | 52.9775 | 52.9775 | 52.9775 | 11.53 | 16.53 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.304% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-08 | 15
| 7 | 4 | 2.1067 | 1 | 1999-01-08 | 16 | 56.0463 | 56.0463 | 56.0463 | 11.09 | 16.09 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.553% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-08 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-08 | 16
| 7 | 5 | 2.1067 | 1 | 1999-01-08 | 17 | 51.9722 | 51.9722 | 51.9722 | 10.65 | 15.65 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.222% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-08 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-08 | 17
| 7 | 6 | 2.1067 | 1 | 1999-01-08 | 18 | 43.0554 | 43.0554 | 43.0554 | 10.22 | 15.22 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.498% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-08 | 18
| 7 | 7 | 2.1067 | 1 | 1999-01-08 | 19 | 34.1249 | 34.1249 | 34.1249 | 9.776 | 14.776 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.772% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-08 | 19
| 7 | 8 | 2.1067 | 1 | 1999-01-08 | 20 | 26.2146 | 26.2146 | 26.2146 | 9.328 | 14.328 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.13% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-08 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-08 | 20
| 7 | 9 | 2.1067 | 1 | 1999-01-08 | 21 | 18.5223 | 18.5223 | 18.5223 | 8.868 | 13.868 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.505% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-08 | 21
| 7 | 10 | 2.1067 | 1 | 1999-01-08 | 22 | 10.9835 | 10.9835 | 10.9835 | 8.401 | 13.401 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.8923% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-08 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-08 | 22
| 7 | 11 | 2.1067 | 1 | 1999-01-08 | 23 | 3.8227 | 3.8227 | 3.8227 | 7.932 | 12.932 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.3105% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-08 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-08 | 23
| 7 | 12 | 2.1067 | 1 | 1999-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 12.47 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-09 | 0
| 7 | 13 | 2.1067 | 1 | 1999-01-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.027 | 12.027 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-09 | 1
| 7 | 14 | 2.1067 | 1 | 1999-01-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.616 | 11.616 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-09 | 2
| 7 | 15 | 2.1067 | 1 | 1999-01-09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.241 | 11.241 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-09 | 3
| 7 | 16 | 2.1067 | 1 | 1999-01-09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.897 | 10.897 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-09 | 4
| 7 | 17 | 2.1067 | 1 | 1999-01-09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.613 | 10.613 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-09 | 5
| 7 | 18 | 2.1067 | 1 | 1999-01-09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.403 | 10.403 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-09 | 6
| 7 | 19 | 2.1067 | 1 | 1999-01-09 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.266 | 10.266 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-09 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-09 | 7
| 7 | 20 | 2.1067 | 1 | 1999-01-09 | 8 | 6.8954 | 6.8954 | 6.8954 | 5.228 | 10.228 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.5602% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-09 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-09 | 8
| 7 | 21 | 2.1067 | 1 | 1999-01-09 | 9 | 27.592 | 27.592 | 27.592 | 5.266 | 10.266 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.242% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-09 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-09 | 9
| 7 | 22 | 2.1067 | 1 | 1999-01-09 | 10 | 48.4625 | 48.4625 | 48.4625 | 5.384 | 10.384 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.937% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-09 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-09 | 10
| 7 | 23 | 2.1067 | 1 | 1999-01-09 | 11 | 103.127 | 103.127 | 103.127 | 5.594 | 10.594 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.378% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-09 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-09 | 11
| 7 | 24 | 2.1067 | 1 | 1999-01-09 | 12 | 106.529 | 106.529 | 106.529 | 5.97 | 10.97 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.654% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-09 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-09 | 12
| 7 | 25 | 2.1067 | 1 | 1999-01-09 | 13 | 161.02 | 161.02 | 161.02 | 6.52 | 11.52 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13.08% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-09 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-09 | 13
| 7 | 26 | 2.1067 | 1 | 1999-01-09 | 14 | 174.986 | 174.986 | 174.986 | 7.305 | 12.305 | 18 | 1 | 1 | 0 | 14.22% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-09 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-09 | 14
| 7 | 27 | 2.1067 | 1 | 1999-01-09 | 15 | 139.089 | 139.089 | 139.089 | 8.259 | 13.259 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.3% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-09 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-09 | 15
| 7 | 28 | 2.1067 | 1 | 1999-01-09 | 16 | 98.4914 | 98.4914 | 98.4914 | 8.881 | 13.881 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.001% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-09 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-09 | 16
| 7 | 29 | 2.1067 | 1 | 1999-01-09 | 17 | 57.2764 | 57.2764 | 57.2764 | 8.858 | 13.858 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.653% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-09 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-09 | 17
| 7 | 30 | 2.1067 | 1 | 1999-01-09 | 18 | 42.5298 | 42.5298 | 42.5298 | 8.458 | 13.458 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.455% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-09 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-09 | 18
| 7 | 31 | 2.1067 | 1 | 1999-01-09 | 19 | 27.6895 | 27.6895 | 27.6895 | 7.877 | 12.877 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.249% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-09 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-09 | 19
| 8 | 1 | 2.2347 | 1 | 1999-01-09 | 20 | 17.195 | 17.195 | 17.195 | 7.305 | 12.305 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.397% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-09 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-09 | 20
| 8 | 2 | 2.2347 | 1 | 1999-01-09 | 21 | 9.5368 | 9.5368 | 9.5368 | 6.925 | 11.925 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.7748% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-09 | 21
| 8 | 3 | 2.2347 | 1 | 1999-01-09 | 22 | 2.1885 | 2.1885 | 2.1885 | 6.734 | 11.734 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.1778% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-09 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-09 | 22
| 8 | 4 | 2.2347 | 1 | 1999-01-09 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.707 | 11.707 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-09 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-09 | 23
| 8 | 5 | 2.2347 | 1 | 1999-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.791 | 11.791 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-10 | 0
| 8 | 6 | 2.2347 | 1 | 1999-01-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.912 | 11.912 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-10 | 1
| 8 | 7 | 2.2347 | 1 | 1999-01-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.046 | 12.046 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-10 | 2
| 8 | 8 | 2.2347 | 1 | 1999-01-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.158 | 12.158 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-10 | 3
| 8 | 9 | 2.2347 | 1 | 1999-01-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.217 | 12.217 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-10 | 4
| 8 | 10 | 2.2347 | 1 | 1999-01-10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.242 | 12.242 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-10 | 5
| 8 | 11 | 2.2347 | 1 | 1999-01-10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.229 | 12.229 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-10 | 6
| 8 | 12 | 2.2347 | 1 | 1999-01-10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.186 | 12.186 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-10 | 7
| 8 | 13 | 2.2347 | 1 | 1999-01-10 | 8 | 0.14045 | 0.14045 | 0.14045 | 7.247 | 12.247 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.01141% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-10 | 8
| 8 | 14 | 2.2347 | 1 | 1999-01-10 | 9 | 14.3903 | 14.3903 | 14.3903 | 7.415 | 12.415 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.169% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-10 | 9
| 8 | 15 | 2.2347 | 1 | 1999-01-10 | 10 | 38.1821 | 38.1821 | 38.1821 | 7.68 | 12.68 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.102% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-10 | 10
| 8 | 16 | 2.2347 | 1 | 1999-01-10 | 11 | 64.3854 | 64.3854 | 64.3854 | 8.114 | 13.114 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.231% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-10 | 11
| 8 | 17 | 2.2347 | 1 | 1999-01-10 | 12 | 60.1885 | 60.1885 | 60.1885 | 8.783 | 13.783 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.89% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-10 | 12
| 8 | 18 | 2.2347 | 1 | 1999-01-10 | 13 | 95.5558 | 95.5558 | 95.5558 | 9.768 | 14.768 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.763% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-10 | 13
| 8 | 19 | 2.2347 | 1 | 1999-01-10 | 14 | 114.273 | 114.273 | 114.273 | 11.2 | 16.2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.283% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-10 | 14
| 8 | 20 | 2.2347 | 1 | 1999-01-10 | 15 | 102.804 | 102.804 | 102.804 | 12.57 | 17.57 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.352% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-10 | 15
| 8 | 21 | 2.2347 | 1 | 1999-01-10 | 16 | 82.2502 | 82.2502 | 82.2502 | 12.82 | 17.82 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.682% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-10 | 16
| 8 | 22 | 2.2347 | 1 | 1999-01-10 | 17 | 50.3879 | 50.3879 | 50.3879 | 12.72 | 17.72 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.093% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-10 | 17
| 8 | 23 | 2.2347 | 1 | 1999-01-10 | 18 | 38.2494 | 38.2494 | 38.2494 | 12.37 | 17.37 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.107% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-10 | 18
| 8 | 24 | 2.2347 | 1 | 1999-01-10 | 19 | 26.2651 | 26.2651 | 26.2651 | 11.88 | 16.88 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.134% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-10 | 19
| 8 | 25 | 2.2347 | 1 | 1999-01-10 | 20 | 17.7674 | 17.7674 | 17.7674 | 11.43 | 16.43 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.443% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-10 | 20
| 8 | 26 | 2.2347 | 1 | 1999-01-10 | 21 | 12.0245 | 12.0245 | 12.0245 | 11.17 | 16.17 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.9768% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-10 | 21
| 8 | 27 | 2.2347 | 1 | 1999-01-10 | 22 | 6.1334 | 6.1334 | 6.1334 | 11.09 | 16.09 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.4983% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-10 | 22
| 8 | 28 | 2.2347 | 1 | 1999-01-10 | 23 | 0.71831 | 0.71831 | 0.71831 | 11.13 | 16.13 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.05835% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-10 | 23
| 8 | 29 | 2.2347 | 1 | 1999-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.27 | 16.27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 0
| 8 | 30 | 2.2347 | 1 | 1999-01-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.36 | 16.36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 1
| 8 | 31 | 2.2347 | 1 | 1999-01-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 16.38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 2
| 9 | 1 | 2.1742 | 1 | 1999-01-11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 16.28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 3
| 9 | 2 | 2.1742 | 1 | 1999-01-11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 16.07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 4
| 9 | 3 | 2.1742 | 1 | 1999-01-11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 15.8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 5
| 9 | 4 | 2.1742 | 1 | 1999-01-11 | 6 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0165 | 10.53 | 15.53 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.08258% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 6
| 9 | 5 | 2.1742 | 1 | 1999-01-11 | 7 | 8.7456 | 8.7456 | 8.7456 | 10.31 | 15.31 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.7105% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 7
| 9 | 6 | 2.1742 | 1 | 1999-01-11 | 8 | 21.3532 | 21.3532 | 21.3532 | 10.33 | 15.33 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.735% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 8
| 9 | 7 | 2.1742 | 1 | 1999-01-11 | 9 | 36.0592 | 36.0592 | 36.0592 | 10.69 | 15.69 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.929% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 9
| 9 | 8 | 2.1742 | 1 | 1999-01-11 | 10 | 50.9277 | 50.9277 | 50.9277 | 11.25 | 16.25 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.137% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 10
| 9 | 9 | 2.1742 | 1 | 1999-01-11 | 11 | 66.4715 | 66.4715 | 66.4715 | 11.95 | 16.95 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.4% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 11
| 9 | 10 | 2.1742 | 1 | 1999-01-11 | 12 | 57.3053 | 57.3053 | 57.3053 | 12.7 | 17.7 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.655% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 12
| 9 | 11 | 2.1742 | 1 | 1999-01-11 | 13 | 79.7555 | 79.7555 | 79.7555 | 13.5 | 18.5 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 6.479% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 13
| 9 | 12 | 2.1742 | 1 | 1999-01-11 | 14 | 87.3054 | 87.3054 | 87.3054 | 14.36 | 19.36 | 19.36 | 1 | 1 | 0 | 7.093% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 14
| 9 | 13 | 2.1742 | 1 | 1999-01-11 | 15 | 72.6909 | 72.6909 | 72.6909 | 15.06 | 20.06 | 20.06 | 1 | 1 | 0 | 5.905% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 15
| 9 | 14 | 2.1742 | 1 | 1999-01-11 | 16 | 58.4295 | 58.4295 | 58.4295 | 15.17 | 20.17 | 20.17 | 1 | 1 | 0 | 4.747% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 16
| 9 | 15 | 2.1742 | 1 | 1999-01-11 | 17 | 52.9188 | 52.9188 | 52.9188 | 15.12 | 20.12 | 20.12 | 1 | 1 | 0 | 4.299% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 17
| 9 | 16 | 2.1742 | 1 | 1999-01-11 | 18 | 49.4015 | 49.4015 | 49.4015 | 14.91 | 19.91 | 19.91 | 1 | 1 | 0 | 4.013% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 18
| 9 | 17 | 2.1742 | 1 | 1999-01-11 | 19 | 45.5855 | 45.5855 | 45.5855 | 14.61 | 19.61 | 19.61 | 1 | 1 | 0 | 3.703% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 19
| 9 | 18 | 2.1742 | 1 | 1999-01-11 | 20 | 44.5127 | 44.5127 | 44.5127 | 14.33 | 19.33 | 19.33 | 1 | 1 | 0 | 3.616% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 20
| 9 | 19 | 2.1742 | 1 | 1999-01-11 | 21 | 45.2164 | 45.2164 | 45.2164 | 14.16 | 19.16 | 19.16 | 1 | 1 | 0 | 3.673% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 21
| 9 | 20 | 2.1742 | 1 | 1999-01-11 | 22 | 45.8371 | 45.8371 | 45.8371 | 14.1 | 19.1 | 19.1 | 1 | 1 | 0 | 3.724% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 22
| 9 | 21 | 2.1742 | 1 | 1999-01-11 | 23 | 48.0504 | 48.0504 | 48.0504 | 14.12 | 19.12 | 19.12 | 1 | 1 | 0 | 3.904% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-11 | 23
| 9 | 22 | 2.1742 | 1 | 1999-01-12 | 0 | 49.5499 | 49.5499 | 49.5499 | 14.14 | 19.14 | 19.14 | 1 | 1 | 0 | 4.025% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-12 | 0
| 9 | 23 | 2.1742 | 1 | 1999-01-12 | 1 | 49.9424 | 49.9424 | 49.9424 | 14.13 | 19.13 | 19.13 | 1 | 1 | 0 | 4.057% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-12 | 1
| 9 | 24 | 2.1742 | 1 | 1999-01-12 | 2 | 50.1296 | 50.1296 | 50.1296 | 14.02 | 19.02 | 19.02 | 1 | 1 | 0 | 4.072% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-12 | 2
| 9 | 25 | 2.1742 | 1 | 1999-01-12 | 3 | 50.1296 | 50.1296 | 50.1296 | 13.76 | 18.76 | 18.76 | 1 | 1 | 0 | 4.072% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-12 | 3
| 9 | 26 | 2.1742 | 1 | 1999-01-12 | 4 | 50.1296 | 50.1296 | 50.1296 | 13.41 | 18.41 | 18.41 | 1 | 1 | 0 | 4.072% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-12 | 4
| 9 | 27 | 2.1742 | 1 | 1999-01-12 | 5 | 51.2214 | 51.2214 | 51.2214 | 13.03 | 18.03 | 18.03 | 1 | 1 | 0 | 4.161% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-12 | 5
| 9 | 28 | 2.1742 | 1 | 1999-01-12 | 6 | 54.3569 | 54.3569 | 54.3569 | 12.64 | 17.64 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.416% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-12 | 6
| 9 | 29 | 2.1742 | 1 | 1999-01-12 | 7 | 56.9675 | 56.9675 | 56.9675 | 12.33 | 17.33 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.628% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-12 | 7
| 9 | 30 | 2.1742 | 1 | 1999-01-12 | 8 | 63.8844 | 63.8844 | 63.8844 | 12.9 | 17.9 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.19% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-12 | 8
| 10 | 1 | 2.4032 | 1 | 1999-01-12 | 9 | 76.4583 | 76.4583 | 76.4583 | 13.55 | 18.55 | 18.55 | 1 | 1 | 0 | 6.211% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-12 | 9
| 10 | 2 | 2.4032 | 1 | 1999-01-12 | 10 | 88.5709 | 88.5709 | 88.5709 | 13.85 | 18.85 | 18.85 | 1 | 1 | 0 | 7.195% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-12 | 10
| 10 | 3 | 2.4032 | 1 | 1999-01-12 | 11 | 136.61 | 136.61 | 136.61 | 13.99 | 18.99 | 18.99 | 1 | 1 | 0 | 11.1% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0935 | 0 | 369.285 | 0 | 60.6033 | 0 |  |  | 60.6033 | 1999-01-12 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.2901 | 1999-01-12 | 11
| 10 | 4 | 2.4032 | 1 | 1999-01-12 | 12 | 128.39 | 128.39 | 128.39 | 14.14 | 19.14 | 19.14 | 1 | 1 | 0 | 10.43% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0642 | 0 | 369.285 | 0 | 60.8963 | 0 |  |  | 60.8963 | 1999-01-12 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.5831 | 1999-01-12 | 12
| 10 | 5 | 2.4032 | 1 | 1999-01-12 | 13 | 221.007 | 221.007 | 221.007 | 14.46 | 19.46 | 19.46 | 1 | 1 | 0 | 17.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0021 | 0 | 369.285 | 0 | 61.5261 | 0 |  |  | 61.5261 | 1999-01-12 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.213 | 1999-01-12 | 13
| 10 | 6 | 2.4032 | 1 | 1999-01-12 | 14 | 274.476 | 274.476 | 274.476 | 15.12 | 20.12 | 20.12 | 1 | 1 | 0 | 22.3% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.8761 | 0 | 369.285 | 0 | 62.8458 | 0 |  |  | 62.8458 | 1999-01-12 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 227.5326 | 1999-01-12 | 14
| 10 | 7 | 2.4032 | 1 | 1999-01-12 | 15 | 272.202 | 272.202 | 272.202 | 15.9 | 20.9 | 20.9 | 1 | 1 | 0 | 22.11% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.7305 | 0 | 369.285 | 0 | 64.4419 | 0 |  |  | 64.4419 | 1999-01-12 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 229.1288 | 1999-01-12 | 15
| 10 | 8 | 2.4032 | 1 | 1999-01-12 | 16 | 250.798 | 250.798 | 250.798 | 16.04 | 21.04 | 21.04 | 1 | 1 | 0 | 20.37% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.7048 | 0 | 369.285 | 0 | 64.7327 | 0 |  |  | 64.7327 | 1999-01-12 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 229.4196 | 1999-01-12 | 16
| 10 | 9 | 2.4032 | 1 | 1999-01-12 | 17 | 143.704 | 143.704 | 143.704 | 15.91 | 20.91 | 20.91 | 1 | 1 | 0 | 11.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.7287 | 0 | 369.285 | 0 | 64.4627 | 0 |  |  | 64.4627 | 1999-01-12 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 229.1495 | 1999-01-12 | 17
| 10 | 10 | 2.4032 | 1 | 1999-01-12 | 18 | 127.831 | 127.831 | 127.831 | 15.6 | 20.6 | 20.6 | 1 | 1 | 0 | 10.38% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.7861 | 0 | 369.285 | 0 | 63.8233 | 0 |  |  | 63.8233 | 1999-01-12 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 228.5102 | 1999-01-12 | 18
| 10 | 11 | 2.4032 | 1 | 1999-01-12 | 19 | 114.219 | 114.219 | 114.219 | 15.22 | 20.22 | 20.22 | 1 | 1 | 0 | 9.279% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-12 | 19
| 10 | 12 | 2.4032 | 1 | 1999-01-12 | 20 | 95.1975 | 95.1975 | 95.1975 | 14.88 | 19.88 | 19.88 | 1 | 1 | 0 | 7.734% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-12 | 20
| 10 | 13 | 2.4032 | 1 | 1999-01-12 | 21 | 73.7671 | 73.7671 | 73.7671 | 14.7 | 19.7 | 19.7 | 1 | 1 | 0 | 5.993% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-12 | 21
| 10 | 14 | 2.4032 | 1 | 1999-01-12 | 22 | 52.9207 | 52.9207 | 52.9207 | 14.66 | 19.66 | 19.66 | 1 | 1 | 0 | 4.299% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-12 | 22
| 10 | 15 | 2.4032 | 1 | 1999-01-12 | 23 | 36.193 | 36.193 | 36.193 | 14.7 | 19.7 | 19.7 | 1 | 1 | 0 | 2.94% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-12 | 23
| 10 | 16 | 2.4032 | 1 | 1999-01-13 | 0 | 29.9688 | 29.9688 | 29.9688 | 14.75 | 19.75 | 19.75 | 1 | 1 | 0 | 2.435% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-13 | 0
| 10 | 17 | 2.4032 | 1 | 1999-01-13 | 1 | 24.0448 | 24.0448 | 24.0448 | 14.76 | 19.76 | 19.76 | 1 | 1 | 0 | 1.953% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-13 | 1
| 10 | 18 | 2.4032 | 1 | 1999-01-13 | 2 | 19.8493 | 19.8493 | 19.8493 | 14.67 | 19.67 | 19.67 | 1 | 1 | 0 | 1.613% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-13 | 2
| 10 | 19 | 2.4032 | 1 | 1999-01-13 | 3 | 16.6308 | 16.6308 | 16.6308 | 14.45 | 19.45 | 19.45 | 1 | 1 | 0 | 1.351% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-13 | 3
| 10 | 20 | 2.4032 | 1 | 1999-01-13 | 4 | 13.5672 | 13.5672 | 13.5672 | 14.18 | 19.18 | 19.18 | 1 | 1 | 0 | 1.102% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-13 | 4
| 10 | 21 | 2.4032 | 1 | 1999-01-13 | 5 | 10.884 | 10.884 | 10.884 | 13.92 | 18.92 | 18.92 | 1 | 1 | 0 | 0.8842% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-13 | 5
| 10 | 22 | 2.4032 | 1 | 1999-01-13 | 6 | 7.6839 | 7.6839 | 7.6839 | 13.77 | 18.77 | 18.77 | 1 | 1 | 0 | 0.6242% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-13 | 6
| 10 | 23 | 2.4032 | 1 | 1999-01-13 | 7 | 4.6339 | 4.6339 | 4.6339 | 13.84 | 18.84 | 18.84 | 1 | 1 | 0 | 0.3765% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-13 | 7
| 10 | 24 | 2.4032 | 1 | 1999-01-13 | 8 | 8.7232 | 8.7232 | 8.7232 | 14.19 | 19.19 | 19.19 | 1 | 1 | 0 | 0.7087% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-13 | 8
| 10 | 25 | 2.4032 | 1 | 1999-01-13 | 9 | 17.6494 | 17.6494 | 17.6494 | 14.88 | 19.88 | 19.88 | 1 | 1 | 0 | 1.434% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-13 | 9
| 10 | 26 | 2.4032 | 1 | 1999-01-13 | 10 | 26.5785 | 26.5785 | 26.5785 | 15.68 | 20.68 | 20.68 | 1 | 1 | 0 | 2.159% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-13 | 10
| 10 | 27 | 2.4032 | 1 | 1999-01-13 | 11 | 31.8614 | 31.8614 | 31.8614 | 16.37 | 21.37 | 21.37 | 1 | 1 | 0 | 2.588% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-13 | 11
| 10 | 28 | 2.4032 | 1 | 1999-01-13 | 12 | 35.0619 | 35.0619 | 35.0619 | 16.73 | 21.73 | 21.73 | 1 | 1 | 0 | 2.848% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-13 | 12
| 10 | 29 | 2.4032 | 1 | 1999-01-13 | 13 | 38.1132 | 38.1132 | 38.1132 | 16.54 | 21.54 | 21.54 | 1 | 1 | 0 | 3.096% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-13 | 13
| 10 | 30 | 2.4032 | 1 | 1999-01-13 | 14 | 37.6671 | 37.6671 | 37.6671 | 16.06 | 21.06 | 21.06 | 1 | 1 | 0 | 3.06% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-13 | 14
| 10 | 31 | 2.4032 | 1 | 1999-01-13 | 15 | 35.0396 | 35.0396 | 35.0396 | 15.92 | 20.92 | 20.92 | 1 | 1 | 0 | 2.847% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-13 | 15
| 11 | 1 | 2.4623 | 1 | 1999-01-13 | 16 | 31.4158 | 31.4158 | 31.4158 | 15.59 | 20.59 | 20.59 | 1 | 1 | 0 | 2.552% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-13 | 16
| 11 | 2 | 2.4623 | 1 | 1999-01-13 | 17 | 25.091 | 25.091 | 25.091 | 15.12 | 20.12 | 20.12 | 1 | 1 | 0 | 2.038% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-13 | 17
| 11 | 3 | 2.4623 | 1 | 1999-01-13 | 18 | 16.1613 | 16.1613 | 16.1613 | 14.55 | 19.55 | 19.55 | 1 | 1 | 0 | 1.313% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-13 | 18
| 11 | 4 | 2.4623 | 1 | 1999-01-13 | 19 | 7.2358 | 7.2358 | 7.2358 | 13.93 | 18.93 | 18.93 | 1 | 1 | 0 | 0.5878% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-13 | 19
| 11 | 5 | 2.4623 | 1 | 1999-01-13 | 20 | 1.9578 | 1.9578 | 1.9578 | 13.32 | 18.32 | 18.32 | 1 | 1 | 0 | 0.159% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-13 | 20
| 11 | 6 | 2.4623 | 1 | 1999-01-13 | 21 | 0.041391 | 0.041391 | 0.041391 | 12.81 | 17.81 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.003362% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-13 | 21
| 11 | 7 | 2.4623 | 1 | 1999-01-13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 17.4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-13 | 22
| 11 | 8 | 2.4623 | 1 | 1999-01-13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 17.08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-13 | 23
| 11 | 9 | 2.4623 | 1 | 1999-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 16.88 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-14 | 0
| 11 | 10 | 2.4623 | 1 | 1999-01-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 16.75 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-14 | 1
| 11 | 11 | 2.4623 | 1 | 1999-01-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 16.7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-14 | 2
| 11 | 12 | 2.4623 | 1 | 1999-01-14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 16.7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-14 | 3
| 11 | 13 | 2.4623 | 1 | 1999-01-14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 16.74 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-14 | 4
| 11 | 14 | 2.4623 | 1 | 1999-01-14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.77 | 16.77 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-14 | 5
| 11 | 15 | 2.4623 | 1 | 1999-01-14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 16.73 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-14 | 6
| 11 | 16 | 2.4623 | 1 | 1999-01-14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.59 | 16.59 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-14 | 7
| 11 | 17 | 2.4623 | 1 | 1999-01-14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 16.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-14 | 8
| 11 | 18 | 2.4623 | 1 | 1999-01-14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 16.7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-14 | 9
| 11 | 19 | 2.4623 | 1 | 1999-01-14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 17.17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-14 | 10
| 11 | 20 | 2.4623 | 1 | 1999-01-14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 17.88 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-14 | 11
| 11 | 21 | 2.4623 | 1 | 1999-01-14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.81 | 18.81 | 18.81 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-14 | 12
| 11 | 22 | 2.4623 | 1 | 1999-01-14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.99 | 19.99 | 19.99 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-14 | 13
| 11 | 23 | 2.4623 | 1 | 1999-01-14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-14 | 14
| 11 | 24 | 2.4623 | 1 | 1999-01-14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.86 | 22.86 | 22.86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-14 | 15
| 11 | 25 | 2.4623 | 1 | 1999-01-14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.07 | 23.07 | 23.07 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-14 | 16
| 11 | 26 | 2.4623 | 1 | 1999-01-14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.86 | 22.86 | 22.86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-14 | 17
| 11 | 27 | 2.4623 | 1 | 1999-01-14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.32 | 22.32 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-14 | 18
| 11 | 28 | 2.4623 | 1 | 1999-01-14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.57 | 21.57 | 21.57 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-14 | 19
| 11 | 29 | 2.4623 | 1 | 1999-01-14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.77 | 20.77 | 20.77 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-14 | 20
| 11 | 30 | 2.4623 | 1 | 1999-01-14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.11 | 20.11 | 20.11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-14 | 21
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1999-01-14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.63 | 19.63 | 19.63 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-14 | 22
| 12 | 2 | 1 | 1 | 1999-01-14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.31 | 19.31 | 19.31 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-14 | 23
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1999-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 19.09 | 19.09 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-15 | 0
| 12 | 4 | 1 | 1 | 1999-01-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 18.98 | 18.98 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-15 | 1
| 12 | 5 | 1 | 1 | 1999-01-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 18.9 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-15 | 2
| 12 | 6 | 1 | 1 | 1999-01-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.84 | 18.84 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-15 | 3
| 12 | 7 | 1 | 1 | 1999-01-15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.78 | 18.78 | 18.78 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-15 | 4
| 12 | 8 | 1 | 1 | 1999-01-15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.73 | 18.73 | 18.73 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-15 | 5
| 12 | 9 | 1 | 1 | 1999-01-15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.59 | 18.59 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-15 | 6
| 12 | 10 | 1 | 1 | 1999-01-15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 18.37 | 18.37 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-15 | 7
| 12 | 11 | 1 | 1 | 1999-01-15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.11 | 20.11 | 20.11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-15 | 8
| 12 | 12 | 1 | 1 | 1999-01-15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 21.85 | 21.85 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-15 | 9
| 12 | 13 | 1 | 1 | 1999-01-15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.56 | 22.56 | 22.56 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-15 | 10
| 12 | 14 | 1 | 1 | 1999-01-15 | 11 | 2.194 | 2.194 | 2.194 | 17.64 | 22.64 | 22.64 | 1 | 1 | 0 | 0.1782% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-15 | 11
| 12 | 15 | 1 | 1 | 1999-01-15 | 12 | 13.445 | 13.445 | 13.445 | 17.48 | 22.48 | 22.48 | 1 | 1 | 0 | 1.092% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-15 | 12
| 12 | 16 | 1 | 1 | 1999-01-15 | 13 | 25.3828 | 25.3828 | 25.3828 | 17.45 | 22.45 | 22.45 | 1 | 1 | 0 | 2.062% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-15 | 13
| 12 | 17 | 1 | 1 | 1999-01-15 | 14 | 30.2076 | 30.2076 | 30.2076 | 17.93 | 22.93 | 22.93 | 1 | 1 | 0 | 2.454% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-15 | 14
| 12 | 18 | 1 | 1 | 1999-01-15 | 15 | 30.2135 | 30.2135 | 30.2135 | 18.65 | 23.65 | 23.65 | 1 | 1 | 0 | 2.454% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-15 | 15
| 12 | 19 | 1 | 1 | 1999-01-15 | 16 | 30.2193 | 30.2193 | 30.2193 | 18.23 | 23.23 | 23.23 | 1 | 1 | 0 | 2.455% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-15 | 16
| 12 | 20 | 1 | 1 | 1999-01-15 | 17 | 26.5983 | 26.5983 | 26.5983 | 17.21 | 22.21 | 22.21 | 1 | 1 | 0 | 2.161% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-15 | 17
| 12 | 21 | 1 | 1 | 1999-01-15 | 18 | 20.9007 | 20.9007 | 20.9007 | 15.83 | 20.83 | 20.83 | 1 | 1 | 0 | 1.698% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-15 | 18
| 12 | 22 | 1 | 1 | 1999-01-15 | 19 | 15.045 | 15.045 | 15.045 | 14.31 | 19.31 | 19.31 | 1 | 1 | 0 | 1.222% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-15 | 19
| 12 | 23 | 1 | 1 | 1999-01-15 | 20 | 12.4481 | 12.4481 | 12.4481 | 12.95 | 17.95 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.011% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-15 | 20
| 12 | 24 | 1 | 1 | 1999-01-15 | 21 | 12.4513 | 12.4513 | 12.4513 | 11.95 | 16.95 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.012% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-15 | 21
| 12 | 25 | 1 | 1 | 1999-01-15 | 22 | 12.454 | 12.454 | 12.454 | 11.32 | 16.32 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.012% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-15 | 22
| 12 | 26 | 1 | 1 | 1999-01-15 | 23 | 12.4559 | 12.4559 | 12.4559 | 10.98 | 15.98 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.012% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-15 | 23
| 12 | 27 | 1 | 1 | 1999-01-16 | 0 | 12.4591 | 12.4591 | 12.4591 | 10.8 | 15.8 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.012% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-16 | 0
| 12 | 28 | 1 | 1 | 1999-01-16 | 1 | 12.4631 | 12.4631 | 12.4631 | 10.75 | 15.75 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.012% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-16 | 1
| 12 | 29 | 1 | 1 | 1999-01-16 | 2 | 12.4646 | 12.4646 | 12.4646 | 10.7 | 15.7 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.013% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-16 | 2
| 12 | 30 | 1 | 1 | 1999-01-16 | 3 | 12.4646 | 12.4646 | 12.4646 | 10.58 | 15.58 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.013% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-16 | 3
| 12 | 31 | 1 | 1 | 1999-01-16 | 4 | 12.4646 | 12.4646 | 12.4646 | 10.39 | 15.39 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.013% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-16 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-01-16 | 5 | 12.4646 | 12.4646 | 12.4646 | 10.15 | 15.15 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.013% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-16 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-01-16 | 6 | 12.4646 | 12.4646 | 12.4646 | 9.914 | 14.914 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.013% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-16 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-01-16 | 7 | 12.4646 | 12.4646 | 12.4646 | 9.677 | 14.677 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.013% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-16 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-01-16 | 8 | 15.0714 | 15.0714 | 15.0714 | 9.488 | 14.488 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.224% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-16 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-01-16 | 9 | 19.5394 | 19.5394 | 19.5394 | 9.365 | 14.365 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.587% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-16 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-01-16 | 10 | 24.0055 | 24.0055 | 24.0055 | 9.337 | 14.337 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.95% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-16 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-01-16 | 11 | 28.4694 | 28.4694 | 28.4694 | 9.487 | 14.487 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.313% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-16 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-01-16 | 12 | 32.9349 | 32.9349 | 32.9349 | 9.844 | 14.844 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.676% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-16 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-01-16 | 13 | 37.3969 | 37.3969 | 37.3969 | 10.47 | 15.47 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.038% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-16 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-01-16 | 14 | 39.2689 | 39.2689 | 39.2689 | 11.43 | 16.43 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.19% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-16 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-01-16 | 15 | 39.2892 | 39.2892 | 39.2892 | 12.3 | 17.3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.192% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-16 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-01-16 | 16 | 39.3109 | 39.3109 | 39.3109 | 12.42 | 17.42 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.194% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-16 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-01-16 | 17 | 37.7631 | 37.7631 | 37.7631 | 12.47 | 17.47 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.068% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-16 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-01-16 | 18 | 34.566 | 34.566 | 34.566 | 12.47 | 17.47 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.808% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-16 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-01-16 | 19 | 31.5159 | 31.5159 | 31.5159 | 12.43 | 17.43 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.56% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-16 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-01-16 | 20 | 30.4037 | 30.4037 | 30.4037 | 12.36 | 17.36 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.47% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-16 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-01-16 | 21 | 30.4097 | 30.4097 | 30.4097 | 12.3 | 17.3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.47% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-16 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-01-16 | 22 | 30.4157 | 30.4157 | 30.4157 | 12.23 | 17.23 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.471% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-16 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-01-16 | 23 | 30.4216 | 30.4216 | 30.4216 | 12.18 | 17.18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.471% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-16 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-01-17 | 0 | 30.4241 | 30.4241 | 30.4241 | 12.14 | 17.14 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.472% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-17 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-01-17 | 1 | 30.4276 | 30.4276 | 30.4276 | 12.1 | 17.1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.472% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-17 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-01-17 | 2 | 25.1911 | 25.1911 | 25.1911 | 12.05 | 17.05 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.046% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-17 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-01-17 | 3 | 16.2167 | 16.2167 | 16.2167 | 12.01 | 17.01 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.317% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-17 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-01-17 | 4 | 7.2553 | 7.2553 | 7.2553 | 11.97 | 16.97 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.5894% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-17 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-01-17 | 5 | 1.9586 | 1.9586 | 1.9586 | 11.92 | 16.92 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.1591% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-17 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-01-17 | 6 | 0.04048 | 0.04048 | 0.04048 | 11.87 | 16.87 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.003289% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-17 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-01-17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.81 | 16.81 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-17 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-01-17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 17.36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-17 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-01-17 | 9 | 0.18015 | 0.18015 | 0.18015 | 13.05 | 18.05 | 18.05 | 1 | 1 | 0 | 0.01463% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-17 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-01-17 | 10 | 2.4067 | 2.4067 | 2.4067 | 13.63 | 18.63 | 18.63 | 1 | 1 | 0 | 0.1955% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-17 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-01-17 | 11 | 12.4092 | 12.4092 | 12.4092 | 14.19 | 19.19 | 19.19 | 1 | 1 | 0 | 1.008% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-17 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-01-17 | 12 | 27.1158 | 27.1158 | 27.1158 | 14.84 | 19.84 | 19.84 | 1 | 1 | 0 | 2.203% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-17 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-01-17 | 13 | 46.2175 | 46.2175 | 46.2175 | 15.72 | 20.72 | 20.72 | 1 | 1 | 0 | 3.755% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-17 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-01-17 | 14 | 70.1507 | 70.1507 | 70.1507 | 16.98 | 21.98 | 21.98 | 1 | 1 | 0 | 5.699% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-17 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-01-17 | 15 | 70.4641 | 70.4641 | 70.4641 | 18.13 | 23.13 | 23.13 | 1 | 1 | 0 | 5.724% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-17 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-01-17 | 16 | 62.6389 | 62.6389 | 62.6389 | 18.17 | 23.17 | 23.17 | 1 | 1 | 0 | 5.089% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-17 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-01-17 | 17 | 50.4186 | 50.4186 | 50.4186 | 17.91 | 22.91 | 22.91 | 1 | 1 | 0 | 4.096% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-17 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-01-17 | 18 | 38.2455 | 38.2455 | 38.2455 | 17.53 | 22.53 | 22.53 | 1 | 1 | 0 | 3.107% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-17 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-01-17 | 19 | 26.2348 | 26.2348 | 26.2348 | 17.23 | 22.23 | 22.23 | 1 | 1 | 0 | 2.131% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-17 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-01-17 | 20 | 17.2175 | 17.2175 | 17.2175 | 17.21 | 22.21 | 22.21 | 1 | 1 | 0 | 1.399% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-17 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-01-17 | 21 | 9.5483 | 9.5483 | 9.5483 | 17.6 | 22.6 | 22.6 | 1 | 1 | 0 | 0.7757% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-17 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-01-17 | 22 | 2.1896 | 2.1896 | 2.1896 | 17.97 | 22.97 | 22.97 | 1 | 1 | 0 | 0.1779% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-17 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-01-17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.89 | 22.89 | 22.89 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-17 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-18 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-01-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 22.1 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-18 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-01-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 21.93 | 21.93 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-18 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-01-18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.81 | 21.81 | 21.81 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-18 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-01-18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 21.38 | 21.38 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-18 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-01-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.78 | 20.78 | 20.78 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-18 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-01-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.11 | 20.11 | 20.11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-18 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-01-18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 19.48 | 19.48 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-18 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-01-18 | 8 | 0.14051 | 0.14051 | 0.14051 | 14.01 | 19.01 | 19.01 | 1 | 1 | 0 | 0.01141% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-18 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-01-18 | 9 | 9.1644 | 9.1644 | 9.1644 | 13.77 | 18.77 | 18.77 | 1 | 1 | 0 | 0.7445% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-18 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-01-18 | 10 | 23.9447 | 23.9447 | 23.9447 | 13.69 | 18.69 | 18.69 | 1 | 1 | 0 | 1.945% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-18 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-01-18 | 11 | 33.8997 | 33.8997 | 33.8997 | 13.71 | 18.71 | 18.71 | 1 | 1 | 0 | 2.754% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-18 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-01-18 | 12 | 39.6274 | 39.6274 | 39.6274 | 13.75 | 18.75 | 18.75 | 1 | 1 | 0 | 3.219% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-18 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-01-18 | 13 | 47.9792 | 47.9792 | 47.9792 | 13.75 | 18.75 | 18.75 | 1 | 1 | 0 | 3.898% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-18 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-01-18 | 14 | 65.522 | 65.522 | 65.522 | 13.68 | 18.68 | 18.68 | 1 | 1 | 0 | 5.323% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-18 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-01-18 | 15 | 60.827 | 60.827 | 60.827 | 13.18 | 18.18 | 18.18 | 1 | 1 | 0 | 4.941% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-18 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-01-18 | 16 | 50.6786 | 50.6786 | 50.6786 | 12.12 | 17.12 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.117% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-18 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-01-18 | 17 | 44.5446 | 44.5446 | 44.5446 | 10.88 | 15.88 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.619% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-18 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-01-18 | 18 | 38.8225 | 38.8225 | 38.8225 | 9.836 | 14.836 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.154% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-18 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-01-18 | 19 | 32.9491 | 32.9491 | 32.9491 | 9.387 | 14.387 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.677% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-18 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-01-18 | 20 | 29.3057 | 29.3057 | 29.3057 | 9.696 | 14.696 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.381% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-18 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-01-18 | 21 | 28.0465 | 28.0465 | 28.0465 | 9.892 | 14.892 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.278% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-18 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-01-18 | 22 | 26.6399 | 26.6399 | 26.6399 | 9.82 | 14.82 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.164% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-18 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-01-18 | 23 | 24.8573 | 24.8573 | 24.8573 | 9.551 | 14.551 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.019% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-18 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-01-19 | 0 | 23.5951 | 23.5951 | 23.5951 | 9.123 | 14.123 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.917% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-19 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-01-19 | 1 | 22.1849 | 22.1849 | 22.1849 | 8.651 | 13.651 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.802% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-19 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-01-19 | 2 | 16.2133 | 16.2133 | 16.2133 | 8.191 | 13.191 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.317% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-19 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-01-19 | 3 | 7.2559 | 7.2559 | 7.2559 | 7.791 | 12.791 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.5895% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-19 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-01-19 | 4 | 0.42905 | 0.42905 | 0.42905 | 7.464 | 12.464 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.03486% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-19 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-01-19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.225 | 12.225 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-19 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-01-19 | 6 | 0.18029 | 0.18029 | 0.18029 | 7.076 | 12.076 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.01465% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-19 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-01-19 | 7 | 2.4067 | 2.4067 | 2.4067 | 7.018 | 12.018 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.1955% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-19 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-01-19 | 8 | 10.3199 | 10.3199 | 10.3199 | 7.163 | 12.163 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.8384% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-19 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-01-19 | 9 | 22.4883 | 22.4883 | 22.4883 | 7.296 | 12.296 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.827% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-19 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-01-19 | 10 | 34.5069 | 34.5069 | 34.5069 | 7.359 | 12.359 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.803% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-19 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-01-19 | 11 | 56.438 | 56.438 | 56.438 | 7.416 | 12.416 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.585% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-19 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-01-19 | 12 | 83.1816 | 83.1816 | 83.1816 | 7.506 | 12.506 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.758% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-19 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-01-19 | 13 | 159.963 | 159.963 | 159.963 | 7.714 | 12.714 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-19 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-19 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-01-19 | 14 | 188.674 | 188.674 | 188.674 | 8.084 | 13.084 | 18 | 1 | 1 | 0 | 15.33% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-19 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-19 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-01-19 | 15 | 161.175 | 161.175 | 161.175 | 8.599 | 13.599 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13.09% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-19 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-19 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-01-19 | 16 | 116.168 | 116.168 | 116.168 | 8.869 | 13.869 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.437% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-19 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-01-19 | 17 | 59.4949 | 59.4949 | 59.4949 | 8.718 | 13.718 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.833% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-19 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-01-19 | 18 | 47.2987 | 47.2987 | 47.2987 | 8.373 | 13.373 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.842% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-19 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-01-19 | 19 | 35.2837 | 35.2837 | 35.2837 | 7.937 | 12.937 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.866% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-19 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-01-19 | 20 | 29.3797 | 29.3797 | 29.3797 | 7.554 | 12.554 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.387% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-19 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-01-19 | 21 | 28.0991 | 28.0991 | 28.0991 | 7.314 | 12.314 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.283% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-19 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-01-19 | 22 | 26.6719 | 26.6719 | 26.6719 | 7.206 | 12.206 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.167% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-19 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-01-19 | 23 | 24.8728 | 24.8728 | 24.8728 | 7.215 | 12.215 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.021% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-19 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-01-20 | 0 | 23.5967 | 23.5967 | 23.5967 | 7.293 | 12.293 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.917% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-20 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-01-20 | 1 | 22.1721 | 22.1721 | 22.1721 | 7.385 | 12.385 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.801% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-20 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-01-20 | 2 | 19.8542 | 19.8542 | 19.8542 | 7.465 | 12.465 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.613% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-20 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-01-20 | 3 | 16.6431 | 16.6431 | 16.6431 | 7.514 | 12.514 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.352% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-20 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-01-20 | 4 | 13.5834 | 13.5834 | 13.5834 | 7.526 | 12.526 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.103% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-20 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-01-20 | 5 | 10.8993 | 10.8993 | 10.8993 | 7.509 | 12.509 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.8854% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-20 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-01-20 | 6 | 7.6953 | 7.6953 | 7.6953 | 7.473 | 12.473 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.6252% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-20 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-01-20 | 7 | 4.6407 | 4.6407 | 4.6407 | 7.428 | 12.428 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.377% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-20 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-01-20 | 8 | 12.3875 | 12.3875 | 12.3875 | 7.559 | 12.559 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.006% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-20 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-01-20 | 9 | 27.0552 | 27.0552 | 27.0552 | 7.79 | 12.79 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.198% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-20 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-01-20 | 10 | 48.6515 | 48.6515 | 48.6515 | 8.082 | 13.082 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.952% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-20 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-01-20 | 11 | 86.1336 | 86.1336 | 86.1336 | 8.523 | 13.523 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.997% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-20 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-01-20 | 12 | 88.4363 | 88.4363 | 88.4363 | 9.16 | 14.16 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.184% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-20 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-01-20 | 13 | 139.682 | 139.682 | 139.682 | 10.07 | 15.07 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.35% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-20 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-20 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-01-20 | 14 | 165.169 | 165.169 | 165.169 | 11.3 | 16.3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13.42% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-20 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-20 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-01-20 | 15 | 137.406 | 137.406 | 137.406 | 12.75 | 17.75 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-20 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-20 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-01-20 | 16 | 105.915 | 105.915 | 105.915 | 13.51 | 18.51 | 18.51 | 1 | 1 | 0 | 8.604% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-20 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-01-20 | 17 | 59.4333 | 59.4333 | 59.4333 | 13.37 | 18.37 | 18.37 | 1 | 1 | 0 | 4.828% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-20 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-01-20 | 18 | 47.2511 | 47.2511 | 47.2511 | 12.96 | 17.96 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.839% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-20 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-01-20 | 19 | 35.2484 | 35.2484 | 35.2484 | 12.46 | 17.46 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.864% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-20 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-01-20 | 20 | 26.7383 | 26.7383 | 26.7383 | 12.03 | 17.03 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.172% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-20 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-01-20 | 21 | 20.985 | 20.985 | 20.985 | 11.82 | 16.82 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.705% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-20 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-01-20 | 22 | 15.0864 | 15.0864 | 15.0864 | 11.81 | 16.81 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.226% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-20 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-01-20 | 23 | 8.8189 | 8.8189 | 8.8189 | 11.94 | 16.94 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.7164% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-20 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-01-21 | 0 | 3.0766 | 3.0766 | 3.0766 | 12.18 | 17.18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.2499% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-21 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-01-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 17.43 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-21 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-01-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 17.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-21 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-01-21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 17.79 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-21 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-01-21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 17.87 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-21 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-01-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | 17.89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-21 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-01-21 | 6 | 0.1814 | 0.1814 | 0.1814 | 12.86 | 17.86 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.01474% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-21 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-01-21 | 7 | 2.4042 | 2.4042 | 2.4042 | 12.82 | 17.82 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.1953% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-21 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-01-21 | 8 | 7.1671 | 7.1671 | 7.1671 | 13.91 | 18.91 | 18.91 | 1 | 1 | 0 | 0.5822% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-21 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-01-21 | 9 | 12.9022 | 12.9022 | 12.9022 | 14.99 | 19.99 | 19.99 | 1 | 1 | 0 | 1.048% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-21 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-01-21 | 10 | 18.7927 | 18.7927 | 18.7927 | 15.45 | 20.45 | 20.45 | 1 | 1 | 0 | 1.527% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-21 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-01-21 | 11 | 22.9695 | 22.9695 | 22.9695 | 15.53 | 20.53 | 20.53 | 1 | 1 | 0 | 1.866% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-21 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-01-21 | 12 | 26.1731 | 26.1731 | 26.1731 | 15.45 | 20.45 | 20.45 | 1 | 1 | 0 | 2.126% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-21 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-01-21 | 13 | 29.2281 | 29.2281 | 29.2281 | 15.41 | 20.41 | 20.41 | 1 | 1 | 0 | 2.374% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-21 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-01-21 | 14 | 28.7777 | 28.7777 | 28.7777 | 15.64 | 20.64 | 20.64 | 1 | 1 | 0 | 2.338% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-21 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-01-21 | 15 | 25.5673 | 25.5673 | 25.5673 | 16.02 | 21.02 | 21.02 | 1 | 1 | 0 | 2.077% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-21 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-01-21 | 16 | 22.508 | 22.508 | 22.508 | 15.92 | 20.92 | 20.92 | 1 | 1 | 0 | 1.829% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-21 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-01-21 | 17 | 17.7379 | 17.7379 | 17.7379 | 15.62 | 20.62 | 20.62 | 1 | 1 | 0 | 1.441% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-21 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-01-21 | 18 | 12.0033 | 12.0033 | 12.0033 | 15.21 | 20.21 | 20.21 | 1 | 1 | 0 | 0.9751% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-21 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-01-21 | 19 | 6.124 | 6.124 | 6.124 | 14.76 | 19.76 | 19.76 | 1 | 1 | 0 | 0.4975% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-21 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-01-21 | 20 | 1.9579 | 1.9579 | 1.9579 | 14.37 | 19.37 | 19.37 | 1 | 1 | 0 | 0.1591% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-21 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-01-21 | 21 | 0.041231 | 0.041231 | 0.041231 | 14.1 | 19.1 | 19.1 | 1 | 1 | 0 | 0.00335% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-21 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-01-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.93 | 18.93 | 18.93 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-21 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-01-21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.84 | 18.84 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-21 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.78 | 18.78 | 18.78 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-22 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-01-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.72 | 18.72 | 18.72 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-22 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-01-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.63 | 18.63 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-22 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-01-22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 18.47 | 18.47 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-22 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-01-22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 18.25 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-22 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-01-22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.01 | 18.01 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-22 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-01-22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 17.74 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-22 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-01-22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 17.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-22 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-01-22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 17.27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-22 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-01-22 | 9 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 12.1 | 17.1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.08256% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-22 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-01-22 | 10 | 8.727 | 8.727 | 8.727 | 12.02 | 17.02 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.709% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-22 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-01-22 | 11 | 16.0969 | 16.0969 | 16.0969 | 12.05 | 17.05 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.308% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-22 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-01-22 | 12 | 21.8368 | 21.8368 | 21.8368 | 12.25 | 17.25 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.774% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-22 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-01-22 | 13 | 27.7326 | 27.7326 | 27.7326 | 12.66 | 17.66 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.253% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-22 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-01-22 | 14 | 30.3428 | 30.3428 | 30.3428 | 13.33 | 18.33 | 18.33 | 1 | 1 | 0 | 2.465% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-22 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-01-22 | 15 | 30.3335 | 30.3335 | 30.3335 | 14.22 | 19.22 | 19.22 | 1 | 1 | 0 | 2.464% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-22 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-01-22 | 16 | 30.3253 | 30.3253 | 30.3253 | 14.78 | 19.78 | 19.78 | 1 | 1 | 0 | 2.464% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-22 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-01-22 | 17 | 26.6845 | 26.6845 | 26.6845 | 14.6 | 19.6 | 19.6 | 1 | 1 | 0 | 2.168% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-22 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-01-22 | 18 | 20.9601 | 20.9601 | 20.9601 | 13.88 | 18.88 | 18.88 | 1 | 1 | 0 | 1.703% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-22 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-01-22 | 19 | 15.0811 | 15.0811 | 15.0811 | 12.9 | 17.9 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.225% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-22 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-01-22 | 20 | 12.4746 | 12.4746 | 12.4746 | 11.97 | 16.97 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.013% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-22 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-01-22 | 21 | 12.4746 | 12.4746 | 12.4746 | 11.3 | 16.3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.013% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-22 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-01-22 | 22 | 12.4746 | 12.4746 | 12.4746 | 10.92 | 15.92 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.013% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-22 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-01-22 | 23 | 12.4746 | 12.4746 | 12.4746 | 10.72 | 15.72 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.013% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-22 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-01-23 | 0 | 12.4746 | 12.4746 | 12.4746 | 10.61 | 15.61 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.013% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-23 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-01-23 | 1 | 12.4746 | 12.4746 | 12.4746 | 10.56 | 15.56 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.013% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-23 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-01-23 | 2 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 10.44 | 15.44 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.013% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-23 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-01-23 | 3 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 10.2 | 15.2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.013% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-23 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-01-23 | 4 | 12.4747 | 12.4747 | 12.4747 | 9.884 | 14.884 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.013% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-23 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-01-23 | 5 | 12.4723 | 12.4723 | 12.4723 | 9.544 | 14.544 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.013% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-23 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-01-23 | 6 | 12.4683 | 12.4683 | 12.4683 | 9.256 | 14.256 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.013% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-23 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-01-23 | 7 | 12.4655 | 12.4655 | 12.4655 | 9.075 | 14.075 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.013% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-23 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-01-23 | 8 | 17.6838 | 17.6838 | 17.6838 | 9.009 | 14.009 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.437% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-23 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-01-23 | 9 | 26.6339 | 26.6339 | 26.6339 | 9.193 | 14.193 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.164% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-23 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-01-23 | 10 | 35.588 | 35.588 | 35.588 | 9.619 | 14.619 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.891% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-23 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-01-23 | 11 | 48.2153 | 48.2153 | 48.2153 | 10.18 | 15.18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.917% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-23 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-01-23 | 12 | 53.5173 | 53.5173 | 53.5173 | 10.81 | 15.81 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.348% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-23 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-01-23 | 13 | 91.9901 | 91.9901 | 91.9901 | 11.45 | 16.45 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.473% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-23 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-01-23 | 14 | 108.524 | 108.524 | 108.524 | 12.08 | 17.08 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.816% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-23 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-01-23 | 15 | 92.651 | 92.651 | 92.651 | 12.45 | 17.45 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.527% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-23 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-01-23 | 16 | 68.787 | 68.787 | 68.787 | 12.34 | 17.34 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.588% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-23 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-01-23 | 17 | 43.0253 | 43.0253 | 43.0253 | 12.1 | 17.1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.495% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-23 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-01-23 | 18 | 34.0724 | 34.0724 | 34.0724 | 11.8 | 16.8 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.768% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-23 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-01-23 | 19 | 25.1309 | 25.1309 | 25.1309 | 11.5 | 16.5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.042% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-23 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-01-23 | 20 | 17.7557 | 17.7557 | 17.7557 | 11.27 | 16.27 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.442% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-23 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-01-23 | 21 | 12.0199 | 12.0199 | 12.0199 | 11.17 | 16.17 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.9765% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-23 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-01-23 | 22 | 6.1327 | 6.1327 | 6.1327 | 11.17 | 16.17 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.4982% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-23 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-01-23 | 23 | 0.71832 | 0.71832 | 0.71832 | 11.22 | 16.22 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.05835% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-23 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 16.28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-24 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-01-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 16.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-24 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-01-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.23 | 16.23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-24 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-01-24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 16.02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-24 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-01-24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.73 | 15.73 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-24 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-01-24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 15.41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-24 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-01-24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 15.18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-24 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-01-24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 15.1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-24 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-01-24 | 8 | 4.0005 | 4.0005 | 4.0005 | 10.34 | 15.34 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.325% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-24 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-01-24 | 9 | 28.1491 | 28.1491 | 28.1491 | 10.66 | 15.66 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.287% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-24 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-01-24 | 10 | 55.6855 | 55.6855 | 55.6855 | 10.99 | 15.99 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.524% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-24 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-01-24 | 11 | 108.445 | 108.445 | 108.445 | 11.4 | 16.4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.81% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-24 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-01-24 | 12 | 106.514 | 106.514 | 106.514 | 11.95 | 16.95 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.653% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-24 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-01-24 | 13 | 167.985 | 167.985 | 167.985 | 12.72 | 17.72 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13.65% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-24 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-24 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-01-24 | 14 | 201.503 | 201.503 | 201.503 | 13.82 | 18.82 | 18.82 | 1 | 1 | 0 | 16.37% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1269 | 0 | 369.285 | 0 | 60.2729 | 0 |  |  | 60.2729 | 1999-01-24 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.9598 | 1999-01-24 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-01-24 | 15 | 182.595 | 182.595 | 182.595 | 14.81 | 19.81 | 19.81 | 1 | 1 | 0 | 14.83% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9349 | 0 | 369.285 | 0 | 62.2224 | 0 |  |  | 62.2224 | 1999-01-24 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.9093 | 1999-01-24 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-01-24 | 16 | 143.002 | 143.002 | 143.002 | 14.61 | 19.61 | 19.61 | 1 | 1 | 0 | 11.62% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9732 | 0 | 369.285 | 0 | 61.8236 | 0 |  |  | 61.8236 | 1999-01-24 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.5104 | 1999-01-24 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-01-24 | 17 | 67.376 | 67.376 | 67.376 | 13.92 | 18.92 | 18.92 | 1 | 1 | 0 | 5.473% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-24 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-01-24 | 18 | 51.6565 | 51.6565 | 51.6565 | 13.13 | 18.13 | 18.13 | 1 | 1 | 0 | 4.196% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-24 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-01-24 | 19 | 36.7828 | 36.7828 | 36.7828 | 12.6 | 17.6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.988% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-24 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-01-24 | 20 | 26.7672 | 26.7672 | 26.7672 | 12.81 | 17.81 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.175% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-24 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-01-24 | 21 | 21.0102 | 21.0102 | 21.0102 | 13.82 | 18.82 | 18.82 | 1 | 1 | 0 | 1.707% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-24 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-01-24 | 22 | 15.1057 | 15.1057 | 15.1057 | 14.45 | 19.45 | 19.45 | 1 | 1 | 0 | 1.227% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-24 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-01-24 | 23 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 14.57 | 19.57 | 19.57 | 1 | 1 | 0 | 0.7173% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-24 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-01-25 | 0 | 3.079 | 3.079 | 3.079 | 14.35 | 19.35 | 19.35 | 1 | 1 | 0 | 0.2501% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-25 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-01-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.03 | 19.03 | 19.03 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-25 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-01-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.82 | 18.82 | 18.82 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-25 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-01-25 | 3 | 0.17986 | 0.17986 | 0.17986 | 13.7 | 18.7 | 18.7 | 1 | 1 | 0 | 0.01461% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-25 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-01-25 | 4 | 2.4075 | 2.4075 | 2.4075 | 13.5 | 18.5 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 0.1956% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-25 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-01-25 | 5 | 3.528 | 3.528 | 3.528 | 13.25 | 18.25 | 18.25 | 1 | 1 | 0 | 0.2866% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-25 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-01-25 | 6 | 3.5272 | 3.5272 | 3.5272 | 12.94 | 17.94 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.2865% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-25 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-01-25 | 7 | 3.5267 | 3.5267 | 3.5267 | 12.59 | 17.59 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.2865% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-25 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-01-25 | 8 | 17.6517 | 17.6517 | 17.6517 | 12.23 | 17.23 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.434% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-25 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-01-25 | 9 | 48.776 | 48.776 | 48.776 | 11.84 | 16.84 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.962% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-25 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-01-25 | 10 | 149.091 | 149.091 | 149.091 | 11.43 | 16.43 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.11% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-25 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-25 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-01-25 | 11 | 233.308 | 233.308 | 233.308 | 11.03 | 16.03 | 18 | 1 | 1 | 0 | 18.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-25 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-25 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-01-25 | 12 | 160.736 | 160.736 | 160.736 | 10.62 | 15.62 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13.06% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-25 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-25 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-01-25 | 13 | 269.112 | 269.112 | 269.112 | 10.2 | 15.2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 21.86% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-25 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-25 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-01-25 | 14 | 319.984 | 319.984 | 319.984 | 9.775 | 14.775 | 18 | 1 | 1 | 0 | 25.99% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-25 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-25 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-01-25 | 15 | 222.726 | 222.726 | 222.726 | 9.365 | 14.365 | 18 | 1 | 1 | 0 | 18.09% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-25 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-25 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-01-25 | 16 | 142.968 | 142.968 | 142.968 | 8.949 | 13.949 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.61% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-25 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-25 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-01-25 | 17 | 83.2279 | 83.2279 | 83.2279 | 8.563 | 13.563 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.761% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-25 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-01-25 | 18 | 79.8625 | 79.8625 | 79.8625 | 8.21 | 13.21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.488% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-25 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-01-25 | 19 | 76.1138 | 76.1138 | 76.1138 | 7.905 | 12.905 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.183% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-25 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-01-25 | 20 | 71.3371 | 71.3371 | 71.3371 | 7.653 | 12.653 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.795% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-25 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-01-25 | 21 | 67.9243 | 67.9243 | 67.9243 | 7.449 | 12.449 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.518% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-25 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-01-25 | 22 | 64.2673 | 64.2673 | 64.2673 | 7.304 | 12.304 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.221% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-25 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-01-25 | 23 | 59.602 | 59.602 | 59.602 | 7.178 | 12.178 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.842% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-25 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-01-26 | 0 | 56.2495 | 56.2495 | 56.2495 | 7.044 | 12.044 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.57% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-26 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-01-26 | 1 | 52.5253 | 52.5253 | 52.5253 | 6.94 | 11.94 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.267% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-26 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-01-26 | 2 | 49.4288 | 49.4288 | 49.4288 | 6.804 | 11.804 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.016% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-26 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-01-26 | 3 | 46.0118 | 46.0118 | 46.0118 | 6.639 | 11.639 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.738% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-26 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-01-26 | 4 | 42.864 | 42.864 | 42.864 | 6.45 | 11.45 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.482% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-26 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-01-26 | 5 | 40.5796 | 40.5796 | 40.5796 | 6.265 | 11.265 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.297% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-26 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-01-26 | 6 | 36.8103 | 36.8103 | 36.8103 | 6.109 | 11.109 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.99% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-26 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-01-26 | 7 | 33.3253 | 33.3253 | 33.3253 | 6.005 | 11.005 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.707% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-26 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-01-26 | 8 | 47.5477 | 47.5477 | 47.5477 | 6.081 | 11.081 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.863% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-26 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-01-26 | 9 | 71.9328 | 71.9328 | 71.9328 | 6.167 | 11.167 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.844% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-26 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-01-26 | 10 | 97.4342 | 97.4342 | 97.4342 | 6.216 | 11.216 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.915% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-26 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-01-26 | 11 | 176.665 | 176.665 | 176.665 | 6.28 | 11.28 | 18 | 1 | 1 | 0 | 14.35% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-26 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-26 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-01-26 | 12 | 214.827 | 214.827 | 214.827 | 6.428 | 11.428 | 18 | 1 | 1 | 0 | 17.45% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-26 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-26 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-01-26 | 13 | 325.976 | 325.976 | 325.976 | 6.721 | 11.721 | 18 | 1 | 1 | 0 | 26.48% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-26 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-26 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-01-26 | 14 | 363.525 | 363.525 | 363.525 | 7.239 | 12.239 | 18 | 1 | 1 | 0 | 29.53% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-26 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-26 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-01-26 | 15 | 343.264 | 343.264 | 343.264 | 7.761 | 12.761 | 18 | 1 | 1 | 0 | 27.89% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-26 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-26 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-01-26 | 16 | 298.562 | 298.562 | 298.562 | 7.781 | 12.781 | 18 | 1 | 1 | 0 | 24.25% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-26 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-26 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-01-26 | 17 | 151.778 | 151.778 | 151.778 | 7.624 | 12.624 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.33% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-26 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-26 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-01-26 | 18 | 125.478 | 125.478 | 125.478 | 7.331 | 12.331 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.19% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-26 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-26 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-01-26 | 19 | 107.096 | 107.096 | 107.096 | 6.958 | 11.958 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.7% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-26 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-01-26 | 20 | 90.9272 | 90.9272 | 90.9272 | 6.621 | 11.621 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.387% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-26 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-01-26 | 21 | 77.732 | 77.732 | 77.732 | 6.342 | 11.342 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.315% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-26 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-01-26 | 22 | 64.3927 | 64.3927 | 64.3927 | 6.148 | 11.148 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.231% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-26 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-01-26 | 23 | 50.2243 | 50.2243 | 50.2243 | 6.009 | 11.009 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.08% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-26 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-01-27 | 0 | 37.604 | 37.604 | 37.604 | 5.899 | 10.899 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.055% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-27 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-01-27 | 1 | 24.7556 | 24.7556 | 24.7556 | 5.821 | 10.821 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.011% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-27 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-01-27 | 2 | 20.3506 | 20.3506 | 20.3506 | 5.739 | 10.739 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.653% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-27 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-01-27 | 3 | 22.5877 | 22.5877 | 22.5877 | 5.64 | 10.64 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.835% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-27 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-01-27 | 4 | 24.8256 | 24.8256 | 24.8256 | 5.537 | 10.537 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.017% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-27 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-01-27 | 5 | 27.0642 | 27.0642 | 27.0642 | 5.455 | 10.455 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.199% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-27 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-01-27 | 6 | 29.1761 | 29.1761 | 29.1761 | 5.41 | 10.41 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.37% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-27 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-01-27 | 7 | 31.3231 | 31.3231 | 31.3231 | 5.484 | 10.484 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.545% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-27 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-01-27 | 8 | 51.8964 | 51.8964 | 51.8964 | 5.664 | 10.664 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.216% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-27 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-01-27 | 9 | 85.3222 | 85.3222 | 85.3222 | 5.854 | 10.854 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.931% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-27 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-01-27 | 10 | 132.606 | 132.606 | 132.606 | 6.043 | 11.043 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.77% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-27 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-27 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-01-27 | 11 | 247.681 | 247.681 | 247.681 | 6.256 | 11.256 | 18 | 1 | 1 | 0 | 20.12% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-27 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-27 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-01-27 | 12 | 196.05 | 196.05 | 196.05 | 6.524 | 11.524 | 18 | 1 | 1 | 0 | 15.93% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-27 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-27 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-01-27 | 13 | 228.451 | 228.451 | 228.451 | 6.838 | 11.838 | 18 | 1 | 1 | 0 | 18.56% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-27 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-27 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-01-27 | 14 | 245.715 | 245.715 | 245.715 | 7.247 | 12.247 | 18 | 1 | 1 | 0 | 19.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-27 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-27 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-01-27 | 15 | 199.532 | 199.532 | 199.532 | 7.581 | 12.581 | 18 | 1 | 1 | 0 | 16.21% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-27 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-27 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-01-27 | 16 | 155.32 | 155.32 | 155.32 | 7.569 | 12.569 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.62% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-27 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-27 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-01-27 | 17 | 110.425 | 110.425 | 110.425 | 7.542 | 12.542 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.971% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-27 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-01-27 | 18 | 110.279 | 110.279 | 110.279 | 7.484 | 12.484 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.959% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-27 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-01-27 | 19 | 110.13 | 110.13 | 110.13 | 7.416 | 12.416 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.947% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-27 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-01-27 | 20 | 110.842 | 110.842 | 110.842 | 7.35 | 12.35 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.005% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-27 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-01-27 | 21 | 111.717 | 111.717 | 111.717 | 7.285 | 12.285 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.076% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-27 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-01-27 | 22 | 112.498 | 112.498 | 112.498 | 7.223 | 12.223 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.139% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-27 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-01-27 | 23 | 113.386 | 113.386 | 113.386 | 7.17 | 12.17 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.211% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-27 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-01-28 | 0 | 115.684 | 115.684 | 115.684 | 7.084 | 12.084 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.398% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-28 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-01-28 | 1 | 117.611 | 117.611 | 117.611 | 7.006 | 12.006 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.554% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-28 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-01-28 | 2 | 117.981 | 117.981 | 117.981 | 6.892 | 11.892 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.585% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-28 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-01-28 | 3 | 117.981 | 117.981 | 117.981 | 6.767 | 11.767 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.585% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-28 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-01-28 | 4 | 117.981 | 117.981 | 117.981 | 6.62 | 11.62 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.585% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-28 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-01-28 | 5 | 117.981 | 117.981 | 117.981 | 6.494 | 11.494 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.585% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-28 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-01-28 | 6 | 117.981 | 117.981 | 117.981 | 6.408 | 11.408 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.585% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-28 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-01-28 | 7 | 117.981 | 117.981 | 117.981 | 6.379 | 11.379 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.585% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-28 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-01-28 | 8 | 126.443 | 126.443 | 126.443 | 6.426 | 11.426 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.27% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-28 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-28 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-01-28 | 9 | 142.448 | 142.448 | 142.448 | 6.588 | 11.588 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.57% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-28 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-28 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-01-28 | 10 | 157.446 | 157.446 | 157.446 | 6.852 | 11.852 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-28 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-28 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-01-28 | 11 | 163.131 | 163.131 | 163.131 | 7.247 | 12.247 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13.25% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-28 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-28 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-01-28 | 12 | 163.424 | 163.424 | 163.424 | 7.776 | 12.776 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13.28% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-28 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-28 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-01-28 | 13 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 8.474 | 13.474 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13.31% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-28 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-28 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-01-28 | 14 | 168.301 | 168.301 | 168.301 | 9.356 | 14.356 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-28 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-28 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-01-28 | 15 | 175.448 | 175.448 | 175.448 | 10.1 | 15.1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 14.25% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-28 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-28 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-01-28 | 16 | 180.515 | 180.515 | 180.515 | 10.01 | 15.01 | 18 | 1 | 1 | 0 | 14.66% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-28 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-28 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-01-28 | 17 | 182.006 | 182.006 | 182.006 | 9.74 | 14.74 | 18 | 1 | 1 | 0 | 14.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-28 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-28 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-01-28 | 18 | 182.006 | 182.006 | 182.006 | 9.348 | 14.348 | 18 | 1 | 1 | 0 | 14.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-28 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-28 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-01-28 | 19 | 182.006 | 182.006 | 182.006 | 8.932 | 13.932 | 18 | 1 | 1 | 0 | 14.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-28 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-28 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-01-28 | 20 | 184.093 | 184.093 | 184.093 | 8.584 | 13.584 | 18 | 1 | 1 | 0 | 14.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-28 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-28 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-01-28 | 21 | 187.674 | 187.674 | 187.674 | 8.386 | 13.386 | 18 | 1 | 1 | 0 | 15.25% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-28 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-28 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-01-28 | 22 | 191.256 | 191.256 | 191.256 | 8.315 | 13.315 | 18 | 1 | 1 | 0 | 15.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-28 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-28 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-01-28 | 23 | 194.84 | 194.84 | 194.84 | 8.321 | 13.321 | 18 | 1 | 1 | 0 | 15.83% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-28 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-28 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-01-29 | 0 | 198.426 | 198.426 | 198.426 | 8.364 | 13.364 | 18 | 1 | 1 | 0 | 16.12% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-29 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-29 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-01-29 | 1 | 202.013 | 202.013 | 202.013 | 8.393 | 13.393 | 18 | 1 | 1 | 0 | 16.41% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-29 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-29 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-01-29 | 2 | 210.954 | 210.954 | 210.954 | 8.347 | 13.347 | 18 | 1 | 1 | 0 | 17.14% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-29 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-29 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-01-29 | 3 | 223.718 | 223.718 | 223.718 | 8.206 | 13.206 | 18 | 1 | 1 | 0 | 18.17% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-29 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-29 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-01-29 | 4 | 237.744 | 237.744 | 237.744 | 7.992 | 12.992 | 18 | 1 | 1 | 0 | 19.31% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-29 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-29 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-01-29 | 5 | 240.359 | 240.359 | 240.359 | 7.782 | 12.782 | 18 | 1 | 1 | 0 | 19.53% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-29 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-29 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-01-29 | 6 | 237.232 | 237.232 | 237.232 | 7.637 | 12.637 | 18 | 1 | 1 | 0 | 19.27% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-29 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-29 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-01-29 | 7 | 234.658 | 234.658 | 234.658 | 7.557 | 12.557 | 18 | 1 | 1 | 0 | 19.06% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-29 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-29 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-01-29 | 8 | 234.713 | 234.713 | 234.713 | 7.52 | 12.52 | 18 | 1 | 1 | 0 | 19.07% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-29 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-29 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-01-29 | 9 | 237.844 | 237.844 | 237.844 | 7.531 | 12.531 | 18 | 1 | 1 | 0 | 19.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-29 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-29 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-01-29 | 10 | 242.777 | 242.777 | 242.777 | 7.589 | 12.589 | 18 | 1 | 1 | 0 | 19.72% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-29 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-29 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-01-29 | 11 | 248.192 | 248.192 | 248.192 | 7.717 | 12.717 | 18 | 1 | 1 | 0 | 20.16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-29 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-29 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-01-29 | 12 | 253.103 | 253.103 | 253.103 | 7.904 | 12.904 | 18 | 1 | 1 | 0 | 20.56% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-29 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-29 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-01-29 | 13 | 256.178 | 256.178 | 256.178 | 8.187 | 13.187 | 18 | 1 | 1 | 0 | 20.81% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-29 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-29 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-01-29 | 14 | 229.704 | 229.704 | 229.704 | 8.564 | 13.564 | 18 | 1 | 1 | 0 | 18.66% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-29 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-29 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-01-29 | 15 | 185.135 | 185.135 | 185.135 | 8.996 | 13.996 | 18 | 1 | 1 | 0 | 15.04% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-29 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-29 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-01-29 | 16 | 143.396 | 143.396 | 143.396 | 9.288 | 14.288 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.65% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-01-29 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-01-29 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-01-29 | 17 | 100.185 | 100.185 | 100.185 | 9.326 | 14.326 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.139% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-29 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-01-29 | 18 | 57.3804 | 57.3804 | 57.3804 | 9.231 | 14.231 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.661% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-29 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-01-29 | 19 | 36.7508 | 36.7508 | 36.7508 | 9.058 | 14.058 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.986% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-29 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-01-29 | 20 | 26.7107 | 26.7107 | 26.7107 | 8.887 | 13.887 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.17% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-29 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-01-29 | 21 | 20.9515 | 20.9515 | 20.9515 | 8.784 | 13.784 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.702% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-29 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-01-29 | 22 | 15.0567 | 15.0567 | 15.0567 | 8.726 | 13.726 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.223% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-29 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-01-29 | 23 | 8.7994 | 8.7994 | 8.7994 | 8.687 | 13.687 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.7148% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-29 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-01-30 | 0 | 3.0723 | 3.0723 | 3.0723 | 8.689 | 13.689 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.2496% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-30 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-01-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.671 | 13.671 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-30 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-01-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.634 | 13.634 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-30 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-01-30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.557 | 13.557 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-30 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-01-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.467 | 13.467 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-30 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-01-30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.406 | 13.406 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-30 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-01-30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.39 | 13.39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-30 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-01-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.452 | 13.452 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-30 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-01-30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 13.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-30 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-01-30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.637 | 13.637 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-30 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-01-30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.776 | 13.776 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-30 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-01-30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.021 | 14.021 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-30 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-01-30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.447 | 14.447 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-30 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-01-30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 15.11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-30 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-01-30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 16.07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-30 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-01-30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.87 | 16.87 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-30 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-01-30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 16.76 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-30 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-01-30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 16.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-30 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-01-30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.27 | 16.27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-30 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-01-30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 15.99 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-30 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-01-30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.73 | 15.73 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-30 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-01-30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 15.55 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-30 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-01-30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 15.42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-30 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-01-30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 15.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-30 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 15.17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-31 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-01-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.02 | 15.02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-31 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-01-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.793 | 14.793 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-31 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-01-31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.505 | 14.505 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-31 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-01-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.201 | 14.201 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-31 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-01-31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.946 | 13.946 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-31 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-01-31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.817 | 13.817 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-31 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-01-31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.892 | 13.892 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-31 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-01-31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.219 | 14.219 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-31 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-01-31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.832 | 14.832 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-31 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-01-31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.63 | 15.63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-31 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-01-31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.48 | 16.48 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-31 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-01-31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 17.27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-31 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-01-31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | 17.89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-31 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-01-31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 18.26 | 18.26 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-31 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-01-31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.34 | 18.34 | 18.34 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-31 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-01-31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 18.3 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-31 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-01-31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 17.96 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-31 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-01-31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.19 | 17.19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-31 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-01-31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 16.29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-31 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-01-31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 15.6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-31 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-01-31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 15.32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-31 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-01-31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.991 | 14.991 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-31 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-01-31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.131 | 14.131 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-01-31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-01-31 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.811 | 12.811 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-01 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-02-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 11.41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-01 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-02-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.221 | 10.221 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-01 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-02-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.534 | 9.534 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-01 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-02-01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.239 | 9.239 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-01 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-02-01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.138 | 9.138 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-01 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-02-01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 8.99 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-01 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-02-01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.716 | 8.716 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-01 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-02-01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 8.61 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-01 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-02-01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.947 | 8.947 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-01 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-02-01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.642 | 9.642 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-01 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-02-01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.506 | 10.506 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-01 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-02-01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.361 | 11.361 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-01 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-02-01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.092 | 12.092 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-01 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-02-01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.594 | 12.594 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-01 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-02-01 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.784 | 12.784 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-01 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-01 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-02-01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.699 | 12.699 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-01 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-02-01 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 12.4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-01 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-01 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-02-01 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.947 | 11.947 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-01 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-01 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-02-01 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.417 | 11.417 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-01 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-01 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-02-01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.876 | 10.876 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-01 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-02-01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.419 | 10.419 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-01 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-02-01 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.043 | 10.043 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-01 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-01 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-02-01 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.756 | 9.756 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-01 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-01 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.554 | 9.554 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-02 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-02-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.394 | 9.394 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-02 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-02-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.297 | 9.297 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-02 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-02-02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.233 | 9.233 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-02 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-02-02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.226 | 9.226 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-02 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-02-02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.241 | 9.241 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-02 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-02-02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.305 | 9.305 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-02 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-02-02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.483 | 9.483 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-02 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-02-02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.775 | 9.775 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-02 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-02-02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.093 | 10.093 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-02 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-02-02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.414 | 10.414 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-02 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-02-02 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 10.81 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-02 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-02 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-02-02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.326 | 11.326 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-02 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-02-02 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.974 | 11.974 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-02 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-02 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-02-02 | 14 | 0.85149 | 0.85149 | 0.85149 | 7.849 | 12.849 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.06917% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-02 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-02 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-02-02 | 15 | 3.5231 | 3.5231 | 3.5231 | 8.878 | 13.878 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.2862% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-02 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-02-02 | 16 | 0.50375 | 0.50375 | 0.50375 | 9.487 | 14.487 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.04092% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-02 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-02-02 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.567 | 14.567 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-02 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-02 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-02-02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.528 | 14.528 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-02 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-02-02 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.436 | 14.436 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-02 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-02 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-02-02 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.386 | 14.386 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-02 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-02 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-02-02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.426 | 14.426 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-02 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-02-02 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.536 | 14.536 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-02 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-02 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-02-02 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.656 | 14.656 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-02 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-02 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.776 | 14.776 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-03 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-02-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.778 | 14.778 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-03 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-02-03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.644 | 14.644 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-03 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-02-03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.346 | 14.346 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-03 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-02-03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 13.95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-03 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-02-03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.608 | 13.608 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-03 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-02-03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.391 | 13.391 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-03 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-02-03 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 13.45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-03 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-03 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-02-03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.716 | 13.716 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-03 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-02-03 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.071 | 14.071 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-03 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-03 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-02-03 | 10 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 9.492 | 14.492 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.2152% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-03 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-02-03 | 11 | 10.2497 | 10.2497 | 10.2497 | 9.949 | 14.949 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.8327% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-03 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-03 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-02-03 | 12 | 29.182 | 29.182 | 29.182 | 10.43 | 15.43 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.371% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-03 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-03 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-02-03 | 13 | 44.819 | 44.819 | 44.819 | 10.96 | 15.96 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.641% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-03 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-03 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-02-03 | 14 | 39.0905 | 39.0905 | 39.0905 | 11.51 | 16.51 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.176% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-03 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-03 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-02-03 | 15 | 34.3785 | 34.3785 | 34.3785 | 12.01 | 17.01 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.793% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-03 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-03 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-02-03 | 16 | 40.0547 | 40.0547 | 40.0547 | 12.23 | 17.23 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.254% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-03 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-03 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-02-03 | 17 | 38.3316 | 38.3316 | 38.3316 | 12.42 | 17.42 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.114% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-03 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-03 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-02-03 | 18 | 34.4636 | 34.4636 | 34.4636 | 12.56 | 17.56 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.8% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-03 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-03 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-02-03 | 19 | 27.4582 | 27.4582 | 27.4582 | 12.66 | 17.66 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.231% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-03 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-03 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-02-03 | 20 | 30.4373 | 30.4373 | 30.4373 | 12.71 | 17.71 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.473% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-03 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-03 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-02-03 | 21 | 45.9565 | 45.9565 | 45.9565 | 12.73 | 17.73 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.733% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-03 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-03 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-02-03 | 22 | 35.9241 | 35.9241 | 35.9241 | 12.71 | 17.71 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.918% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-03 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-03 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-02-03 | 23 | 26.4872 | 26.4872 | 26.4872 | 12.66 | 17.66 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.152% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-03 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-03 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-02-04 | 0 | 21.5419 | 21.5419 | 21.5419 | 12.58 | 17.58 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.75% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-04 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-02-04 | 1 | 20.3378 | 20.3378 | 20.3378 | 12.44 | 17.44 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.652% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-04 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-02-04 | 2 | 19.6438 | 19.6438 | 19.6438 | 12.24 | 17.24 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.596% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-04 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-02-04 | 3 | 17.9269 | 17.9269 | 17.9269 | 12 | 17 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.456% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-04 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-02-04 | 4 | 11.9255 | 11.9255 | 11.9255 | 11.73 | 16.73 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.9688% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-04 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-02-04 | 5 | 13.1446 | 13.1446 | 13.1446 | 11.49 | 16.49 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.068% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-04 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-02-04 | 6 | 17.8927 | 17.8927 | 17.8927 | 11.33 | 16.33 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.454% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-04 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-02-04 | 7 | 12.3901 | 12.3901 | 12.3901 | 11.44 | 16.44 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.007% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-04 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-02-04 | 8 | 18.5216 | 18.5216 | 18.5216 | 11.67 | 16.67 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.505% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-04 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-02-04 | 9 | 26.3675 | 26.3675 | 26.3675 | 11.69 | 16.69 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.142% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-04 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-02-04 | 10 | 32.3556 | 32.3556 | 32.3556 | 11.62 | 16.62 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.629% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-04 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-04 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-02-04 | 11 | 40.1195 | 40.1195 | 40.1195 | 11.73 | 16.73 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.259% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-04 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-04 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-02-04 | 12 | 56.6924 | 56.6924 | 56.6924 | 12.22 | 17.22 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.606% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-04 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-04 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-02-04 | 13 | 79.0625 | 79.0625 | 79.0625 | 13.33 | 18.33 | 18.33 | 1 | 1 | 0 | 6.423% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-04 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-04 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-02-04 | 14 | 91.375 | 91.375 | 91.375 | 15.31 | 20.31 | 20.31 | 1 | 1 | 0 | 7.423% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-04 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-04 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-02-04 | 15 | 93.514 | 93.514 | 93.514 | 17.18 | 22.18 | 22.18 | 1 | 1 | 0 | 7.597% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-04 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-04 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-02-04 | 16 | 85.8611 | 85.8611 | 85.8611 | 17.04 | 22.04 | 22.04 | 1 | 1 | 0 | 6.975% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-04 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-04 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-02-04 | 17 | 87.9149 | 87.9149 | 87.9149 | 16.7 | 21.7 | 21.7 | 1 | 1 | 0 | 7.142% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-04 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-04 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-02-04 | 18 | 82.3083 | 82.3083 | 82.3083 | 16.24 | 21.24 | 21.24 | 1 | 1 | 0 | 6.687% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-04 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-02-04 | 19 | 50.9496 | 50.9496 | 50.9496 | 15.8 | 20.8 | 20.8 | 1 | 1 | 0 | 4.139% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-04 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-04 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-02-04 | 20 | 52.4176 | 52.4176 | 52.4176 | 15.5 | 20.5 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 4.258% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-04 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-04 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-02-04 | 21 | 70.0023 | 70.0023 | 70.0023 | 15.46 | 20.46 | 20.46 | 1 | 1 | 0 | 5.687% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-04 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-02-04 | 22 | 71.0802 | 71.0802 | 71.0802 | 15.58 | 20.58 | 20.58 | 1 | 1 | 0 | 5.774% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-04 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-04 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-02-04 | 23 | 66.8022 | 66.8022 | 66.8022 | 15.75 | 20.75 | 20.75 | 1 | 1 | 0 | 5.427% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-04 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-04 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-02-05 | 0 | 64.9469 | 64.9469 | 64.9469 | 15.81 | 20.81 | 20.81 | 1 | 1 | 0 | 5.276% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-05 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-02-05 | 1 | 39.5326 | 39.5326 | 39.5326 | 15.63 | 20.63 | 20.63 | 1 | 1 | 0 | 3.212% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-05 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-02-05 | 2 | 41.4494 | 41.4494 | 41.4494 | 15.02 | 20.02 | 20.02 | 1 | 1 | 0 | 3.367% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-05 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-02-05 | 3 | 55.3434 | 55.3434 | 55.3434 | 13.96 | 18.96 | 18.96 | 1 | 1 | 0 | 4.496% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-05 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-02-05 | 4 | 33.3752 | 33.3752 | 33.3752 | 12.7 | 17.7 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.711% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-05 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-02-05 | 5 | 39.5948 | 39.5948 | 39.5948 | 11.61 | 16.61 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.217% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-05 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-02-05 | 6 | 55.2067 | 55.2067 | 55.2067 | 11.04 | 16.04 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.485% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-05 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-02-05 | 7 | 55.1091 | 55.1091 | 55.1091 | 10.91 | 15.91 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.477% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-05 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-02-05 | 8 | 69.544 | 69.544 | 69.544 | 10.99 | 15.99 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.65% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-05 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-02-05 | 9 | 85.6315 | 85.6315 | 85.6315 | 11.4 | 16.4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.957% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-05 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-05 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-02-05 | 10 | 68.2733 | 68.2733 | 68.2733 | 12.04 | 17.04 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.546% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-05 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-02-05 | 11 | 98.9722 | 98.9722 | 98.9722 | 12.74 | 17.74 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.04% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-05 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-02-05 | 12 | 139.394 | 139.394 | 139.394 | 13.4 | 18.4 | 18.4 | 1 | 1 | 0 | 11.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2102 | 0 | 369.285 | 0 | 59.4644 | 0 |  |  | 59.4644 | 1999-02-05 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.1512 | 1999-02-05 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-02-05 | 13 | 141.213 | 141.213 | 141.213 | 13.96 | 18.96 | 18.96 | 1 | 1 | 0 | 11.47% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0994 | 0 | 369.285 | 0 | 60.5448 | 0 |  |  | 60.5448 | 1999-02-05 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.2317 | 1999-02-05 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-02-05 | 14 | 137.321 | 137.321 | 137.321 | 14.41 | 19.41 | 19.41 | 1 | 1 | 0 | 11.16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0117 | 0 | 369.285 | 0 | 61.4273 | 0 |  |  | 61.4273 | 1999-02-05 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.1141 | 1999-02-05 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-02-05 | 15 | 125.519 | 125.519 | 125.519 | 14.66 | 19.66 | 19.66 | 1 | 1 | 0 | 10.2% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9636 | 0 | 369.285 | 0 | 61.9231 | 0 |  |  | 61.9231 | 1999-02-05 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.6099 | 1999-02-05 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-02-05 | 16 | 121.983 | 121.983 | 121.983 | 14.48 | 19.48 | 19.48 | 1 | 1 | 0 | 9.91% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-05 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-02-05 | 17 | 111.709 | 111.709 | 111.709 | 13.84 | 18.84 | 18.84 | 1 | 1 | 0 | 9.075% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-05 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-05 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-02-05 | 18 | 91.8809 | 91.8809 | 91.8809 | 12.86 | 17.86 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.464% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-05 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-05 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-02-05 | 19 | 82.2931 | 82.2931 | 82.2931 | 11.74 | 16.74 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.685% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-05 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-05 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-02-05 | 20 | 65.6889 | 65.6889 | 65.6889 | 10.67 | 15.67 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.336% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-05 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-02-05 | 21 | 48.6111 | 48.6111 | 48.6111 | 9.854 | 14.854 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.949% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-05 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-02-05 | 22 | 38.5701 | 38.5701 | 38.5701 | 9.288 | 14.288 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.133% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-05 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-05 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-02-05 | 23 | 25.5432 | 25.5432 | 25.5432 | 8.918 | 13.918 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.075% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-05 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-05 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-02-06 | 0 | 21.4628 | 21.4628 | 21.4628 | 8.643 | 13.643 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.744% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-06 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-02-06 | 1 | 17.2478 | 17.2478 | 17.2478 | 8.402 | 13.402 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.401% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-06 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-02-06 | 2 | 7.9952 | 7.9952 | 7.9952 | 8.101 | 13.101 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.6495% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-06 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-02-06 | 3 | 0.42911 | 0.42911 | 0.42911 | 7.681 | 12.681 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.03486% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-06 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-02-06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.234 | 12.234 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-06 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-02-06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.885 | 11.885 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-06 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-02-06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.772 | 11.772 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-06 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-02-06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.985 | 11.985 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-06 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-02-06 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.424 | 12.424 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-06 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-06 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-02-06 | 9 | 5.4232 | 5.4232 | 5.4232 | 7.999 | 12.999 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.4406% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-06 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-06 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-02-06 | 10 | 15.0749 | 15.0749 | 15.0749 | 8.641 | 13.641 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.225% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-06 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-06 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-02-06 | 11 | 40.5301 | 40.5301 | 40.5301 | 9.349 | 14.349 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.293% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-06 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-06 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-02-06 | 12 | 48.3666 | 48.3666 | 48.3666 | 10.11 | 15.11 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.929% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-06 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-06 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-02-06 | 13 | 90.3271 | 90.3271 | 90.3271 | 10.96 | 15.96 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.338% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-06 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-06 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-02-06 | 14 | 134.754 | 134.754 | 134.754 | 11.98 | 16.98 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-02-06 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-02-06 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-02-06 | 15 | 102.974 | 102.974 | 102.974 | 12.77 | 17.77 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.365% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-06 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-06 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-02-06 | 16 | 95.2224 | 95.2224 | 95.2224 | 12.65 | 17.65 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.736% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-06 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-06 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-02-06 | 17 | 61.3906 | 61.3906 | 61.3906 | 12.31 | 17.31 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.987% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-06 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-06 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-02-06 | 18 | 46.8556 | 46.8556 | 46.8556 | 11.83 | 16.83 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.806% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-06 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-02-06 | 19 | 42.5182 | 42.5182 | 42.5182 | 11.28 | 16.28 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.454% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-06 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-06 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-02-06 | 20 | 32.6594 | 32.6594 | 32.6594 | 10.77 | 15.77 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.653% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-06 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-06 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-02-06 | 21 | 21.7198 | 21.7198 | 21.7198 | 10.39 | 15.39 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.764% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-06 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-02-06 | 22 | 16.218 | 16.218 | 16.218 | 10.14 | 15.14 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.318% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-06 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-06 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-02-06 | 23 | 12.4849 | 12.4849 | 12.4849 | 9.966 | 14.966 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.014% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-06 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-06 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-02-07 | 0 | 12.4849 | 12.4849 | 12.4849 | 9.791 | 14.791 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.014% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-07 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-02-07 | 1 | 16.6769 | 16.6769 | 16.6769 | 9.579 | 14.579 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.355% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-07 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-02-07 | 2 | 6.1376 | 6.1376 | 6.1376 | 9.261 | 14.261 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.4986% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-07 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-02-07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.81 | 13.81 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-07 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-02-07 | 4 | 3.5467 | 3.5467 | 3.5467 | 8.316 | 13.316 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.2881% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-07 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-02-07 | 5 | 4.7206 | 4.7206 | 4.7206 | 7.898 | 12.898 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.3835% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-07 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-07 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-02-07 | 6 | 0.090196 | 0.090196 | 0.090196 | 7.716 | 12.716 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.007327% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-07 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-07 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-02-07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.854 | 12.854 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-07 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-02-07 | 8 | 6.8794 | 6.8794 | 6.8794 | 8.269 | 13.269 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.5589% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-07 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-07 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-02-07 | 9 | 17.6955 | 17.6955 | 17.6955 | 8.883 | 13.883 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.438% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-07 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-07 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-02-07 | 10 | 21.9189 | 21.9189 | 21.9189 | 9.598 | 14.598 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.781% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-07 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-07 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-02-07 | 11 | 43.7283 | 43.7283 | 43.7283 | 10.35 | 15.35 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.552% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-07 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-07 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-02-07 | 12 | 53.5172 | 53.5172 | 53.5172 | 11.08 | 16.08 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.348% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-07 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-07 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-02-07 | 13 | 84.6018 | 84.6018 | 84.6018 | 11.75 | 16.75 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.873% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-07 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-07 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-02-07 | 14 | 100.032 | 100.032 | 100.032 | 12.35 | 17.35 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.126% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-07 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-07 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-02-07 | 15 | 94.2975 | 94.2975 | 94.2975 | 12.68 | 17.68 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.661% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-07 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-07 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-02-07 | 16 | 84.3551 | 84.3551 | 84.3551 | 12.24 | 17.24 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.853% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-07 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-07 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-02-07 | 17 | 60.5699 | 60.5699 | 60.5699 | 11.36 | 16.36 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.921% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-07 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-07 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-02-07 | 18 | 51.9531 | 51.9531 | 51.9531 | 10.22 | 15.22 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.221% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-07 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-02-07 | 19 | 39.242 | 39.242 | 39.242 | 9.013 | 14.013 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.188% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-07 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-07 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-02-07 | 20 | 26.1445 | 26.1445 | 26.1445 | 7.933 | 12.933 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.124% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-07 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-07 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-02-07 | 21 | 16.1301 | 16.1301 | 16.1301 | 7.154 | 12.154 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.31% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-07 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-02-07 | 22 | 7.2243 | 7.2243 | 7.2243 | 6.661 | 11.661 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.5869% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-07 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-07 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-02-07 | 23 | 3.5153 | 3.5153 | 3.5153 | 6.349 | 11.349 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.2856% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-07 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-07 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-02-08 | 0 | 0.42986 | 0.42986 | 0.42986 | 6.147 | 11.147 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.03492% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-08 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-02-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.959 | 10.959 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-08 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-02-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.714 | 10.714 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-08 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-02-08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.325 | 10.325 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-08 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-02-08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.898 | 9.898 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-08 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-02-08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.586 | 9.586 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-08 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-02-08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.586 | 9.586 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-08 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-02-08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 9.97 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-08 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-02-08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.661 | 10.661 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-08 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-02-08 | 9 | 5.3996 | 5.3996 | 5.3996 | 6.565 | 11.565 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.4386% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-08 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-02-08 | 10 | 10.3361 | 10.3361 | 10.3361 | 7.55 | 12.55 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.8397% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-08 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-08 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-02-08 | 11 | 30.6929 | 30.6929 | 30.6929 | 8.476 | 13.476 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.493% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-08 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-08 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-02-08 | 12 | 43.2988 | 43.2988 | 43.2988 | 9.248 | 14.248 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.518% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-08 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-08 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-02-08 | 13 | 72.9863 | 72.9863 | 72.9863 | 9.832 | 14.832 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.929% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-08 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-08 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-02-08 | 14 | 86.7365 | 86.7365 | 86.7365 | 10.26 | 15.26 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.046% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-08 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-08 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-02-08 | 15 | 74.1831 | 74.1831 | 74.1831 | 10.48 | 15.48 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.026% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-08 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-02-08 | 16 | 64.5118 | 64.5118 | 64.5118 | 10.29 | 15.29 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.241% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-08 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-08 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-02-08 | 17 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 9.876 | 14.876 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.607% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-08 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-08 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-02-08 | 18 | 33.9934 | 33.9934 | 33.9934 | 9.311 | 14.311 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.762% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-08 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-02-08 | 19 | 23.0066 | 23.0066 | 23.0066 | 8.689 | 13.689 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.869% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-08 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-02-08 | 20 | 19.9167 | 19.9167 | 19.9167 | 8.154 | 13.154 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.618% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-08 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-08 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-02-08 | 21 | 16.1965 | 16.1965 | 16.1965 | 7.827 | 12.827 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.316% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-08 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-02-08 | 22 | 12.4709 | 12.4709 | 12.4709 | 7.721 | 12.721 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.013% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-08 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-08 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-02-08 | 23 | 7.2538 | 7.2538 | 7.2538 | 7.771 | 12.771 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.5893% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-08 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-08 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-02-09 | 0 | 3.5247 | 3.5247 | 3.5247 | 7.929 | 12.929 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.2863% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-09 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-02-09 | 1 | 4.0443 | 4.0443 | 4.0443 | 8.132 | 13.132 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.3286% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-09 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-02-09 | 2 | 3.8967 | 3.8967 | 3.8967 | 8.288 | 13.288 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.3166% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-09 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-02-09 | 3 | 3.5248 | 3.5248 | 3.5248 | 8.346 | 13.346 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.2863% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-09 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-02-09 | 4 | 3.0016 | 3.0016 | 3.0016 | 8.338 | 13.338 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.2438% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-09 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-02-09 | 5 | 0.21468 | 0.21468 | 0.21468 | 8.328 | 13.328 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.01744% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-09 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-02-09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.388 | 13.388 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-09 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-02-09 | 7 | 0.14011 | 0.14011 | 0.14011 | 8.795 | 13.795 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.01138% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-09 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-09 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-02-09 | 8 | 7.6253 | 7.6253 | 7.6253 | 9.476 | 14.476 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.6195% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-09 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-09 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-02-09 | 9 | 22.9031 | 22.9031 | 22.9031 | 10.03 | 15.03 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.861% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-09 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-09 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-02-09 | 10 | 28.7584 | 28.7584 | 28.7584 | 10.46 | 15.46 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.336% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-09 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-09 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-02-09 | 11 | 71.0328 | 71.0328 | 71.0328 | 10.8 | 15.8 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.771% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-09 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-09 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-02-09 | 12 | 75.1045 | 75.1045 | 75.1045 | 11.14 | 16.14 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.101% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-09 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-09 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-02-09 | 13 | 94.0342 | 94.0342 | 94.0342 | 11.61 | 16.61 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.639% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-09 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-09 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-02-09 | 14 | 96.5478 | 96.5478 | 96.5478 | 12.38 | 17.38 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.843% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-09 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-09 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-02-09 | 15 | 83.0079 | 83.0079 | 83.0079 | 13.15 | 18.15 | 18.15 | 1 | 1 | 0 | 6.743% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-09 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-09 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-02-09 | 16 | 72.921 | 72.921 | 72.921 | 13.09 | 18.09 | 18.09 | 1 | 1 | 0 | 5.924% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-09 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-09 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-02-09 | 17 | 43.4977 | 43.4977 | 43.4977 | 12.81 | 17.81 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.534% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-09 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-09 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-02-09 | 18 | 34.7615 | 34.7615 | 34.7615 | 12.35 | 17.35 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.824% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-09 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-09 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-02-09 | 19 | 19.8525 | 19.8525 | 19.8525 | 11.82 | 16.82 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.613% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-09 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-09 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-02-09 | 20 | 20.2661 | 20.2661 | 20.2661 | 11.38 | 16.38 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.646% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-09 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-09 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-02-09 | 21 | 16.1782 | 16.1782 | 16.1782 | 11.17 | 16.17 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.314% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-09 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-02-09 | 22 | 12.4673 | 12.4673 | 12.4673 | 11.16 | 16.16 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.013% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-09 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-09 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-02-09 | 23 | 17.7055 | 17.7055 | 17.7055 | 11.28 | 16.28 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.438% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-09 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-09 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-02-10 | 0 | 21.4436 | 21.4436 | 21.4436 | 11.48 | 16.48 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.742% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-10 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-02-10 | 1 | 17.7778 | 17.7778 | 17.7778 | 11.62 | 16.62 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.444% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-10 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-02-10 | 2 | 13.6007 | 13.6007 | 13.6007 | 11.64 | 16.64 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.105% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-10 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-02-10 | 3 | 7.2595 | 7.2595 | 7.2595 | 11.48 | 16.48 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.5897% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-10 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-02-10 | 4 | 5.6158 | 5.6158 | 5.6158 | 11.19 | 16.19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.4562% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-10 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-02-10 | 5 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 10.91 | 15.91 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.119% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-10 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-02-10 | 6 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167 | 10.73 | 15.73 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.08259% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-10 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-02-10 | 7 | 7.1842 | 7.1842 | 7.1842 | 10.84 | 15.84 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.5836% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-10 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-02-10 | 8 | 18.1682 | 18.1682 | 18.1682 | 11.14 | 16.14 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.476% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-10 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-02-10 | 9 | 33.8016 | 33.8016 | 33.8016 | 11.4 | 16.4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.746% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-10 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-02-10 | 10 | 42.9912 | 42.9912 | 42.9912 | 11.58 | 16.58 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.493% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-10 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-02-10 | 11 | 122.594 | 122.594 | 122.594 | 11.75 | 16.75 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.959% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-10 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-02-10 | 12 | 134.644 | 134.644 | 134.644 | 11.99 | 16.99 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.94% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-02-10 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-02-10 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-02-10 | 13 | 99.6311 | 99.6311 | 99.6311 | 12.38 | 17.38 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.094% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-10 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-02-10 | 14 | 122.941 | 122.941 | 122.941 | 13.05 | 18.05 | 18.05 | 1 | 1 | 0 | 9.987% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-10 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-02-10 | 15 | 160.62 | 160.62 | 160.62 | 13.77 | 18.77 | 18.77 | 1 | 1 | 0 | 13.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1367 | 0 | 369.285 | 0 | 60.1761 | 0 |  |  | 60.1761 | 1999-02-10 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.8629 | 1999-02-10 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-02-10 | 16 | 99.1797 | 99.1797 | 99.1797 | 14.06 | 19.06 | 19.06 | 1 | 1 | 0 | 8.057% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-10 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-02-10 | 17 | 76.7006 | 76.7006 | 76.7006 | 14.31 | 19.31 | 19.31 | 1 | 1 | 0 | 6.231% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-10 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-02-10 | 18 | 94.3512 | 94.3512 | 94.3512 | 14.5 | 19.5 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 7.665% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-10 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-02-10 | 19 | 59.1581 | 59.1581 | 59.1581 | 14.63 | 19.63 | 19.63 | 1 | 1 | 0 | 4.806% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-10 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-02-10 | 20 | 66.9908 | 66.9908 | 66.9908 | 14.73 | 19.73 | 19.73 | 1 | 1 | 0 | 5.442% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-10 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-02-10 | 21 | 90.5182 | 90.5182 | 90.5182 | 14.81 | 19.81 | 19.81 | 1 | 1 | 0 | 7.354% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-10 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-02-10 | 22 | 90.5182 | 90.5182 | 90.5182 | 14.87 | 19.87 | 19.87 | 1 | 1 | 0 | 7.354% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-10 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-02-10 | 23 | 87.1564 | 87.1564 | 87.1564 | 14.9 | 19.9 | 19.9 | 1 | 1 | 0 | 7.08% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-10 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-02-11 | 0 | 84.3331 | 84.3331 | 84.3331 | 14.89 | 19.89 | 19.89 | 1 | 1 | 0 | 6.851% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-11 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-02-11 | 1 | 58.0548 | 58.0548 | 58.0548 | 14.8 | 19.8 | 19.8 | 1 | 1 | 0 | 4.716% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-11 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-02-11 | 2 | 59.9089 | 59.9089 | 59.9089 | 14.58 | 19.58 | 19.58 | 1 | 1 | 0 | 4.867% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-11 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-02-11 | 3 | 51.7358 | 51.7358 | 51.7358 | 14.25 | 19.25 | 19.25 | 1 | 1 | 0 | 4.203% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-11 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-02-11 | 4 | 36.7285 | 36.7285 | 36.7285 | 13.9 | 18.9 | 18.9 | 1 | 1 | 0 | 2.984% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-11 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-02-11 | 5 | 53.6044 | 53.6044 | 53.6044 | 13.63 | 18.63 | 18.63 | 1 | 1 | 0 | 4.355% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-11 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-02-11 | 6 | 65.9908 | 65.9908 | 65.9908 | 13.56 | 18.56 | 18.56 | 1 | 1 | 0 | 5.361% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-11 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-02-11 | 7 | 50.4225 | 50.4225 | 50.4225 | 13.85 | 18.85 | 18.85 | 1 | 1 | 0 | 4.096% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-11 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-02-11 | 8 | 79.2553 | 79.2553 | 79.2553 | 14.24 | 19.24 | 19.24 | 1 | 1 | 0 | 6.439% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-11 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-02-11 | 9 | 114.389 | 114.389 | 114.389 | 14.36 | 19.36 | 19.36 | 1 | 1 | 0 | 9.293% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-11 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-02-11 | 10 | 106.305 | 106.305 | 106.305 | 14.34 | 19.34 | 19.34 | 1 | 1 | 0 | 8.636% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-11 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-02-11 | 11 | 114.227 | 114.227 | 114.227 | 14.37 | 19.37 | 19.37 | 1 | 1 | 0 | 9.28% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-11 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-02-11 | 12 | 141.067 | 141.067 | 141.067 | 14.68 | 19.68 | 19.68 | 1 | 1 | 0 | 11.46% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9598 | 0 | 369.285 | 0 | 61.9629 | 0 |  |  | 61.9629 | 1999-02-11 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.6498 | 1999-02-11 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-02-11 | 13 | 161.913 | 161.913 | 161.913 | 15.48 | 20.48 | 20.48 | 1 | 1 | 0 | 13.15% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.8084 | 0 | 369.285 | 0 | 63.5775 | 0 |  |  | 63.5775 | 1999-02-11 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 228.2644 | 1999-02-11 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-02-11 | 14 | 189.873 | 189.873 | 189.873 | 17.02 | 22.02 | 22.02 | 1 | 1 | 0 | 15.42% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5278 | 0 | 369.285 | 0 | 66.805 | 0 |  |  | 66.805 | 1999-02-11 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.4919 | 1999-02-11 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-02-11 | 15 | 166.632 | 166.632 | 166.632 | 18.53 | 23.53 | 23.53 | 1 | 1 | 0 | 13.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2658 | 0 | 369.285 | 0 | 70.1287 | 0 |  |  | 70.1287 | 1999-02-11 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.8156 | 1999-02-11 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-02-11 | 16 | 141.721 | 141.721 | 141.721 | 18.42 | 23.42 | 23.42 | 1 | 1 | 0 | 11.51% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2845 | 0 | 369.285 | 0 | 69.8811 | 0 |  |  | 69.8811 | 1999-02-11 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.568 | 1999-02-11 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-02-11 | 17 | 130.919 | 130.919 | 130.919 | 17.98 | 22.98 | 22.98 | 1 | 1 | 0 | 10.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3598 | 0 | 369.285 | 0 | 68.8994 | 0 |  |  | 68.8994 | 1999-02-11 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.5862 | 1999-02-11 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-02-11 | 18 | 120.518 | 120.518 | 120.518 | 17.32 | 22.32 | 22.32 | 1 | 1 | 0 | 9.791% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-11 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-02-11 | 19 | 92.9536 | 92.9536 | 92.9536 | 16.55 | 21.55 | 21.55 | 1 | 1 | 0 | 7.551% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-11 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-02-11 | 20 | 94.9055 | 94.9055 | 94.9055 | 15.82 | 20.82 | 20.82 | 1 | 1 | 0 | 7.71% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-11 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-02-11 | 21 | 107.185 | 107.185 | 107.185 | 15.25 | 20.25 | 20.25 | 1 | 1 | 0 | 8.708% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-11 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-02-11 | 22 | 97.6073 | 97.6073 | 97.6073 | 14.86 | 19.86 | 19.86 | 1 | 1 | 0 | 7.929% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-11 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-02-11 | 23 | 90.7715 | 90.7715 | 90.7715 | 14.6 | 19.6 | 19.6 | 1 | 1 | 0 | 7.374% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-11 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-02-12 | 0 | 85.3042 | 85.3042 | 85.3042 | 14.47 | 19.47 | 19.47 | 1 | 1 | 0 | 6.93% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-12 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-02-12 | 1 | 60.5344 | 60.5344 | 60.5344 | 14.4 | 19.4 | 19.4 | 1 | 1 | 0 | 4.918% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-12 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-02-12 | 2 | 52.4226 | 52.4226 | 52.4226 | 14.35 | 19.35 | 19.35 | 1 | 1 | 0 | 4.259% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-12 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-02-12 | 3 | 56.4233 | 56.4233 | 56.4233 | 14.29 | 19.29 | 19.29 | 1 | 1 | 0 | 4.584% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-12 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-02-12 | 4 | 50.2864 | 50.2864 | 50.2864 | 14.2 | 19.2 | 19.2 | 1 | 1 | 0 | 4.085% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-12 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-02-12 | 5 | 66.278 | 66.278 | 66.278 | 14.06 | 19.06 | 19.06 | 1 | 1 | 0 | 5.384% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-12 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-02-12 | 6 | 66.6076 | 66.6076 | 66.6076 | 14 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 5.411% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-12 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-02-12 | 7 | 46.2566 | 46.2566 | 46.2566 | 14.47 | 19.47 | 19.47 | 1 | 1 | 0 | 3.758% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-12 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-02-12 | 8 | 83.1256 | 83.1256 | 83.1256 | 15.43 | 20.43 | 20.43 | 1 | 1 | 0 | 6.753% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-12 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-02-12 | 9 | 121.227 | 121.227 | 121.227 | 16.33 | 21.33 | 21.33 | 1 | 1 | 0 | 9.848% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-12 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-02-12 | 10 | 98.5601 | 98.5601 | 98.5601 | 17.03 | 22.03 | 22.03 | 1 | 1 | 0 | 8.007% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-12 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-02-12 | 11 | 95.9509 | 95.9509 | 95.9509 | 17.53 | 22.53 | 22.53 | 1 | 1 | 0 | 7.795% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-12 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-02-12 | 12 | 123.457 | 123.457 | 123.457 | 17.88 | 22.88 | 22.88 | 1 | 1 | 0 | 10.03% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.377 | 0 | 369.285 | 0 | 68.6782 | 0 |  |  | 68.6782 | 1999-02-12 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.365 | 1999-02-12 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-02-12 | 13 | 112.874 | 112.874 | 112.874 | 18.13 | 23.13 | 23.13 | 1 | 1 | 0 | 9.17% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-12 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-02-12 | 14 | 119.412 | 119.412 | 119.412 | 18.39 | 23.39 | 23.39 | 1 | 1 | 0 | 9.701% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-12 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-02-12 | 15 | 135.429 | 135.429 | 135.429 | 18.65 | 23.65 | 23.65 | 1 | 1 | 0 | 11% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2455 | 0 | 369.285 | 0 | 70.3998 | 0 |  |  | 70.3998 | 1999-02-12 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.0867 | 1999-02-12 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-02-12 | 16 | 113.188 | 113.188 | 113.188 | 18.59 | 23.59 | 23.59 | 1 | 1 | 0 | 9.195% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-12 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-02-12 | 17 | 114.799 | 114.799 | 114.799 | 18.26 | 23.26 | 23.26 | 1 | 1 | 0 | 9.326% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-12 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-02-12 | 18 | 122.063 | 122.063 | 122.063 | 17.73 | 22.73 | 22.73 | 1 | 1 | 0 | 9.916% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-12 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-02-12 | 19 | 81.8454 | 81.8454 | 81.8454 | 17.08 | 22.08 | 22.08 | 1 | 1 | 0 | 6.649% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-12 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-02-12 | 20 | 72.8896 | 72.8896 | 72.8896 | 16.42 | 21.42 | 21.42 | 1 | 1 | 0 | 5.921% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-12 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-02-12 | 21 | 84.9088 | 84.9088 | 84.9088 | 15.9 | 20.9 | 20.9 | 1 | 1 | 0 | 6.898% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-12 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-02-12 | 22 | 84.8095 | 84.8095 | 84.8095 | 15.5 | 20.5 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 6.89% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-12 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-02-12 | 23 | 84.9488 | 84.9488 | 84.9488 | 15.21 | 20.21 | 20.21 | 1 | 1 | 0 | 6.901% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-12 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-02-13 | 0 | 84.9088 | 84.9088 | 84.9088 | 14.97 | 19.97 | 19.97 | 1 | 1 | 0 | 6.898% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-13 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-02-13 | 1 | 60.7328 | 60.7328 | 60.7328 | 14.73 | 19.73 | 19.73 | 1 | 1 | 0 | 4.934% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-13 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-02-13 | 2 | 57.2325 | 57.2325 | 57.2325 | 14.44 | 19.44 | 19.44 | 1 | 1 | 0 | 4.649% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-13 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-02-13 | 3 | 60.8468 | 60.8468 | 60.8468 | 14.08 | 19.08 | 19.08 | 1 | 1 | 0 | 4.943% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-13 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-02-13 | 4 | 50.3907 | 50.3907 | 50.3907 | 13.7 | 18.7 | 18.7 | 1 | 1 | 0 | 4.094% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-13 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-02-13 | 5 | 43.6258 | 43.6258 | 43.6258 | 13.42 | 18.42 | 18.42 | 1 | 1 | 0 | 3.544% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-13 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-02-13 | 6 | 42.1523 | 42.1523 | 42.1523 | 13.3 | 18.3 | 18.3 | 1 | 1 | 0 | 3.424% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-13 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-02-13 | 7 | 45.0525 | 45.0525 | 45.0525 | 13.76 | 18.76 | 18.76 | 1 | 1 | 0 | 3.66% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-13 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-02-13 | 8 | 76.7929 | 76.7929 | 76.7929 | 14.56 | 19.56 | 19.56 | 1 | 1 | 0 | 6.239% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-13 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-02-13 | 9 | 125.512 | 125.512 | 125.512 | 15.28 | 20.28 | 20.28 | 1 | 1 | 0 | 10.2% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.8459 | 0 | 369.285 | 0 | 63.1699 | 0 |  |  | 63.1699 | 1999-02-13 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 227.8568 | 1999-02-13 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-02-13 | 10 | 162.878 | 162.878 | 162.878 | 15.86 | 20.86 | 20.86 | 1 | 1 | 0 | 13.23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.7379 | 0 | 369.285 | 0 | 64.3591 | 0 |  |  | 64.3591 | 1999-02-13 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 229.046 | 1999-02-13 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-02-13 | 11 | 228.221 | 228.221 | 228.221 | 16.34 | 21.34 | 21.34 | 1 | 1 | 0 | 18.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.65 | 0 | 369.285 | 0 | 65.3602 | 0 |  |  | 65.3602 | 1999-02-13 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.047 | 1999-02-13 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-02-13 | 12 | 267.411 | 267.411 | 267.411 | 16.82 | 21.82 | 21.82 | 1 | 1 | 0 | 21.72% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5635 | 0 | 369.285 | 0 | 66.3768 | 0 |  |  | 66.3768 | 1999-02-13 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.0636 | 1999-02-13 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-02-13 | 13 | 324.837 | 324.837 | 324.837 | 17.4 | 22.4 | 22.4 | 1 | 1 | 0 | 26.39% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4607 | 0 | 369.285 | 0 | 67.6263 | 0 |  |  | 67.6263 | 1999-02-13 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.3132 | 1999-02-13 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-02-13 | 14 | 378.786 | 378.786 | 378.786 | 18.22 | 23.22 | 23.22 | 1 | 1 | 0 | 30.77% | 0% | 7.5 | 0.30772 | 0 | 5.3202 | 0 | 378.786 | 0 | 71.1971 | 0 |  |  | 71.1971 | 1999-02-13 | 14 | 108.5853 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.7317 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.8179 | 237.3091 | 1999-02-13 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-02-13 | 15 | 338.695 | 338.695 | 338.695 | 18.97 | 23.97 | 23.97 | 1 | 1 | 0 | 27.51% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1918 | 0 | 369.285 | 0 | 71.128 | 0 |  |  | 71.128 | 1999-02-13 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.8148 | 1999-02-13 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-02-13 | 16 | 218.792 | 218.792 | 218.792 | 18.93 | 23.93 | 23.93 | 1 | 1 | 0 | 17.77% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1985 | 0 | 369.285 | 0 | 71.0365 | 0 |  |  | 71.0365 | 1999-02-13 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.7234 | 1999-02-13 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-02-13 | 17 | 137.329 | 137.329 | 137.329 | 18.82 | 23.82 | 23.82 | 1 | 1 | 0 | 11.16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2169 | 0 | 369.285 | 0 | 70.7857 | 0 |  |  | 70.7857 | 1999-02-13 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.4726 | 1999-02-13 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-02-13 | 18 | 148.092 | 148.092 | 148.092 | 18.67 | 23.67 | 23.67 | 1 | 1 | 0 | 12.03% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2422 | 0 | 369.285 | 0 | 70.4451 | 0 |  |  | 70.4451 | 1999-02-13 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.132 | 1999-02-13 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-02-13 | 19 | 102.006 | 102.006 | 102.006 | 18.45 | 23.45 | 23.45 | 1 | 1 | 0 | 8.287% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-13 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-02-13 | 20 | 94.1658 | 94.1658 | 94.1658 | 18.19 | 23.19 | 23.19 | 1 | 1 | 0 | 7.65% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-13 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-02-13 | 21 | 109.874 | 109.874 | 109.874 | 17.95 | 22.95 | 22.95 | 1 | 1 | 0 | 8.926% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-13 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-02-13 | 22 | 99.3484 | 99.3484 | 99.3484 | 17.7 | 22.7 | 22.7 | 1 | 1 | 0 | 8.071% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-13 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-02-13 | 23 | 91.2796 | 91.2796 | 91.2796 | 17.45 | 22.45 | 22.45 | 1 | 1 | 0 | 7.415% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-13 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-02-14 | 0 | 85.8117 | 85.8117 | 85.8117 | 17.16 | 22.16 | 22.16 | 1 | 1 | 0 | 6.971% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-14 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-02-14 | 1 | 71.1409 | 71.1409 | 71.1409 | 16.84 | 21.84 | 21.84 | 1 | 1 | 0 | 5.779% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-14 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-02-14 | 2 | 74.1842 | 74.1842 | 74.1842 | 16.46 | 21.46 | 21.46 | 1 | 1 | 0 | 6.027% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-14 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-02-14 | 3 | 81.7513 | 81.7513 | 81.7513 | 16.02 | 21.02 | 21.02 | 1 | 1 | 0 | 6.641% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-14 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-02-14 | 4 | 68.5296 | 68.5296 | 68.5296 | 15.58 | 20.58 | 20.58 | 1 | 1 | 0 | 5.567% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-14 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-02-14 | 5 | 57.6775 | 57.6775 | 57.6775 | 15.24 | 20.24 | 20.24 | 1 | 1 | 0 | 4.686% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-14 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-02-14 | 6 | 56.5219 | 56.5219 | 56.5219 | 15.12 | 20.12 | 20.12 | 1 | 1 | 0 | 4.592% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-14 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-02-14 | 7 | 54.9913 | 54.9913 | 54.9913 | 15.54 | 20.54 | 20.54 | 1 | 1 | 0 | 4.467% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-14 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-02-14 | 8 | 84.3581 | 84.3581 | 84.3581 | 16.41 | 21.41 | 21.41 | 1 | 1 | 0 | 6.853% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-14 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-02-14 | 9 | 106.915 | 106.915 | 106.915 | 17.22 | 22.22 | 22.22 | 1 | 1 | 0 | 8.686% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-14 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-02-14 | 10 | 165.748 | 165.748 | 165.748 | 17.83 | 22.83 | 22.83 | 1 | 1 | 0 | 13.47% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3857 | 0 | 369.285 | 0 | 68.5679 | 0 |  |  | 68.5679 | 1999-02-14 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.2547 | 1999-02-14 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-02-14 | 11 | 271.294 | 271.294 | 271.294 | 18.21 | 23.21 | 23.21 | 1 | 1 | 0 | 22.04% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3203 | 0 | 369.285 | 0 | 69.4108 | 0 |  |  | 69.4108 | 1999-02-14 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.0977 | 1999-02-14 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-02-14 | 12 | 235.723 | 235.723 | 235.723 | 18.33 | 23.33 | 23.33 | 1 | 1 | 0 | 19.15% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2998 | 0 | 369.285 | 0 | 69.6792 | 0 |  |  | 69.6792 | 1999-02-14 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.366 | 1999-02-14 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-02-14 | 13 | 363.943 | 363.943 | 363.943 | 18.21 | 23.21 | 23.21 | 1 | 1 | 0 | 29.57% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3203 | 0 | 369.285 | 0 | 69.4108 | 0 |  |  | 69.4108 | 1999-02-14 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.0977 | 1999-02-14 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-02-14 | 14 | 401.405 | 401.405 | 401.405 | 17.89 | 22.89 | 22.89 | 1 | 1 | 0 | 32.61% | 0% | 7.5 | 0.32609 | 0 | 5.381 | 0 | 401.405 | 0 | 74.5964 | 0 |  |  | 74.5964 | 1999-02-14 | 14 | 115.0694 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.8368 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.2107 | 244.1013 | 1999-02-14 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-02-14 | 15 | 437.561 | 437.561 | 437.561 | 17.44 | 22.44 | 22.44 | 1 | 1 | 0 | 35.55% | 0% | 7.5 | 0.35547 | 0 | 5.466 | 0 | 437.561 | 0 | 80.0515 | 0 |  |  | 80.0515 | 1999-02-14 | 15 | 125.4342 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.7927 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.7927 | 0 | 3.695 | 0 | 3.695 | 75 | 65.6341 | 255.4395 | 1999-02-14 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-02-14 | 16 | 375.235 | 375.235 | 375.235 | 16.92 | 21.92 | 21.92 | 1 | 1 | 0 | 30.48% | 0% | 7.5 | 0.30483 | 0 | 5.5467 | 0 | 375.235 | 0 | 67.6502 | 0 |  |  | 67.6502 | 1999-02-14 | 16 | 107.5674 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.4592 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.2852 | 233.2295 | 1999-02-14 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-02-14 | 17 | 212.479 | 212.479 | 212.479 | 16.34 | 21.34 | 21.34 | 1 | 1 | 0 | 17.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.65 | 0 | 369.285 | 0 | 65.3602 | 0 |  |  | 65.3602 | 1999-02-14 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.047 | 1999-02-14 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-02-14 | 18 | 170.825 | 170.825 | 170.825 | 15.71 | 20.71 | 20.71 | 1 | 1 | 0 | 13.88% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.7656 | 0 | 369.285 | 0 | 64.0494 | 0 |  |  | 64.0494 | 1999-02-14 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 228.7363 | 1999-02-14 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-02-14 | 19 | 147.268 | 147.268 | 147.268 | 15.08 | 20.08 | 20.08 | 1 | 1 | 0 | 11.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.8836 | 0 | 369.285 | 0 | 62.765 | 0 |  |  | 62.765 | 1999-02-14 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 227.4519 | 1999-02-14 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-02-14 | 20 | 128.734 | 128.734 | 128.734 | 14.48 | 19.48 | 19.48 | 1 | 1 | 0 | 10.46% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9982 | 0 | 369.285 | 0 | 61.5657 | 0 |  |  | 61.5657 | 1999-02-14 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.2526 | 1999-02-14 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-02-14 | 21 | 103.676 | 103.676 | 103.676 | 13.94 | 18.94 | 18.94 | 1 | 1 | 0 | 8.422% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-14 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-02-14 | 22 | 84.495 | 84.495 | 84.495 | 13.47 | 18.47 | 18.47 | 1 | 1 | 0 | 6.864% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-14 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-02-14 | 23 | 71.4967 | 71.4967 | 71.4967 | 13.05 | 18.05 | 18.05 | 1 | 1 | 0 | 5.808% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-14 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-02-15 | 0 | 53.431 | 53.431 | 53.431 | 12.62 | 17.62 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.341% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-15 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-02-15 | 1 | 40.2883 | 40.2883 | 40.2883 | 12.23 | 17.23 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.273% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-15 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-02-15 | 2 | 39.3988 | 39.3988 | 39.3988 | 11.82 | 16.82 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.201% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-15 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-02-15 | 3 | 39.3734 | 39.3734 | 39.3734 | 11.39 | 16.39 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.199% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-15 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-02-15 | 4 | 35.1429 | 35.1429 | 35.1429 | 10.97 | 15.97 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.855% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-15 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-02-15 | 5 | 31.1101 | 31.1101 | 31.1101 | 10.61 | 15.61 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.527% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-15 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-02-15 | 6 | 25.1545 | 25.1545 | 25.1545 | 10.39 | 15.39 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.044% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-15 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-02-15 | 7 | 21.9211 | 21.9211 | 21.9211 | 10.37 | 15.37 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.781% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-15 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-02-15 | 8 | 26.9986 | 26.9986 | 26.9986 | 10.51 | 15.51 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.193% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-15 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-02-15 | 9 | 35.5752 | 35.5752 | 35.5752 | 10.67 | 15.67 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.89% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-15 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-02-15 | 10 | 53.7036 | 53.7036 | 53.7036 | 10.88 | 15.88 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.363% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-15 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-02-15 | 11 | 83.9348 | 83.9348 | 83.9348 | 11.2 | 16.2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.819% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-15 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-02-15 | 12 | 89.8061 | 89.8061 | 89.8061 | 11.68 | 16.68 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.296% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-15 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-02-15 | 13 | 126.069 | 126.069 | 126.069 | 12.39 | 17.39 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.24% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-02-15 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-02-15 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-02-15 | 14 | 166.147 | 166.147 | 166.147 | 13.41 | 18.41 | 18.41 | 1 | 1 | 0 | 13.5% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2082 | 0 | 369.285 | 0 | 59.4835 | 0 |  |  | 59.4835 | 1999-02-15 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.1704 | 1999-02-15 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-02-15 | 15 | 181.829 | 181.829 | 181.829 | 14.27 | 19.27 | 19.27 | 1 | 1 | 0 | 14.77% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0389 | 0 | 369.285 | 0 | 61.1514 | 0 |  |  | 61.1514 | 1999-02-15 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.8382 | 1999-02-15 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-02-15 | 16 | 102.466 | 102.466 | 102.466 | 14.13 | 19.13 | 19.13 | 1 | 1 | 0 | 8.324% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-15 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-02-15 | 17 | 55.9535 | 55.9535 | 55.9535 | 13.79 | 18.79 | 18.79 | 1 | 1 | 0 | 4.546% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-15 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-02-15 | 18 | 61.2671 | 61.2671 | 61.2671 | 13.35 | 18.35 | 18.35 | 1 | 1 | 0 | 4.977% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-15 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-02-15 | 19 | 36.3545 | 36.3545 | 36.3545 | 12.95 | 17.95 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.953% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-15 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-02-15 | 20 | 41.1933 | 41.1933 | 41.1933 | 12.73 | 17.73 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.346% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-15 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-02-15 | 21 | 43.7414 | 43.7414 | 43.7414 | 12.78 | 17.78 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.553% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-15 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-02-15 | 22 | 34.2595 | 34.2595 | 34.2595 | 13.06 | 18.06 | 18.06 | 1 | 1 | 0 | 2.783% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-15 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-02-15 | 23 | 29.8679 | 29.8679 | 29.8679 | 13.45 | 18.45 | 18.45 | 1 | 1 | 0 | 2.426% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-15 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-02-16 | 0 | 26.5727 | 26.5727 | 26.5727 | 13.84 | 18.84 | 18.84 | 1 | 1 | 0 | 2.159% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-16 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-02-16 | 1 | 17.7956 | 17.7956 | 17.7956 | 14.1 | 19.1 | 19.1 | 1 | 1 | 0 | 1.446% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-16 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-02-16 | 2 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 14.11 | 19.11 | 19.11 | 1 | 1 | 0 | 1.106% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-16 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-02-16 | 3 | 12.4965 | 12.4965 | 12.4965 | 13.81 | 18.81 | 18.81 | 1 | 1 | 0 | 1.015% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-16 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-02-16 | 4 | 14.054 | 14.054 | 14.054 | 13.31 | 18.31 | 18.31 | 1 | 1 | 0 | 1.142% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-16 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-02-16 | 5 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 12.83 | 17.83 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.106% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-16 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-02-16 | 6 | 12.4965 | 12.4965 | 12.4965 | 12.53 | 17.53 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.015% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-16 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-02-16 | 7 | 15.616 | 15.616 | 15.616 | 12.47 | 17.47 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.269% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-16 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-02-16 | 8 | 30.4077 | 30.4077 | 30.4077 | 12.58 | 17.58 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.47% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-16 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-02-16 | 9 | 46.2533 | 46.2533 | 46.2533 | 12.87 | 17.87 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.758% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-16 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-02-16 | 10 | 64.4521 | 64.4521 | 64.4521 | 13.27 | 18.27 | 18.27 | 1 | 1 | 0 | 5.236% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-16 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-02-16 | 11 | 105.241 | 105.241 | 105.241 | 13.73 | 18.73 | 18.73 | 1 | 1 | 0 | 8.55% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-16 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-02-16 | 12 | 127.186 | 127.186 | 127.186 | 14.22 | 19.22 | 19.22 | 1 | 1 | 0 | 10.33% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0486 | 0 | 369.285 | 0 | 61.0531 | 0 |  |  | 61.0531 | 1999-02-16 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.74 | 1999-02-16 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-02-16 | 13 | 150.386 | 150.386 | 150.386 | 14.72 | 19.72 | 19.72 | 1 | 1 | 0 | 12.22% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9521 | 0 | 369.285 | 0 | 62.0426 | 0 |  |  | 62.0426 | 1999-02-16 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.7295 | 1999-02-16 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-02-16 | 14 | 143.223 | 143.223 | 143.223 | 15.23 | 20.23 | 20.23 | 1 | 1 | 0 | 11.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.8553 | 0 | 369.285 | 0 | 63.0685 | 0 |  |  | 63.0685 | 1999-02-16 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 227.7553 | 1999-02-16 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-02-16 | 15 | 118.938 | 118.938 | 118.938 | 15.76 | 20.76 | 20.76 | 1 | 1 | 0 | 9.662% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-16 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-02-16 | 16 | 88.8243 | 88.8243 | 88.8243 | 16.17 | 21.17 | 21.17 | 1 | 1 | 0 | 7.216% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-16 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-02-16 | 17 | 49.7391 | 49.7391 | 49.7391 | 16.23 | 21.23 | 21.23 | 1 | 1 | 0 | 4.041% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-16 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-02-16 | 18 | 41.1836 | 41.1836 | 41.1836 | 15.92 | 20.92 | 20.92 | 1 | 1 | 0 | 3.346% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-16 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-02-16 | 19 | 32.7978 | 32.7978 | 32.7978 | 15.52 | 20.52 | 20.52 | 1 | 1 | 0 | 2.664% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-16 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-02-16 | 20 | 35.2324 | 35.2324 | 35.2324 | 15.34 | 20.34 | 20.34 | 1 | 1 | 0 | 2.862% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-16 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-02-16 | 21 | 39.363 | 39.363 | 39.363 | 15.42 | 20.42 | 20.42 | 1 | 1 | 0 | 3.198% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-16 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-02-16 | 22 | 39.3823 | 39.3823 | 39.3823 | 14.91 | 19.91 | 19.91 | 1 | 1 | 0 | 3.199% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-16 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-02-16 | 23 | 39.3958 | 39.3958 | 39.3958 | 13.87 | 18.87 | 18.87 | 1 | 1 | 0 | 3.2% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-16 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-02-17 | 0 | 39.3958 | 39.3958 | 39.3958 | 12.68 | 17.68 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.2% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-17 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-02-17 | 1 | 31.0182 | 31.0182 | 31.0182 | 11.72 | 16.72 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.52% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-17 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-02-17 | 2 | 33.4121 | 33.4121 | 33.4121 | 11.35 | 16.35 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.714% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-17 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-02-17 | 3 | 35.2498 | 35.2498 | 35.2498 | 11.23 | 16.23 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.864% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-17 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-02-17 | 4 | 27.0823 | 27.0823 | 27.0823 | 10.97 | 15.97 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.2% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-17 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-02-17 | 5 | 28.5319 | 28.5319 | 28.5319 | 10.75 | 15.75 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.318% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-17 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-02-17 | 6 | 34.5488 | 34.5488 | 34.5488 | 10.78 | 15.78 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.807% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-17 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-02-17 | 7 | 29.4777 | 29.4777 | 29.4777 | 11.18 | 16.18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.395% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-17 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-02-17 | 8 | 30.4341 | 30.4341 | 30.4341 | 11.75 | 16.75 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.472% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-17 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-02-17 | 9 | 52.8332 | 52.8332 | 52.8332 | 12.24 | 17.24 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.292% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-17 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-02-17 | 10 | 55.584 | 55.584 | 55.584 | 12.6 | 17.6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.516% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-17 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-02-17 | 11 | 65.9371 | 65.9371 | 65.9371 | 12.87 | 17.87 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.357% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-17 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-02-17 | 12 | 72.8782 | 72.8782 | 72.8782 | 13.07 | 18.07 | 18.07 | 1 | 1 | 0 | 5.92% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-17 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-02-17 | 13 | 66.3367 | 66.3367 | 66.3367 | 13.22 | 18.22 | 18.22 | 1 | 1 | 0 | 5.389% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-17 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-02-17 | 14 | 85.3087 | 85.3087 | 85.3087 | 13.36 | 18.36 | 18.36 | 1 | 1 | 0 | 6.93% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-17 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-02-17 | 15 | 114.018 | 114.018 | 114.018 | 13.52 | 18.52 | 18.52 | 1 | 1 | 0 | 9.263% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-17 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-02-17 | 16 | 75.4981 | 75.4981 | 75.4981 | 13.71 | 18.71 | 18.71 | 1 | 1 | 0 | 6.133% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-17 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-02-17 | 17 | 65.5142 | 65.5142 | 65.5142 | 13.9 | 18.9 | 18.9 | 1 | 1 | 0 | 5.322% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-17 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-02-17 | 18 | 84.3331 | 84.3331 | 84.3331 | 14.08 | 19.08 | 19.08 | 1 | 1 | 0 | 6.851% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-17 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-02-17 | 19 | 48.9129 | 48.9129 | 48.9129 | 14.24 | 19.24 | 19.24 | 1 | 1 | 0 | 3.974% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-17 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-02-17 | 20 | 43.1134 | 43.1134 | 43.1134 | 14.36 | 19.36 | 19.36 | 1 | 1 | 0 | 3.502% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-17 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-02-17 | 21 | 57.617 | 57.617 | 57.617 | 14.45 | 19.45 | 19.45 | 1 | 1 | 0 | 4.681% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-17 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-02-17 | 22 | 57.617 | 57.617 | 57.617 | 14.49 | 19.49 | 19.49 | 1 | 1 | 0 | 4.681% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-17 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-02-17 | 23 | 57.617 | 57.617 | 57.617 | 14.49 | 19.49 | 19.49 | 1 | 1 | 0 | 4.681% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-17 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-02-18 | 0 | 46.8394 | 46.8394 | 46.8394 | 14.5 | 19.5 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 3.805% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-18 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-02-18 | 1 | 30.5096 | 30.5096 | 30.5096 | 14.46 | 19.46 | 19.46 | 1 | 1 | 0 | 2.479% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-18 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-02-18 | 2 | 42.4391 | 42.4391 | 42.4391 | 14.4 | 19.4 | 19.4 | 1 | 1 | 0 | 3.448% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-18 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-02-18 | 3 | 57.9281 | 57.9281 | 57.9281 | 14.34 | 19.34 | 19.34 | 1 | 1 | 0 | 4.706% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-18 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-02-18 | 4 | 40.5544 | 40.5544 | 40.5544 | 14.27 | 19.27 | 19.27 | 1 | 1 | 0 | 3.295% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-18 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-02-18 | 5 | 53.9006 | 53.9006 | 53.9006 | 14.2 | 19.2 | 19.2 | 1 | 1 | 0 | 4.379% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-18 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-02-18 | 6 | 74.1588 | 74.1588 | 74.1588 | 14.16 | 19.16 | 19.16 | 1 | 1 | 0 | 6.025% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-18 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-02-18 | 7 | 49.2703 | 49.2703 | 49.2703 | 14.22 | 19.22 | 19.22 | 1 | 1 | 0 | 4.003% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-18 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-02-18 | 8 | 66.2888 | 66.2888 | 66.2888 | 14.4 | 19.4 | 19.4 | 1 | 1 | 0 | 5.385% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-18 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-02-18 | 9 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 14.56 | 19.56 | 19.56 | 1 | 1 | 0 | 8.311% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-18 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-02-18 | 10 | 74.3985 | 74.3985 | 74.3985 | 14.71 | 19.71 | 19.71 | 1 | 1 | 0 | 6.044% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-18 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-02-18 | 11 | 108.125 | 108.125 | 108.125 | 14.94 | 19.94 | 19.94 | 1 | 1 | 0 | 8.784% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-18 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-02-18 | 12 | 157.498 | 157.498 | 157.498 | 15.29 | 20.29 | 20.29 | 1 | 1 | 0 | 12.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.844 | 0 | 369.285 | 0 | 63.1903 | 0 |  |  | 63.1903 | 1999-02-18 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 227.8771 | 1999-02-18 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-02-18 | 13 | 129.26 | 129.26 | 129.26 | 15.86 | 20.86 | 20.86 | 1 | 1 | 0 | 10.5% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.7379 | 0 | 369.285 | 0 | 64.3591 | 0 |  |  | 64.3591 | 1999-02-18 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 229.046 | 1999-02-18 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-02-18 | 14 | 123.624 | 123.624 | 123.624 | 16.72 | 21.72 | 21.72 | 1 | 1 | 0 | 10.04% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5814 | 0 | 369.285 | 0 | 66.1637 | 0 |  |  | 66.1637 | 1999-02-18 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.8506 | 1999-02-18 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-02-18 | 15 | 135.429 | 135.429 | 135.429 | 17.53 | 22.53 | 22.53 | 1 | 1 | 0 | 11% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4379 | 0 | 369.285 | 0 | 67.9096 | 0 |  |  | 67.9096 | 1999-02-18 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.5965 | 1999-02-18 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-02-18 | 16 | 109.709 | 109.709 | 109.709 | 17.59 | 22.59 | 22.59 | 1 | 1 | 0 | 8.913% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-18 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-02-18 | 17 | 116.977 | 116.977 | 116.977 | 17.48 | 22.48 | 22.48 | 1 | 1 | 0 | 9.503% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-18 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-02-18 | 18 | 135.429 | 135.429 | 135.429 | 17.28 | 22.28 | 22.28 | 1 | 1 | 0 | 11% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4818 | 0 | 369.285 | 0 | 67.3659 | 0 |  |  | 67.3659 | 1999-02-18 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.0527 | 1999-02-18 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-02-18 | 19 | 108.242 | 108.242 | 108.242 | 17.04 | 22.04 | 22.04 | 1 | 1 | 0 | 8.793% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-18 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-02-18 | 20 | 120.736 | 120.736 | 120.736 | 16.85 | 21.85 | 21.85 | 1 | 1 | 0 | 9.808% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-18 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-02-18 | 21 | 133.138 | 133.138 | 133.138 | 16.77 | 21.77 | 21.77 | 1 | 1 | 0 | 10.82% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5724 | 0 | 369.285 | 0 | 66.2701 | 0 |  |  | 66.2701 | 1999-02-18 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.957 | 1999-02-18 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-02-18 | 22 | 136.26 | 136.26 | 136.26 | 16.79 | 21.79 | 21.79 | 1 | 1 | 0 | 11.07% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5688 | 0 | 369.285 | 0 | 66.3128 | 0 |  |  | 66.3128 | 1999-02-18 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.9996 | 1999-02-18 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-02-18 | 23 | 144.237 | 144.237 | 144.237 | 16.88 | 21.88 | 21.88 | 1 | 1 | 0 | 11.72% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5527 | 0 | 369.285 | 0 | 66.505 | 0 |  |  | 66.505 | 1999-02-18 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.1918 | 1999-02-18 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-02-19 | 0 | 144.359 | 144.359 | 144.359 | 17.02 | 22.02 | 22.02 | 1 | 1 | 0 | 11.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5278 | 0 | 369.285 | 0 | 66.805 | 0 |  |  | 66.805 | 1999-02-19 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.4919 | 1999-02-19 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-02-19 | 1 | 121.976 | 121.976 | 121.976 | 17.09 | 22.09 | 22.09 | 1 | 1 | 0 | 9.909% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-19 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-02-19 | 2 | 144.444 | 144.444 | 144.444 | 17.1 | 22.1 | 22.1 | 1 | 1 | 0 | 11.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5136 | 0 | 369.285 | 0 | 66.9771 | 0 |  |  | 66.9771 | 1999-02-19 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.664 | 1999-02-19 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-02-19 | 3 | 167.595 | 167.595 | 167.595 | 17.01 | 22.01 | 22.01 | 1 | 1 | 0 | 13.62% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5296 | 0 | 369.285 | 0 | 66.7835 | 0 |  |  | 66.7835 | 1999-02-19 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.4704 | 1999-02-19 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-02-19 | 4 | 136.438 | 136.438 | 136.438 | 16.89 | 21.89 | 21.89 | 1 | 1 | 0 | 11.08% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.551 | 0 | 369.285 | 0 | 66.5264 | 0 |  |  | 66.5264 | 1999-02-19 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.2132 | 1999-02-19 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-02-19 | 5 | 143.992 | 143.992 | 143.992 | 16.85 | 21.85 | 21.85 | 1 | 1 | 0 | 11.7% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5581 | 0 | 369.285 | 0 | 66.4408 | 0 |  |  | 66.4408 | 1999-02-19 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.1277 | 1999-02-19 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-02-19 | 6 | 163.467 | 163.467 | 163.467 | 16.98 | 21.98 | 21.98 | 1 | 1 | 0 | 13.28% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5349 | 0 | 369.285 | 0 | 66.7192 | 0 |  |  | 66.7192 | 1999-02-19 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.406 | 1999-02-19 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-02-19 | 7 | 143.867 | 143.867 | 143.867 | 17.34 | 22.34 | 22.34 | 1 | 1 | 0 | 11.69% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4712 | 0 | 369.285 | 0 | 67.496 | 0 |  |  | 67.496 | 1999-02-19 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.1828 | 1999-02-19 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-02-19 | 8 | 149.262 | 149.262 | 149.262 | 17.77 | 22.77 | 22.77 | 1 | 1 | 0 | 12.13% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3961 | 0 | 369.285 | 0 | 68.4357 | 0 |  |  | 68.4357 | 1999-02-19 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.1226 | 1999-02-19 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-02-19 | 9 | 179.951 | 179.951 | 179.951 | 18.11 | 23.11 | 23.11 | 1 | 1 | 0 | 14.62% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3374 | 0 | 369.285 | 0 | 69.188 | 0 |  |  | 69.188 | 1999-02-19 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.8749 | 1999-02-19 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-02-19 | 10 | 197.705 | 197.705 | 197.705 | 18.36 | 23.36 | 23.36 | 1 | 1 | 0 | 16.06% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2947 | 0 | 369.285 | 0 | 69.7464 | 0 |  |  | 69.7464 | 1999-02-19 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.4333 | 1999-02-19 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-02-19 | 11 | 196.333 | 196.333 | 196.333 | 18.57 | 23.57 | 23.57 | 1 | 1 | 0 | 15.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.259 | 0 | 369.285 | 0 | 70.219 | 0 |  |  | 70.219 | 1999-02-19 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.9058 | 1999-02-19 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-02-19 | 12 | 234.055 | 234.055 | 234.055 | 18.77 | 23.77 | 23.77 | 1 | 1 | 0 | 19.01% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2253 | 0 | 369.285 | 0 | 70.672 | 0 |  |  | 70.672 | 1999-02-19 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.3589 | 1999-02-19 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-02-19 | 13 | 251.439 | 251.439 | 251.439 | 19 | 24 | 24 | 1 | 1 | 0 | 20.43% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1868 | 0 | 369.285 | 0 | 71.1966 | 0 |  |  | 71.1966 | 1999-02-19 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.8835 | 1999-02-19 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-02-19 | 14 | 255.991 | 255.991 | 255.991 | 19.33 | 24.33 | 24.33 | 1 | 1 | 0 | 20.8% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1321 | 0 | 369.285 | 0 | 71.9561 | 0 |  |  | 71.9561 | 1999-02-19 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.643 | 1999-02-19 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-02-19 | 15 | 260.011 | 260.011 | 260.011 | 19.74 | 24.74 | 24.74 | 1 | 1 | 0 | 21.12% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0649 | 0 | 369.285 | 0 | 72.911 | 0 |  |  | 72.911 | 1999-02-19 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.5979 | 1999-02-19 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-02-19 | 16 | 246.446 | 246.446 | 246.446 | 20.1 | 25.1 | 25.1 | 1 | 1 | 0 | 20.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0066 | 0 | 369.285 | 0 | 73.7599 | 0 |  |  | 73.7599 | 1999-02-19 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.4468 | 1999-02-19 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-02-19 | 17 | 249.591 | 249.591 | 249.591 | 20.25 | 25.25 | 25.25 | 1 | 1 | 0 | 20.28% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9825 | 0 | 369.285 | 0 | 74.1166 | 0 |  |  | 74.1166 | 1999-02-19 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.8034 | 1999-02-19 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-02-19 | 18 | 237.535 | 237.535 | 237.535 | 20.19 | 25.19 | 25.19 | 1 | 1 | 0 | 19.3% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9921 | 0 | 369.285 | 0 | 73.9737 | 0 |  |  | 73.9737 | 1999-02-19 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.6606 | 1999-02-19 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-02-19 | 19 | 228.735 | 228.735 | 228.735 | 20.07 | 25.07 | 25.07 | 1 | 1 | 0 | 18.58% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0114 | 0 | 369.285 | 0 | 73.6888 | 0 |  |  | 73.6888 | 1999-02-19 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.3757 | 1999-02-19 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-02-19 | 20 | 227.419 | 227.419 | 227.419 | 20 | 25 | 25 | 1 | 1 | 0 | 18.48% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0227 | 0 | 369.285 | 0 | 73.5231 | 0 |  |  | 73.5231 | 1999-02-19 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.21 | 1999-02-19 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-02-19 | 21 | 223.795 | 223.795 | 223.795 | 20.04 | 25.04 | 25.04 | 1 | 1 | 0 | 18.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0162 | 0 | 369.285 | 0 | 73.6178 | 0 |  |  | 73.6178 | 1999-02-19 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.3046 | 1999-02-19 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-02-19 | 22 | 223.647 | 223.647 | 223.647 | 20.13 | 25.13 | 25.13 | 1 | 1 | 0 | 18.17% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0018 | 0 | 369.285 | 0 | 73.8311 | 0 |  |  | 73.8311 | 1999-02-19 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.518 | 1999-02-19 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-02-19 | 23 | 205.728 | 205.728 | 205.728 | 20.22 | 25.22 | 25.22 | 1 | 1 | 0 | 16.71% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9873 | 0 | 369.285 | 0 | 74.0451 | 0 |  |  | 74.0451 | 1999-02-19 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.732 | 1999-02-19 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-02-20 | 0 | 193.102 | 193.102 | 193.102 | 20.22 | 25.22 | 25.22 | 1 | 1 | 0 | 15.69% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9873 | 0 | 369.285 | 0 | 74.0451 | 0 |  |  | 74.0451 | 1999-02-20 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.732 | 1999-02-20 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-02-20 | 1 | 206.022 | 206.022 | 206.022 | 20.08 | 25.08 | 25.08 | 1 | 1 | 0 | 16.74% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0098 | 0 | 369.285 | 0 | 73.7125 | 0 |  |  | 73.7125 | 1999-02-20 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.3994 | 1999-02-20 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-02-20 | 2 | 220.361 | 220.361 | 220.361 | 19.74 | 24.74 | 24.74 | 1 | 1 | 0 | 17.9% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0649 | 0 | 369.285 | 0 | 72.911 | 0 |  |  | 72.911 | 1999-02-20 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.5979 | 1999-02-20 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-02-20 | 3 | 224.211 | 224.211 | 224.211 | 19.15 | 24.15 | 24.15 | 1 | 1 | 0 | 18.21% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1619 | 0 | 369.285 | 0 | 71.5408 | 0 |  |  | 71.5408 | 1999-02-20 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.2277 | 1999-02-20 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-02-20 | 4 | 219.941 | 219.941 | 219.941 | 18.35 | 23.35 | 23.35 | 1 | 1 | 0 | 17.87% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2964 | 0 | 369.285 | 0 | 69.724 | 0 |  |  | 69.724 | 1999-02-20 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.4109 | 1999-02-20 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-02-20 | 5 | 221.043 | 221.043 | 221.043 | 17.43 | 22.43 | 22.43 | 1 | 1 | 0 | 17.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4554 | 0 | 369.285 | 0 | 67.6916 | 0 |  |  | 67.6916 | 1999-02-20 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.3784 | 1999-02-20 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-02-20 | 6 | 224.003 | 224.003 | 224.003 | 16.45 | 21.45 | 21.45 | 1 | 1 | 0 | 18.2% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.6301 | 0 | 369.285 | 0 | 65.5918 | 0 |  |  | 65.5918 | 1999-02-20 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.2786 | 1999-02-20 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-02-20 | 7 | 228.02 | 228.02 | 228.02 | 15.51 | 20.51 | 20.51 | 1 | 1 | 0 | 18.52% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.8028 | 0 | 369.285 | 0 | 63.6389 | 0 |  |  | 63.6389 | 1999-02-20 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 228.3257 | 1999-02-20 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-02-20 | 8 | 226.681 | 226.681 | 226.681 | 14.68 | 19.68 | 19.68 | 1 | 1 | 0 | 18.42% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9598 | 0 | 369.285 | 0 | 61.9629 | 0 |  |  | 61.9629 | 1999-02-20 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.6498 | 1999-02-20 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-02-20 | 9 | 205.53 | 205.53 | 205.53 | 14.01 | 19.01 | 19.01 | 1 | 1 | 0 | 16.7% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0896 | 0 | 369.285 | 0 | 60.6422 | 0 |  |  | 60.6422 | 1999-02-20 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.3291 | 1999-02-20 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-02-20 | 10 | 243.964 | 243.964 | 243.964 | 13.51 | 18.51 | 18.51 | 1 | 1 | 0 | 19.82% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1883 | 0 | 369.285 | 0 | 59.6751 | 0 |  |  | 59.6751 | 1999-02-20 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.3619 | 1999-02-20 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-02-20 | 11 | 209.752 | 209.752 | 209.752 | 13.15 | 18.15 | 18.15 | 1 | 1 | 0 | 17.04% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2603 | 0 | 369.285 | 0 | 58.9883 | 0 |  |  | 58.9883 | 1999-02-20 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.6751 | 1999-02-20 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-02-20 | 12 | 135.325 | 135.325 | 135.325 | 12.88 | 17.88 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.99% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-02-20 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-02-20 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-02-20 | 13 | 136.24 | 136.24 | 136.24 | 12.7 | 17.7 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.07% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-02-20 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-02-20 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-02-20 | 14 | 110.423 | 110.423 | 110.423 | 12.59 | 17.59 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.971% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-20 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-02-20 | 15 | 82.609 | 82.609 | 82.609 | 12.23 | 17.23 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.711% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-20 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-02-20 | 16 | 77.1584 | 77.1584 | 77.1584 | 11.54 | 16.54 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.268% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-20 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-02-20 | 17 | 64.1542 | 64.1542 | 64.1542 | 10.88 | 15.88 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.212% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-20 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-02-20 | 18 | 57.2348 | 57.2348 | 57.2348 | 10.61 | 15.61 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.65% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-20 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-02-20 | 19 | 48.6208 | 48.6208 | 48.6208 | 10.92 | 15.92 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.95% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-20 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-02-20 | 20 | 36.9044 | 36.9044 | 36.9044 | 11.34 | 16.34 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.998% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-20 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-02-20 | 21 | 32.5692 | 32.5692 | 32.5692 | 11.45 | 16.45 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.646% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-20 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-02-20 | 22 | 32.4769 | 32.4769 | 32.4769 | 11.31 | 16.31 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.638% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-20 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-02-20 | 23 | 18.8954 | 18.8954 | 18.8954 | 11.06 | 16.06 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.535% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-20 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-02-21 | 0 | 9.3135 | 9.3135 | 9.3135 | 10.77 | 15.77 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.7566% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-21 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-02-21 | 1 | 4.5887 | 4.5887 | 4.5887 | 10.56 | 15.56 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.3728% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-21 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-02-21 | 2 | 0.65301 | 0.65301 | 0.65301 | 10.5 | 15.5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.05305% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-21 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-02-21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 15.35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-21 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-02-21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.912 | 14.912 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-21 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-02-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.437 | 14.437 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-21 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-02-21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.197 | 14.197 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-21 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-02-21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.337 | 14.337 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-21 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-02-21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.674 | 14.674 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-21 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-02-21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.985 | 14.985 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-21 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-02-21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 15.25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-21 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-02-21 | 11 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0918 | 10.46 | 15.46 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.0887% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-21 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-02-21 | 12 | 3.5285 | 3.5285 | 3.5285 | 10.62 | 15.62 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.2866% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-21 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-02-21 | 13 | 3.5285 | 3.5285 | 3.5285 | 10.77 | 15.77 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.2866% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-21 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-02-21 | 14 | 4.4935 | 4.4935 | 4.4935 | 10.87 | 15.87 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.365% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-21 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-02-21 | 15 | 15.1858 | 15.1858 | 15.1858 | 10.97 | 15.97 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.234% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-21 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-02-21 | 16 | 16.6428 | 16.6428 | 16.6428 | 11.06 | 16.06 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.352% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-21 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-02-21 | 17 | 13.3843 | 13.3843 | 13.3843 | 11.13 | 16.13 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.087% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-21 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-02-21 | 18 | 10.7229 | 10.7229 | 10.7229 | 11.19 | 16.19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.8711% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-21 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-02-21 | 19 | 15.2198 | 15.2198 | 15.2198 | 11.23 | 16.23 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.236% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-21 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-02-21 | 20 | 23.0167 | 23.0167 | 23.0167 | 11.26 | 16.26 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.87% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-21 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-02-21 | 21 | 29.7128 | 29.7128 | 29.7128 | 11.27 | 16.27 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.414% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-21 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-02-21 | 22 | 32.4769 | 32.4769 | 32.4769 | 11.27 | 16.27 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.638% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-21 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-02-21 | 23 | 32.4769 | 32.4769 | 32.4769 | 11.24 | 16.24 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.638% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-21 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-02-22 | 0 | 32.4769 | 32.4769 | 32.4769 | 11.2 | 16.2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.638% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-22 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-02-22 | 1 | 24.6879 | 24.6879 | 24.6879 | 11.1 | 16.1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.006% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-22 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-02-22 | 2 | 13.5081 | 13.5081 | 13.5081 | 10.97 | 15.97 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.097% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-22 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-02-22 | 3 | 9.4343 | 9.4343 | 9.4343 | 10.8 | 15.8 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.7664% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-22 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-02-22 | 4 | 17.8375 | 17.8375 | 17.8375 | 10.62 | 15.62 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.449% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-22 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-02-22 | 5 | 28.9618 | 28.9618 | 28.9618 | 10.48 | 15.48 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.353% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-22 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-02-22 | 6 | 18.9853 | 18.9853 | 18.9853 | 10.41 | 15.41 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.542% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-22 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-02-22 | 7 | 9.6126 | 9.6126 | 9.6126 | 10.75 | 15.75 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.7809% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-22 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-02-22 | 8 | 22.5282 | 22.5282 | 22.5282 | 11.38 | 16.38 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.83% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-22 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-02-22 | 9 | 32.2557 | 32.2557 | 32.2557 | 11.86 | 16.86 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.62% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-22 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-02-22 | 10 | 29.7976 | 29.7976 | 29.7976 | 12.14 | 17.14 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.421% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-22 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-02-22 | 11 | 30.5532 | 30.5532 | 30.5532 | 12.28 | 17.28 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.482% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-22 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-02-22 | 12 | 32.3847 | 32.3847 | 32.3847 | 12.33 | 17.33 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.631% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-22 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-02-22 | 13 | 36.9565 | 36.9565 | 36.9565 | 12.34 | 17.34 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.002% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-22 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-02-22 | 14 | 49.9034 | 49.9034 | 49.9034 | 12.37 | 17.37 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.054% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-22 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-02-22 | 15 | 56.9967 | 56.9967 | 56.9967 | 12.44 | 17.44 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.63% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-22 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-02-22 | 16 | 54.1595 | 54.1595 | 54.1595 | 12.5 | 17.5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.4% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-22 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-02-22 | 17 | 54.9905 | 54.9905 | 54.9905 | 12.48 | 17.48 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.467% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-22 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-02-22 | 18 | 56.9967 | 56.9967 | 56.9967 | 12.39 | 17.39 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.63% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-22 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-02-22 | 19 | 45.8141 | 45.8141 | 45.8141 | 12.28 | 17.28 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.722% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-22 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-02-22 | 20 | 48.8672 | 48.8672 | 48.8672 | 12.17 | 17.17 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.97% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-22 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-02-22 | 21 | 56.7591 | 56.7591 | 56.7591 | 12.06 | 17.06 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.611% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-22 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-02-22 | 22 | 42.6503 | 42.6503 | 42.6503 | 11.99 | 16.99 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.465% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-22 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-02-22 | 23 | 32.6985 | 32.6985 | 32.6985 | 11.91 | 16.91 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.656% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-22 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-02-23 | 0 | 32.6985 | 32.6985 | 32.6985 | 11.81 | 16.81 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.656% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-23 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-02-23 | 1 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 11.71 | 16.71 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.01% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-23 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-02-23 | 2 | 35.8364 | 35.8364 | 35.8364 | 11.56 | 16.56 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.911% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-23 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-02-23 | 3 | 46.6604 | 46.6604 | 46.6604 | 11.38 | 16.38 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.791% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-23 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-02-23 | 4 | 37.3192 | 37.3192 | 37.3192 | 11.18 | 16.18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.032% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-23 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-02-23 | 5 | 28.9618 | 28.9618 | 28.9618 | 11.02 | 16.02 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.353% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-23 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-02-23 | 6 | 32.6985 | 32.6985 | 32.6985 | 10.94 | 15.94 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.656% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-23 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-02-23 | 7 | 22.1197 | 22.1197 | 22.1197 | 11.13 | 16.13 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.797% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-23 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-02-23 | 8 | 24.8879 | 24.8879 | 24.8879 | 11.48 | 16.48 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.022% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-23 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-02-23 | 9 | 32.1269 | 32.1269 | 32.1269 | 11.66 | 16.66 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.61% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-23 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-02-23 | 10 | 21.4998 | 21.4998 | 21.4998 | 11.67 | 16.67 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.747% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-23 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-02-23 | 11 | 24.6053 | 24.6053 | 24.6053 | 11.58 | 16.58 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.999% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-23 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-02-23 | 12 | 32.1637 | 32.1637 | 32.1637 | 11.49 | 16.49 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.613% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-23 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-02-23 | 13 | 28.6101 | 28.6101 | 28.6101 | 11.47 | 16.47 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.324% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-23 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-02-23 | 14 | 29.8019 | 29.8019 | 29.8019 | 11.61 | 16.61 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.421% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-23 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-02-23 | 15 | 32.4767 | 32.4767 | 32.4767 | 11.78 | 16.78 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.638% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-23 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-02-23 | 16 | 22.1695 | 22.1695 | 22.1695 | 11.6 | 16.6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.801% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-23 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-02-23 | 17 | 24.584 | 24.584 | 24.584 | 11.34 | 16.34 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.997% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-23 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-02-23 | 18 | 18.8954 | 18.8954 | 18.8954 | 11.05 | 16.05 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.535% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-23 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-02-23 | 19 | 5.6468 | 5.6468 | 5.6468 | 10.79 | 15.79 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.4587% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-23 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-02-23 | 20 | 6.0376 | 6.0376 | 6.0376 | 10.65 | 15.65 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.4905% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-23 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-02-23 | 21 | 8.7806 | 8.7806 | 8.7806 | 10.63 | 15.63 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.7133% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-23 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-02-23 | 22 | 8.6949 | 8.6949 | 8.6949 | 10.59 | 15.59 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.7064% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-23 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-02-23 | 23 | 4.0422 | 4.0422 | 4.0422 | 10.47 | 15.47 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.3284% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-23 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-02-24 | 0 | 3.5285 | 3.5285 | 3.5285 | 10.29 | 15.29 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.2866% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-24 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-02-24 | 1 | 1.1066 | 1.1066 | 1.1066 | 10.08 | 15.08 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.0899% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-24 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-02-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.871 | 14.871 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-24 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-02-24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.624 | 14.624 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-24 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-02-24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.392 | 14.392 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-24 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-02-24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.166 | 14.166 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-24 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-02-24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 13.98 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-24 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-02-24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.836 | 13.836 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-24 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-02-24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.745 | 13.745 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-24 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-02-24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.731 | 13.731 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-24 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-02-24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.771 | 13.771 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-24 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-02-24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.847 | 13.847 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-24 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-02-24 | 12 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167 | 8.963 | 13.963 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.08259% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-24 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-02-24 | 13 | 0.57812 | 0.57812 | 0.57812 | 9.079 | 14.079 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.04697% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-24 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-02-24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 14.19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-24 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-02-24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.085 | 14.085 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-24 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-02-24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.717 | 13.717 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-24 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-02-24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.358 | 13.358 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-24 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-02-24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.302 | 13.302 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-24 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-02-24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.706 | 13.706 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-24 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-02-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.274 | 14.274 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-24 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-02-24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.612 | 14.612 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-24 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-02-24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.712 | 14.712 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-24 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-02-24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.613 | 14.613 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-24 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 14.37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-25 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-02-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.076 | 14.076 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-25 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-02-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.782 | 13.782 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-25 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-02-25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.539 | 13.539 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-25 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-02-25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.335 | 13.335 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-25 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-02-25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.158 | 13.158 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-25 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-02-25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.981 | 12.981 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-25 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-02-25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.009 | 13.009 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-25 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-02-25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.23 | 13.23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-25 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-02-25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.363 | 13.363 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-25 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-02-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.417 | 13.417 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-25 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-02-25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.398 | 13.398 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-25 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-02-25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.382 | 13.382 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-25 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-02-25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.375 | 13.375 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-25 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-02-25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.432 | 13.432 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-25 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-02-25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.564 | 13.564 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-25 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-02-25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.663 | 13.663 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-25 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-02-25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.675 | 13.675 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-25 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-02-25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.619 | 13.619 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-25 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-02-25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.526 | 13.526 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-25 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-02-25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.441 | 13.441 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-25 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-02-25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.376 | 13.376 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-25 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-02-25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.323 | 13.323 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-25 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-02-25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.231 | 13.231 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-25 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.064 | 13.064 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-26 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-02-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.821 | 12.821 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-26 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-02-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.435 | 12.435 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-26 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-02-26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.909 | 11.909 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-26 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-02-26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.356 | 11.356 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-26 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-02-26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.909 | 10.909 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-26 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-02-26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.709 | 10.709 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-26 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-02-26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.933 | 10.933 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-26 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-02-26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.358 | 11.358 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-26 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-02-26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.554 | 11.554 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-26 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-02-26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.557 | 11.557 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-26 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-02-26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.468 | 11.468 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-26 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-02-26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.414 | 11.414 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-26 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-02-26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.514 | 11.514 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-26 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-02-26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.861 | 11.861 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-26 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-02-26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.466 | 12.466 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-26 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-02-26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.842 | 12.842 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-26 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-02-26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 12.74 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-26 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-02-26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.438 | 12.438 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-26 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-02-26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 12.05 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-26 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-02-26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.725 | 11.725 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-26 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-02-26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.544 | 11.544 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-26 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-02-26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.505 | 11.505 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-26 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-02-26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.527 | 11.527 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-26 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.547 | 11.547 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-27 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.514 | 11.514 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-27 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-02-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.329 | 11.329 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-27 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-02-27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.969 | 10.969 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-27 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-02-27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.539 | 10.539 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-27 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-02-27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 10.26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-27 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-02-27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.358 | 10.358 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-27 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-02-27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 11.09 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-27 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-02-27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.047 | 12.047 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-27 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-02-27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 12.67 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-27 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-02-27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.925 | 12.925 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-27 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-02-27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.963 | 12.963 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-27 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-02-27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.942 | 12.942 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-27 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-02-27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.005 | 13.005 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-27 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-02-27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.298 | 13.298 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-27 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-02-27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.646 | 13.646 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-27 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-02-27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.538 | 13.538 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-27 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-02-27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.403 | 13.403 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-27 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-02-27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.266 | 13.266 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-27 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-02-27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.145 | 13.145 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-27 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-02-27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.07 | 13.07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-27 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-02-27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.071 | 13.071 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-27 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-02-27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 13.11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-27 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-02-27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.159 | 13.159 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-27 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.191 | 13.191 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-28 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-02-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.154 | 13.154 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-28 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-02-28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.007 | 13.007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-28 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-02-28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 12.75 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-28 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-02-28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.445 | 12.445 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-28 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-02-28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.214 | 12.214 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-28 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-02-28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.172 | 12.172 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-28 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-02-28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.377 | 12.377 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-28 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-02-28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.682 | 12.682 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-28 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-02-28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.952 | 12.952 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-28 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-02-28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.185 | 13.185 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-28 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-02-28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.399 | 13.399 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-28 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-02-28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.621 | 13.621 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-28 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-02-28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.854 | 13.854 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-28 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-02-28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.138 | 14.138 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-28 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-02-28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 14.47 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-28 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-02-28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.805 | 14.805 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-28 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-02-28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 15.1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-28 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-02-28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 15.28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-28 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-02-28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 15.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-28 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-02-28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.884 | 13.884 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-28 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-02-28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 15.34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-28 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-02-28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.72 | 18.72 | 18.72 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-28 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-02-28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 20.53 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-02-28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-02-28 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-01 | 0 | 1.5111 | 1.5111 | 3.7379 | 15.66 | 20.66 | 20.66 | 1 | 1 | 0 | 0.3037% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-01 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-01 | 1 | 4.1986 | 4.1986 | 10.3859 | 16.03 | 21.03 | 21.03 | 1 | 1 | 0 | 0.8437% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-01 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-01 | 2 | 7.4105 | 7.4105 | 18.3311 | 16.42 | 21.42 | 21.42 | 1 | 1 | 0 | 1.489% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-01 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-01 | 3 | 10.4759 | 10.4759 | 25.9138 | 16.66 | 21.66 | 21.66 | 1 | 1 | 0 | 2.105% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-01 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-01 | 4 | 11.0758 | 11.0758 | 27.3978 | 16.74 | 21.74 | 21.74 | 1 | 1 | 0 | 2.226% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-01 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-01 | 5 | 13.0763 | 13.0763 | 32.3464 | 16.66 | 21.66 | 21.66 | 1 | 1 | 0 | 2.628% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-01 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-01 | 6 | 17.4826 | 17.4826 | 43.2461 | 16.48 | 21.48 | 21.48 | 1 | 1 | 0 | 3.513% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-01 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-01 | 7 | 14.2517 | 14.2517 | 35.2539 | 16.2 | 21.2 | 21.2 | 1 | 1 | 0 | 2.864% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-01 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-01 | 8 | 25.1335 | 25.1335 | 62.1718 | 15.86 | 20.86 | 20.86 | 1 | 1 | 0 | 5.051% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-01 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-01 | 9 | 40.261 | 40.261 | 99.5921 | 15.5 | 20.5 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 8.091% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-01 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-01 | 10 | 24.8505 | 24.8505 | 61.4717 | 15.24 | 20.24 | 20.24 | 1 | 1 | 0 | 4.994% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-01 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-01 | 11 | 37.1991 | 37.1991 | 92.018 | 15.2 | 20.2 | 20.2 | 1 | 1 | 0 | 7.475% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-01 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-01 | 12 | 56.6527 | 56.6527 | 140.1397 | 15.52 | 20.52 | 20.52 | 1 | 1 | 0 | 11.38% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.801 | 0 | 369.285 | 0 | 63.6593 | 0 |  |  | 63.6593 | 1999-03-01 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 228.3462 | 1999-03-01 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-01 | 13 | 36.2739 | 36.2739 | 89.7294 | 16.33 | 21.33 | 21.33 | 1 | 1 | 0 | 7.289% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-01 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-01 | 14 | 44.6831 | 44.6831 | 110.5309 | 17.8 | 22.8 | 22.8 | 1 | 1 | 0 | 8.979% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-01 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-01 | 15 | 52.3484 | 52.3484 | 129.4923 | 19.26 | 24.26 | 24.26 | 1 | 1 | 0 | 10.52% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1437 | 0 | 369.285 | 0 | 71.7943 | 0 |  |  | 71.7943 | 1999-03-01 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.4812 | 1999-03-01 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-01 | 16 | 36.831 | 36.831 | 91.1075 | 19.31 | 24.31 | 24.31 | 1 | 1 | 0 | 7.401% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-01 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-01 | 17 | 34.8833 | 34.8833 | 86.2895 | 19.03 | 24.03 | 24.03 | 1 | 1 | 0 | 7.01% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-01 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-01 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-01 | 18 | 34.1658 | 34.1658 | 84.5147 | 18.55 | 23.55 | 23.55 | 1 | 1 | 0 | 6.866% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-01 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-01 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-01 | 19 | 25.699 | 25.699 | 63.5707 | 17.97 | 22.97 | 22.97 | 1 | 1 | 0 | 5.164% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-01 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-01 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-01 | 20 | 27.0345 | 27.0345 | 66.8742 | 17.45 | 22.45 | 22.45 | 1 | 1 | 0 | 5.433% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-01 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-01 | 21 | 25.1883 | 25.1883 | 62.3074 | 17.11 | 22.11 | 22.11 | 1 | 1 | 0 | 5.062% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-01 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-01 | 22 | 21.4621 | 21.4621 | 53.09 | 16.93 | 21.93 | 21.93 | 1 | 1 | 0 | 4.313% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-01 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-01 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-01 | 23 | 21.4621 | 21.4621 | 53.09 | 16.85 | 21.85 | 21.85 | 1 | 1 | 0 | 4.313% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-01 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-01 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-02 | 0 | 20.9267 | 20.9267 | 51.7656 | 16.79 | 21.79 | 21.79 | 1 | 1 | 0 | 4.205% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-02 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-02 | 1 | 20.5343 | 20.5343 | 50.7949 | 16.63 | 21.63 | 21.63 | 1 | 1 | 0 | 4.126% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-02 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-02 | 2 | 20.5206 | 20.5206 | 50.761 | 16.3 | 21.3 | 21.3 | 1 | 1 | 0 | 4.124% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-02 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-02 | 3 | 21.0324 | 21.0324 | 52.0271 | 15.73 | 20.73 | 20.73 | 1 | 1 | 0 | 4.227% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-02 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-02 | 4 | 21.3943 | 21.3943 | 52.9223 | 15.1 | 20.1 | 20.1 | 1 | 1 | 0 | 4.299% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-02 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-02 | 5 | 21.4217 | 21.4217 | 52.9901 | 14.59 | 19.59 | 19.59 | 1 | 1 | 0 | 4.305% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-02 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-02 | 6 | 21.4432 | 21.4432 | 53.0432 | 14.44 | 19.44 | 19.44 | 1 | 1 | 0 | 4.309% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-02 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-02 | 7 | 21.9287 | 21.9287 | 54.2442 | 14.84 | 19.84 | 19.84 | 1 | 1 | 0 | 4.407% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-02 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-02 | 8 | 26.9985 | 26.9985 | 66.7852 | 15.62 | 20.62 | 20.62 | 1 | 1 | 0 | 5.425% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-02 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-02 | 9 | 30.3898 | 30.3898 | 75.1741 | 16.41 | 21.41 | 21.41 | 1 | 1 | 0 | 6.107% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-02 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-02 | 10 | 31.8998 | 31.8998 | 78.9093 | 17.12 | 22.12 | 22.12 | 1 | 1 | 0 | 6.41% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-02 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-02 | 11 | 41.9375 | 41.9375 | 103.7392 | 17.72 | 22.72 | 22.72 | 1 | 1 | 0 | 8.428% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-02 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-02 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-02 | 12 | 50.2363 | 50.2363 | 124.2676 | 18.18 | 23.18 | 23.18 | 1 | 1 | 0 | 10.1% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3254 | 0 | 369.285 | 0 | 69.3439 | 0 |  |  | 69.3439 | 1999-03-02 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.0308 | 1999-03-02 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-02 | 13 | 45.7305 | 45.7305 | 113.1218 | 18.6 | 23.6 | 23.6 | 1 | 1 | 0 | 9.19% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-02 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-02 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-02 | 14 | 57.6039 | 57.6039 | 142.4926 | 19.05 | 24.05 | 24.05 | 1 | 1 | 0 | 11.58% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1785 | 0 | 369.285 | 0 | 71.3112 | 0 |  |  | 71.3112 | 1999-03-02 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.998 | 1999-03-02 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-02 | 15 | 71.1842 | 71.1842 | 176.0857 | 19.47 | 24.47 | 24.47 | 1 | 1 | 0 | 14.3% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.109 | 0 | 369.285 | 0 | 72.2808 | 0 |  |  | 72.2808 | 1999-03-02 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.9676 | 1999-03-02 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-02 | 16 | 47.3059 | 47.3059 | 117.0188 | 19.52 | 24.52 | 24.52 | 1 | 1 | 0 | 9.506% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-02 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-02 | 17 | 51.2926 | 51.2926 | 126.8806 | 19.42 | 24.42 | 24.42 | 1 | 1 | 0 | 10.31% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1173 | 0 | 369.285 | 0 | 72.1646 | 0 |  |  | 72.1646 | 1999-03-02 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.8515 | 1999-03-02 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-02 | 18 | 66.272 | 66.272 | 163.9346 | 19.21 | 24.21 | 24.21 | 1 | 1 | 0 | 13.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1519 | 0 | 369.285 | 0 | 71.679 | 0 |  |  | 71.679 | 1999-03-02 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.3659 | 1999-03-02 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-02 | 19 | 42.454 | 42.454 | 105.0169 | 18.94 | 23.94 | 23.94 | 1 | 1 | 0 | 8.531% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-02 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-02 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-02 | 20 | 42.5591 | 42.5591 | 105.2768 | 18.68 | 23.68 | 23.68 | 1 | 1 | 0 | 8.552% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-02 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-02 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-02 | 21 | 56.834 | 56.834 | 140.5881 | 18.55 | 23.55 | 23.55 | 1 | 1 | 0 | 11.42% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2624 | 0 | 369.285 | 0 | 70.1738 | 0 |  |  | 70.1738 | 1999-03-02 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.8607 | 1999-03-02 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-02 | 22 | 56.7433 | 56.7433 | 140.3638 | 18.53 | 23.53 | 23.53 | 1 | 1 | 0 | 11.4% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2658 | 0 | 369.285 | 0 | 70.1287 | 0 |  |  | 70.1287 | 1999-03-02 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.8156 | 1999-03-02 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-02 | 23 | 56.7433 | 56.7433 | 140.3638 | 18.58 | 23.58 | 23.58 | 1 | 1 | 0 | 11.4% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2574 | 0 | 369.285 | 0 | 70.2416 | 0 |  |  | 70.2416 | 1999-03-02 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.9284 | 1999-03-02 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-03 | 0 | 48.177 | 48.177 | 119.1736 | 18.69 | 23.69 | 23.69 | 1 | 1 | 0 | 9.681% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-03 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-03 | 1 | 35.6441 | 35.6441 | 88.1715 | 18.75 | 23.75 | 23.75 | 1 | 1 | 0 | 7.163% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-03 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-03 | 2 | 33.5038 | 33.5038 | 82.8771 | 18.71 | 23.71 | 23.71 | 1 | 1 | 0 | 6.733% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-03 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-03 | 3 | 32.6195 | 32.6195 | 80.6896 | 18.56 | 23.56 | 23.56 | 1 | 1 | 0 | 6.555% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-03 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-03 | 4 | 35.6176 | 35.6176 | 88.1059 | 18.34 | 23.34 | 23.34 | 1 | 1 | 0 | 7.158% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-03 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-03 | 5 | 58.0171 | 58.0171 | 143.5147 | 18.15 | 23.15 | 23.15 | 1 | 1 | 0 | 11.66% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3306 | 0 | 369.285 | 0 | 69.277 | 0 |  |  | 69.277 | 1999-03-03 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.9639 | 1999-03-03 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-03 | 6 | 73.4519 | 73.4519 | 181.6952 | 18.09 | 23.09 | 23.09 | 1 | 1 | 0 | 14.76% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3408 | 0 | 369.285 | 0 | 69.1435 | 0 |  |  | 69.1435 | 1999-03-03 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.8304 | 1999-03-03 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-03 | 7 | 54.0818 | 54.0818 | 133.7801 | 18.24 | 23.24 | 23.24 | 1 | 1 | 0 | 10.87% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3152 | 0 | 369.285 | 0 | 69.4778 | 0 |  |  | 69.4778 | 1999-03-03 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.1647 | 1999-03-03 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-03 | 8 | 73.5811 | 73.5811 | 182.0148 | 18.54 | 23.54 | 23.54 | 1 | 1 | 0 | 14.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2641 | 0 | 369.285 | 0 | 70.1513 | 0 |  |  | 70.1513 | 1999-03-03 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.8381 | 1999-03-03 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-03 | 9 | 112.818 | 112.818 | 279.0736 | 18.89 | 23.89 | 23.89 | 1 | 1 | 0 | 22.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2052 | 0 | 369.285 | 0 | 70.9452 | 0 |  |  | 70.9452 | 1999-03-03 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.6321 | 1999-03-03 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-03 | 10 | 78.6513 | 78.6513 | 194.5568 | 19.21 | 24.21 | 24.21 | 1 | 1 | 0 | 15.81% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1519 | 0 | 369.285 | 0 | 71.679 | 0 |  |  | 71.679 | 1999-03-03 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.3659 | 1999-03-03 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-03 | 11 | 96.9954 | 96.9954 | 239.9339 | 19.42 | 24.42 | 24.42 | 1 | 1 | 0 | 19.49% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1173 | 0 | 369.285 | 0 | 72.1646 | 0 |  |  | 72.1646 | 1999-03-03 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.8515 | 1999-03-03 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-03 | 12 | 144.243 | 144.243 | 356.8085 | 19.5 | 24.5 | 24.5 | 1 | 1 | 0 | 28.99% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1041 | 0 | 369.285 | 0 | 72.3505 | 0 |  |  | 72.3505 | 1999-03-03 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.0374 | 1999-03-03 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-03 | 13 | 198.921 | 198.921 | 492.0634 | 19.53 | 24.53 | 24.53 | 1 | 1 | 0 | 39.97% | 0% | 7.5 | 0.39974 | 0 | 5.12 | 0 | 492.0634 | 0 | 96.107 | 0 |  |  | 96.107 | 1999-03-03 | 13 | 141.0582 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.3227 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.3227 | 0 | 5.2549 | 0 | 5.2549 | 75 | 73.8095 | 281.2302 | 1999-03-03 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-03 | 14 | 196.062 | 196.062 | 484.9912 | 19.65 | 24.65 | 24.65 | 1 | 1 | 0 | 39.4% | 0% | 7.5 | 0.394 | 0 | 5.099 | 0 | 484.9912 | 0 | 95.1142 | 0 |  |  | 95.1142 | 1999-03-03 | 14 | 139.0308 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.7885 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.7885 | 0 | 5.0316 | 0 | 5.0316 | 75 | 72.7487 | 278.9532 | 1999-03-03 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-03 | 15 | 173.41 | 173.41 | 428.9578 | 19.91 | 24.91 | 24.91 | 1 | 1 | 0 | 34.85% | 0% | 7.5 | 0.34848 | 0 | 5.0472 | 0 | 428.9578 | 0 | 84.9889 | 0 |  |  | 84.9889 | 1999-03-03 | 15 | 122.9679 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.7099 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.7099 | 0 | 3.4813 | 0 | 3.4813 | 75 | 64.3437 | 258.8727 | 1999-03-03 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-03 | 16 | 149.156 | 149.156 | 368.9616 | 20.03 | 25.03 | 25.03 | 1 | 1 | 0 | 29.97% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0179 | 0 | 369.285 | 0 | 73.5941 | 0 |  |  | 73.5941 | 1999-03-03 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.281 | 1999-03-03 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-03 | 17 | 134.475 | 134.475 | 332.6458 | 20.13 | 25.13 | 25.13 | 1 | 1 | 0 | 27.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0018 | 0 | 369.285 | 0 | 73.8311 | 0 |  |  | 73.8311 | 1999-03-03 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.518 | 1999-03-03 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-03 | 18 | 146.641 | 146.641 | 362.7403 | 20.16 | 25.16 | 25.16 | 1 | 1 | 0 | 29.47% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9969 | 0 | 369.285 | 0 | 73.9024 | 0 |  |  | 73.9024 | 1999-03-03 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.5892 | 1999-03-03 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-03 | 19 | 118.598 | 118.598 | 293.3714 | 20.06 | 25.06 | 25.06 | 1 | 1 | 0 | 23.83% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.013 | 0 | 369.285 | 0 | 73.6651 | 0 |  |  | 73.6651 | 1999-03-03 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.352 | 1999-03-03 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-03 | 20 | 129.858 | 129.858 | 321.2249 | 19.89 | 24.89 | 24.89 | 1 | 1 | 0 | 26.1% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0405 | 0 | 369.285 | 0 | 73.2635 | 0 |  |  | 73.2635 | 1999-03-03 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.9504 | 1999-03-03 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-03 | 21 | 150.899 | 150.899 | 373.2732 | 19.69 | 24.69 | 24.69 | 1 | 1 | 0 | 30.32% | 0% | 7.5 | 0.30324 | 0 | 5.0737 | 0 | 373.2732 | 0 | 73.5703 | 0 |  |  | 73.5703 | 1999-03-03 | 21 | 107.005 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.7562 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.991 | 238.8554 | 1999-03-03 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-03 | 22 | 148.701 | 148.701 | 367.8361 | 19.52 | 24.52 | 24.52 | 1 | 1 | 0 | 29.88% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1008 | 0 | 369.285 | 0 | 72.3971 | 0 |  |  | 72.3971 | 1999-03-03 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.0839 | 1999-03-03 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-03 | 23 | 144.676 | 144.676 | 357.8796 | 19.39 | 24.39 | 24.39 | 1 | 1 | 0 | 29.07% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1222 | 0 | 369.285 | 0 | 72.0951 | 0 |  |  | 72.0951 | 1999-03-03 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.7819 | 1999-03-03 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-04 | 0 | 134.496 | 134.496 | 332.6977 | 19.32 | 24.32 | 24.32 | 1 | 1 | 0 | 27.03% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1337 | 0 | 369.285 | 0 | 71.933 | 0 |  |  | 71.933 | 1999-03-04 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.6198 | 1999-03-04 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-04 | 1 | 120.269 | 120.269 | 297.5049 | 19.25 | 24.25 | 24.25 | 1 | 1 | 0 | 24.17% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1453 | 0 | 369.285 | 0 | 71.7712 | 0 |  |  | 71.7712 | 1999-03-04 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.4581 | 1999-03-04 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-04 | 2 | 113.404 | 113.404 | 280.5232 | 19.22 | 24.22 | 24.22 | 1 | 1 | 0 | 22.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1503 | 0 | 369.285 | 0 | 71.702 | 0 |  |  | 71.702 | 1999-03-04 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.3889 | 1999-03-04 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-04 | 3 | 114.969 | 114.969 | 284.3945 | 19.19 | 24.19 | 24.19 | 1 | 1 | 0 | 23.1% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1552 | 0 | 369.285 | 0 | 71.6329 | 0 |  |  | 71.6329 | 1999-03-04 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.3198 | 1999-03-04 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-04 | 4 | 115.395 | 115.395 | 285.4483 | 19.16 | 24.16 | 24.16 | 1 | 1 | 0 | 23.19% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1602 | 0 | 369.285 | 0 | 71.5638 | 0 |  |  | 71.5638 | 1999-03-04 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.2507 | 1999-03-04 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-04 | 5 | 125.944 | 125.944 | 311.5429 | 19.14 | 24.14 | 24.14 | 1 | 1 | 0 | 25.31% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1635 | 0 | 369.285 | 0 | 71.5178 | 0 |  |  | 71.5178 | 1999-03-04 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.2047 | 1999-03-04 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-04 | 6 | 133.823 | 133.823 | 331.0329 | 19.1 | 24.1 | 24.1 | 1 | 1 | 0 | 26.89% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1702 | 0 | 369.285 | 0 | 71.4259 | 0 |  |  | 71.4259 | 1999-03-04 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.1128 | 1999-03-04 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-04 | 7 | 113.683 | 113.683 | 281.2134 | 19.27 | 24.27 | 24.27 | 1 | 1 | 0 | 22.85% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.142 | 0 | 369.285 | 0 | 71.8174 | 0 |  |  | 71.8174 | 1999-03-04 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.5043 | 1999-03-04 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-04 | 8 | 103.678 | 103.678 | 256.4644 | 19.56 | 24.56 | 24.56 | 1 | 1 | 0 | 20.83% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0943 | 0 | 369.285 | 0 | 72.4902 | 0 |  |  | 72.4902 | 1999-03-04 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.1771 | 1999-03-04 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-04 | 9 | 111.974 | 111.974 | 276.9859 | 19.62 | 24.62 | 24.62 | 1 | 1 | 0 | 22.5% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0845 | 0 | 369.285 | 0 | 72.6302 | 0 |  |  | 72.6302 | 1999-03-04 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.3171 | 1999-03-04 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-04 | 10 | 110.005 | 110.005 | 272.1152 | 19.5 | 24.5 | 24.5 | 1 | 1 | 0 | 22.11% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1041 | 0 | 369.285 | 0 | 72.3505 | 0 |  |  | 72.3505 | 1999-03-04 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.0374 | 1999-03-04 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-04 | 11 | 107.403 | 107.403 | 265.6788 | 19.36 | 24.36 | 24.36 | 1 | 1 | 0 | 21.58% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1271 | 0 | 369.285 | 0 | 72.0256 | 0 |  |  | 72.0256 | 1999-03-04 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.7124 | 1999-03-04 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-04 | 12 | 113.226 | 113.226 | 280.0829 | 19.37 | 24.37 | 24.37 | 1 | 1 | 0 | 22.75% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1255 | 0 | 369.285 | 0 | 72.0487 | 0 |  |  | 72.0487 | 1999-03-04 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.7356 | 1999-03-04 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-04 | 13 | 113.389 | 113.389 | 280.4861 | 19.69 | 24.69 | 24.69 | 1 | 1 | 0 | 22.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.073 | 0 | 369.285 | 0 | 72.7939 | 0 |  |  | 72.7939 | 1999-03-04 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.4808 | 1999-03-04 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-04 | 14 | 150.701 | 150.701 | 372.7834 | 20.52 | 25.52 | 25.52 | 1 | 1 | 0 | 30.28% | 0% | 7.5 | 0.30284 | 0 | 4.94 | 0 | 372.7834 | 0 | 75.4623 | 0 |  |  | 75.4623 | 1999-03-04 | 14 | 106.8646 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.5807 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.9175 | 240.674 | 1999-03-04 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-04 | 15 | 163.239 | 163.239 | 403.7982 | 21.44 | 26.44 | 26.44 | 1 | 1 | 0 | 32.8% | 0% | 7.5 | 0.32804 | 0 | 4.8009 | 0 | 403.7982 | 0 | 84.1085 | 0 |  |  | 84.1085 | 1999-03-04 | 15 | 115.7555 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.6943 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.5697 | 253.9723 | 1999-03-04 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-04 | 16 | 144.592 | 144.592 | 357.6718 | 21.42 | 26.42 | 26.42 | 1 | 1 | 0 | 29.06% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7985 | 0 | 369.285 | 0 | 76.958 | 0 |  |  | 76.958 | 1999-03-04 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.6449 | 1999-03-04 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-04 | 17 | 146.489 | 146.489 | 362.3643 | 21.27 | 26.27 | 26.27 | 1 | 1 | 0 | 29.44% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8217 | 0 | 369.285 | 0 | 76.5877 | 0 |  |  | 76.5877 | 1999-03-04 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.2746 | 1999-03-04 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-04 | 18 | 146.93 | 146.93 | 363.4552 | 21.02 | 26.02 | 26.02 | 1 | 1 | 0 | 29.53% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8606 | 0 | 369.285 | 0 | 75.9745 | 0 |  |  | 75.9745 | 1999-03-04 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.6614 | 1999-03-04 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-04 | 19 | 127.961 | 127.961 | 316.5323 | 20.69 | 25.69 | 25.69 | 1 | 1 | 0 | 25.71% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9125 | 0 | 369.285 | 0 | 75.1726 | 0 |  |  | 75.1726 | 1999-03-04 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.8595 | 1999-03-04 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-04 | 20 | 111.496 | 111.496 | 275.8035 | 20.31 | 25.31 | 25.31 | 1 | 1 | 0 | 22.41% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9729 | 0 | 369.285 | 0 | 74.2597 | 0 |  |  | 74.2597 | 1999-03-04 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.9466 | 1999-03-04 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-04 | 21 | 106.915 | 106.915 | 264.4716 | 19.96 | 24.96 | 24.96 | 1 | 1 | 0 | 21.49% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0292 | 0 | 369.285 | 0 | 73.4286 | 0 |  |  | 73.4286 | 1999-03-04 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.1155 | 1999-03-04 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-04 | 22 | 106.915 | 106.915 | 264.4716 | 19.64 | 24.64 | 24.64 | 1 | 1 | 0 | 21.49% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0812 | 0 | 369.285 | 0 | 72.677 | 0 |  |  | 72.677 | 1999-03-04 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.3638 | 1999-03-04 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-04 | 23 | 97.1968 | 97.1968 | 240.4321 | 19.39 | 24.39 | 24.39 | 1 | 1 | 0 | 19.53% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1222 | 0 | 369.285 | 0 | 72.0951 | 0 |  |  | 72.0951 | 1999-03-04 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.7819 | 1999-03-04 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-05 | 0 | 90.1464 | 90.1464 | 222.9918 | 19.24 | 24.24 | 24.24 | 1 | 1 | 0 | 18.12% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.147 | 0 | 369.285 | 0 | 71.7482 | 0 |  |  | 71.7482 | 1999-03-05 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.435 | 1999-03-05 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-05 | 1 | 91.6792 | 91.6792 | 226.7834 | 19.11 | 24.11 | 24.11 | 1 | 1 | 0 | 18.42% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1685 | 0 | 369.285 | 0 | 71.4489 | 0 |  |  | 71.4489 | 1999-03-05 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.1357 | 1999-03-05 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-05 | 2 | 88.1532 | 88.1532 | 218.0613 | 19.06 | 24.06 | 24.06 | 1 | 1 | 0 | 17.71% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1768 | 0 | 369.285 | 0 | 71.3341 | 0 |  |  | 71.3341 | 1999-03-05 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.021 | 1999-03-05 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-05 | 3 | 81.7579 | 81.7579 | 202.2414 | 19.05 | 24.05 | 24.05 | 1 | 1 | 0 | 16.43% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1785 | 0 | 369.285 | 0 | 71.3112 | 0 |  |  | 71.3112 | 1999-03-05 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.998 | 1999-03-05 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-05 | 4 | 74.9551 | 74.9551 | 185.4136 | 19.08 | 24.08 | 24.08 | 1 | 1 | 0 | 15.06% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1735 | 0 | 369.285 | 0 | 71.38 | 0 |  |  | 71.38 | 1999-03-05 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.0669 | 1999-03-05 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-05 | 5 | 82.6636 | 82.6636 | 204.4818 | 18.95 | 23.95 | 23.95 | 1 | 1 | 0 | 16.61% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1952 | 0 | 369.285 | 0 | 71.0822 | 0 |  |  | 71.0822 | 1999-03-05 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.7691 | 1999-03-05 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-05 | 6 | 84.9039 | 84.9039 | 210.0236 | 18.9 | 23.9 | 23.9 | 1 | 1 | 0 | 17.06% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2035 | 0 | 369.285 | 0 | 70.968 | 0 |  |  | 70.968 | 1999-03-05 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.6549 | 1999-03-05 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-05 | 7 | 53.3969 | 53.3969 | 132.0859 | 19.12 | 24.12 | 24.12 | 1 | 1 | 0 | 10.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1669 | 0 | 369.285 | 0 | 71.4719 | 0 |  |  | 71.4719 | 1999-03-05 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.1587 | 1999-03-05 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-05 | 8 | 84.7126 | 84.7126 | 209.5504 | 19.44 | 24.44 | 24.44 | 1 | 1 | 0 | 17.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.114 | 0 | 369.285 | 0 | 72.2111 | 0 |  |  | 72.2111 | 1999-03-05 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.8979 | 1999-03-05 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-05 | 9 | 125.557 | 125.557 | 310.5856 | 19.82 | 24.82 | 24.82 | 1 | 1 | 0 | 25.23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0519 | 0 | 369.285 | 0 | 73.0988 | 0 |  |  | 73.0988 | 1999-03-05 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.7857 | 1999-03-05 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-05 | 10 | 98.4453 | 98.4453 | 243.5204 | 20.17 | 25.17 | 25.17 | 1 | 1 | 0 | 19.78% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9953 | 0 | 369.285 | 0 | 73.9261 | 0 |  |  | 73.9261 | 1999-03-05 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.613 | 1999-03-05 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-05 | 11 | 117.305 | 117.305 | 290.173 | 20.45 | 25.45 | 25.45 | 1 | 1 | 0 | 23.57% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9506 | 0 | 369.285 | 0 | 74.5947 | 0 |  |  | 74.5947 | 1999-03-05 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.2816 | 1999-03-05 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-05 | 12 | 155.194 | 155.194 | 383.8976 | 20.69 | 25.69 | 25.69 | 1 | 1 | 0 | 31.19% | 0% | 7.5 | 0.31187 | 0 | 4.9149 | 0 | 383.8976 | 0 | 78.1094 | 0 |  |  | 78.1094 | 1999-03-05 | 12 | 110.0506 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.5633 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.5846 | 244.9882 | 1999-03-05 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-05 | 13 | 135.778 | 135.778 | 335.8689 | 20.97 | 25.97 | 25.97 | 1 | 1 | 0 | 27.29% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8685 | 0 | 369.285 | 0 | 75.8525 | 0 |  |  | 75.8525 | 1999-03-05 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.5394 | 1999-03-05 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-05 | 14 | 125.773 | 125.773 | 311.1199 | 21.45 | 26.45 | 26.45 | 1 | 1 | 0 | 25.27% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7939 | 0 | 369.285 | 0 | 77.0323 | 0 |  |  | 77.0323 | 1999-03-05 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.7192 | 1999-03-05 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-05 | 15 | 146.789 | 146.789 | 363.1064 | 22 | 27 | 27 | 1 | 1 | 0 | 29.5% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7099 | 0 | 369.285 | 0 | 78.4068 | 0 |  |  | 78.4068 | 1999-03-05 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.0936 | 1999-03-05 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-05 | 16 | 101.314 | 101.314 | 250.6166 | 21.94 | 26.94 | 26.94 | 1 | 1 | 0 | 20.36% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.719 | 0 | 369.285 | 0 | 78.2556 | 0 |  |  | 78.2556 | 1999-03-05 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.9425 | 1999-03-05 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-05 | 17 | 79.889 | 79.889 | 197.6184 | 21.61 | 26.61 | 26.61 | 1 | 1 | 0 | 16.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7693 | 0 | 369.285 | 0 | 77.4296 | 0 |  |  | 77.4296 | 1999-03-05 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.1165 | 1999-03-05 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-05 | 18 | 99.0615 | 99.0615 | 245.0447 | 21.04 | 26.04 | 26.04 | 1 | 1 | 0 | 19.91% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8575 | 0 | 369.285 | 0 | 76.0234 | 0 |  |  | 76.0234 | 1999-03-05 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.7103 | 1999-03-05 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-05 | 19 | 94.2681 | 94.2681 | 233.1875 | 20.33 | 25.33 | 25.33 | 1 | 1 | 0 | 18.94% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9697 | 0 | 369.285 | 0 | 74.3075 | 0 |  |  | 74.3075 | 1999-03-05 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.9943 | 1999-03-05 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-05 | 20 | 115.021 | 115.021 | 284.5231 | 19.64 | 24.64 | 24.64 | 1 | 1 | 0 | 23.11% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0812 | 0 | 369.285 | 0 | 72.677 | 0 |  |  | 72.677 | 1999-03-05 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.3638 | 1999-03-05 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-05 | 21 | 128.546 | 128.546 | 317.9794 | 19.17 | 24.17 | 24.17 | 1 | 1 | 0 | 25.83% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1586 | 0 | 369.285 | 0 | 71.5869 | 0 |  |  | 71.5869 | 1999-03-05 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.2737 | 1999-03-05 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-05 | 22 | 124.257 | 124.257 | 307.3699 | 18.93 | 23.93 | 23.93 | 1 | 1 | 0 | 24.97% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1985 | 0 | 369.285 | 0 | 71.0365 | 0 |  |  | 71.0365 | 1999-03-05 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.7234 | 1999-03-05 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-05 | 23 | 124.257 | 124.257 | 307.3699 | 18.83 | 23.83 | 23.83 | 1 | 1 | 0 | 24.97% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2153 | 0 | 369.285 | 0 | 70.8085 | 0 |  |  | 70.8085 | 1999-03-05 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.4954 | 1999-03-05 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-06 | 0 | 107.236 | 107.236 | 265.2657 | 18.84 | 23.84 | 23.84 | 1 | 1 | 0 | 21.55% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2136 | 0 | 369.285 | 0 | 70.8313 | 0 |  |  | 70.8313 | 1999-03-06 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.5181 | 1999-03-06 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-06 | 1 | 78.8817 | 78.8817 | 195.1267 | 18.81 | 23.81 | 23.81 | 1 | 1 | 0 | 15.85% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2186 | 0 | 369.285 | 0 | 70.763 | 0 |  |  | 70.763 | 1999-03-06 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.4498 | 1999-03-06 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-06 | 2 | 61.554 | 61.554 | 152.2638 | 18.69 | 23.69 | 23.69 | 1 | 1 | 0 | 12.37% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2388 | 0 | 369.285 | 0 | 70.4904 | 0 |  |  | 70.4904 | 1999-03-06 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.1773 | 1999-03-06 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-06 | 3 | 51.7032 | 51.7032 | 127.8963 | 18.39 | 23.39 | 23.39 | 1 | 1 | 0 | 10.39% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2896 | 0 | 369.285 | 0 | 69.8137 | 0 |  |  | 69.8137 | 1999-03-06 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.5006 | 1999-03-06 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-06 | 4 | 41.7164 | 41.7164 | 103.1923 | 18.03 | 23.03 | 23.03 | 1 | 1 | 0 | 8.383% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-06 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-06 | 5 | 64.7419 | 64.7419 | 160.1496 | 17.72 | 22.72 | 22.72 | 1 | 1 | 0 | 13.01% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4048 | 0 | 369.285 | 0 | 68.3258 | 0 |  |  | 68.3258 | 1999-03-06 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.0126 | 1999-03-06 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-06 | 6 | 84.5711 | 84.5711 | 209.2004 | 17.61 | 22.61 | 22.61 | 1 | 1 | 0 | 17% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4239 | 0 | 369.285 | 0 | 68.0845 | 0 |  |  | 68.0845 | 1999-03-06 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.7714 | 1999-03-06 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-06 | 7 | 58.7742 | 58.7742 | 145.3875 | 18.16 | 23.16 | 23.16 | 1 | 1 | 0 | 11.81% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3288 | 0 | 369.285 | 0 | 69.2993 | 0 |  |  | 69.2993 | 1999-03-06 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.9862 | 1999-03-06 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-06 | 8 | 94.2808 | 94.2808 | 233.2189 | 19.08 | 24.08 | 24.08 | 1 | 1 | 0 | 18.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1735 | 0 | 369.285 | 0 | 71.38 | 0 |  |  | 71.38 | 1999-03-06 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.0669 | 1999-03-06 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-06 | 9 | 134.456 | 134.456 | 332.5988 | 19.66 | 24.66 | 24.66 | 1 | 1 | 0 | 27.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0779 | 0 | 369.285 | 0 | 72.7237 | 0 |  |  | 72.7237 | 1999-03-06 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.4106 | 1999-03-06 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-06 | 10 | 91.5086 | 91.5086 | 226.3614 | 19.88 | 24.88 | 24.88 | 1 | 1 | 0 | 18.39% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0421 | 0 | 369.285 | 0 | 73.24 | 0 |  |  | 73.24 | 1999-03-06 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.9269 | 1999-03-06 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-06 | 11 | 146.228 | 146.228 | 361.7187 | 19.9 | 24.9 | 24.9 | 1 | 1 | 0 | 29.39% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0389 | 0 | 369.285 | 0 | 73.2871 | 0 |  |  | 73.2871 | 1999-03-06 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.974 | 1999-03-06 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-06 | 12 | 179.816 | 179.816 | 444.8041 | 19.94 | 24.94 | 24.94 | 1 | 1 | 0 | 36.14% | 0% | 7.5 | 0.36135 | 0 | 5.045 | 0 | 444.8041 | 0 | 88.1673 | 0 |  |  | 88.1673 | 1999-03-06 | 12 | 127.5105 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.3881 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.3881 | 0 | 3.8816 | 0 | 3.8816 | 75 | 66.7206 | 264.8283 | 1999-03-06 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-06 | 13 | 192.532 | 192.532 | 476.2592 | 20.2 | 25.2 | 25.2 | 1 | 1 | 0 | 38.69% | 0% | 7.5 | 0.3869 | 0 | 5.0082 | 0 | 476.2592 | 0 | 95.0957 | 0 |  |  | 95.0957 | 1999-03-06 | 13 | 136.5276 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.6595 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.6595 | 0 | 4.7647 | 0 | 4.7647 | 75 | 71.4389 | 277.358 | 1999-03-06 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-06 | 14 | 312.262 | 312.262 | 772.4308 | 20.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 1 | 0 | 62.75% | 0% | 7.5 | 0.62751 | 0 | 4.9402 | 0 | 772.4308 | 0 | 156.3557 | 0 |  |  | 156.3557 | 1999-03-06 | 14 | 221.4302 | 0 | 44.286 | 0 | 49.9564 | 0 | 49.9564 | 276.7877 | 0 | 46.1313 | 0 | 55 | 0 | 55 | 276.7877 | 0 | 20.3273 | 0 | 20.3273 | 75 | 115.8646 | 472.5041 | 1999-03-06 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-06 | 15 | 389.098 | 389.098 | 962.4971 | 21.75 | 26.75 | 26.75 | 1 | 1 | 0 | 78.19% | 0% | 7.5 | 0.78191 | 0 | 4.842 | 0 | 962.4971 | 0 | 198.7798 | 0 |  |  | 198.7798 | 1999-03-06 | 15 | 275.9158 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 344.8948 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 344.8948 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.3746 | 550.1544 | 1999-03-06 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-06 | 16 | 247.226 | 247.226 | 611.5537 | 21.64 | 26.64 | 26.64 | 1 | 1 | 0 | 49.68% | 0% | 7.5 | 0.49681 | 0 | 4.8031 | 0 | 611.5537 | 0 | 127.3258 | 0 |  |  | 127.3258 | 1999-03-06 | 16 | 175.3121 | 0 | 35.0624 | 0 | 24.7923 | 0 | 24.7923 | 219.1401 | 0 | 36.5233 | 0 | 28.0222 | 0 | 28.0222 | 219.1401 | 0 | 10.088 | 0 | 10.088 | 75 | 91.7331 | 356.9614 | 1999-03-06 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-06 | 17 | 163.316 | 163.316 | 403.9887 | 21.37 | 26.37 | 26.37 | 1 | 1 | 0 | 32.82% | 0% | 7.5 | 0.32819 | 0 | 4.8118 | 0 | 403.9887 | 0 | 83.9584 | 0 |  |  | 83.9584 | 1999-03-06 | 17 | 115.8101 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.7626 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.5983 | 253.8508 | 1999-03-06 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-06 | 18 | 184.514 | 184.514 | 456.4254 | 20.99 | 25.99 | 25.99 | 1 | 1 | 0 | 37.08% | 0% | 7.5 | 0.37079 | 0 | 4.8794 | 0 | 456.4254 | 0 | 93.5415 | 0 |  |  | 93.5415 | 1999-03-06 | 18 | 130.8419 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.5524 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.5524 | 0 | 4.1938 | 0 | 4.1938 | 75 | 68.4638 | 272.258 | 1999-03-06 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-06 | 19 | 156.028 | 156.028 | 385.9606 | 20.57 | 25.57 | 25.57 | 1 | 1 | 0 | 31.35% | 0% | 7.5 | 0.31355 | 0 | 4.9342 | 0 | 385.9606 | 0 | 78.2214 | 0 |  |  | 78.2214 | 1999-03-06 | 19 | 110.642 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.3025 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.8941 | 245.4096 | 1999-03-06 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-06 | 20 | 162.691 | 162.691 | 402.4426 | 20.22 | 25.22 | 25.22 | 1 | 1 | 0 | 32.69% | 0% | 7.5 | 0.32694 | 0 | 4.9928 | 0 | 402.4426 | 0 | 80.605 | 0 |  |  | 80.605 | 1999-03-06 | 20 | 115.3669 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.2086 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.3664 | 250.2655 | 1999-03-06 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-06 | 21 | 192.084 | 192.084 | 475.151 | 20.04 | 25.04 | 25.04 | 1 | 1 | 0 | 38.6% | 0% | 7.5 | 0.386 | 0 | 5.0339 | 0 | 475.151 | 0 | 94.391 | 0 |  |  | 94.391 | 1999-03-06 | 21 | 136.2099 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.2624 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.2624 | 0 | 4.7315 | 0 | 4.7315 | 75 | 71.2726 | 276.454 | 1999-03-06 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-06 | 22 | 201.035 | 201.035 | 497.2927 | 20 | 25 | 25 | 1 | 1 | 0 | 40.4% | 0% | 7.5 | 0.40399 | 0 | 5.044 | 0 | 497.2927 | 0 | 98.5903 | 0 |  |  | 98.5903 | 1999-03-06 | 22 | 142.5572 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.1966 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.1966 | 0 | 5.4242 | 0 | 5.4242 | 75 | 74.5939 | 284.6673 | 1999-03-06 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-06 | 23 | 201.173 | 201.173 | 497.6341 | 20.05 | 25.05 | 25.05 | 1 | 1 | 0 | 40.43% | 0% | 7.5 | 0.40427 | 0 | 5.036 | 0 | 497.6341 | 0 | 98.8156 | 0 |  |  | 98.8156 | 1999-03-06 | 23 | 142.6551 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.3189 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.3189 | 0 | 5.4354 | 0 | 5.4354 | 75 | 74.6451 | 284.955 | 1999-03-06 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-07 | 0 | 185.143 | 185.143 | 457.9813 | 20.13 | 25.13 | 25.13 | 1 | 1 | 0 | 37.21% | 0% | 7.5 | 0.37206 | 0 | 5.0165 | 0 | 457.9813 | 0 | 91.2957 | 0 |  |  | 91.2957 | 1999-03-07 | 0 | 131.288 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.11 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.11 | 0 | 4.2369 | 0 | 4.2369 | 75 | 68.6972 | 270.2886 | 1999-03-07 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-07 | 1 | 158.209 | 158.209 | 391.3557 | 20.19 | 25.19 | 25.19 | 1 | 1 | 0 | 31.79% | 0% | 7.5 | 0.31793 | 0 | 4.9958 | 0 | 391.3557 | 0 | 78.3376 | 0 |  |  | 78.3376 | 1999-03-07 | 1 | 112.1886 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.2358 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.7033 | 246.335 | 1999-03-07 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-07 | 2 | 162.831 | 162.831 | 402.7889 | 20.15 | 25.15 | 25.15 | 1 | 1 | 0 | 32.72% | 0% | 7.5 | 0.32722 | 0 | 5.0041 | 0 | 402.7889 | 0 | 80.492 | 0 |  |  | 80.492 | 1999-03-07 | 2 | 115.4662 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.3327 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.4183 | 250.2045 | 1999-03-07 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-07 | 3 | 190.207 | 190.207 | 470.5079 | 19.95 | 24.95 | 24.95 | 1 | 1 | 0 | 38.22% | 0% | 7.5 | 0.38223 | 0 | 5.0477 | 0 | 470.5079 | 0 | 93.2129 | 0 |  |  | 93.2129 | 1999-03-07 | 3 | 134.8789 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.5987 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.5987 | 0 | 4.5941 | 0 | 4.5941 | 75 | 70.5762 | 274.442 | 1999-03-07 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-07 | 4 | 172.479 | 172.479 | 426.6548 | 19.62 | 24.62 | 24.62 | 1 | 1 | 0 | 34.66% | 0% | 7.5 | 0.34661 | 0 | 5.0941 | 0 | 426.6548 | 0 | 83.7544 | 0 |  |  | 83.7544 | 1999-03-07 | 4 | 122.3077 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.8846 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.8846 | 0 | 3.4256 | 0 | 3.4256 | 75 | 63.9982 | 257.237 | 1999-03-07 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-07 | 5 | 180.777 | 180.777 | 447.1813 | 19.18 | 24.18 | 24.18 | 1 | 1 | 0 | 36.33% | 0% | 7.5 | 0.36328 | 0 | 5.1702 | 0 | 447.1813 | 0 | 86.4918 | 0 |  |  | 86.4918 | 1999-03-07 | 5 | 128.192 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.24 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.24 | 0 | 3.9441 | 0 | 3.9441 | 75 | 67.0772 | 263.572 | 1999-03-07 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-07 | 6 | 201.643 | 201.643 | 498.7967 | 19 | 24 | 24 | 1 | 1 | 0 | 40.52% | 0% | 7.5 | 0.40521 | 0 | 5.2091 | 0 | 498.7967 | 0 | 95.7545 | 0 |  |  | 95.7545 | 1999-03-07 | 6 | 142.9884 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.7355 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.7355 | 0 | 5.4736 | 0 | 5.4736 | 75 | 74.8195 | 282.1065 | 1999-03-07 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-07 | 7 | 177.421 | 177.421 | 438.8797 | 19.33 | 24.33 | 24.33 | 1 | 1 | 0 | 35.65% | 0% | 7.5 | 0.35654 | 0 | 5.1439 | 0 | 438.8797 | 0 | 85.32 | 0 |  |  | 85.32 | 1999-03-07 | 7 | 125.8122 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.2652 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.2652 | 0 | 3.7285 | 0 | 3.7285 | 75 | 65.8319 | 260.9393 | 1999-03-07 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-07 | 8 | 201.357 | 201.357 | 498.0892 | 19.79 | 24.79 | 24.79 | 1 | 1 | 0 | 40.46% | 0% | 7.5 | 0.40464 | 0 | 5.0783 | 0 | 498.0892 | 0 | 98.0811 | 0 |  |  | 98.0811 | 1999-03-07 | 8 | 142.7856 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.482 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.482 | 0 | 5.4503 | 0 | 5.4503 | 75 | 74.7134 | 284.3036 | 1999-03-07 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-07 | 9 | 267.772 | 267.772 | 662.3775 | 20.02 | 25.02 | 25.02 | 1 | 1 | 0 | 53.81% | 0% | 7.5 | 0.5381 | 0 | 5.0684 | 0 | 662.3775 | 0 | 130.6874 | 0 |  |  | 130.6874 | 1999-03-07 | 9 | 189.8816 | 0 | 37.9763 | 0 | 31.5014 | 0 | 31.5014 | 237.352 | 0 | 39.5587 | 0 | 35.6054 | 0 | 35.6054 | 237.352 | 0 | 12.8179 | 0 | 12.8179 | 75 | 99.3566 | 384.9688 | 1999-03-07 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-07 | 10 | 329.351 | 329.351 | 814.7032 | 20.09 | 25.09 | 25.09 | 1 | 1 | 0 | 66.18% | 0% | 7.5 | 0.66185 | 0 | 5.0826 | 0 | 814.7032 | 0 | 160.2933 | 0 |  |  | 160.2933 | 1999-03-07 | 10 | 233.5483 | 0 | 46.7097 | 0 | 55 | 0 | 55 | 291.9353 | 0 | 48.6559 | 0 | 55 | 0 | 55 | 291.9353 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.2055 | 489.4988 | 1999-03-07 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-07 | 11 | 352.441 | 352.441 | 871.8201 | 20.06 | 25.06 | 25.06 | 1 | 1 | 0 | 70.82% | 0% | 7.5 | 0.70825 | 0 | 5.0971 | 0 | 871.8201 | 0 | 171.042 | 0 |  |  | 171.042 | 1999-03-07 | 11 | 249.9218 | 0 | 49.9844 | 0 | 55 | 0 | 55 | 312.4022 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 312.4022 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.773 | 508.815 | 1999-03-07 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-07 | 12 | 292.035 | 292.035 | 722.396 | 20 | 25 | 25 | 1 | 1 | 0 | 58.69% | 0% | 7.5 | 0.58686 | 0 | 5.0818 | 0 | 722.396 | 0 | 142.1548 | 0 |  |  | 142.1548 | 1999-03-07 | 12 | 207.0869 | 0 | 41.4174 | 0 | 40.8638 | 0 | 40.8638 | 258.8586 | 0 | 43.1431 | 0 | 46.1876 | 0 | 46.1876 | 258.8586 | 0 | 16.6275 | 0 | 16.6275 | 75 | 108.3594 | 429.1931 | 1999-03-07 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-07 | 13 | 326.528 | 326.528 | 807.7201 | 20.03 | 25.03 | 25.03 | 1 | 1 | 0 | 65.62% | 0% | 7.5 | 0.65618 | 0 | 5.0912 | 0 | 807.7201 | 0 | 158.6497 | 0 |  |  | 158.6497 | 1999-03-07 | 13 | 231.5464 | 0 | 46.3093 | 0 | 55 | 0 | 55 | 289.433 | 0 | 48.2388 | 0 | 55 | 0 | 55 | 289.433 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.158 | 486.8077 | 1999-03-07 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-07 | 14 | 401.14 | 401.14 | 992.285 | 20.34 | 25.34 | 25.34 | 1 | 1 | 0 | 80.61% | 0% | 7.5 | 0.80611 | 0 | 5.0716 | 0 | 992.285 | 0 | 195.6549 | 0 |  |  | 195.6549 | 1999-03-07 | 14 | 284.455 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 355.5688 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 355.5688 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 148.8427 | 551.4976 | 1999-03-07 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-07 | 15 | 386.374 | 386.374 | 955.7589 | 20.7 | 25.7 | 25.7 | 1 | 1 | 0 | 77.64% | 0% | 7.5 | 0.77644 | 0 | 5.0072 | 0 | 955.7589 | 0 | 190.8776 | 0 |  |  | 190.8776 | 1999-03-07 | 15 | 273.9842 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 342.4803 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 342.4803 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 143.3638 | 541.2414 | 1999-03-07 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-07 | 16 | 299.361 | 299.361 | 740.5181 | 20.33 | 25.33 | 25.33 | 1 | 1 | 0 | 60.16% | 0% | 7.5 | 0.60158 | 0 | 5.0311 | 0 | 740.5181 | 0 | 147.1871 | 0 |  |  | 147.1871 | 1999-03-07 | 16 | 212.2818 | 0 | 42.4564 | 0 | 44.0169 | 0 | 44.0169 | 265.3523 | 0 | 44.2254 | 0 | 49.7515 | 0 | 49.7515 | 265.3523 | 0 | 17.9105 | 0 | 17.9105 | 75 | 111.0777 | 444.9437 | 1999-03-07 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-07 | 17 | 230.951 | 230.951 | 571.2948 | 19.69 | 24.69 | 24.69 | 1 | 1 | 0 | 46.41% | 0% | 7.5 | 0.46411 | 0 | 5.1071 | 0 | 571.2948 | 0 | 111.8638 | 0 |  |  | 111.8638 | 1999-03-07 | 17 | 163.7712 | 0 | 32.7542 | 0 | 20.2113 | 0 | 20.2113 | 204.714 | 0 | 34.119 | 0 | 22.8444 | 0 | 22.8444 | 204.714 | 0 | 8.224 | 0 | 8.224 | 75 | 85.6942 | 323.8377 | 1999-03-07 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-07 | 18 | 255.478 | 255.478 | 631.9663 | 18.98 | 23.98 | 23.98 | 1 | 1 | 0 | 51.34% | 0% | 7.5 | 0.5134 | 0 | 5.2355 | 0 | 631.9663 | 0 | 120.708 | 0 |  |  | 120.708 | 1999-03-07 | 18 | 181.1637 | 0 | 36.2327 | 0 | 27.3586 | 0 | 27.3586 | 226.4546 | 0 | 37.7424 | 0 | 30.923 | 0 | 30.923 | 226.4546 | 0 | 11.1323 | 0 | 11.1323 | 75 | 94.795 | 359.9168 | 1999-03-07 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-07 | 19 | 213.565 | 213.565 | 528.2877 | 18.39 | 23.39 | 23.39 | 1 | 1 | 0 | 42.92% | 0% | 7.5 | 0.42917 | 0 | 5.3175 | 0 | 528.2877 | 0 | 99.3491 | 0 |  |  | 99.3491 | 1999-03-07 | 19 | 151.4425 | 0 | 30.2885 | 0 | 15.9818 | 0 | 15.9818 | 189.3031 | 0 | 31.5505 | 0 | 18.0639 | 0 | 18.0639 | 189.3031 | 0 | 6.503 | 0 | 6.503 | 75 | 79.2432 | 294.1408 | 1999-03-07 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-07 | 20 | 225.148 | 225.148 | 556.9402 | 18.14 | 23.14 | 23.14 | 1 | 1 | 0 | 45.24% | 0% | 7.5 | 0.45245 | 0 | 5.3655 | 0 | 556.9402 | 0 | 103.8003 | 0 |  |  | 103.8003 | 1999-03-07 | 20 | 159.6562 | 0 | 31.9312 | 0 | 18.7257 | 0 | 18.7257 | 199.5702 | 0 | 33.2617 | 0 | 21.1653 | 0 | 21.1653 | 199.5702 | 0 | 7.6195 | 0 | 7.6195 | 75 | 83.541 | 309.8519 | 1999-03-07 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-07 | 21 | 254.878 | 254.878 | 630.4821 | 18.36 | 23.36 | 23.36 | 1 | 1 | 0 | 51.22% | 0% | 7.5 | 0.51219 | 0 | 5.3407 | 0 | 630.4821 | 0 | 118.0533 | 0 |  |  | 118.0533 | 1999-03-07 | 21 | 180.7382 | 0 | 36.1476 | 0 | 27.1663 | 0 | 27.1663 | 225.9228 | 0 | 37.6538 | 0 | 30.7056 | 0 | 30.7056 | 225.9228 | 0 | 11.054 | 0 | 11.054 | 75 | 94.5723 | 356.5516 | 1999-03-07 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-07 | 22 | 254.721 | 254.721 | 630.0938 | 18.49 | 23.49 | 23.49 | 1 | 1 | 0 | 51.19% | 0% | 7.5 | 0.51188 | 0 | 5.3183 | 0 | 630.0938 | 0 | 118.4763 | 0 |  |  | 118.4763 | 1999-03-07 | 22 | 180.6269 | 0 | 36.1254 | 0 | 27.1162 | 0 | 27.1162 | 225.7836 | 0 | 37.6306 | 0 | 30.6489 | 0 | 30.6489 | 225.7836 | 0 | 11.0336 | 0 | 11.0336 | 75 | 94.5141 | 356.789 | 1999-03-07 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-07 | 23 | 254.721 | 254.721 | 630.0938 | 18.05 | 23.05 | 23.05 | 1 | 1 | 0 | 51.19% | 0% | 7.5 | 0.51188 | 0 | 5.3941 | 0 | 630.0938 | 0 | 116.8119 | 0 |  |  | 116.8119 | 1999-03-07 | 23 | 180.6269 | 0 | 36.1254 | 0 | 27.1162 | 0 | 27.1162 | 225.7836 | 0 | 37.6306 | 0 | 30.6489 | 0 | 30.6489 | 225.7836 | 0 | 11.0336 | 0 | 11.0336 | 75 | 94.5141 | 355.1246 | 1999-03-07 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-08 | 0 | 232.124 | 232.124 | 574.1964 | 17.24 | 22.24 | 22.24 | 1 | 1 | 0 | 46.65% | 0% | 7.5 | 0.46647 | 0 | 5.5262 | 0 | 574.1964 | 0 | 103.9045 | 0 |  |  | 103.9045 | 1999-03-08 | 0 | 164.603 | 0 | 32.9206 | 0 | 20.5208 | 0 | 20.5208 | 205.7537 | 0 | 34.2923 | 0 | 23.1943 | 0 | 23.1943 | 205.7537 | 0 | 8.3499 | 0 | 8.3499 | 75 | 86.1295 | 317.099 | 1999-03-08 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-08 | 1 | 194.638 | 194.638 | 481.4687 | 16.51 | 21.51 | 21.51 | 1 | 1 | 0 | 39.11% | 0% | 7.5 | 0.39114 | 0 | 5.6401 | 0 | 481.4687 | 0 | 85.3652 | 0 |  |  | 85.3652 | 1999-03-08 | 1 | 138.021 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.5263 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.5263 | 0 | 4.9227 | 0 | 4.9227 | 75 | 72.2203 | 268.567 | 1999-03-08 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-08 | 2 | 177.967 | 177.967 | 440.2303 | 16.25 | 21.25 | 21.25 | 1 | 1 | 0 | 35.76% | 0% | 7.5 | 0.35763 | 0 | 5.6797 | 0 | 440.2303 | 0 | 77.5094 | 0 |  |  | 77.5094 | 1999-03-08 | 2 | 126.1993 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.7492 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.7492 | 0 | 3.7631 | 0 | 3.7631 | 75 | 66.0345 | 253.3659 | 1999-03-08 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-08 | 3 | 175.611 | 175.611 | 434.4023 | 16.19 | 21.19 | 21.19 | 1 | 1 | 0 | 35.29% | 0% | 7.5 | 0.3529 | 0 | 5.6896 | 0 | 434.4023 | 0 | 76.3507 | 0 |  |  | 76.3507 | 1999-03-08 | 3 | 124.5287 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.6608 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.6608 | 0 | 3.6156 | 0 | 3.6156 | 75 | 65.1604 | 251.1854 | 1999-03-08 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-08 | 4 | 173.187 | 173.187 | 428.4062 | 15.87 | 20.87 | 20.87 | 1 | 1 | 0 | 34.8% | 0% | 7.5 | 0.34803 | 0 | 5.7473 | 0 | 428.4062 | 0 | 74.5408 | 0 |  |  | 74.5408 | 1999-03-08 | 4 | 122.8098 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.5122 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.5122 | 0 | 3.4679 | 0 | 3.4679 | 75 | 64.2609 | 248.3284 | 1999-03-08 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-08 | 5 | 201.848 | 201.848 | 499.3038 | 15.4 | 20.4 | 20.4 | 1 | 1 | 0 | 40.56% | 0% | 7.5 | 0.40562 | 0 | 5.8485 | 0 | 499.3038 | 0 | 85.373 | 0 |  |  | 85.373 | 1999-03-08 | 5 | 143.1338 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.9172 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.9172 | 0 | 5.4903 | 0 | 5.4903 | 75 | 74.8956 | 271.8177 | 1999-03-08 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-08 | 6 | 223.647 | 223.647 | 553.2272 | 14.93 | 19.93 | 19.93 | 1 | 1 | 0 | 44.94% | 0% | 7.5 | 0.44943 | 0 | 5.9482 | 0 | 553.2272 | 0 | 93.008 | 0 |  |  | 93.008 | 1999-03-08 | 6 | 158.5918 | 0 | 31.7184 | 0 | 18.3537 | 0 | 18.3537 | 198.2397 | 0 | 33.04 | 0 | 20.7448 | 0 | 20.7448 | 198.2397 | 0 | 7.4681 | 0 | 7.4681 | 75 | 82.9841 | 297.5587 | 1999-03-08 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-08 | 7 | 197.562 | 197.562 | 488.7017 | 14.59 | 19.59 | 19.59 | 1 | 1 | 0 | 39.7% | 0% | 7.5 | 0.39701 | 0 | 6.0007 | 0 | 488.7017 | 0 | 81.4405 | 0 |  |  | 81.4405 | 1999-03-08 | 7 | 140.0945 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.1181 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.1181 | 0 | 5.1479 | 0 | 5.1479 | 75 | 73.3053 | 265.9525 | 1999-03-08 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-08 | 8 | 234.74 | 234.74 | 580.6675 | 14.53 | 19.53 | 19.53 | 1 | 1 | 0 | 47.17% | 0% | 7.5 | 0.47172 | 0 | 6.0306 | 0 | 580.6675 | 0 | 96.2862 | 0 |  |  | 96.2862 | 1999-03-08 | 8 | 166.458 | 0 | 33.2916 | 0 | 21.2224 | 0 | 21.2224 | 208.0725 | 0 | 34.6788 | 0 | 23.9873 | 0 | 23.9873 | 208.0725 | 0 | 8.6354 | 0 | 8.6354 | 75 | 87.1001 | 312.2315 | 1999-03-08 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-08 | 9 | 426.823 | 426.823 | 1055.816 | 14.16 | 19.16 | 19.16 | 1 | 1 | 0 | 85.77% | 0% | 7.5 | 0.85772 | 0 | 6.1996 | 0 | 1055.816 | 0 | 170.3049 | 0 |  |  | 170.3049 | 1999-03-08 | 9 | 302.6673 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 378.3341 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 378.3341 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 158.3724 | 535.6773 | 1999-03-08 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-08 | 10 | 443.557 | 443.557 | 1097.2103 | 14.01 | 19.01 | 19.01 | 1 | 1 | 0 | 89.14% | 0% | 7.5 | 0.89135 | 0 | 6.2381 | 0 | 1097.2103 | 0 | 175.8891 | 0 |  |  | 175.8891 | 1999-03-08 | 10 | 314.5336 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 393.167 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 393.167 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 164.5815 | 547.4707 | 1999-03-08 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-08 | 11 | 554.107 | 554.107 | 1370.6737 | 14.33 | 19.33 | 19.33 | 2 | 1 | 1 | 55.68% | 55.68% | 7.5 | 0.55675 | 0.55675 | 6.0906 | 6.0906 | 685.3368 | 685.3368 | 112.5234 | 112.5234 |  |  | 225.0468 | 1999-03-08 | 11 | 196.4632 | 196.4632 | 39.2926 | 39.2926 | 34.8919 | 34.8919 | 69.7839 | 245.579 | 245.579 | 40.9298 | 40.9298 | 39.4377 | 39.4377 | 78.8754 | 245.579 | 245.579 | 14.1976 | 14.1976 | 28.3951 | 75 | 205.6011 | 682.7022 | 1999-03-08 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-08 | 12 | 579.49 | 579.49 | 1433.4627 | 14.96 | 19.96 | 19.96 | 2 | 1 | 1 | 58.23% | 58.23% | 7.5 | 0.58226 | 0.58226 | 5.9747 | 5.9747 | 716.7313 | 716.7313 | 119.9614 | 119.9614 |  |  | 239.9229 | 1999-03-08 | 12 | 205.463 | 205.463 | 41.0926 | 41.0926 | 39.91 | 39.91 | 79.82 | 256.8287 | 256.8287 | 42.8048 | 42.8048 | 45.1095 | 45.1095 | 90.2191 | 256.8287 | 256.8287 | 16.2394 | 16.2394 | 32.4789 | 75 | 215.0194 | 732.4602 | 1999-03-08 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-08 | 13 | 535.313 | 535.313 | 1324.1837 | 15.71 | 20.71 | 20.71 | 2 | 1 | 1 | 53.79% | 53.79% | 7.5 | 0.53787 | 0.53787 | 5.8218 | 5.8218 | 662.0918 | 662.0918 | 113.7267 | 113.7267 |  |  | 227.4535 | 1999-03-08 | 13 | 189.7997 | 189.7997 | 37.9599 | 37.9599 | 31.4606 | 31.4606 | 62.9213 | 237.2496 | 237.2496 | 39.5416 | 39.5416 | 35.5593 | 35.5593 | 71.1187 | 237.2496 | 237.2496 | 12.8014 | 12.8014 | 25.6027 | 75 | 198.6275 | 660.7237 | 1999-03-08 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-08 | 14 | 516.904 | 516.904 | 1278.646 | 16.41 | 21.41 | 21.41 | 2 | 1 | 1 | 51.94% | 51.94% | 7.5 | 0.51937 | 0.51937 | 5.6879 | 5.6879 | 639.323 | 639.323 | 112.4003 | 112.4003 |  |  | 224.8005 | 1999-03-08 | 14 | 183.2726 | 183.2726 | 36.6545 | 36.6545 | 28.3253 | 28.3253 | 56.6505 | 229.0907 | 229.0907 | 38.1818 | 38.1818 | 32.0155 | 32.0155 | 64.031 | 229.0907 | 229.0907 | 11.5256 | 11.5256 | 23.0512 | 75 | 191.7969 | 635.33 | 1999-03-08 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-08 | 15 | 642.532 | 642.532 | 1589.4073 | 16.91 | 21.91 | 21.91 | 2 | 1 | 1 | 64.56% | 64.56% | 7.5 | 0.6456 | 0.6456 | 5.6261 | 5.6261 | 794.7036 | 794.7036 | 141.254 | 141.254 |  |  | 282.508 | 1999-03-08 | 15 | 227.815 | 227.815 | 45.563 | 45.563 | 54.4037 | 54.4037 | 108.8074 | 284.7688 | 284.7688 | 47.4615 | 47.4615 | 55 | 55 | 110 | 284.7688 | 284.7688 | 22 | 22 | 44 | 75 | 238.4111 | 858.7265 | 1999-03-08 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-08 | 16 | 508.058 | 508.058 | 1256.764 | 17.22 | 22.22 | 22.22 | 2 | 1 | 1 | 51.05% | 51.05% | 7.5 | 0.51049 | 0.51049 | 5.5397 | 5.5397 | 628.382 | 628.382 | 113.433 | 113.433 |  |  | 226.866 | 1999-03-08 | 16 | 180.1362 | 180.1362 | 36.0272 | 36.0272 | 26.8958 | 26.8958 | 53.7915 | 225.1702 | 225.1702 | 37.5284 | 37.5284 | 30.3998 | 30.3998 | 60.7995 | 225.1702 | 225.1702 | 10.9439 | 10.9439 | 21.8878 | 75 | 188.5146 | 626.8595 | 1999-03-08 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-08 | 17 | 322.5 | 322.5 | 797.7561 | 17.41 | 22.41 | 22.41 | 1 | 1 | 0 | 64.81% | 0% | 7.5 | 0.64808 | 0 | 5.5369 | 0 | 797.7561 | 0 | 144.0802 | 0 |  |  | 144.0802 | 1999-03-08 | 17 | 228.6901 | 0 | 45.738 | 0 | 55 | 0 | 55 | 285.8626 | 0 | 47.6438 | 0 | 55 | 0 | 55 | 285.8626 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 119.6634 | 470.7436 | 1999-03-08 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-08 | 18 | 290.356 | 290.356 | 718.2427 | 17.54 | 22.54 | 22.54 | 1 | 1 | 0 | 58.35% | 0% | 7.5 | 0.58349 | 0 | 5.4993 | 0 | 718.2427 | 0 | 130.6062 | 0 |  |  | 130.6062 | 1999-03-08 | 18 | 205.8963 | 0 | 41.1793 | 0 | 40.163 | 0 | 40.163 | 257.3703 | 0 | 42.8951 | 0 | 45.3955 | 0 | 45.3955 | 257.3703 | 0 | 16.3424 | 0 | 16.3424 | 75 | 107.7364 | 415.2435 | 1999-03-08 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-08 | 19 | 223.621 | 223.621 | 553.1629 | 17.63 | 22.63 | 22.63 | 1 | 1 | 0 | 44.94% | 0% | 7.5 | 0.44938 | 0 | 5.4535 | 0 | 553.1629 | 0 | 101.4321 | 0 |  |  | 101.4321 | 1999-03-08 | 19 | 158.5734 | 0 | 31.7147 | 0 | 18.3473 | 0 | 18.3473 | 198.2167 | 0 | 33.0361 | 0 | 20.7376 | 0 | 20.7376 | 198.2167 | 0 | 7.4655 | 0 | 7.4655 | 75 | 82.9744 | 305.957 | 1999-03-08 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-08 | 20 | 231.734 | 231.734 | 573.2317 | 17.76 | 22.76 | 22.76 | 1 | 1 | 0 | 46.57% | 0% | 7.5 | 0.46568 | 0 | 5.4344 | 0 | 573.2317 | 0 | 105.4823 | 0 |  |  | 105.4823 | 1999-03-08 | 20 | 164.3264 | 0 | 32.8653 | 0 | 20.4175 | 0 | 20.4175 | 205.408 | 0 | 34.2347 | 0 | 23.0776 | 0 | 23.0776 | 205.408 | 0 | 8.3079 | 0 | 8.3079 | 75 | 85.9848 | 318.2701 | 1999-03-08 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-08 | 21 | 264.97 | 264.97 | 655.4463 | 17.96 | 22.96 | 22.96 | 1 | 1 | 0 | 53.25% | 0% | 7.5 | 0.53247 | 0 | 5.4143 | 0 | 655.4463 | 0 | 121.0592 | 0 |  |  | 121.0592 | 1999-03-08 | 21 | 187.8946 | 0 | 37.5789 | 0 | 30.5228 | 0 | 30.5228 | 234.8683 | 0 | 39.1447 | 0 | 34.4993 | 0 | 34.4993 | 234.8683 | 0 | 12.4198 | 0 | 12.4198 | 75 | 98.317 | 371.818 | 1999-03-08 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-08 | 22 | 271.683 | 271.683 | 672.052 | 18.21 | 23.21 | 23.21 | 1 | 1 | 0 | 54.6% | 0% | 7.5 | 0.54596 | 0 | 5.3739 | 0 | 672.052 | 0 | 125.0593 | 0 |  |  | 125.0593 | 1999-03-08 | 22 | 192.6549 | 0 | 38.531 | 0 | 32.9019 | 0 | 32.9019 | 240.8186 | 0 | 40.1364 | 0 | 37.1884 | 0 | 37.1884 | 240.8186 | 0 | 13.3878 | 0 | 13.3878 | 75 | 100.8078 | 384.3453 | 1999-03-08 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-08 | 23 | 288.957 | 288.957 | 714.7821 | 18.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 1 | 0 | 58.07% | 0% | 7.5 | 0.58068 | 0 | 5.3384 | 0 | 714.7821 | 0 | 133.8948 | 0 |  |  | 133.8948 | 1999-03-08 | 23 | 204.9042 | 0 | 40.9808 | 0 | 39.5853 | 0 | 39.5853 | 256.1302 | 0 | 42.6884 | 0 | 44.7425 | 0 | 44.7425 | 256.1302 | 0 | 16.1073 | 0 | 16.1073 | 75 | 107.2173 | 416.5471 | 1999-03-08 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-09 | 0 | 276.944 | 276.944 | 685.066 | 18.68 | 23.68 | 23.68 | 1 | 1 | 0 | 55.65% | 0% | 7.5 | 0.55653 | 0 | 5.2955 | 0 | 685.066 | 0 | 129.3665 | 0 |  |  | 129.3665 | 1999-03-09 | 0 | 196.3856 | 0 | 39.2771 | 0 | 34.8506 | 0 | 34.8506 | 245.482 | 0 | 40.9137 | 0 | 39.3909 | 0 | 39.3909 | 245.482 | 0 | 14.1807 | 0 | 14.1807 | 75 | 102.7599 | 395.5486 | 1999-03-09 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-09 | 1 | 239.514 | 239.514 | 592.4768 | 18.8 | 23.8 | 23.8 | 1 | 1 | 0 | 48.13% | 0% | 7.5 | 0.48132 | 0 | 5.259 | 0 | 592.4768 | 0 | 112.6594 | 0 |  |  | 112.6594 | 1999-03-09 | 1 | 169.8433 | 0 | 33.9687 | 0 | 22.5438 | 0 | 22.5438 | 212.3042 | 0 | 35.384 | 0 | 25.4808 | 0 | 25.4808 | 212.3042 | 0 | 9.1731 | 0 | 9.1731 | 75 | 88.8715 | 333.7286 | 1999-03-09 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-09 | 2 | 230.599 | 230.599 | 570.4241 | 18.8 | 23.8 | 23.8 | 1 | 1 | 0 | 46.34% | 0% | 7.5 | 0.4634 | 0 | 5.2552 | 0 | 570.4241 | 0 | 108.5453 | 0 |  |  | 108.5453 | 1999-03-09 | 2 | 163.5216 | 0 | 32.7043 | 0 | 20.119 | 0 | 20.119 | 204.402 | 0 | 34.067 | 0 | 22.7401 | 0 | 22.7401 | 204.402 | 0 | 8.1864 | 0 | 8.1864 | 75 | 85.5636 | 320.1545 | 1999-03-09 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-09 | 3 | 237.664 | 237.664 | 587.9005 | 18.64 | 23.64 | 23.64 | 1 | 1 | 0 | 47.76% | 0% | 7.5 | 0.4776 | 0 | 5.2853 | 0 | 587.9005 | 0 | 111.2324 | 0 |  |  | 111.2324 | 1999-03-09 | 3 | 168.5315 | 0 | 33.7063 | 0 | 22.0254 | 0 | 22.0254 | 210.6643 | 0 | 35.1107 | 0 | 24.8949 | 0 | 24.8949 | 210.6643 | 0 | 8.9622 | 0 | 8.9622 | 75 | 88.1851 | 330.3 | 1999-03-09 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-09 | 4 | 244.875 | 244.875 | 605.7381 | 18.4 | 23.4 | 23.4 | 1 | 1 | 0 | 49.21% | 0% | 7.5 | 0.49209 | 0 | 5.3294 | 0 | 605.7381 | 0 | 113.6592 | 0 |  |  | 113.6592 | 1999-03-09 | 4 | 173.6449 | 0 | 34.729 | 0 | 24.0917 | 0 | 24.0917 | 217.0561 | 0 | 36.176 | 0 | 27.2304 | 0 | 27.2304 | 217.0561 | 0 | 9.8029 | 0 | 9.8029 | 75 | 90.8607 | 340.6449 | 1999-03-09 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-09 | 5 | 278.673 | 278.673 | 689.3429 | 18.19 | 23.19 | 23.19 | 1 | 1 | 0 | 56% | 0% | 7.5 | 0.56001 | 0 | 5.3804 | 0 | 689.3429 | 0 | 128.121 | 0 |  |  | 128.121 | 1999-03-09 | 5 | 197.6116 | 0 | 39.5223 | 0 | 35.5074 | 0 | 35.5074 | 247.0146 | 0 | 41.1691 | 0 | 40.1333 | 0 | 40.1333 | 247.0146 | 0 | 14.448 | 0 | 14.448 | 75 | 103.4014 | 396.6112 | 1999-03-09 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-09 | 6 | 298.824 | 298.824 | 739.1897 | 18.12 | 23.12 | 23.12 | 1 | 1 | 0 | 60.05% | 0% | 7.5 | 0.6005 | 0 | 5.4014 | 0 | 739.1897 | 0 | 136.8507 | 0 |  |  | 136.8507 | 1999-03-09 | 6 | 211.901 | 0 | 42.3802 | 0 | 43.7805 | 0 | 43.7805 | 264.8763 | 0 | 44.1461 | 0 | 49.4842 | 0 | 49.4842 | 264.8763 | 0 | 17.8143 | 0 | 17.8143 | 75 | 110.8785 | 433.8082 | 1999-03-09 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-09 | 7 | 284.855 | 284.855 | 704.6351 | 18.29 | 23.29 | 23.29 | 1 | 1 | 0 | 57.24% | 0% | 7.5 | 0.57243 | 0 | 5.3658 | 0 | 704.6351 | 0 | 131.3185 | 0 |  |  | 131.3185 | 1999-03-09 | 7 | 201.9954 | 0 | 40.3991 | 0 | 37.9233 | 0 | 37.9233 | 252.4942 | 0 | 42.0824 | 0 | 42.8639 | 0 | 42.8639 | 252.4942 | 0 | 15.431 | 0 | 15.431 | 75 | 105.6953 | 408.232 | 1999-03-09 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-09 | 8 | 296.442 | 296.442 | 733.2974 | 18.59 | 23.59 | 23.59 | 1 | 1 | 0 | 59.57% | 0% | 7.5 | 0.59572 | 0 | 5.3194 | 0 | 733.2974 | 0 | 137.854 | 0 |  |  | 137.854 | 1999-03-09 | 8 | 210.2119 | 0 | 42.0424 | 0 | 42.7419 | 0 | 42.7419 | 262.7649 | 0 | 43.7942 | 0 | 48.3103 | 0 | 48.3103 | 262.7649 | 0 | 17.3917 | 0 | 17.3917 | 75 | 109.9946 | 431.2924 | 1999-03-09 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-09 | 9 | 489.331 | 489.331 | 1210.4397 | 18.86 | 23.86 | 23.86 | 1 | 1 | 0 | 98.33% | 0% | 7.5 | 0.98334 | 0 | 5.3573 | 0 | 1210.4397 | 0 | 225.9402 | 0 |  |  | 225.9402 | 1999-03-09 | 9 | 346.9927 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 433.7409 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 433.7409 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 181.566 | 614.5062 | 1999-03-09 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-09 | 10 | 557.019 | 557.019 | 1377.877 | 19.11 | 24.11 | 24.11 | 2 | 1 | 1 | 55.97% | 55.97% | 7.5 | 0.55968 | 0.55968 | 5.2235 | 5.2235 | 688.9385 | 688.9385 | 131.8921 | 131.8921 |  |  | 263.7843 | 1999-03-09 | 10 | 197.4957 | 197.4957 | 39.4991 | 39.4991 | 35.4449 | 35.4449 | 70.8899 | 246.8696 | 246.8696 | 41.1449 | 41.1449 | 40.0627 | 40.0627 | 80.1254 | 246.8696 | 246.8696 | 14.4226 | 14.4226 | 28.8452 | 75 | 206.6815 | 725.3263 | 1999-03-09 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-09 | 11 | 677.016 | 677.016 | 1674.7091 | 19.42 | 24.42 | 24.42 | 2 | 1 | 1 | 68.03% | 68.03% | 7.5 | 0.68025 | 0.68025 | 5.1972 | 5.1972 | 837.3545 | 837.3545 | 161.1177 | 161.1177 |  |  | 322.2355 | 1999-03-09 | 11 | 240.0416 | 240.0416 | 48.0083 | 48.0083 | 55 | 55 | 110 | 300.052 | 300.052 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 300.052 | 300.052 | 22 | 22 | 44 | 75 | 251.2064 | 912.4418 | 1999-03-09 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-09 | 12 | 635.343 | 635.343 | 1571.6241 | 19.84 | 24.84 | 24.84 | 2 | 1 | 1 | 63.84% | 63.84% | 7.5 | 0.63838 | 0.63838 | 5.1187 | 5.1187 | 785.8121 | 785.8121 | 153.5178 | 153.5178 |  |  | 307.0356 | 1999-03-09 | 12 | 225.2661 | 225.2661 | 45.0532 | 45.0532 | 52.598 | 52.598 | 105.1959 | 281.5827 | 281.5827 | 46.9304 | 46.9304 | 55 | 55 | 110 | 281.5827 | 281.5827 | 21.4022 | 21.4022 | 42.8043 | 75 | 235.7436 | 875.7795 | 1999-03-09 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-09 | 13 | 649.65 | 649.65 | 1607.0148 | 20.45 | 25.45 | 25.45 | 2 | 1 | 1 | 65.28% | 65.28% | 7.5 | 0.65275 | 0.65275 | 5.0222 | 5.0222 | 803.5074 | 803.5074 | 159.9905 | 159.9905 |  |  | 319.9809 | 1999-03-09 | 13 | 230.3388 | 230.3388 | 46.0678 | 46.0678 | 55 | 55 | 110 | 287.9235 | 287.9235 | 47.9872 | 47.9872 | 55 | 55 | 110 | 287.9235 | 287.9235 | 22 | 22 | 44 | 75 | 241.0522 | 900.0332 | 1999-03-09 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-09 | 14 | 682.94 | 682.94 | 1689.363 | 21.35 | 26.35 | 26.35 | 2 | 1 | 1 | 68.62% | 68.62% | 7.5 | 0.6862 | 0.6862 | 4.8856 | 4.8856 | 844.6815 | 844.6815 | 172.8915 | 172.8915 |  |  | 345.7829 | 1999-03-09 | 14 | 242.142 | 242.142 | 48.4284 | 48.4284 | 55 | 55 | 110 | 302.6775 | 302.6775 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 302.6775 | 302.6775 | 22 | 22 | 44 | 75 | 253.4045 | 938.1874 | 1999-03-09 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-09 | 15 | 689.413 | 689.413 | 1705.375 | 22.47 | 27.47 | 27.47 | 2 | 1 | 1 | 69.27% | 69.27% | 7.5 | 0.69271 | 0.69271 | 4.714 | 4.714 | 852.6875 | 852.6875 | 180.8822 | 180.8822 |  |  | 361.7644 | 1999-03-09 | 15 | 244.4371 | 244.4371 | 48.8874 | 48.8874 | 55 | 55 | 110 | 305.5464 | 305.5464 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 305.5464 | 305.5464 | 22 | 22 | 44 | 75 | 255.8063 | 956.5707 | 1999-03-09 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-09 | 16 | 648.302 | 648.302 | 1603.6803 | 23.2 | 28.2 | 28.2 | 2 | 1 | 1 | 65.14% | 65.14% | 7.5 | 0.6514 | 0.6514 | 4.5969 | 4.5969 | 801.8402 | 801.8402 | 174.4291 | 174.4291 |  |  | 348.8583 | 1999-03-09 | 16 | 229.8608 | 229.8608 | 45.9722 | 45.9722 | 55 | 55 | 110 | 287.3261 | 287.3261 | 47.8877 | 47.8877 | 55 | 55 | 110 | 287.3261 | 287.3261 | 22 | 22 | 44 | 75 | 240.552 | 928.4103 | 1999-03-09 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-09 | 17 | 497.47 | 497.47 | 1230.5729 | 23.15 | 28.15 | 28.15 | 1 | 1 | 0 | 99.97% | 0% | 7.5 | 0.99969 | 0 | 4.6701 | 0 | 1230.5729 | 0 | 263.4978 | 0 |  |  | 263.4978 | 1999-03-09 | 17 | 352.7642 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 440.9553 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 440.9553 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 184.5859 | 655.0837 | 1999-03-09 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-09 | 18 | 308.202 | 308.202 | 762.3877 | 22.64 | 27.64 | 27.64 | 1 | 1 | 0 | 61.93% | 0% | 7.5 | 0.61935 | 0 | 4.6744 | 0 | 762.3877 | 0 | 163.1 | 0 |  |  | 163.1 | 1999-03-09 | 18 | 218.5511 | 0 | 43.7102 | 0 | 48.0331 | 0 | 48.0331 | 273.1889 | 0 | 45.5315 | 0 | 54.2909 | 0 | 54.2909 | 273.1889 | 0 | 19.5447 | 0 | 19.5447 | 75 | 114.3582 | 474.3268 | 1999-03-09 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-09 | 19 | 296.505 | 296.505 | 733.4533 | 22.03 | 27.03 | 27.03 | 1 | 1 | 0 | 59.58% | 0% | 7.5 | 0.59584 | 0 | 4.7624 | 0 | 733.4533 | 0 | 154.0097 | 0 |  |  | 154.0097 | 1999-03-09 | 19 | 210.2566 | 0 | 42.0513 | 0 | 42.7691 | 0 | 42.7691 | 262.8208 | 0 | 43.8035 | 0 | 48.3411 | 0 | 48.3411 | 262.8208 | 0 | 17.4028 | 0 | 17.4028 | 75 | 110.018 | 447.5407 | 1999-03-09 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-09 | 20 | 296.342 | 296.342 | 733.0501 | 21.67 | 26.67 | 26.67 | 1 | 1 | 0 | 59.55% | 0% | 7.5 | 0.59552 | 0 | 4.8178 | 0 | 733.0501 | 0 | 152.1555 | 0 |  |  | 152.1555 | 1999-03-09 | 20 | 210.141 | 0 | 42.0282 | 0 | 42.6986 | 0 | 42.6986 | 262.6763 | 0 | 43.7794 | 0 | 48.2614 | 0 | 48.2614 | 262.6763 | 0 | 17.3741 | 0 | 17.3741 | 75 | 109.9575 | 445.4472 | 1999-03-09 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-09 | 21 | 292.254 | 292.254 | 722.9377 | 21.79 | 26.79 | 26.79 | 1 | 1 | 0 | 58.73% | 0% | 7.5 | 0.5873 | 0 | 4.7976 | 0 | 722.9377 | 0 | 150.6871 | 0 |  |  | 150.6871 | 1999-03-09 | 21 | 207.2422 | 0 | 41.4484 | 0 | 40.9558 | 0 | 40.9558 | 259.0527 | 0 | 43.1754 | 0 | 46.2916 | 0 | 46.2916 | 259.0527 | 0 | 16.665 | 0 | 16.665 | 75 | 108.4407 | 438.0401 | 1999-03-09 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-09 | 22 | 289.882 | 289.882 | 717.0702 | 22.03 | 27.03 | 27.03 | 1 | 1 | 0 | 58.25% | 0% | 7.5 | 0.58253 | 0 | 4.7598 | 0 | 717.0702 | 0 | 150.6513 | 0 |  |  | 150.6513 | 1999-03-09 | 22 | 205.5601 | 0 | 41.112 | 0 | 39.9667 | 0 | 39.9667 | 256.9502 | 0 | 42.825 | 0 | 45.1735 | 0 | 45.1735 | 256.9502 | 0 | 16.2625 | 0 | 16.2625 | 75 | 107.5605 | 434.6145 | 1999-03-09 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-09 | 23 | 251.429 | 251.429 | 621.9505 | 21.99 | 26.99 | 26.99 | 1 | 1 | 0 | 50.53% | 0% | 7.5 | 0.50526 | 0 | 4.7509 | 0 | 621.9505 | 0 | 130.9109 | 0 |  |  | 130.9109 | 1999-03-09 | 23 | 178.2925 | 0 | 35.6585 | 0 | 26.0784 | 0 | 26.0784 | 222.8656 | 0 | 37.1443 | 0 | 29.4759 | 0 | 29.4759 | 222.8656 | 0 | 10.6113 | 0 | 10.6113 | 75 | 93.2926 | 365.369 | 1999-03-09 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-10 | 0 | 205.24 | 205.24 | 507.6945 | 21.7 | 26.7 | 26.7 | 1 | 1 | 0 | 41.24% | 0% | 7.5 | 0.41244 | 0 | 4.7774 | 0 | 507.6945 | 0 | 106.2711 | 0 |  |  | 106.2711 | 1999-03-10 | 0 | 145.5391 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 181.9239 | 0 | 30.3206 | 0 | 16.0327 | 0 | 16.0327 | 181.9239 | 0 | 5.7718 | 0 | 5.7718 | 75 | 76.1542 | 294.7591 | 1999-03-10 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-10 | 1 | 174.938 | 174.938 | 432.7376 | 21.39 | 26.39 | 26.39 | 1 | 1 | 0 | 35.15% | 0% | 7.5 | 0.35155 | 0 | 4.8133 | 0 | 432.7376 | 0 | 89.9054 | 0 |  |  | 89.9054 | 1999-03-10 | 1 | 124.0514 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.0643 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.0643 | 0 | 3.5742 | 0 | 3.5742 | 75 | 64.9106 | 264.449 | 1999-03-10 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-10 | 2 | 151.017 | 151.017 | 373.5651 | 21.21 | 26.21 | 26.21 | 1 | 1 | 0 | 30.35% | 0% | 7.5 | 0.30348 | 0 | 4.8317 | 0 | 373.5651 | 0 | 77.3151 | 0 |  |  | 77.3151 | 1999-03-10 | 2 | 107.0887 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.8608 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.0348 | 242.644 | 1999-03-10 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-10 | 3 | 132.734 | 132.734 | 328.3391 | 21.08 | 26.08 | 26.08 | 1 | 1 | 0 | 26.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8513 | 0 | 369.285 | 0 | 76.1213 | 0 |  |  | 76.1213 | 1999-03-10 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.8081 | 1999-03-10 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-10 | 4 | 114.432 | 114.432 | 283.0661 | 20.79 | 25.79 | 25.79 | 1 | 1 | 0 | 23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8967 | 0 | 369.285 | 0 | 75.4147 | 0 |  |  | 75.4147 | 1999-03-10 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.1016 | 1999-03-10 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-10 | 5 | 88.5257 | 88.5257 | 218.9827 | 20.34 | 25.34 | 25.34 | 1 | 1 | 0 | 17.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9681 | 0 | 369.285 | 0 | 74.3314 | 0 |  |  | 74.3314 | 1999-03-10 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.0182 | 1999-03-10 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-10 | 6 | 75.6853 | 75.6853 | 187.2199 | 19.73 | 24.73 | 24.73 | 1 | 1 | 0 | 15.21% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0665 | 0 | 369.285 | 0 | 72.8876 | 0 |  |  | 72.8876 | 1999-03-10 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.5745 | 1999-03-10 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-10 | 7 | 53.8186 | 53.8186 | 133.129 | 18.95 | 23.95 | 23.95 | 1 | 1 | 0 | 10.82% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1952 | 0 | 369.285 | 0 | 71.0822 | 0 |  |  | 71.0822 | 1999-03-10 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.7691 | 1999-03-10 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-10 | 8 | 49.5659 | 49.5659 | 122.6093 | 18.01 | 23.01 | 23.01 | 1 | 1 | 0 | 9.961% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-10 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-10 | 9 | 58.4976 | 58.4976 | 144.7033 | 16.93 | 21.93 | 21.93 | 1 | 1 | 0 | 11.76% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5438 | 0 | 369.285 | 0 | 66.612 | 0 |  |  | 66.612 | 1999-03-10 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.2988 | 1999-03-10 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-10 | 10 | 52.1285 | 52.1285 | 128.9483 | 15.78 | 20.78 | 20.78 | 1 | 1 | 0 | 10.48% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.7527 | 0 | 369.285 | 0 | 64.1938 | 0 |  |  | 64.1938 | 1999-03-10 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 228.8806 | 1999-03-10 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-10 | 11 | 45.3327 | 45.3327 | 112.1378 | 14.71 | 19.71 | 19.71 | 1 | 1 | 0 | 9.11% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-10 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-10 | 12 | 22.3992 | 22.3992 | 55.4081 | 13.82 | 18.82 | 18.82 | 1 | 1 | 0 | 4.501% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-10 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-10 | 13 | 19.2774 | 19.2774 | 47.6858 | 13.24 | 18.24 | 18.24 | 1 | 1 | 0 | 3.874% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-10 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-10 | 14 | 14.0078 | 14.0078 | 34.6506 | 13.1 | 18.1 | 18.1 | 1 | 1 | 0 | 2.815% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-10 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-10 | 15 | 3.8483 | 3.8483 | 9.5194 | 12.43 | 17.43 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.7733% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-10 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-10 | 16 | 3.0037 | 3.0037 | 7.4301 | 11.18 | 16.18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.6036% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-10 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-10 | 17 | 3.1533 | 3.1533 | 7.8001 | 10.58 | 15.58 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.6337% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-10 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-10 | 18 | 0.090024 | 0.090024 | 0.22269 | 10.65 | 15.65 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.01809% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-10 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 16.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-10 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.43 | 16.43 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-10 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 16.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-10 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 16.39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-10 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 16.06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-10 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.58 | 15.58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-11 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 15.12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-11 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.707 | 14.707 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-11 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.407 | 14.407 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-11 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.209 | 14.209 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-11 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.105 | 14.105 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-11 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.067 | 14.067 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-11 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.084 | 14.084 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-11 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.124 | 14.124 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-11 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 14.18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-11 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-11 | 10 | 0.37943 | 0.37943 | 0.93857 | 9.255 | 14.255 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.07625% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-11 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-11 | 11 | 2.779 | 2.779 | 6.8742 | 9.342 | 14.342 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.5584% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-11 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-11 | 12 | 3.5248 | 3.5248 | 8.7192 | 9.439 | 14.439 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.7083% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-11 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-11 | 13 | 5.0871 | 5.0871 | 12.5837 | 9.566 | 14.566 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.022% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-11 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-11 | 14 | 4.6436 | 4.6436 | 11.4868 | 9.641 | 14.641 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.9332% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-11 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-11 | 15 | 3.5267 | 3.5267 | 8.7239 | 9.359 | 14.359 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.7087% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-11 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-11 | 16 | 5.6114 | 5.6114 | 13.8807 | 8.911 | 13.911 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.128% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-11 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-11 | 17 | 5.0172 | 5.0172 | 12.4108 | 8.671 | 13.671 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.008% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-11 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-11 | 18 | 3.5253 | 3.5253 | 8.7205 | 8.896 | 13.896 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.7084% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-11 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-11 | 19 | 4.045 | 4.045 | 10.006 | 9.441 | 14.441 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.8129% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-11 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-11 | 20 | 0.65297 | 0.65297 | 1.6152 | 10.03 | 15.03 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.1312% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-11 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 15.41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-11 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 15.57 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-11 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.58 | 15.58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-11 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 15.46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-12 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 15.25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-12 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.02 | 15.02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-12 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.779 | 14.779 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-12 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.571 | 14.571 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-12 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 14.39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-12 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.249 | 14.249 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-12 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.438 | 14.438 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-12 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.894 | 14.894 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-12 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 15.18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-12 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.31 | 15.31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-12 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-12 | 11 | 6.8844 | 6.8844 | 17.0297 | 10.34 | 15.34 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.383% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-12 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-12 | 12 | 17.7113 | 17.7113 | 43.8118 | 10.34 | 15.34 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.559% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-12 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-12 | 13 | 25.6039 | 25.6039 | 63.3354 | 10.43 | 15.43 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.145% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-12 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-12 | 14 | 34.8655 | 34.8655 | 86.2455 | 10.66 | 15.66 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.006% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-12 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-12 | 15 | 34.1568 | 34.1568 | 84.4924 | 10.97 | 15.97 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.864% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-12 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-12 | 16 | 33.0218 | 33.0218 | 81.6848 | 11.05 | 16.05 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.636% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-12 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-12 | 17 | 32.2832 | 32.2832 | 79.8577 | 11.04 | 16.04 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.487% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-12 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-12 | 18 | 25.2012 | 25.2012 | 62.3393 | 10.98 | 15.98 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.064% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-12 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-12 | 19 | 26.1586 | 26.1586 | 64.7075 | 10.89 | 15.89 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.257% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-12 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-12 | 20 | 19.5895 | 19.5895 | 48.4578 | 10.8 | 15.8 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.937% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-12 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-12 | 21 | 12.4971 | 12.4971 | 30.9136 | 10.77 | 15.77 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.511% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-12 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-12 | 22 | 7.2654 | 7.2654 | 17.9722 | 10.78 | 15.78 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.46% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-12 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-12 | 23 | 0.42879 | 0.42879 | 1.0607 | 10.79 | 15.79 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.08617% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-12 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-13 | 0 | 0.37904 | 0.37904 | 0.93761 | 10.83 | 15.83 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.07617% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-13 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-13 | 1 | 6.4344 | 6.4344 | 15.9165 | 10.83 | 15.83 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.293% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-13 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-13 | 2 | 8.2229 | 8.2229 | 20.3406 | 10.8 | 15.8 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.652% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-13 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-13 | 3 | 5.5378 | 5.5378 | 13.6987 | 10.71 | 15.71 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.113% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-13 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-13 | 4 | 2.8531 | 2.8531 | 7.0576 | 10.6 | 15.6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.5733% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-13 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 15.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-13 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 15.46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-13 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-13 | 7 | 0.14007 | 0.14007 | 0.34649 | 10.61 | 15.61 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.02815% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-13 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-13 | 8 | 18.0744 | 18.0744 | 44.71 | 10.91 | 15.91 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.632% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-13 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-13 | 9 | 35.6064 | 35.6064 | 88.0782 | 11.15 | 16.15 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.155% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-13 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-13 | 10 | 64.5332 | 64.5332 | 159.6334 | 11.31 | 16.31 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.97% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-13 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-13 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-13 | 11 | 107.65 | 107.65 | 266.2898 | 11.42 | 16.42 | 18 | 1 | 1 | 0 | 21.63% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-13 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-13 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-13 | 12 | 91.0623 | 91.0623 | 225.2574 | 11.5 | 16.5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 18.3% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-13 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-13 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-13 | 13 | 145.848 | 145.848 | 360.7787 | 11.6 | 16.6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 29.31% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-13 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-13 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-13 | 14 | 170.779 | 170.779 | 422.4496 | 11.71 | 16.71 | 18 | 1 | 1 | 0 | 34.32% | 0% | 7.5 | 0.34319 | 0 | 6.3017 | 0 | 422.4496 | 0 | 67.0378 | 0 |  |  | 67.0378 | 1999-03-13 | 14 | 121.1022 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.3778 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.3778 | 0 | 3.3253 | 0 | 3.3253 | 75 | 63.3674 | 239.7893 | 1999-03-13 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-13 | 15 | 142.81 | 142.81 | 353.2637 | 11.87 | 16.87 | 18 | 1 | 1 | 0 | 28.7% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-13 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-13 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-13 | 16 | 100.701 | 100.701 | 249.1003 | 11.98 | 16.98 | 18 | 1 | 1 | 0 | 20.24% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-13 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-13 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-13 | 17 | 61.0842 | 61.0842 | 151.1017 | 12.02 | 17.02 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.28% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-13 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-13 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-13 | 18 | 68.0355 | 68.0355 | 168.2969 | 12.04 | 17.04 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-13 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-13 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-13 | 19 | 45.9951 | 45.9951 | 113.7764 | 12.03 | 17.03 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.243% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-13 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-13 | 20 | 44.8307 | 44.8307 | 110.896 | 11.99 | 16.99 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.009% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-13 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-13 | 21 | 56.0651 | 56.0651 | 138.6861 | 11.93 | 16.93 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.27% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-13 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-13 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-13 | 22 | 55.9777 | 55.9777 | 138.4699 | 11.85 | 16.85 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.25% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-13 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-13 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-13 | 23 | 62.7511 | 62.7511 | 155.225 | 11.82 | 16.82 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.61% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-13 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-13 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-14 | 0 | 68.2612 | 68.2612 | 168.8552 | 11.9 | 16.9 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13.72% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-14 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-14 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-14 | 1 | 70.5654 | 70.5654 | 174.555 | 12.15 | 17.15 | 18 | 1 | 1 | 0 | 14.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-14 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-14 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-14 | 2 | 73.9421 | 73.9421 | 182.9078 | 12.38 | 17.38 | 18 | 1 | 1 | 0 | 14.86% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-14 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-14 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-14 | 3 | 77.2062 | 77.2062 | 190.9821 | 12.52 | 17.52 | 18 | 1 | 1 | 0 | 15.52% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-14 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-14 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-14 | 4 | 80.3825 | 80.3825 | 198.8392 | 12.57 | 17.57 | 18 | 1 | 1 | 0 | 16.15% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-14 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-14 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-14 | 5 | 92.2677 | 92.2677 | 228.2391 | 12.56 | 17.56 | 18 | 1 | 1 | 0 | 18.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-14 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-14 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-14 | 6 | 110.118 | 110.118 | 272.3948 | 12.53 | 17.53 | 18 | 1 | 1 | 0 | 22.13% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-14 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-14 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-14 | 7 | 100.466 | 100.466 | 248.519 | 12.48 | 17.48 | 18 | 1 | 1 | 0 | 20.19% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-14 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-14 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-14 | 8 | 115.369 | 115.369 | 285.384 | 12.48 | 17.48 | 18 | 1 | 1 | 0 | 23.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-14 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-14 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-14 | 9 | 129.382 | 129.382 | 320.0474 | 12.53 | 17.53 | 18 | 1 | 1 | 0 | 26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-14 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-14 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-14 | 10 | 119.706 | 119.706 | 296.1122 | 12.62 | 17.62 | 18 | 1 | 1 | 0 | 24.06% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-14 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-14 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-14 | 11 | 180.011 | 180.011 | 445.2865 | 12.74 | 17.74 | 18 | 1 | 1 | 0 | 36.17% | 0% | 7.5 | 0.36174 | 0 | 6.3064 | 0 | 445.2865 | 0 | 70.6084 | 0 |  |  | 70.6084 | 1999-03-14 | 11 | 127.6488 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.561 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.561 | 0 | 3.8942 | 0 | 3.8942 | 75 | 66.793 | 247.3544 | 1999-03-14 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-14 | 12 | 155.856 | 155.856 | 385.5351 | 12.86 | 17.86 | 18 | 1 | 1 | 0 | 31.32% | 0% | 7.5 | 0.3132 | 0 | 6.294 | 0 | 385.5351 | 0 | 61.2547 | 0 |  |  | 61.2547 | 1999-03-14 | 12 | 110.5201 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.1501 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.8303 | 228.3791 | 1999-03-14 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-14 | 13 | 172.652 | 172.652 | 427.0828 | 12.99 | 17.99 | 18 | 1 | 1 | 0 | 34.7% | 0% | 7.5 | 0.34695 | 0 | 6.3026 | 0 | 427.0828 | 0 | 67.7627 | 0 |  |  | 67.7627 | 1999-03-14 | 13 | 122.4304 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.038 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.038 | 0 | 3.4359 | 0 | 3.4359 | 75 | 64.0624 | 241.3198 | 1999-03-14 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-14 | 14 | 199.546 | 199.546 | 493.6094 | 13.08 | 18.08 | 18.08 | 1 | 1 | 0 | 40.1% | 0% | 7.5 | 0.401 | 0 | 6.3003 | 0 | 493.6094 | 0 | 78.347 | 0 |  |  | 78.347 | 1999-03-14 | 14 | 141.5014 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.8767 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.8767 | 0 | 5.3046 | 0 | 5.3046 | 75 | 74.0414 | 263.7519 | 1999-03-14 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-14 | 15 | 227.852 | 227.852 | 563.6289 | 13.15 | 18.15 | 18.15 | 1 | 1 | 0 | 45.79% | 0% | 7.5 | 0.45788 | 0 | 6.3007 | 0 | 563.6289 | 0 | 89.4547 | 0 |  |  | 89.4547 | 1999-03-14 | 15 | 161.5736 | 0 | 32.3147 | 0 | 19.4085 | 0 | 19.4085 | 201.967 | 0 | 33.6612 | 0 | 21.9371 | 0 | 21.9371 | 201.967 | 0 | 7.8974 | 0 | 7.8974 | 75 | 84.5443 | 298.2421 | 1999-03-14 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-14 | 16 | 168.324 | 168.324 | 416.3768 | 13.17 | 18.17 | 18.17 | 1 | 1 | 0 | 33.83% | 0% | 7.5 | 0.33826 | 0 | 6.266 | 0 | 416.3768 | 0 | 66.4497 | 0 |  |  | 66.4497 | 1999-03-14 | 16 | 119.3613 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 149.2017 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.4565 | 238.2003 | 1999-03-14 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-14 | 17 | 119.739 | 119.739 | 296.1939 | 13.18 | 18.18 | 18.18 | 1 | 1 | 0 | 24.06% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2543 | 0 | 369.285 | 0 | 59.0452 | 0 |  |  | 59.0452 | 1999-03-14 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.7321 | 1999-03-14 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-14 | 18 | 125.882 | 125.882 | 311.3896 | 13.17 | 18.17 | 18.17 | 1 | 1 | 0 | 25.3% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2563 | 0 | 369.285 | 0 | 59.0262 | 0 |  |  | 59.0262 | 1999-03-14 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.7131 | 1999-03-14 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-14 | 19 | 111.106 | 111.106 | 274.8387 | 13.17 | 18.17 | 18.17 | 1 | 1 | 0 | 22.33% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2563 | 0 | 369.285 | 0 | 59.0262 | 0 |  |  | 59.0262 | 1999-03-14 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.7131 | 1999-03-14 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-14 | 20 | 125.696 | 125.696 | 310.9295 | 13.18 | 18.18 | 18.18 | 1 | 1 | 0 | 25.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2543 | 0 | 369.285 | 0 | 59.0452 | 0 |  |  | 59.0452 | 1999-03-14 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.7321 | 1999-03-14 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-14 | 21 | 144.068 | 144.068 | 356.3756 | 13.21 | 18.21 | 18.21 | 1 | 1 | 0 | 28.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2482 | 0 | 369.285 | 0 | 59.1022 | 0 |  |  | 59.1022 | 1999-03-14 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.789 | 1999-03-14 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-14 | 22 | 143.898 | 143.898 | 355.9551 | 13.22 | 18.22 | 18.22 | 1 | 1 | 0 | 28.92% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2462 | 0 | 369.285 | 0 | 59.1212 | 0 |  |  | 59.1212 | 1999-03-14 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.8081 | 1999-03-14 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-14 | 23 | 143.777 | 143.777 | 355.6558 | 13.2 | 18.2 | 18.2 | 1 | 1 | 0 | 28.89% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2503 | 0 | 369.285 | 0 | 59.0832 | 0 |  |  | 59.0832 | 1999-03-14 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.77 | 1999-03-14 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-15 | 0 | 132.493 | 132.493 | 327.743 | 13.1 | 18.1 | 18.1 | 1 | 1 | 0 | 26.63% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2704 | 0 | 369.285 | 0 | 58.8935 | 0 |  |  | 58.8935 | 1999-03-15 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.5804 | 1999-03-15 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-15 | 1 | 116.82 | 116.82 | 288.9732 | 12.93 | 17.93 | 18 | 1 | 1 | 0 | 23.48% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-15 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-15 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-15 | 2 | 113.035 | 113.035 | 279.6104 | 12.64 | 17.64 | 18 | 1 | 1 | 0 | 22.72% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-15 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-15 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-15 | 3 | 114.394 | 114.394 | 282.9721 | 12.24 | 17.24 | 18 | 1 | 1 | 0 | 22.99% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-15 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-15 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-15 | 4 | 116.037 | 116.037 | 287.0364 | 11.79 | 16.79 | 18 | 1 | 1 | 0 | 23.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-15 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-15 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-15 | 5 | 143.523 | 143.523 | 355.0275 | 11.4 | 16.4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 28.84% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-15 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-15 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-15 | 6 | 151.715 | 151.715 | 375.2917 | 11.16 | 16.16 | 18 | 1 | 1 | 0 | 30.49% | 0% | 7.5 | 0.30488 | 0 | 6.2918 | 0 | 375.2917 | 0 | 59.6474 | 0 |  |  | 59.6474 | 1999-03-15 | 6 | 107.5836 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.4795 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.2938 | 225.2353 | 1999-03-15 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-15 | 7 | 142.61 | 142.61 | 352.769 | 11.13 | 16.13 | 18 | 1 | 1 | 0 | 28.66% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-15 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-15 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-15 | 8 | 170.406 | 170.406 | 421.5269 | 11.18 | 16.18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 34.24% | 0% | 7.5 | 0.34244 | 0 | 6.3015 | 0 | 421.5269 | 0 | 66.8934 | 0 |  |  | 66.8934 | 1999-03-15 | 8 | 120.8377 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.0471 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.0471 | 0 | 3.3035 | 0 | 3.3035 | 75 | 63.229 | 239.4848 | 1999-03-15 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-15 | 9 | 191.253 | 191.253 | 473.0954 | 11.13 | 16.13 | 18 | 1 | 1 | 0 | 38.43% | 0% | 7.5 | 0.38433 | 0 | 6.3122 | 0 | 473.0954 | 0 | 74.949 | 0 |  |  | 74.949 | 1999-03-15 | 9 | 135.6207 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.5258 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.5258 | 0 | 4.6703 | 0 | 4.6703 | 75 | 70.9643 | 256.6424 | 1999-03-15 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-15 | 10 | 213.842 | 213.842 | 528.9729 | 11.06 | 16.06 | 18 | 1 | 1 | 0 | 42.97% | 0% | 7.5 | 0.42973 | 0 | 6.3239 | 0 | 528.9729 | 0 | 83.6464 | 0 |  |  | 83.6464 | 1999-03-15 | 10 | 151.6389 | 0 | 30.3278 | 0 | 16.044 | 0 | 16.044 | 189.5486 | 0 | 31.5914 | 0 | 18.1342 | 0 | 18.1342 | 189.5486 | 0 | 6.5283 | 0 | 6.5283 | 75 | 79.3459 | 278.6989 | 1999-03-15 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-15 | 11 | 293.518 | 293.518 | 726.0645 | 11.04 | 16.04 | 18 | 1 | 1 | 0 | 58.98% | 0% | 7.5 | 0.58984 | 0 | 6.3653 | 0 | 726.0645 | 0 | 114.0658 | 0 |  |  | 114.0658 | 1999-03-15 | 11 | 208.1385 | 0 | 41.6277 | 0 | 41.4895 | 0 | 41.4895 | 260.1731 | 0 | 43.3622 | 0 | 46.8948 | 0 | 46.8948 | 260.1731 | 0 | 16.8821 | 0 | 16.8821 | 75 | 108.9097 | 403.2419 | 1999-03-15 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-15 | 12 | 229.927 | 229.927 | 568.7618 | 11.16 | 16.16 | 18 | 1 | 1 | 0 | 46.21% | 0% | 7.5 | 0.46205 | 0 | 6.3323 | 0 | 568.7618 | 0 | 89.8198 | 0 |  |  | 89.8198 | 1999-03-15 | 12 | 163.045 | 0 | 32.609 | 0 | 19.9436 | 0 | 19.9436 | 203.8063 | 0 | 33.9677 | 0 | 22.5419 | 0 | 22.5419 | 203.8063 | 0 | 8.1151 | 0 | 8.1151 | 75 | 85.3143 | 300.7346 | 1999-03-15 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-15 | 13 | 156.251 | 156.251 | 386.5122 | 11.52 | 16.52 | 18 | 1 | 1 | 0 | 31.4% | 0% | 7.5 | 0.314 | 0 | 6.2942 | 0 | 386.5122 | 0 | 61.408 | 0 |  |  | 61.408 | 1999-03-15 | 13 | 110.8002 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.5002 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.9768 | 228.6789 | 1999-03-15 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-15 | 14 | 143.956 | 143.956 | 356.0986 | 12.21 | 17.21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 28.93% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-15 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-15 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-15 | 15 | 164.866 | 164.866 | 407.8228 | 13.26 | 18.26 | 18.26 | 1 | 1 | 0 | 33.13% | 0% | 7.5 | 0.33131 | 0 | 6.2462 | 0 | 407.8228 | 0 | 65.2916 | 0 |  |  | 65.2916 | 1999-03-15 | 15 | 116.9092 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.1365 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.1734 | 235.7592 | 1999-03-15 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-15 | 16 | 133.621 | 133.621 | 330.5332 | 14.33 | 19.33 | 19.33 | 1 | 1 | 0 | 26.85% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0272 | 0 | 369.285 | 0 | 61.2695 | 0 |  |  | 61.2695 | 1999-03-15 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.9563 | 1999-03-15 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-15 | 17 | 128.821 | 128.821 | 318.6597 | 15.03 | 20.03 | 20.03 | 1 | 1 | 0 | 25.89% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.8931 | 0 | 369.285 | 0 | 62.6642 | 0 |  |  | 62.6642 | 1999-03-15 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 227.351 | 1999-03-15 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-15 | 18 | 147.51 | 147.51 | 364.8899 | 14.66 | 19.66 | 19.66 | 1 | 1 | 0 | 29.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9636 | 0 | 369.285 | 0 | 61.9231 | 0 |  |  | 61.9231 | 1999-03-15 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.6099 | 1999-03-15 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-15 | 19 | 115.977 | 115.977 | 286.8879 | 13.39 | 18.39 | 18.39 | 1 | 1 | 0 | 23.31% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2122 | 0 | 369.285 | 0 | 59.4452 | 0 |  |  | 59.4452 | 1999-03-15 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.1321 | 1999-03-15 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-15 | 20 | 123.749 | 123.749 | 306.1133 | 12.06 | 17.06 | 18 | 1 | 1 | 0 | 24.87% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-15 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-15 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-15 | 21 | 143.608 | 143.608 | 355.2377 | 11.37 | 16.37 | 18 | 1 | 1 | 0 | 28.86% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-15 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-15 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-15 | 22 | 143.488 | 143.488 | 354.9409 | 11.32 | 16.32 | 18 | 1 | 1 | 0 | 28.83% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-15 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-15 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-15 | 23 | 143.488 | 143.488 | 354.9409 | 11.67 | 16.67 | 18 | 1 | 1 | 0 | 28.83% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-15 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-15 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-16 | 0 | 128.891 | 128.891 | 318.8328 | 12.22 | 17.22 | 18 | 1 | 1 | 0 | 25.9% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-16 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-16 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-16 | 1 | 105.975 | 105.975 | 262.1464 | 12.67 | 17.67 | 18 | 1 | 1 | 0 | 21.3% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-16 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-16 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-16 | 2 | 97.2135 | 97.2135 | 240.4734 | 12.8 | 17.8 | 18 | 1 | 1 | 0 | 19.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-16 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-16 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-16 | 3 | 97.4674 | 97.4674 | 241.1014 | 12.43 | 17.43 | 18 | 1 | 1 | 0 | 19.59% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-16 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-16 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-16 | 4 | 99.2423 | 99.2423 | 245.492 | 11.76 | 16.76 | 18 | 1 | 1 | 0 | 19.94% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-16 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-16 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-16 | 5 | 136.132 | 136.132 | 336.7446 | 11.09 | 16.09 | 18 | 1 | 1 | 0 | 27.36% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-16 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-16 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-16 | 6 | 151.417 | 151.417 | 374.5545 | 10.69 | 15.69 | 18 | 1 | 1 | 0 | 30.43% | 0% | 7.5 | 0.30428 | 0 | 6.2917 | 0 | 374.5545 | 0 | 59.5317 | 0 |  |  | 59.5317 | 1999-03-16 | 6 | 107.3723 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.2154 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.1832 | 225.009 | 1999-03-16 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-16 | 7 | 124.451 | 124.451 | 307.8498 | 11.03 | 16.03 | 18 | 1 | 1 | 0 | 25.01% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-16 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-16 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-16 | 8 | 145.665 | 145.665 | 360.326 | 11.8 | 16.8 | 18 | 1 | 1 | 0 | 29.27% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-16 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-16 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-16 | 9 | 233.889 | 233.889 | 578.5624 | 12.29 | 17.29 | 18 | 1 | 1 | 0 | 47% | 0% | 7.5 | 0.47001 | 0 | 6.3343 | 0 | 578.5624 | 0 | 91.3379 | 0 |  |  | 91.3379 | 1999-03-16 | 9 | 165.8546 | 0 | 33.1709 | 0 | 20.9925 | 0 | 20.9925 | 207.3182 | 0 | 34.553 | 0 | 23.7274 | 0 | 23.7274 | 207.3182 | 0 | 8.5419 | 0 | 8.5419 | 75 | 86.7844 | 306.384 | 1999-03-16 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-16 | 10 | 288.213 | 288.213 | 712.9417 | 12.5 | 17.5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 57.92% | 0% | 7.5 | 0.57918 | 0 | 6.3625 | 0 | 712.9417 | 0 | 112.0529 | 0 |  |  | 112.0529 | 1999-03-16 | 10 | 204.3766 | 0 | 40.8753 | 0 | 39.2803 | 0 | 39.2803 | 255.4708 | 0 | 42.5785 | 0 | 44.3978 | 0 | 44.3978 | 255.4708 | 0 | 15.9832 | 0 | 15.9832 | 75 | 106.9413 | 393.6554 | 1999-03-16 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-16 | 11 | 376.804 | 376.804 | 932.0859 | 12.61 | 17.61 | 18 | 1 | 1 | 0 | 75.72% | 0% | 7.5 | 0.75721 | 0 | 6.4089 | 0 | 932.0859 | 0 | 145.4369 | 0 |  |  | 145.4369 | 1999-03-16 | 11 | 267.198 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 333.9974 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 333.9974 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 139.8129 | 492.2497 | 1999-03-16 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-16 | 12 | 441.277 | 441.277 | 1091.5703 | 12.82 | 17.82 | 18 | 1 | 1 | 0 | 88.68% | 0% | 7.5 | 0.88677 | 0 | 6.4428 | 0 | 1091.5703 | 0 | 169.425 | 0 |  |  | 169.425 | 1999-03-16 | 12 | 312.9168 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 391.146 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 391.146 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 163.7356 | 540.1606 | 1999-03-16 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-16 | 13 | 452.154 | 452.154 | 1118.4764 | 13.29 | 18.29 | 18.29 | 1 | 1 | 0 | 90.86% | 0% | 7.5 | 0.90863 | 0 | 6.3887 | 0 | 1118.4764 | 0 | 175.0716 | 0 |  |  | 175.0716 | 1999-03-16 | 13 | 320.6299 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 400.7874 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 400.7874 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 167.7715 | 549.843 | 1999-03-16 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-16 | 14 | 528.082 | 528.082 | 1306.2966 | 14.2 | 19.2 | 19.2 | 2 | 1 | 1 | 53.06% | 53.06% | 7.5 | 0.53061 | 0.53061 | 6.1096 | 6.1096 | 653.1483 | 653.1483 | 106.905 | 106.905 |  |  | 213.81 | 1999-03-16 | 14 | 187.2358 | 187.2358 | 37.4472 | 37.4472 | 30.2029 | 30.2029 | 60.4057 | 234.0448 | 234.0448 | 39.0075 | 39.0075 | 34.1377 | 34.1377 | 68.2754 | 234.0448 | 234.0448 | 12.2896 | 12.2896 | 24.5792 | 75 | 195.9445 | 638.0148 | 1999-03-16 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-16 | 15 | 576.896 | 576.896 | 1427.046 | 15.62 | 20.62 | 20.62 | 2 | 1 | 1 | 57.97% | 57.97% | 7.5 | 0.57965 | 0.57965 | 5.8486 | 5.8486 | 713.523 | 713.523 | 121.999 | 121.999 |  |  | 243.9979 | 1999-03-16 | 15 | 204.5433 | 204.5433 | 40.9087 | 40.9087 | 39.3765 | 39.3765 | 78.7529 | 255.6791 | 255.6791 | 42.6132 | 42.6132 | 44.5065 | 44.5065 | 89.0129 | 255.6791 | 255.6791 | 16.0223 | 16.0223 | 32.0446 | 75 | 214.0569 | 732.8653 | 1999-03-16 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-16 | 16 | 386.997 | 386.997 | 957.2999 | 17.03 | 22.03 | 22.03 | 1 | 1 | 0 | 77.77% | 0% | 7.5 | 0.77769 | 0 | 5.6346 | 0 | 957.2999 | 0 | 169.8955 | 0 |  |  | 169.8955 | 1999-03-16 | 16 | 274.426 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 343.0325 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 343.0325 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 143.595 | 520.4905 | 1999-03-16 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-16 | 17 | 252.381 | 252.381 | 624.3054 | 17.8 | 22.8 | 22.8 | 1 | 1 | 0 | 50.72% | 0% | 7.5 | 0.50717 | 0 | 5.4366 | 0 | 624.3054 | 0 | 114.8341 | 0 |  |  | 114.8341 | 1999-03-16 | 17 | 178.9675 | 0 | 35.7935 | 0 | 26.3757 | 0 | 26.3757 | 223.7094 | 0 | 37.2849 | 0 | 29.812 | 0 | 29.812 | 223.7094 | 0 | 10.7323 | 0 | 10.7323 | 75 | 93.6458 | 350.3999 | 1999-03-16 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-16 | 18 | 228.698 | 228.698 | 565.7217 | 17.27 | 22.27 | 22.27 | 1 | 1 | 0 | 45.96% | 0% | 7.5 | 0.45958 | 0 | 5.5193 | 0 | 565.7217 | 0 | 102.4985 | 0 |  |  | 102.4985 | 1999-03-16 | 18 | 162.1735 | 0 | 32.4347 | 0 | 19.6255 | 0 | 19.6255 | 202.7169 | 0 | 33.7862 | 0 | 22.1823 | 0 | 22.1823 | 202.7169 | 0 | 7.9856 | 0 | 7.9856 | 75 | 84.8582 | 312.1503 | 1999-03-16 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-16 | 19 | 165.102 | 165.102 | 408.4066 | 15.83 | 20.83 | 20.83 | 1 | 1 | 0 | 33.18% | 0% | 7.5 | 0.33178 | 0 | 5.7509 | 0 | 408.4066 | 0 | 71.0166 | 0 |  |  | 71.0166 | 1999-03-16 | 19 | 117.0766 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.3457 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.261 | 241.5717 | 1999-03-16 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-16 | 20 | 169.315 | 169.315 | 418.8282 | 14.48 | 19.48 | 19.48 | 1 | 1 | 0 | 34.02% | 0% | 7.5 | 0.34025 | 0 | 6.0081 | 0 | 418.8282 | 0 | 69.7109 | 0 |  |  | 69.7109 | 1999-03-16 | 20 | 120.0641 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.0801 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.0801 | 0 | 3.2405 | 0 | 3.2405 | 75 | 62.8242 | 241.8344 | 1999-03-16 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-16 | 21 | 200.512 | 200.512 | 495.999 | 13.96 | 18.96 | 18.96 | 1 | 1 | 0 | 40.29% | 0% | 7.5 | 0.40294 | 0 | 6.125 | 0 | 495.999 | 0 | 80.9794 | 0 |  |  | 80.9794 | 1999-03-16 | 21 | 142.1864 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.733 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.733 | 0 | 5.382 | 0 | 5.382 | 75 | 74.3999 | 266.8201 | 1999-03-16 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-16 | 22 | 200.512 | 200.512 | 495.999 | 14.04 | 19.04 | 19.04 | 1 | 1 | 0 | 40.29% | 0% | 7.5 | 0.40294 | 0 | 6.1093 | 0 | 495.999 | 0 | 81.188 | 0 |  |  | 81.188 | 1999-03-16 | 22 | 142.1864 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.733 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.733 | 0 | 5.382 | 0 | 5.382 | 75 | 74.3999 | 267.0287 | 1999-03-16 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-16 | 23 | 200.512 | 200.512 | 495.999 | 14.24 | 19.24 | 19.24 | 1 | 1 | 0 | 40.29% | 0% | 7.5 | 0.40294 | 0 | 6.0701 | 0 | 495.999 | 0 | 81.7118 | 0 |  |  | 81.7118 | 1999-03-16 | 23 | 142.1864 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.733 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.733 | 0 | 5.382 | 0 | 5.382 | 75 | 74.3999 | 267.5525 | 1999-03-16 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-17 | 0 | 181.775 | 181.775 | 449.65 | 14.46 | 19.46 | 19.46 | 1 | 1 | 0 | 36.53% | 0% | 7.5 | 0.36529 | 0 | 6.0181 | 0 | 449.65 | 0 | 74.7166 | 0 |  |  | 74.7166 | 1999-03-17 | 0 | 128.8997 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.1246 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.1246 | 0 | 4.0098 | 0 | 4.0098 | 75 | 67.4475 | 252.2327 | 1999-03-17 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-17 | 1 | 152.091 | 152.091 | 376.2218 | 14.82 | 19.82 | 19.82 | 1 | 1 | 0 | 30.56% | 0% | 7.5 | 0.30564 | 0 | 5.9344 | 0 | 376.2218 | 0 | 63.3971 | 0 |  |  | 63.3971 | 1999-03-17 | 1 | 107.8502 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.8128 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.4333 | 229.1245 | 1999-03-17 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-17 | 2 | 142.227 | 142.227 | 351.8216 | 15.2 | 20.2 | 20.2 | 1 | 1 | 0 | 28.58% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.861 | 0 | 369.285 | 0 | 63.0077 | 0 |  |  | 63.0077 | 1999-03-17 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 227.6945 | 1999-03-17 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-17 | 3 | 143.26 | 143.26 | 354.3769 | 15.51 | 20.51 | 20.51 | 1 | 1 | 0 | 28.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.8028 | 0 | 369.285 | 0 | 63.6389 | 0 |  |  | 63.6389 | 1999-03-17 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 228.3257 | 1999-03-17 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-17 | 4 | 144.688 | 144.688 | 357.9093 | 15.74 | 20.74 | 20.74 | 1 | 1 | 0 | 29.08% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.7601 | 0 | 369.285 | 0 | 64.1113 | 0 |  |  | 64.1113 | 1999-03-17 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 228.7981 | 1999-03-17 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-17 | 5 | 172.18 | 172.18 | 425.9152 | 15.92 | 20.92 | 20.92 | 1 | 1 | 0 | 34.6% | 0% | 7.5 | 0.34601 | 0 | 5.7376 | 0 | 425.9152 | 0 | 74.2327 | 0 |  |  | 74.2327 | 1999-03-17 | 5 | 122.0957 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.6196 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.6196 | 0 | 3.4078 | 0 | 3.4078 | 75 | 63.8873 | 247.5866 | 1999-03-17 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-17 | 6 | 191.253 | 191.253 | 473.0954 | 16.06 | 21.06 | 21.06 | 1 | 1 | 0 | 38.43% | 0% | 7.5 | 0.38433 | 0 | 5.7207 | 0 | 473.0954 | 0 | 82.6985 | 0 |  |  | 82.6985 | 1999-03-17 | 6 | 135.6207 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.5258 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.5258 | 0 | 4.6703 | 0 | 4.6703 | 75 | 70.9643 | 264.392 | 1999-03-17 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-17 | 7 | 164.499 | 164.499 | 406.915 | 16.17 | 21.17 | 21.17 | 1 | 1 | 0 | 33.06% | 0% | 7.5 | 0.33057 | 0 | 5.6881 | 0 | 406.915 | 0 | 71.5386 | 0 |  |  | 71.5386 | 1999-03-17 | 7 | 116.649 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 145.8112 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.0372 | 241.8699 | 1999-03-17 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-17 | 8 | 194.24 | 194.24 | 480.4842 | 16.3 | 21.3 | 21.3 | 1 | 1 | 0 | 39.03% | 0% | 7.5 | 0.39034 | 0 | 5.6781 | 0 | 480.4842 | 0 | 84.6201 | 0 |  |  | 84.6201 | 1999-03-17 | 8 | 137.7388 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.1735 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.1735 | 0 | 4.8926 | 0 | 4.8926 | 75 | 72.0726 | 267.6441 | 1999-03-17 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-17 | 9 | 368.967 | 368.967 | 912.6998 | 16.45 | 21.45 | 21.45 | 1 | 1 | 0 | 74.15% | 0% | 7.5 | 0.74146 | 0 | 5.7322 | 0 | 912.6998 | 0 | 159.2222 | 0 |  |  | 159.2222 | 1999-03-17 | 9 | 261.6406 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 327.0508 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 327.0508 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 136.905 | 503.1271 | 1999-03-17 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-17 | 10 | 400.584 | 400.584 | 990.9096 | 16.62 | 21.62 | 21.62 | 1 | 1 | 0 | 80.5% | 0% | 7.5 | 0.805 | 0 | 5.7158 | 0 | 990.9096 | 0 | 173.3641 | 0 |  |  | 173.3641 | 1999-03-17 | 10 | 284.0608 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 355.0759 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 355.0759 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 148.6364 | 529.0006 | 1999-03-17 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-17 | 11 | 525.158 | 525.158 | 1299.0636 | 16.83 | 21.83 | 21.83 | 2 | 1 | 1 | 52.77% | 52.77% | 7.5 | 0.52767 | 0.52767 | 5.6135 | 5.6135 | 649.5318 | 649.5318 | 115.7086 | 115.7086 |  |  | 231.4173 | 1999-03-17 | 11 | 186.1991 | 186.1991 | 37.2398 | 37.2398 | 29.7039 | 29.7039 | 59.4079 | 232.7489 | 232.7489 | 38.7915 | 38.7915 | 33.5738 | 33.5738 | 67.1476 | 232.7489 | 232.7489 | 12.0866 | 12.0866 | 24.1731 | 75 | 194.8595 | 652.0054 | 1999-03-17 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-17 | 12 | 621.769 | 621.769 | 1538.0466 | 17.08 | 22.08 | 22.08 | 2 | 1 | 1 | 62.47% | 62.47% | 7.5 | 0.62474 | 0.62474 | 5.5906 | 5.5906 | 769.0233 | 769.0233 | 137.5556 | 137.5556 |  |  | 275.1112 | 1999-03-17 | 12 | 220.4533 | 220.4533 | 44.0907 | 44.0907 | 49.2982 | 49.2982 | 98.5965 | 275.5667 | 275.5667 | 45.9278 | 45.9278 | 55 | 55 | 110 | 275.5667 | 275.5667 | 20.0595 | 20.0595 | 40.119 | 75 | 230.707 | 829.5337 | 1999-03-17 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-17 | 13 | 545.917 | 545.917 | 1350.4144 | 17.37 | 22.37 | 22.37 | 2 | 1 | 1 | 54.85% | 54.85% | 7.5 | 0.54853 | 0.54853 | 5.5216 | 5.5216 | 675.2072 | 675.2072 | 122.2853 | 122.2853 |  |  | 244.5706 | 1999-03-17 | 13 | 193.5594 | 193.5594 | 38.7119 | 38.7119 | 33.3675 | 33.3675 | 66.735 | 241.9492 | 241.9492 | 40.3249 | 40.3249 | 37.7147 | 37.7147 | 75.4293 | 241.9492 | 241.9492 | 13.5773 | 13.5773 | 27.1546 | 75 | 202.5622 | 691.4517 | 1999-03-17 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-17 | 14 | 547.199 | 547.199 | 1353.5856 | 17.7 | 22.7 | 22.7 | 2 | 1 | 1 | 54.98% | 54.98% | 7.5 | 0.54981 | 0.54981 | 5.4636 | 5.4636 | 676.7928 | 676.7928 | 123.8735 | 123.8735 |  |  | 247.7471 | 1999-03-17 | 14 | 194.0139 | 194.0139 | 38.8028 | 38.8028 | 33.6032 | 33.6032 | 67.2063 | 242.5174 | 242.5174 | 40.4196 | 40.4196 | 37.981 | 37.981 | 75.962 | 242.5174 | 242.5174 | 13.6732 | 13.6732 | 27.3463 | 75 | 203.0378 | 696.2995 | 1999-03-17 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-17 | 15 | 593.803 | 593.803 | 1468.8682 | 18.08 | 23.08 | 23.08 | 2 | 1 | 1 | 59.66% | 59.66% | 7.5 | 0.59664 | 0.59664 | 5.4075 | 5.4075 | 734.4341 | 734.4341 | 135.8168 | 135.8168 |  |  | 271.6337 | 1999-03-17 | 15 | 210.5378 | 210.5378 | 42.1076 | 42.1076 | 42.9409 | 42.9409 | 85.8818 | 263.1722 | 263.1722 | 43.862 | 43.862 | 48.5353 | 48.5353 | 97.0706 | 263.1722 | 263.1722 | 17.4727 | 17.4727 | 34.9454 | 75 | 220.3302 | 784.8617 | 1999-03-17 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-17 | 16 | 416.2 | 416.2 | 1029.5383 | 18.47 | 23.47 | 23.47 | 1 | 1 | 0 | 83.64% | 0% | 7.5 | 0.83638 | 0 | 5.3926 | 0 | 1029.5383 | 0 | 190.9181 | 0 |  |  | 190.9181 | 1999-03-17 | 16 | 295.1343 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 368.9179 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 368.9179 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 154.4307 | 552.3489 | 1999-03-17 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-17 | 17 | 257.886 | 257.886 | 637.9229 | 18.82 | 23.82 | 23.82 | 1 | 1 | 0 | 51.82% | 0% | 7.5 | 0.51824 | 0 | 5.2635 | 0 | 637.9229 | 0 | 121.1966 | 0 |  |  | 121.1966 | 1999-03-17 | 17 | 182.8712 | 0 | 36.5742 | 0 | 28.1396 | 0 | 28.1396 | 228.589 | 0 | 38.0982 | 0 | 31.8056 | 0 | 31.8056 | 228.589 | 0 | 11.45 | 0 | 11.45 | 75 | 95.6884 | 363.2802 | 1999-03-17 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-17 | 18 | 222.465 | 222.465 | 550.3033 | 19.1 | 24.1 | 24.1 | 1 | 1 | 0 | 44.71% | 0% | 7.5 | 0.44706 | 0 | 5.2013 | 0 | 550.3033 | 0 | 105.802 | 0 |  |  | 105.802 | 1999-03-17 | 18 | 157.7536 | 0 | 31.5507 | 0 | 18.0642 | 0 | 18.0642 | 197.192 | 0 | 32.8653 | 0 | 20.4176 | 0 | 20.4176 | 197.192 | 0 | 7.3503 | 0 | 7.3503 | 75 | 82.5455 | 309.1797 | 1999-03-17 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-17 | 19 | 162.813 | 162.813 | 402.7444 | 19.28 | 24.28 | 24.28 | 1 | 1 | 0 | 32.72% | 0% | 7.5 | 0.32718 | 0 | 5.146 | 0 | 402.7444 | 0 | 78.263 | 0 |  |  | 78.263 | 1999-03-17 | 19 | 115.4534 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.3167 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.4117 | 247.9687 | 1999-03-17 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-17 | 20 | 170.814 | 170.814 | 422.5362 | 19.29 | 24.29 | 24.29 | 1 | 1 | 0 | 34.33% | 0% | 7.5 | 0.34326 | 0 | 5.1478 | 0 | 422.5362 | 0 | 82.0816 | 0 |  |  | 82.0816 | 1999-03-17 | 20 | 121.127 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.4088 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.4088 | 0 | 3.3273 | 0 | 3.3273 | 75 | 63.3804 | 254.8482 | 1999-03-17 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-17 | 21 | 187.763 | 187.763 | 464.4623 | 19.17 | 24.17 | 24.17 | 1 | 1 | 0 | 37.73% | 0% | 7.5 | 0.37732 | 0 | 5.1748 | 0 | 464.4623 | 0 | 89.754 | 0 |  |  | 89.754 | 1999-03-17 | 21 | 133.1459 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.4323 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.4323 | 0 | 4.4193 | 0 | 4.4193 | 75 | 69.6693 | 269.9015 | 1999-03-17 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-17 | 22 | 174.486 | 174.486 | 431.6195 | 19.07 | 24.07 | 24.07 | 1 | 1 | 0 | 35.06% | 0% | 7.5 | 0.35064 | 0 | 5.1859 | 0 | 431.6195 | 0 | 83.23 | 0 |  |  | 83.23 | 1999-03-17 | 22 | 123.7309 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.6636 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.6636 | 0 | 3.5465 | 0 | 3.5465 | 75 | 64.7429 | 257.5783 | 1999-03-17 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-17 | 23 | 171.124 | 171.124 | 423.303 | 19.17 | 24.17 | 24.17 | 1 | 1 | 0 | 34.39% | 0% | 7.5 | 0.34388 | 0 | 5.1678 | 0 | 423.303 | 0 | 81.9118 | 0 |  |  | 81.9118 | 1999-03-17 | 23 | 121.3469 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.6836 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.6836 | 0 | 3.3455 | 0 | 3.3455 | 75 | 63.4955 | 254.8115 | 1999-03-17 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-18 | 0 | 149.448 | 149.448 | 369.6839 | 19.45 | 24.45 | 24.45 | 1 | 1 | 0 | 30.03% | 0% | 7.5 | 0.30032 | 0 | 5.1124 | 0 | 369.6839 | 0 | 72.3114 | 0 |  |  | 72.3114 | 1999-03-18 | 0 | 105.9761 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.4701 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.4526 | 237.0581 | 1999-03-18 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-18 | 1 | 115.59 | 115.59 | 285.9306 | 19.79 | 24.79 | 24.79 | 1 | 1 | 0 | 23.23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0567 | 0 | 369.285 | 0 | 73.0283 | 0 |  |  | 73.0283 | 1999-03-18 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.7152 | 1999-03-18 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-18 | 2 | 102.28 | 102.28 | 253.0062 | 20.1 | 25.1 | 25.1 | 1 | 1 | 0 | 20.55% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0066 | 0 | 369.285 | 0 | 73.7599 | 0 |  |  | 73.7599 | 1999-03-18 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.4468 | 1999-03-18 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-18 | 3 | 100.384 | 100.384 | 248.3161 | 20.37 | 25.37 | 25.37 | 1 | 1 | 0 | 20.17% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9633 | 0 | 369.285 | 0 | 74.4031 | 0 |  |  | 74.4031 | 1999-03-18 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.09 | 1999-03-18 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-18 | 4 | 98.8852 | 98.8852 | 244.6086 | 20.61 | 25.61 | 25.61 | 1 | 1 | 0 | 19.87% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9251 | 0 | 369.285 | 0 | 74.9795 | 0 |  |  | 74.9795 | 1999-03-18 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.6664 | 1999-03-18 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-18 | 5 | 124.557 | 124.557 | 308.112 | 20.85 | 25.85 | 25.85 | 1 | 1 | 0 | 25.03% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8873 | 0 | 369.285 | 0 | 75.5604 | 0 |  |  | 75.5604 | 1999-03-18 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.2472 | 1999-03-18 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-18 | 6 | 143.319 | 143.319 | 354.5228 | 21.11 | 26.11 | 26.11 | 1 | 1 | 0 | 28.8% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8466 | 0 | 369.285 | 0 | 76.1947 | 0 |  |  | 76.1947 | 1999-03-18 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.8816 | 1999-03-18 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-18 | 7 | 116.058 | 116.058 | 287.0883 | 21.42 | 26.42 | 26.42 | 1 | 1 | 0 | 23.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7985 | 0 | 369.285 | 0 | 76.958 | 0 |  |  | 76.958 | 1999-03-18 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.6449 | 1999-03-18 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-18 | 8 | 128.058 | 128.058 | 316.7723 | 21.73 | 26.73 | 26.73 | 1 | 1 | 0 | 25.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7509 | 0 | 369.285 | 0 | 77.729 | 0 |  |  | 77.729 | 1999-03-18 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.4159 | 1999-03-18 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-18 | 9 | 150.899 | 150.899 | 373.2732 | 21.86 | 26.86 | 26.86 | 1 | 1 | 0 | 30.32% | 0% | 7.5 | 0.30324 | 0 | 4.7317 | 0 | 373.2732 | 0 | 78.8871 | 0 |  |  | 78.8871 | 1999-03-18 | 9 | 107.005 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.7562 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.991 | 244.1722 | 1999-03-18 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-18 | 10 | 124.176 | 124.176 | 307.1695 | 22.02 | 27.02 | 27.02 | 1 | 1 | 0 | 24.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7068 | 0 | 369.285 | 0 | 78.4572 | 0 |  |  | 78.4572 | 1999-03-18 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.1441 | 1999-03-18 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-18 | 11 | 158.167 | 158.167 | 391.2518 | 22.29 | 27.29 | 27.29 | 1 | 1 | 0 | 31.78% | 0% | 7.5 | 0.31785 | 0 | 4.6695 | 0 | 391.2518 | 0 | 83.7881 | 0 |  |  | 83.7881 | 1999-03-18 | 11 | 112.1588 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.1986 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.6878 | 251.7699 | 1999-03-18 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-18 | 12 | 221.095 | 221.095 | 546.9144 | 22.74 | 27.74 | 27.74 | 1 | 1 | 0 | 44.43% | 0% | 7.5 | 0.4443 | 0 | 4.6262 | 0 | 546.9144 | 0 | 118.2202 | 0 |  |  | 118.2202 | 1999-03-18 | 12 | 156.7821 | 0 | 31.3564 | 0 | 17.7325 | 0 | 17.7325 | 195.9777 | 0 | 32.6629 | 0 | 20.0427 | 0 | 20.0427 | 195.9777 | 0 | 7.2154 | 0 | 7.2154 | 75 | 82.0372 | 320.248 | 1999-03-18 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-18 | 13 | 170.88 | 170.88 | 422.6994 | 23.47 | 28.47 | 28.47 | 1 | 1 | 0 | 34.34% | 0% | 7.5 | 0.34339 | 0 | 4.5004 | 0 | 422.6994 | 0 | 93.9256 | 0 |  |  | 93.9256 | 1999-03-18 | 13 | 121.1738 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.4673 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.4673 | 0 | 3.3312 | 0 | 3.3312 | 75 | 63.4049 | 266.7205 | 1999-03-18 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-18 | 14 | 127.161 | 127.161 | 314.5534 | 24.59 | 29.59 | 29.59 | 1 | 1 | 0 | 25.55% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3335 | 0 | 369.285 | 0 | 85.2162 | 0 |  |  | 85.2162 | 1999-03-18 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.9031 | 1999-03-18 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-18 | 15 | 129.176 | 129.176 | 319.5378 | 25.59 | 30.59 | 30.59 | 1 | 1 | 0 | 25.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1964 | 0 | 369.285 | 0 | 88.0009 | 0 |  |  | 88.0009 | 1999-03-18 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.6877 | 1999-03-18 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-18 | 16 | 131.648 | 131.648 | 325.6527 | 25.48 | 30.48 | 30.48 | 1 | 1 | 0 | 26.46% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2112 | 0 | 369.285 | 0 | 87.6901 | 0 |  |  | 87.6901 | 1999-03-18 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.377 | 1999-03-18 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-18 | 17 | 176.465 | 176.465 | 436.5148 | 25.08 | 30.08 | 30.08 | 1 | 1 | 0 | 35.46% | 0% | 7.5 | 0.35462 | 0 | 4.2753 | 0 | 436.5148 | 0 | 102.1024 | 0 |  |  | 102.1024 | 1999-03-18 | 17 | 125.1343 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.4178 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.4178 | 0 | 3.6686 | 0 | 3.6686 | 75 | 65.4772 | 277.307 | 1999-03-18 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-18 | 18 | 208.713 | 208.713 | 516.2855 | 24.49 | 29.49 | 29.49 | 1 | 1 | 0 | 41.94% | 0% | 7.5 | 0.41942 | 0 | 4.3687 | 0 | 516.2855 | 0 | 118.1791 | 0 |  |  | 118.1791 | 1999-03-18 | 18 | 148.0018 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 185.0023 | 0 | 30.8337 | 0 | 16.8604 | 0 | 16.8604 | 185.0023 | 0 | 6.0698 | 0 | 6.0698 | 75 | 77.4428 | 309.0815 | 1999-03-18 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-18 | 19 | 167.066 | 167.066 | 413.2649 | 23.85 | 28.85 | 28.85 | 1 | 1 | 0 | 33.57% | 0% | 7.5 | 0.33573 | 0 | 4.4443 | 0 | 413.2649 | 0 | 92.9871 | 0 |  |  | 92.9871 | 1999-03-18 | 19 | 118.4693 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.0866 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.9897 | 264.271 | 1999-03-18 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-18 | 20 | 178.62 | 178.62 | 441.8456 | 23.29 | 28.29 | 28.29 | 1 | 1 | 0 | 35.89% | 0% | 7.5 | 0.35895 | 0 | 4.5294 | 0 | 441.8456 | 0 | 97.5515 | 0 |  |  | 97.5515 | 1999-03-18 | 20 | 126.6624 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.328 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.328 | 0 | 3.8046 | 0 | 3.8046 | 75 | 66.2768 | 273.6917 | 1999-03-18 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-18 | 21 | 221.652 | 221.652 | 548.2922 | 22.92 | 27.92 | 27.92 | 1 | 1 | 0 | 44.54% | 0% | 7.5 | 0.44542 | 0 | 4.5997 | 0 | 548.2922 | 0 | 119.2005 | 0 |  |  | 119.2005 | 1999-03-18 | 21 | 157.1771 | 0 | 31.4354 | 0 | 17.8669 | 0 | 17.8669 | 196.4714 | 0 | 32.7452 | 0 | 20.1946 | 0 | 20.1946 | 196.4714 | 0 | 7.2701 | 0 | 7.2701 | 75 | 82.2438 | 321.7759 | 1999-03-18 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-18 | 22 | 231.139 | 231.139 | 571.7599 | 22.72 | 27.72 | 27.72 | 1 | 1 | 0 | 46.45% | 0% | 7.5 | 0.46449 | 0 | 4.633 | 0 | 571.7599 | 0 | 123.4097 | 0 |  |  | 123.4097 | 1999-03-18 | 22 | 163.9045 | 0 | 32.7809 | 0 | 20.2607 | 0 | 20.2607 | 204.8806 | 0 | 34.1468 | 0 | 22.9002 | 0 | 22.9002 | 204.8806 | 0 | 8.2441 | 0 | 8.2441 | 75 | 85.764 | 335.5787 | 1999-03-18 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-18 | 23 | 231.139 | 231.139 | 571.7599 | 22.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 1 | 0 | 46.45% | 0% | 7.5 | 0.46449 | 0 | 4.6464 | 0 | 571.7599 | 0 | 123.0531 | 0 |  |  | 123.0531 | 1999-03-18 | 23 | 163.9045 | 0 | 32.7809 | 0 | 20.2607 | 0 | 20.2607 | 204.8806 | 0 | 34.1468 | 0 | 22.9002 | 0 | 22.9002 | 204.8806 | 0 | 8.2441 | 0 | 8.2441 | 75 | 85.764 | 335.2221 | 1999-03-18 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-19 | 0 | 220.413 | 220.413 | 545.2274 | 22.61 | 27.61 | 27.61 | 1 | 1 | 0 | 44.29% | 0% | 7.5 | 0.44293 | 0 | 4.6454 | 0 | 545.2274 | 0 | 117.3704 | 0 |  |  | 117.3704 | 1999-03-19 | 0 | 156.2985 | 0 | 31.2597 | 0 | 17.5689 | 0 | 17.5689 | 195.3731 | 0 | 32.5622 | 0 | 19.8578 | 0 | 19.8578 | 195.3731 | 0 | 7.1488 | 0 | 7.1488 | 75 | 81.7841 | 318.7301 | 1999-03-19 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-19 | 1 | 204.418 | 204.418 | 505.6611 | 22.58 | 27.58 | 27.58 | 1 | 1 | 0 | 41.08% | 0% | 7.5 | 0.41079 | 0 | 4.6438 | 0 | 505.6611 | 0 | 108.8906 | 0 |  |  | 108.8906 | 1999-03-19 | 1 | 144.9562 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 181.1952 | 0 | 30.1992 | 0 | 15.8408 | 0 | 15.8408 | 181.1952 | 0 | 5.7027 | 0 | 5.7027 | 75 | 75.8492 | 296.8127 | 1999-03-19 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-19 | 2 | 202.109 | 202.109 | 499.9494 | 22.5 | 27.5 | 27.5 | 1 | 1 | 0 | 40.61% | 0% | 7.5 | 0.40615 | 0 | 4.6548 | 0 | 499.9494 | 0 | 107.4044 | 0 |  |  | 107.4044 | 1999-03-19 | 2 | 143.3188 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.1486 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.1486 | 0 | 5.5116 | 0 | 5.5116 | 75 | 74.9924 | 293.9672 | 1999-03-19 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-19 | 3 | 206.682 | 206.682 | 511.2615 | 22.32 | 27.32 | 27.32 | 1 | 1 | 0 | 41.53% | 0% | 7.5 | 0.41534 | 0 | 4.6836 | 0 | 511.2615 | 0 | 109.1598 | 0 |  |  | 109.1598 | 1999-03-19 | 3 | 146.5616 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 183.202 | 0 | 30.5337 | 0 | 16.373 | 0 | 16.373 | 183.202 | 0 | 5.8943 | 0 | 5.8943 | 75 | 76.6892 | 298.6457 | 1999-03-19 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-19 | 4 | 211.595 | 211.595 | 523.4146 | 22.08 | 27.08 | 27.08 | 1 | 1 | 0 | 42.52% | 0% | 7.5 | 0.42521 | 0 | 4.7218 | 0 | 523.4146 | 0 | 110.8509 | 0 |  |  | 110.8509 | 1999-03-19 | 4 | 150.0455 | 0 | 30.0091 | 0 | 15.5436 | 0 | 15.5436 | 187.5569 | 0 | 31.2595 | 0 | 17.5686 | 0 | 17.5686 | 187.5569 | 0 | 6.3247 | 0 | 6.3247 | 75 | 78.5122 | 303.7999 | 1999-03-19 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-19 | 5 | 242.664 | 242.664 | 600.2688 | 21.81 | 26.81 | 26.81 | 1 | 1 | 0 | 48.76% | 0% | 7.5 | 0.48765 | 0 | 4.7751 | 0 | 600.2688 | 0 | 125.7082 | 0 |  |  | 125.7082 | 1999-03-19 | 5 | 172.0771 | 0 | 34.4154 | 0 | 23.445 | 0 | 23.445 | 215.0963 | 0 | 35.8494 | 0 | 26.4994 | 0 | 26.4994 | 215.0963 | 0 | 9.5398 | 0 | 9.5398 | 75 | 90.0403 | 350.2328 | 1999-03-19 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-19 | 6 | 263.232 | 263.232 | 651.1471 | 21.7 | 26.7 | 26.7 | 1 | 1 | 0 | 52.9% | 0% | 7.5 | 0.52898 | 0 | 4.8001 | 0 | 651.1471 | 0 | 135.653 | 0 |  |  | 135.653 | 1999-03-19 | 6 | 186.6622 | 0 | 37.3324 | 0 | 29.9261 | 0 | 29.9261 | 233.3277 | 0 | 38.888 | 0 | 33.8249 | 0 | 33.8249 | 233.3277 | 0 | 12.177 | 0 | 12.177 | 75 | 97.6721 | 384.2531 | 1999-03-19 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-19 | 7 | 239.297 | 239.297 | 591.94 | 22.23 | 27.23 | 27.23 | 1 | 1 | 0 | 48.09% | 0% | 7.5 | 0.48088 | 0 | 4.7097 | 0 | 591.94 | 0 | 125.6842 | 0 |  |  | 125.6842 | 1999-03-19 | 7 | 169.6895 | 0 | 33.9379 | 0 | 22.4826 | 0 | 22.4826 | 212.1118 | 0 | 35.352 | 0 | 25.4116 | 0 | 25.4116 | 212.1118 | 0 | 9.1482 | 0 | 9.1482 | 75 | 88.791 | 346.5175 | 1999-03-19 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-19 | 8 | 264.647 | 264.647 | 654.6473 | 23.09 | 28.09 | 28.09 | 1 | 1 | 0 | 53.18% | 0% | 7.5 | 0.53182 | 0 | 4.5908 | 0 | 654.6473 | 0 | 142.5997 | 0 |  |  | 142.5997 | 1999-03-19 | 8 | 187.6656 | 0 | 37.5331 | 0 | 30.4113 | 0 | 30.4113 | 234.582 | 0 | 39.097 | 0 | 34.3733 | 0 | 34.3733 | 234.582 | 0 | 12.3744 | 0 | 12.3744 | 75 | 98.1971 | 392.9558 | 1999-03-19 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-19 | 9 | 328.197 | 328.197 | 811.8486 | 23.72 | 28.72 | 28.72 | 1 | 1 | 0 | 65.95% | 0% | 7.5 | 0.65953 | 0 | 4.5222 | 0 | 811.8486 | 0 | 179.5246 | 0 |  |  | 179.5246 | 1999-03-19 | 9 | 232.7299 | 0 | 46.546 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.9124 | 0 | 48.4854 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.9124 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.7773 | 508.3019 | 1999-03-19 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-19 | 10 | 307.561 | 307.561 | 760.8021 | 24.05 | 29.05 | 29.05 | 1 | 1 | 0 | 61.81% | 0% | 7.5 | 0.61806 | 0 | 4.4669 | 0 | 760.8021 | 0 | 170.3189 | 0 |  |  | 170.3189 | 1999-03-19 | 10 | 218.0966 | 0 | 43.6193 | 0 | 47.734 | 0 | 47.734 | 272.6208 | 0 | 45.4368 | 0 | 53.9528 | 0 | 53.9528 | 272.6208 | 0 | 19.423 | 0 | 19.423 | 75 | 114.1203 | 480.5491 | 1999-03-19 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-19 | 11 | 341.527 | 341.527 | 844.8225 | 24.21 | 29.21 | 29.21 | 1 | 1 | 0 | 68.63% | 0% | 7.5 | 0.68632 | 0 | 4.4564 | 0 | 844.8225 | 0 | 189.5759 | 0 |  |  | 189.5759 | 1999-03-19 | 11 | 242.1825 | 0 | 48.4365 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.7281 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.7281 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.7234 | 523.2993 | 1999-03-19 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-19 | 12 | 467.057 | 467.057 | 1155.3414 | 24.33 | 29.33 | 29.33 | 1 | 1 | 0 | 93.86% | 0% | 7.5 | 0.93858 | 0 | 4.4851 | 0 | 1155.3414 | 0 | 257.5964 | 0 |  |  | 257.5964 | 1999-03-19 | 12 | 331.1979 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 413.9973 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 413.9973 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 173.3012 | 637.8976 | 1999-03-19 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-19 | 13 | 480.162 | 480.162 | 1187.7587 | 24.53 | 29.53 | 29.53 | 1 | 1 | 0 | 96.49% | 0% | 7.5 | 0.96491 | 0 | 4.4611 | 0 | 1187.7587 | 0 | 266.247 | 0 |  |  | 266.247 | 1999-03-19 | 13 | 340.4908 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 425.6135 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 425.6135 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 178.1638 | 651.4108 | 1999-03-19 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-19 | 14 | 496.337 | 496.337 | 1227.7702 | 24.96 | 29.96 | 29.96 | 1 | 1 | 0 | 99.74% | 0% | 7.5 | 0.99742 | 0 | 4.4057 | 0 | 1227.7702 | 0 | 278.6783 | 0 |  |  | 278.6783 | 1999-03-19 | 14 | 351.9608 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 439.951 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 439.951 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 184.1655 | 669.8438 | 1999-03-19 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-19 | 15 | 360.804 | 360.804 | 892.5073 | 25.46 | 30.46 | 30.46 | 1 | 1 | 0 | 72.51% | 0% | 7.5 | 0.72506 | 0 | 4.2876 | 0 | 892.5073 | 0 | 208.1612 | 0 |  |  | 208.1612 | 1999-03-19 | 15 | 255.8521 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 319.8151 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 319.8151 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 133.8761 | 549.0373 | 1999-03-19 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-19 | 16 | 309.054 | 309.054 | 764.4953 | 25.33 | 30.33 | 30.33 | 1 | 1 | 0 | 62.11% | 0% | 7.5 | 0.62106 | 0 | 4.2873 | 0 | 764.4953 | 0 | 178.3149 | 0 |  |  | 178.3149 | 1999-03-19 | 16 | 219.1553 | 0 | 43.8311 | 0 | 48.4325 | 0 | 48.4325 | 273.9441 | 0 | 45.6574 | 0 | 54.7424 | 0 | 54.7424 | 273.9441 | 0 | 19.7073 | 0 | 19.7073 | 75 | 114.6743 | 490.8714 | 1999-03-19 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-19 | 17 | 299.599 | 299.599 | 741.1068 | 24.84 | 29.84 | 29.84 | 1 | 1 | 0 | 60.21% | 0% | 7.5 | 0.60206 | 0 | 4.352 | 0 | 741.1068 | 0 | 170.2893 | 0 |  |  | 170.2893 | 1999-03-19 | 17 | 212.4506 | 0 | 42.4901 | 0 | 44.122 | 0 | 44.122 | 265.5633 | 0 | 44.2605 | 0 | 49.8702 | 0 | 49.8702 | 265.5633 | 0 | 17.9533 | 0 | 17.9533 | 75 | 111.166 | 468.4008 | 1999-03-19 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-19 | 18 | 322.751 | 322.751 | 798.377 | 24.21 | 29.21 | 29.21 | 1 | 1 | 0 | 64.86% | 0% | 7.5 | 0.64859 | 0 | 4.4495 | 0 | 798.377 | 0 | 179.4293 | 0 |  |  | 179.4293 | 1999-03-19 | 18 | 228.8681 | 0 | 45.7736 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.0851 | 0 | 47.6809 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.0851 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 119.7566 | 506.1859 | 1999-03-19 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-19 | 19 | 290.209 | 290.209 | 717.8791 | 23.71 | 28.71 | 28.71 | 1 | 1 | 0 | 58.32% | 0% | 7.5 | 0.58319 | 0 | 4.5096 | 0 | 717.8791 | 0 | 159.1884 | 0 |  |  | 159.1884 | 1999-03-19 | 19 | 205.792 | 0 | 41.1584 | 0 | 40.1021 | 0 | 40.1021 | 257.24 | 0 | 42.8733 | 0 | 45.3266 | 0 | 45.3266 | 257.24 | 0 | 16.3176 | 0 | 16.3176 | 75 | 107.6819 | 443.6165 | 1999-03-19 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-19 | 20 | 276.201 | 276.201 | 683.228 | 23.62 | 28.62 | 28.62 | 1 | 1 | 0 | 55.5% | 0% | 7.5 | 0.55504 | 0 | 4.5175 | 0 | 683.228 | 0 | 151.2402 | 0 |  |  | 151.2402 | 1999-03-19 | 20 | 195.8587 | 0 | 39.1717 | 0 | 34.5708 | 0 | 34.5708 | 244.8234 | 0 | 40.8039 | 0 | 39.0747 | 0 | 39.0747 | 244.8234 | 0 | 14.0669 | 0 | 14.0669 | 75 | 102.4842 | 416.4369 | 1999-03-19 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-19 | 21 | 298.609 | 298.609 | 738.6579 | 23.96 | 28.96 | 28.96 | 1 | 1 | 0 | 60.01% | 0% | 7.5 | 0.60007 | 0 | 4.4766 | 0 | 738.6579 | 0 | 165.0046 | 0 |  |  | 165.0046 | 1999-03-19 | 21 | 211.7486 | 0 | 42.3497 | 0 | 43.6861 | 0 | 43.6861 | 264.6857 | 0 | 44.1143 | 0 | 49.3775 | 0 | 49.3775 | 264.6857 | 0 | 17.7759 | 0 | 17.7759 | 75 | 110.7987 | 461.6427 | 1999-03-19 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-19 | 22 | 300.803 | 300.803 | 744.0851 | 24.08 | 29.08 | 29.08 | 1 | 1 | 0 | 60.45% | 0% | 7.5 | 0.60448 | 0 | 4.4602 | 0 | 744.0851 | 0 | 166.8296 | 0 |  |  | 166.8296 | 1999-03-19 | 22 | 213.3044 | 0 | 42.6609 | 0 | 44.6561 | 0 | 44.6561 | 266.6305 | 0 | 44.4384 | 0 | 50.4739 | 0 | 50.4739 | 266.6305 | 0 | 18.1706 | 0 | 18.1706 | 75 | 111.6128 | 466.7429 | 1999-03-19 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-19 | 23 | 316.135 | 316.135 | 782.0113 | 23.91 | 28.91 | 28.91 | 1 | 1 | 0 | 63.53% | 0% | 7.5 | 0.63529 | 0 | 4.4902 | 0 | 782.0113 | 0 | 174.1583 | 0 |  |  | 174.1583 | 1999-03-19 | 23 | 224.1766 | 0 | 44.8353 | 0 | 51.8384 | 0 | 51.8384 | 280.2207 | 0 | 46.7035 | 0 | 55 | 0 | 55 | 280.2207 | 0 | 21.0931 | 0 | 21.0931 | 75 | 117.3017 | 494.3916 | 1999-03-19 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-20 | 0 | 308.601 | 308.601 | 763.3747 | 23.59 | 28.59 | 28.59 | 1 | 1 | 0 | 62.02% | 0% | 7.5 | 0.62015 | 0 | 4.5339 | 0 | 763.3747 | 0 | 168.3713 | 0 |  |  | 168.3713 | 1999-03-20 | 0 | 218.8341 | 0 | 43.7668 | 0 | 48.2199 | 0 | 48.2199 | 273.5426 | 0 | 45.5904 | 0 | 54.502 | 0 | 54.502 | 273.5426 | 0 | 19.6207 | 0 | 19.6207 | 75 | 114.5062 | 480.2201 | 1999-03-20 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-20 | 1 | 273.79 | 273.79 | 677.264 | 23.33 | 28.33 | 28.33 | 1 | 1 | 0 | 55.02% | 0% | 7.5 | 0.5502 | 0 | 4.5589 | 0 | 677.264 | 0 | 148.5578 | 0 |  |  | 148.5578 | 1999-03-20 | 1 | 194.149 | 0 | 38.8298 | 0 | 33.6734 | 0 | 33.6734 | 242.6863 | 0 | 40.4477 | 0 | 38.0604 | 0 | 38.0604 | 242.6863 | 0 | 13.7017 | 0 | 13.7017 | 75 | 101.5896 | 410.5829 | 1999-03-20 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-20 | 2 | 258.828 | 258.828 | 640.2531 | 23.26 | 28.26 | 28.26 | 1 | 1 | 0 | 52.01% | 0% | 7.5 | 0.52013 | 0 | 4.5636 | 0 | 640.2531 | 0 | 140.2955 | 0 |  |  | 140.2955 | 1999-03-20 | 2 | 183.5392 | 0 | 36.7078 | 0 | 28.4491 | 0 | 28.4491 | 229.424 | 0 | 38.2373 | 0 | 32.1554 | 0 | 32.1554 | 229.424 | 0 | 11.576 | 0 | 11.576 | 75 | 96.038 | 383.5139 | 1999-03-20 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-20 | 3 | 254.298 | 254.298 | 629.0474 | 23.41 | 28.41 | 28.41 | 1 | 1 | 0 | 51.1% | 0% | 7.5 | 0.51103 | 0 | 4.54 | 0 | 629.0474 | 0 | 138.5579 | 0 |  |  | 138.5579 | 1999-03-20 | 3 | 180.3269 | 0 | 36.0654 | 0 | 26.9813 | 0 | 26.9813 | 225.4087 | 0 | 37.5681 | 0 | 30.4964 | 0 | 30.4964 | 225.4087 | 0 | 10.9787 | 0 | 10.9787 | 75 | 94.3571 | 376.3715 | 1999-03-20 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-20 | 4 | 248.082 | 248.082 | 613.6711 | 23.63 | 28.63 | 28.63 | 1 | 1 | 0 | 49.85% | 0% | 7.5 | 0.49853 | 0 | 4.5057 | 0 | 613.6711 | 0 | 136.1999 | 0 |  |  | 136.1999 | 1999-03-20 | 4 | 175.9191 | 0 | 35.1838 | 0 | 25.0507 | 0 | 25.0507 | 219.8988 | 0 | 36.6498 | 0 | 28.3143 | 0 | 28.3143 | 219.8988 | 0 | 10.1932 | 0 | 10.1932 | 75 | 92.0507 | 366.8088 | 1999-03-20 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-20 | 5 | 251.122 | 251.122 | 621.1911 | 23.84 | 28.84 | 28.84 | 1 | 1 | 0 | 50.46% | 0% | 7.5 | 0.50464 | 0 | 4.4765 | 0 | 621.1911 | 0 | 138.7685 | 0 |  |  | 138.7685 | 1999-03-20 | 5 | 178.0748 | 0 | 35.615 | 0 | 25.9829 | 0 | 25.9829 | 222.5935 | 0 | 37.0989 | 0 | 29.368 | 0 | 29.368 | 222.5935 | 0 | 10.5725 | 0 | 10.5725 | 75 | 93.1787 | 372.8706 | 1999-03-20 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-20 | 6 | 254.878 | 254.878 | 630.4821 | 23.94 | 28.94 | 28.94 | 1 | 1 | 0 | 51.22% | 0% | 7.5 | 0.51219 | 0 | 4.4635 | 0 | 630.4821 | 0 | 141.2542 | 0 |  |  | 141.2542 | 1999-03-20 | 6 | 180.7382 | 0 | 36.1476 | 0 | 27.1663 | 0 | 27.1663 | 225.9228 | 0 | 37.6538 | 0 | 30.7056 | 0 | 30.7056 | 225.9228 | 0 | 11.054 | 0 | 11.054 | 75 | 94.5723 | 379.7524 | 1999-03-20 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-20 | 7 | 255.074 | 255.074 | 630.967 | 23.87 | 28.87 | 28.87 | 1 | 1 | 0 | 51.26% | 0% | 7.5 | 0.51259 | 0 | 4.4736 | 0 | 630.967 | 0 | 141.0427 | 0 |  |  | 141.0427 | 1999-03-20 | 7 | 180.8772 | 0 | 36.1754 | 0 | 27.2291 | 0 | 27.2291 | 226.0965 | 0 | 37.6827 | 0 | 30.7765 | 0 | 30.7765 | 226.0965 | 0 | 11.0795 | 0 | 11.0795 | 75 | 94.645 | 379.7728 | 1999-03-20 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-20 | 8 | 293.589 | 293.589 | 726.2401 | 23.54 | 28.54 | 28.54 | 1 | 1 | 0 | 59% | 0% | 7.5 | 0.58998 | 0 | 4.5356 | 0 | 726.2401 | 0 | 160.1202 | 0 |  |  | 160.1202 | 1999-03-20 | 8 | 208.1888 | 0 | 41.6378 | 0 | 41.5196 | 0 | 41.5196 | 260.236 | 0 | 43.3727 | 0 | 46.9288 | 0 | 46.9288 | 260.236 | 0 | 16.8944 | 0 | 16.8944 | 75 | 108.936 | 449.3991 | 1999-03-20 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-20 | 9 | 659.894 | 659.894 | 1632.355 | 22.91 | 27.91 | 27.91 | 2 | 1 | 1 | 66.3% | 66.3% | 7.5 | 0.66305 | 0.66305 | 4.6422 | 4.6422 | 816.1775 | 816.1775 | 175.8166 | 175.8166 |  |  | 351.6333 | 1999-03-20 | 9 | 233.9709 | 233.9709 | 46.7942 | 46.7942 | 55 | 55 | 110 | 292.4636 | 292.4636 | 48.7439 | 48.7439 | 55 | 55 | 110 | 292.4636 | 292.4636 | 22 | 22 | 44 | 75 | 244.8533 | 935.4865 | 1999-03-20 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-20 | 10 | 701.023 | 701.023 | 1734.0943 | 22.06 | 27.06 | 27.06 | 2 | 1 | 1 | 70.44% | 70.44% | 7.5 | 0.70437 | 0.70437 | 4.7789 | 4.7789 | 867.0471 | 867.0471 | 181.4332 | 181.4332 |  |  | 362.8664 | 1999-03-20 | 10 | 248.5535 | 248.5535 | 49.7107 | 49.7107 | 55 | 55 | 110 | 310.6919 | 310.6919 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 310.6919 | 310.6919 | 22 | 22 | 44 | 75 | 260.1141 | 961.9805 | 1999-03-20 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-20 | 11 | 773.254 | 773.254 | 1912.7694 | 21.13 | 26.13 | 26.13 | 2 | 1 | 1 | 77.69% | 77.69% | 7.5 | 0.77695 | 0.77695 | 4.9385 | 4.9385 | 956.3847 | 956.3847 | 193.6579 | 193.6579 |  |  | 387.3157 | 1999-03-20 | 11 | 274.1636 | 274.1636 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 342.7045 | 342.7045 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 342.7045 | 342.7045 | 22 | 22 | 44 | 75 | 286.9154 | 1013.2311 | 1999-03-20 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-20 | 12 | 778.066 | 778.066 | 1924.6726 | 20.25 | 25.25 | 25.25 | 2 | 1 | 1 | 78.18% | 78.18% | 7.5 | 0.78178 | 0.78178 | 5.0813 | 5.0813 | 962.3363 | 962.3363 | 189.3891 | 189.3891 |  |  | 378.7781 | 1999-03-20 | 12 | 275.8697 | 275.8697 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 344.8372 | 344.8372 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 344.8372 | 344.8372 | 22 | 22 | 44 | 75 | 288.7009 | 1006.479 | 1999-03-20 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-20 | 13 | 710.188 | 710.188 | 1756.7654 | 19.54 | 24.54 | 24.54 | 2 | 1 | 1 | 71.36% | 71.36% | 7.5 | 0.71358 | 0.71358 | 5.1842 | 5.1842 | 878.3827 | 878.3827 | 169.4352 | 169.4352 |  |  | 338.8704 | 1999-03-20 | 13 | 251.803 | 251.803 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 314.7538 | 314.7538 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 314.7538 | 314.7538 | 22 | 22 | 44 | 75 | 263.5148 | 941.3853 | 1999-03-20 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-20 | 14 | 750.263 | 750.263 | 1855.8974 | 19.13 | 24.13 | 24.13 | 2 | 1 | 1 | 75.38% | 75.38% | 7.5 | 0.75385 | 0.75385 | 5.2616 | 5.2616 | 927.9487 | 927.9487 | 176.3623 | 176.3623 |  |  | 352.7246 | 1999-03-20 | 14 | 266.012 | 266.012 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 332.515 | 332.515 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 332.515 | 332.515 | 22 | 22 | 44 | 75 | 278.3846 | 970.1093 | 1999-03-20 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-20 | 15 | 777.638 | 777.638 | 1923.6139 | 18.63 | 23.63 | 23.63 | 2 | 1 | 1 | 78.14% | 78.14% | 7.5 | 0.78135 | 0.78135 | 5.3529 | 5.3529 | 961.807 | 961.807 | 179.6804 | 179.6804 |  |  | 359.3608 | 1999-03-20 | 15 | 275.718 | 275.718 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 344.6475 | 344.6475 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 344.6475 | 344.6475 | 22 | 22 | 44 | 75 | 288.5421 | 986.9028 | 1999-03-20 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-20 | 16 | 656.93 | 656.93 | 1625.0231 | 17.79 | 22.79 | 22.79 | 2 | 1 | 1 | 66.01% | 66.01% | 7.5 | 0.66007 | 0.66007 | 5.4723 | 5.4723 | 812.5115 | 812.5115 | 148.4766 | 148.4766 |  |  | 296.9533 | 1999-03-20 | 16 | 232.92 | 232.92 | 46.584 | 46.584 | 55 | 55 | 110 | 291.15 | 291.15 | 48.525 | 48.525 | 55 | 55 | 110 | 291.15 | 291.15 | 22 | 22 | 44 | 75 | 243.7535 | 879.7067 | 1999-03-20 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-20 | 17 | 549.098 | 549.098 | 1358.2831 | 16.9 | 21.9 | 21.9 | 2 | 1 | 1 | 55.17% | 55.17% | 7.5 | 0.55172 | 0.55172 | 5.6064 | 5.6064 | 679.1416 | 679.1416 | 121.1372 | 121.1372 |  |  | 242.2744 | 1999-03-20 | 17 | 194.6872 | 194.6872 | 38.9374 | 38.9374 | 33.9542 | 33.9542 | 67.9084 | 243.3591 | 243.3591 | 40.5598 | 40.5598 | 38.3778 | 38.3778 | 76.7556 | 243.3591 | 243.3591 | 13.816 | 13.816 | 27.632 | 75 | 203.7425 | 693.3129 | 1999-03-20 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-20 | 18 | 328.258 | 328.258 | 811.9995 | 16.28 | 21.28 | 21.28 | 1 | 1 | 0 | 65.97% | 0% | 7.5 | 0.65965 | 0 | 5.7445 | 0 | 811.9995 | 0 | 141.353 | 0 |  |  | 141.353 | 1999-03-20 | 18 | 232.7732 | 0 | 46.5546 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.9665 | 0 | 48.4944 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.9665 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.7999 | 470.1529 | 1999-03-20 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-20 | 19 | 294.037 | 294.037 | 727.3483 | 16.24 | 21.24 | 21.24 | 1 | 1 | 0 | 59.09% | 0% | 7.5 | 0.59088 | 0 | 5.7358 | 0 | 727.3483 | 0 | 126.809 | 0 |  |  | 126.809 | 1999-03-20 | 19 | 208.5065 | 0 | 41.7013 | 0 | 41.71 | 0 | 41.71 | 260.6331 | 0 | 43.4389 | 0 | 47.144 | 0 | 47.144 | 260.6331 | 0 | 16.9718 | 0 | 16.9718 | 75 | 109.1022 | 416.737 | 1999-03-20 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-20 | 20 | 294.991 | 294.991 | 729.7082 | 16.82 | 21.82 | 21.82 | 1 | 1 | 0 | 59.28% | 0% | 7.5 | 0.5928 | 0 | 5.6302 | 0 | 729.7082 | 0 | 129.6052 | 0 |  |  | 129.6052 | 1999-03-20 | 20 | 209.183 | 0 | 41.8366 | 0 | 42.1173 | 0 | 42.1173 | 261.4788 | 0 | 43.5798 | 0 | 47.6044 | 0 | 47.6044 | 261.4788 | 0 | 17.1376 | 0 | 17.1376 | 75 | 109.4562 | 420.9206 | 1999-03-20 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-20 | 21 | 307.442 | 307.442 | 760.5077 | 17.1 | 22.1 | 22.1 | 1 | 1 | 0 | 61.78% | 0% | 7.5 | 0.61782 | 0 | 5.5855 | 0 | 760.5077 | 0 | 136.1583 | 0 |  |  | 136.1583 | 1999-03-20 | 21 | 218.0122 | 0 | 43.6024 | 0 | 47.6786 | 0 | 47.6786 | 272.5153 | 0 | 45.4192 | 0 | 53.8902 | 0 | 53.8902 | 272.5153 | 0 | 19.4005 | 0 | 19.4005 | 75 | 114.0762 | 446.2038 | 1999-03-20 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-20 | 22 | 307.274 | 307.274 | 760.0922 | 16.96 | 21.96 | 21.96 | 1 | 1 | 0 | 61.75% | 0% | 7.5 | 0.61748 | 0 | 5.6106 | 0 | 760.0922 | 0 | 135.4745 | 0 |  |  | 135.4745 | 1999-03-20 | 22 | 217.8931 | 0 | 43.5786 | 0 | 47.6005 | 0 | 47.6005 | 272.3664 | 0 | 45.3944 | 0 | 53.8019 | 0 | 53.8019 | 272.3664 | 0 | 19.3687 | 0 | 19.3687 | 75 | 114.0138 | 445.2595 | 1999-03-20 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-20 | 23 | 307.274 | 307.274 | 760.0922 | 16.53 | 21.53 | 21.53 | 1 | 1 | 0 | 61.75% | 0% | 7.5 | 0.61748 | 0 | 5.6887 | 0 | 760.0922 | 0 | 133.6143 | 0 |  |  | 133.6143 | 1999-03-20 | 23 | 217.8931 | 0 | 43.5786 | 0 | 47.6005 | 0 | 47.6005 | 272.3664 | 0 | 45.3944 | 0 | 53.8019 | 0 | 53.8019 | 272.3664 | 0 | 19.3687 | 0 | 19.3687 | 75 | 114.0138 | 443.3992 | 1999-03-20 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-21 | 0 | 300.803 | 300.803 | 744.0851 | 15.87 | 20.87 | 20.87 | 1 | 1 | 0 | 60.45% | 0% | 7.5 | 0.60448 | 0 | 5.8076 | 0 | 744.0851 | 0 | 128.1217 | 0 |  |  | 128.1217 | 1999-03-21 | 0 | 213.3044 | 0 | 42.6609 | 0 | 44.6561 | 0 | 44.6561 | 266.6305 | 0 | 44.4384 | 0 | 50.4739 | 0 | 50.4739 | 266.6305 | 0 | 18.1706 | 0 | 18.1706 | 75 | 111.6128 | 428.035 | 1999-03-21 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-21 | 1 | 223.052 | 223.052 | 551.7554 | 15.23 | 20.23 | 20.23 | 1 | 1 | 0 | 44.82% | 0% | 7.5 | 0.44824 | 0 | 5.8908 | 0 | 551.7554 | 0 | 93.6643 | 0 |  |  | 93.6643 | 1999-03-21 | 1 | 158.1699 | 0 | 31.634 | 0 | 18.2076 | 0 | 18.2076 | 197.7123 | 0 | 32.9521 | 0 | 20.5797 | 0 | 20.5797 | 197.7123 | 0 | 7.4087 | 0 | 7.4087 | 75 | 82.7633 | 297.6235 | 1999-03-21 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-21 | 2 | 213.899 | 213.899 | 529.1139 | 14.65 | 19.65 | 19.65 | 1 | 1 | 0 | 42.98% | 0% | 7.5 | 0.42984 | 0 | 5.9972 | 0 | 529.1139 | 0 | 88.2272 | 0 |  |  | 88.2272 | 1999-03-21 | 2 | 151.6793 | 0 | 30.3359 | 0 | 16.0569 | 0 | 16.0569 | 189.5992 | 0 | 31.5999 | 0 | 18.1487 | 0 | 18.1487 | 189.5992 | 0 | 6.5335 | 0 | 6.5335 | 75 | 79.3671 | 283.3335 | 1999-03-21 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-21 | 3 | 243.176 | 243.176 | 601.5353 | 14.26 | 19.26 | 19.26 | 1 | 1 | 0 | 48.87% | 0% | 7.5 | 0.48868 | 0 | 6.0874 | 0 | 601.5353 | 0 | 98.816 | 0 |  |  | 98.816 | 1999-03-21 | 3 | 172.4401 | 0 | 34.488 | 0 | 23.5937 | 0 | 23.5937 | 215.5502 | 0 | 35.925 | 0 | 26.6675 | 0 | 26.6675 | 215.5502 | 0 | 9.6003 | 0 | 9.6003 | 75 | 90.2303 | 323.9078 | 1999-03-21 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-21 | 4 | 182.145 | 182.145 | 450.5652 | 14.01 | 19.01 | 19.01 | 1 | 1 | 0 | 36.6% | 0% | 7.5 | 0.36603 | 0 | 6.106 | 0 | 450.5652 | 0 | 73.7909 | 0 |  |  | 73.7909 | 1999-03-21 | 4 | 129.162 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.4525 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.4525 | 0 | 4.0344 | 0 | 4.0344 | 75 | 67.5848 | 251.4689 | 1999-03-21 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-21 | 5 | 192.491 | 192.491 | 476.1578 | 13.86 | 18.86 | 18.86 | 1 | 1 | 0 | 38.68% | 0% | 7.5 | 0.38682 | 0 | 6.1407 | 0 | 476.1578 | 0 | 77.5414 | 0 |  |  | 77.5414 | 1999-03-21 | 5 | 136.4986 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.6232 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.6232 | 0 | 4.7616 | 0 | 4.7616 | 75 | 71.4237 | 259.7855 | 1999-03-21 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-21 | 6 | 213.509 | 213.509 | 528.1492 | 13.74 | 18.74 | 18.74 | 1 | 1 | 0 | 42.91% | 0% | 7.5 | 0.42906 | 0 | 6.1751 | 0 | 528.1492 | 0 | 85.5295 | 0 |  |  | 85.5295 | 1999-03-21 | 6 | 151.4028 | 0 | 30.2806 | 0 | 15.9692 | 0 | 15.9692 | 189.2535 | 0 | 31.5422 | 0 | 18.0497 | 0 | 18.0497 | 189.2535 | 0 | 6.4979 | 0 | 6.4979 | 75 | 79.2224 | 280.2686 | 1999-03-21 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-21 | 7 | 161.062 | 161.062 | 398.413 | 13.6 | 18.6 | 18.6 | 1 | 1 | 0 | 32.37% | 0% | 7.5 | 0.32366 | 0 | 6.1763 | 0 | 398.413 | 0 | 64.5064 | 0 |  |  | 64.5064 | 1999-03-21 | 7 | 114.2117 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.7647 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.762 | 233.5625 | 1999-03-21 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-21 | 8 | 171.887 | 171.887 | 425.1904 | 13.38 | 18.38 | 18.38 | 1 | 1 | 0 | 34.54% | 0% | 7.5 | 0.34542 | 0 | 6.2257 | 0 | 425.1904 | 0 | 68.2961 | 0 |  |  | 68.2961 | 1999-03-21 | 8 | 121.8879 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.3599 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.3599 | 0 | 3.3904 | 0 | 3.3904 | 75 | 63.7786 | 241.5238 | 1999-03-21 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-21 | 9 | 355.715 | 355.715 | 879.9188 | 13.04 | 18.04 | 18.04 | 1 | 1 | 0 | 71.48% | 0% | 7.5 | 0.71483 | 0 | 6.3896 | 0 | 879.9188 | 0 | 137.7113 | 0 |  |  | 137.7113 | 1999-03-21 | 9 | 252.2434 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.3042 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.3042 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.9878 | 476.6992 | 1999-03-21 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-21 | 10 | 366.141 | 366.141 | 905.7092 | 12.63 | 17.63 | 18 | 1 | 1 | 0 | 73.58% | 0% | 7.5 | 0.73578 | 0 | 6.4033 | 0 | 905.7092 | 0 | 141.4447 | 0 |  |  | 141.4447 | 1999-03-21 | 10 | 259.6366 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 324.5458 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 324.5458 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.8564 | 484.301 | 1999-03-21 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-21 | 11 | 234.861 | 234.861 | 580.9668 | 12.2 | 17.2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 47.2% | 0% | 7.5 | 0.47197 | 0 | 6.3348 | 0 | 580.9668 | 0 | 91.7102 | 0 |  |  | 91.7102 | 1999-03-21 | 11 | 166.5438 | 0 | 33.3088 | 0 | 21.2553 | 0 | 21.2553 | 208.1798 | 0 | 34.6966 | 0 | 24.0244 | 0 | 24.0244 | 208.1798 | 0 | 8.6488 | 0 | 8.6488 | 75 | 87.145 | 307.7837 | 1999-03-21 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-21 | 12 | 78.1733 | 78.1733 | 193.3744 | 11.83 | 16.83 | 18 | 1 | 1 | 0 | 15.71% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-21 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-21 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-21 | 13 | 37.3074 | 37.3074 | 92.2859 | 11.58 | 16.58 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.497% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-21 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-21 | 14 | 9.3413 | 9.3413 | 23.1072 | 11.5 | 16.5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.877% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-21 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.27 | 16.27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-21 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-21 | 16 | 0.37914 | 0.37914 | 0.93788 | 10.71 | 15.71 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.07619% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-21 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 15.1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-21 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.753 | 14.753 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-21 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.791 | 14.791 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-21 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.645 | 14.645 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-21 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.966 | 13.966 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-21 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.47 | 13.47 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-21 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.293 | 13.293 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-21 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.271 | 13.271 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-22 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 13.4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-22 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.558 | 13.558 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-22 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.657 | 13.657 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-22 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.711 | 13.711 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-22 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.729 | 13.729 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-22 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.746 | 13.746 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-22 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.771 | 13.771 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-22 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.83 | 13.83 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-22 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.931 | 13.931 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-22 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.076 | 14.076 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-22 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.262 | 14.262 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-22 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.494 | 14.494 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-22 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-22 | 13 | 6.413 | 6.413 | 15.8636 | 9.77 | 14.77 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.289% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-22 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-22 | 14 | 13.2216 | 13.2216 | 32.7058 | 10.11 | 15.11 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.657% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-22 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-22 | 15 | 17.7205 | 17.7205 | 43.8345 | 10.44 | 15.44 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.561% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-22 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-22 | 16 | 25.1259 | 25.1259 | 62.153 | 10.57 | 15.57 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.049% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-22 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-22 | 17 | 23.0279 | 23.0279 | 56.9633 | 10.57 | 15.57 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.628% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-22 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-22 | 18 | 15.474 | 15.474 | 38.2775 | 10.47 | 15.47 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.11% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-22 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-22 | 19 | 17.7974 | 17.7974 | 44.0248 | 10.31 | 15.31 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.576% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-22 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-22 | 20 | 16.1158 | 16.1158 | 39.865 | 10.11 | 15.11 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.239% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-22 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-22 | 21 | 12.4959 | 12.4959 | 30.9106 | 9.976 | 14.976 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.511% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-22 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-22 | 22 | 7.2648 | 7.2648 | 17.9707 | 9.973 | 14.973 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.46% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-22 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-22 | 23 | 9.9859 | 9.9859 | 24.7017 | 10.09 | 15.09 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.007% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-22 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-23 | 0 | 17.3123 | 17.3123 | 42.8248 | 10.27 | 15.27 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.479% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-23 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-23 | 1 | 21.3467 | 21.3467 | 52.8045 | 10.42 | 15.42 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.29% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-23 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-23 | 2 | 24.1795 | 24.1795 | 59.8119 | 10.5 | 15.5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.859% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-23 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-23 | 3 | 22.8641 | 22.8641 | 56.5581 | 10.46 | 15.46 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.595% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-23 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-23 | 4 | 21.8214 | 21.8214 | 53.9788 | 10.36 | 15.36 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.385% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-23 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-23 | 5 | 19.4403 | 19.4403 | 48.0887 | 10.24 | 15.24 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.907% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-23 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-23 | 6 | 17.4826 | 17.4826 | 43.2461 | 10.19 | 15.19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.513% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-23 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-23 | 7 | 17.9742 | 17.9742 | 44.4621 | 10.26 | 15.26 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.612% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-23 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-23 | 8 | 42.9275 | 42.9275 | 106.1881 | 10.52 | 15.52 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.627% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-03-23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-03-23 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-23 | 9 | 69.0653 | 69.0653 | 170.8442 | 10.99 | 15.99 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13.88% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-23 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-23 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-23 | 10 | 70.5405 | 70.5405 | 174.4934 | 11.6 | 16.6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 14.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-23 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-23 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-23 | 11 | 137.79 | 137.79 | 340.8459 | 12.24 | 17.24 | 18 | 1 | 1 | 0 | 27.69% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-23 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-23 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-23 | 12 | 162.391 | 162.391 | 401.7005 | 12.82 | 17.82 | 18 | 1 | 1 | 0 | 32.63% | 0% | 7.5 | 0.32633 | 0 | 6.2973 | 0 | 401.7005 | 0 | 63.789 | 0 |  |  | 63.789 | 1999-03-23 | 12 | 115.1541 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.9427 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.2551 | 233.3382 | 1999-03-23 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-23 | 13 | 251.805 | 251.805 | 622.8806 | 13.25 | 18.25 | 18.25 | 1 | 1 | 0 | 50.6% | 0% | 7.5 | 0.50602 | 0 | 6.2928 | 0 | 622.8806 | 0 | 98.9828 | 0 |  |  | 98.9828 | 1999-03-23 | 13 | 178.5591 | 0 | 35.7118 | 0 | 26.1955 | 0 | 26.1955 | 223.1989 | 0 | 37.1998 | 0 | 29.6083 | 0 | 29.6083 | 223.1989 | 0 | 10.659 | 0 | 10.659 | 75 | 93.4321 | 333.8777 | 1999-03-23 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-23 | 14 | 275.091 | 275.091 | 680.4823 | 13.44 | 18.44 | 18.44 | 1 | 1 | 0 | 55.28% | 0% | 7.5 | 0.55281 | 0 | 6.2664 | 0 | 680.4823 | 0 | 108.5918 | 0 |  |  | 108.5918 | 1999-03-23 | 14 | 195.0716 | 0 | 39.0143 | 0 | 34.1557 | 0 | 34.1557 | 243.8395 | 0 | 40.6399 | 0 | 38.6055 | 0 | 38.6055 | 243.8395 | 0 | 13.898 | 0 | 13.898 | 75 | 102.0723 | 372.3233 | 1999-03-23 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-23 | 15 | 197.593 | 197.593 | 488.7784 | 13.49 | 18.49 | 18.49 | 1 | 1 | 0 | 39.71% | 0% | 7.5 | 0.39707 | 0 | 6.2168 | 0 | 488.7784 | 0 | 78.6224 | 0 |  |  | 78.6224 | 1999-03-23 | 15 | 140.1165 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.1456 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.1456 | 0 | 5.1504 | 0 | 5.1504 | 75 | 73.3168 | 263.1483 | 1999-03-23 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-23 | 16 | 194.676 | 194.676 | 481.5627 | 13.52 | 18.52 | 18.52 | 1 | 1 | 0 | 39.12% | 0% | 7.5 | 0.39121 | 0 | 6.2093 | 0 | 481.5627 | 0 | 77.555 | 0 |  |  | 77.555 | 1999-03-23 | 16 | 138.048 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.56 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.56 | 0 | 4.9256 | 0 | 4.9256 | 75 | 72.2344 | 260.7738 | 1999-03-23 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-23 | 17 | 119.446 | 119.446 | 295.4691 | 13.49 | 18.49 | 18.49 | 1 | 1 | 0 | 24% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1922 | 0 | 369.285 | 0 | 59.6367 | 0 |  |  | 59.6367 | 1999-03-23 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.3236 | 1999-03-23 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-23 | 18 | 83.513 | 83.513 | 206.583 | 13.43 | 18.43 | 18.43 | 1 | 1 | 0 | 16.78% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2042 | 0 | 369.285 | 0 | 59.5218 | 0 |  |  | 59.5218 | 1999-03-23 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.2086 | 1999-03-23 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-23 | 19 | 104.185 | 104.185 | 257.7185 | 13.28 | 18.28 | 18.28 | 1 | 1 | 0 | 20.94% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2342 | 0 | 369.285 | 0 | 59.2354 | 0 |  |  | 59.2354 | 1999-03-23 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.9222 | 1999-03-23 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-23 | 20 | 95.215 | 95.215 | 235.5298 | 13.04 | 18.04 | 18.04 | 1 | 1 | 0 | 19.13% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2825 | 0 | 369.285 | 0 | 58.78 | 0 |  |  | 58.78 | 1999-03-23 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.4669 | 1999-03-23 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-23 | 21 | 72.9831 | 72.9831 | 180.5356 | 12.78 | 17.78 | 18 | 1 | 1 | 0 | 14.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-23 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-23 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-23 | 22 | 72.9831 | 72.9831 | 180.5356 | 12.76 | 17.76 | 18 | 1 | 1 | 0 | 14.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-23 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-23 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-23 | 23 | 72.9831 | 72.9831 | 180.5356 | 12.98 | 17.98 | 18 | 1 | 1 | 0 | 14.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-03-23 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-03-23 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-24 | 0 | 78.6536 | 78.6536 | 194.5625 | 13.38 | 18.38 | 18.38 | 1 | 1 | 0 | 15.81% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2142 | 0 | 369.285 | 0 | 59.4261 | 0 |  |  | 59.4261 | 1999-03-24 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.113 | 1999-03-24 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-24 | 1 | 90.0724 | 90.0724 | 222.8087 | 13.79 | 18.79 | 18.79 | 1 | 1 | 0 | 18.1% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1328 | 0 | 369.285 | 0 | 60.2148 | 0 |  |  | 60.2148 | 1999-03-24 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.9016 | 1999-03-24 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-24 | 2 | 90.5565 | 90.5565 | 224.0062 | 14.16 | 19.16 | 19.16 | 1 | 1 | 0 | 18.2% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0603 | 0 | 369.285 | 0 | 60.9354 | 0 |  |  | 60.9354 | 1999-03-24 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.6223 | 1999-03-24 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-24 | 3 | 85.614 | 85.614 | 211.7801 | 14.41 | 19.41 | 19.41 | 1 | 1 | 0 | 17.2% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0117 | 0 | 369.285 | 0 | 61.4273 | 0 |  |  | 61.4273 | 1999-03-24 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.1141 | 1999-03-24 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-24 | 4 | 79.7836 | 79.7836 | 197.3577 | 14.55 | 19.55 | 19.55 | 1 | 1 | 0 | 16.03% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9847 | 0 | 369.285 | 0 | 61.7044 | 0 |  |  | 61.7044 | 1999-03-24 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.3913 | 1999-03-24 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-24 | 5 | 69.9087 | 69.9087 | 172.9305 | 14.61 | 19.61 | 19.61 | 1 | 1 | 0 | 14.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9732 | 0 | 369.285 | 0 | 61.8236 | 0 |  |  | 61.8236 | 1999-03-24 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.5104 | 1999-03-24 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-24 | 6 | 64.7117 | 64.7117 | 160.0749 | 14.64 | 19.64 | 19.64 | 1 | 1 | 0 | 13% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9674 | 0 | 369.285 | 0 | 61.8832 | 0 |  |  | 61.8832 | 1999-03-24 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.5701 | 1999-03-24 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-24 | 7 | 59.931 | 59.931 | 148.2491 | 14.64 | 19.64 | 19.64 | 1 | 1 | 0 | 12.04% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9674 | 0 | 369.285 | 0 | 61.8832 | 0 |  |  | 61.8832 | 1999-03-24 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.5701 | 1999-03-24 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-24 | 8 | 69.6012 | 69.6012 | 172.1699 | 14.66 | 19.66 | 19.66 | 1 | 1 | 0 | 13.99% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9636 | 0 | 369.285 | 0 | 61.9231 | 0 |  |  | 61.9231 | 1999-03-24 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.6099 | 1999-03-24 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-24 | 9 | 95.7202 | 95.7202 | 236.7795 | 14.71 | 19.71 | 19.71 | 1 | 1 | 0 | 19.24% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.954 | 0 | 369.285 | 0 | 62.0227 | 0 |  |  | 62.0227 | 1999-03-24 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.7096 | 1999-03-24 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-24 | 10 | 200.553 | 200.553 | 496.1004 | 14.87 | 19.87 | 19.87 | 1 | 1 | 0 | 40.3% | 0% | 7.5 | 0.40302 | 0 | 5.9484 | 0 | 496.1004 | 0 | 83.4007 | 0 |  |  | 83.4007 | 1999-03-24 | 10 | 142.2155 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.7693 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.7693 | 0 | 5.3853 | 0 | 5.3853 | 75 | 74.4151 | 269.2599 | 1999-03-24 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-24 | 11 | 328.016 | 328.016 | 811.4009 | 15.19 | 20.19 | 20.19 | 1 | 1 | 0 | 65.92% | 0% | 7.5 | 0.65917 | 0 | 5.9493 | 0 | 811.4009 | 0 | 136.3866 | 0 |  |  | 136.3866 | 1999-03-24 | 11 | 232.6016 | 0 | 46.5203 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.752 | 0 | 48.4587 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.752 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.7101 | 465.0967 | 1999-03-24 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-24 | 12 | 306.016 | 306.016 | 756.9803 | 15.72 | 20.72 | 20.72 | 1 | 1 | 0 | 61.5% | 0% | 7.5 | 0.61496 | 0 | 5.8382 | 0 | 756.9803 | 0 | 129.6595 | 0 |  |  | 129.6595 | 1999-03-24 | 12 | 217.001 | 0 | 43.4002 | 0 | 47.0183 | 0 | 47.0183 | 271.2513 | 0 | 45.2085 | 0 | 53.1438 | 0 | 53.1438 | 271.2513 | 0 | 19.1318 | 0 | 19.1318 | 75 | 113.547 | 437.5004 | 1999-03-24 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-24 | 13 | 364.26 | 364.26 | 901.0563 | 16.52 | 21.52 | 21.52 | 1 | 1 | 0 | 73.2% | 0% | 7.5 | 0.732 | 0 | 5.7171 | 0 | 901.0563 | 0 | 157.6059 | 0 |  |  | 157.6059 | 1999-03-24 | 13 | 258.3028 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 322.8785 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 322.8785 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.1584 | 499.7643 | 1999-03-24 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-24 | 14 | 392.707 | 392.707 | 971.4246 | 17.66 | 22.66 | 22.66 | 1 | 1 | 0 | 78.92% | 0% | 7.5 | 0.78917 | 0 | 5.5242 | 0 | 971.4246 | 0 | 175.8481 | 0 |  |  | 175.8481 | 1999-03-24 | 14 | 278.475 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 348.0938 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 348.0938 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 145.7137 | 528.5618 | 1999-03-24 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-24 | 15 | 367.307 | 367.307 | 908.5935 | 18.61 | 23.61 | 23.61 | 1 | 1 | 0 | 73.81% | 0% | 7.5 | 0.73812 | 0 | 5.3469 | 0 | 908.5935 | 0 | 169.9292 | 0 |  |  | 169.9292 | 1999-03-24 | 15 | 260.4635 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 325.5793 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 325.5793 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 136.289 | 513.2182 | 1999-03-24 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-24 | 16 | 332.684 | 332.684 | 822.9479 | 18.49 | 23.49 | 23.49 | 1 | 1 | 0 | 66.85% | 0% | 7.5 | 0.66855 | 0 | 5.3524 | 0 | 822.9479 | 0 | 153.7539 | 0 |  |  | 153.7539 | 1999-03-24 | 16 | 235.9117 | 0 | 47.1823 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.8897 | 0 | 49.1483 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.8897 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.4422 | 484.1961 | 1999-03-24 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-24 | 17 | 186.662 | 186.662 | 461.7388 | 18.19 | 23.19 | 23.19 | 1 | 1 | 0 | 37.51% | 0% | 7.5 | 0.37511 | 0 | 5.34 | 0 | 461.7388 | 0 | 86.4676 | 0 |  |  | 86.4676 | 1999-03-24 | 17 | 132.3651 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.4564 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.4564 | 0 | 4.342 | 0 | 4.342 | 75 | 69.2608 | 266.1293 | 1999-03-24 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-24 | 18 | 148.117 | 148.117 | 366.3915 | 17.81 | 22.81 | 22.81 | 1 | 1 | 0 | 29.76% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3892 | 0 | 369.285 | 0 | 68.5238 | 0 |  |  | 68.5238 | 1999-03-24 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.2106 | 1999-03-24 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-24 | 19 | 127.943 | 127.943 | 316.4878 | 17.45 | 22.45 | 22.45 | 1 | 1 | 0 | 25.71% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4519 | 0 | 369.285 | 0 | 67.7351 | 0 |  |  | 67.7351 | 1999-03-24 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.422 | 1999-03-24 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-24 | 20 | 129.99 | 129.99 | 321.5514 | 17.2 | 22.2 | 22.2 | 1 | 1 | 0 | 26.12% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4959 | 0 | 369.285 | 0 | 67.1928 | 0 |  |  | 67.1928 | 1999-03-24 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.8797 | 1999-03-24 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-24 | 21 | 137.183 | 137.183 | 339.3444 | 17.15 | 22.15 | 22.15 | 1 | 1 | 0 | 27.57% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5047 | 0 | 369.285 | 0 | 67.0849 | 0 |  |  | 67.0849 | 1999-03-24 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.7717 | 1999-03-24 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-24 | 22 | 127.709 | 127.709 | 315.909 | 17.18 | 22.18 | 22.18 | 1 | 1 | 0 | 25.66% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4994 | 0 | 369.285 | 0 | 67.1496 | 0 |  |  | 67.1496 | 1999-03-24 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.8365 | 1999-03-24 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-24 | 23 | 123.72 | 123.72 | 306.0415 | 17.31 | 22.31 | 22.31 | 1 | 1 | 0 | 24.86% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4765 | 0 | 369.285 | 0 | 67.4309 | 0 |  |  | 67.4309 | 1999-03-24 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.1178 | 1999-03-24 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-25 | 0 | 124.949 | 124.949 | 309.0816 | 17.64 | 22.64 | 22.64 | 1 | 1 | 0 | 25.11% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4187 | 0 | 369.285 | 0 | 68.1502 | 0 |  |  | 68.1502 | 1999-03-25 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.8371 | 1999-03-25 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-25 | 1 | 129.032 | 129.032 | 319.1816 | 18.06 | 23.06 | 23.06 | 1 | 1 | 0 | 25.93% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.346 | 0 | 369.285 | 0 | 69.0768 | 0 |  |  | 69.0768 | 1999-03-25 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.7637 | 1999-03-25 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-25 | 2 | 129.475 | 129.475 | 320.2774 | 18.54 | 23.54 | 23.54 | 1 | 1 | 0 | 26.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2641 | 0 | 369.285 | 0 | 70.1513 | 0 |  |  | 70.1513 | 1999-03-25 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.8381 | 1999-03-25 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-25 | 3 | 128.307 | 128.307 | 317.3882 | 19.03 | 24.03 | 24.03 | 1 | 1 | 0 | 25.78% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1818 | 0 | 369.285 | 0 | 71.2653 | 0 |  |  | 71.2653 | 1999-03-25 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.9522 | 1999-03-25 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-25 | 4 | 126.562 | 126.562 | 313.0717 | 19.49 | 24.49 | 24.49 | 1 | 1 | 0 | 25.43% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1058 | 0 | 369.285 | 0 | 72.3273 | 0 |  |  | 72.3273 | 1999-03-25 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.0141 | 1999-03-25 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-25 | 5 | 129.583 | 129.583 | 320.5446 | 19.91 | 24.91 | 24.91 | 1 | 1 | 0 | 26.04% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0373 | 0 | 369.285 | 0 | 73.3107 | 0 |  |  | 73.3107 | 1999-03-25 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.9975 | 1999-03-25 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-25 | 6 | 138.662 | 138.662 | 343.003 | 20.27 | 25.27 | 25.27 | 1 | 1 | 0 | 27.86% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9793 | 0 | 369.285 | 0 | 74.1642 | 0 |  |  | 74.1642 | 1999-03-25 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.8511 | 1999-03-25 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-25 | 7 | 148.447 | 148.447 | 367.2078 | 20.51 | 25.51 | 25.51 | 1 | 1 | 0 | 29.83% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.941 | 0 | 369.285 | 0 | 74.7388 | 0 |  |  | 74.7388 | 1999-03-25 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.4257 | 1999-03-25 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-25 | 8 | 162.711 | 162.711 | 402.4921 | 20.64 | 25.64 | 25.64 | 1 | 1 | 0 | 32.7% | 0% | 7.5 | 0.32698 | 0 | 4.9258 | 0 | 402.4921 | 0 | 81.7109 | 0 |  |  | 81.7109 | 1999-03-25 | 8 | 115.3811 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.2263 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.3738 | 251.3788 | 1999-03-25 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-25 | 9 | 178.169 | 178.169 | 440.73 | 20.64 | 25.64 | 25.64 | 1 | 1 | 0 | 35.8% | 0% | 7.5 | 0.35804 | 0 | 4.932 | 0 | 440.73 | 0 | 89.3604 | 0 |  |  | 89.3604 | 1999-03-25 | 9 | 126.3426 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.9282 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.9282 | 0 | 3.7759 | 0 | 3.7759 | 75 | 66.1095 | 265.3046 | 1999-03-25 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-25 | 10 | 192.859 | 192.859 | 477.0681 | 20.62 | 25.62 | 25.62 | 1 | 1 | 0 | 38.76% | 0% | 7.5 | 0.38756 | 0 | 4.9412 | 0 | 477.0681 | 0 | 96.5498 | 0 |  |  | 96.5498 | 1999-03-25 | 10 | 136.7595 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.9494 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.9494 | 0 | 4.789 | 0 | 4.789 | 75 | 71.5602 | 278.9578 | 1999-03-25 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-25 | 11 | 226.548 | 226.548 | 560.4033 | 20.73 | 25.73 | 25.73 | 1 | 1 | 0 | 45.53% | 0% | 7.5 | 0.45526 | 0 | 4.9373 | 0 | 560.4033 | 0 | 113.5036 | 0 |  |  | 113.5036 | 1999-03-25 | 11 | 160.6489 | 0 | 32.1298 | 0 | 19.0772 | 0 | 19.0772 | 200.8112 | 0 | 33.4685 | 0 | 21.5626 | 0 | 21.5626 | 200.8112 | 0 | 7.7625 | 0 | 7.7625 | 75 | 84.0605 | 320.9665 | 1999-03-25 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-25 | 12 | 258.654 | 258.654 | 639.8227 | 21.11 | 26.11 | 26.11 | 1 | 1 | 0 | 51.98% | 0% | 7.5 | 0.51978 | 0 | 4.8902 | 0 | 639.8227 | 0 | 130.8379 | 0 |  |  | 130.8379 | 1999-03-25 | 12 | 183.4158 | 0 | 36.6832 | 0 | 28.3917 | 0 | 28.3917 | 229.2698 | 0 | 38.2116 | 0 | 32.0906 | 0 | 32.0906 | 229.2698 | 0 | 11.5526 | 0 | 11.5526 | 75 | 95.9734 | 373.8463 | 1999-03-25 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-25 | 13 | 244.483 | 244.483 | 604.7684 | 21.91 | 26.91 | 26.91 | 1 | 1 | 0 | 49.13% | 0% | 7.5 | 0.4913 | 0 | 4.7605 | 0 | 604.7684 | 0 | 127.0395 | 0 |  |  | 127.0395 | 1999-03-25 | 13 | 173.3669 | 0 | 34.6734 | 0 | 23.9762 | 0 | 23.9762 | 216.7087 | 0 | 36.1181 | 0 | 27.0998 | 0 | 27.0998 | 216.7087 | 0 | 9.7559 | 0 | 9.7559 | 75 | 90.7153 | 353.5867 | 1999-03-25 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-25 | 14 | 324.122 | 324.122 | 801.7684 | 23.28 | 28.28 | 28.28 | 1 | 1 | 0 | 65.13% | 0% | 7.5 | 0.65134 | 0 | 4.5851 | 0 | 801.7684 | 0 | 174.8632 | 0 |  |  | 174.8632 | 1999-03-25 | 14 | 229.8403 | 0 | 45.9681 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.3004 | 0 | 47.8834 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.3004 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.2653 | 502.1284 | 1999-03-25 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-25 | 15 | 278.795 | 278.795 | 689.6447 | 24.61 | 29.61 | 29.61 | 1 | 1 | 0 | 56.03% | 0% | 7.5 | 0.56025 | 0 | 4.3769 | 0 | 689.6447 | 0 | 157.565 | 0 |  |  | 157.565 | 1999-03-25 | 15 | 197.6982 | 0 | 39.5396 | 0 | 35.554 | 0 | 35.554 | 247.1227 | 0 | 41.1871 | 0 | 40.1861 | 0 | 40.1861 | 247.1227 | 0 | 14.467 | 0 | 14.467 | 75 | 103.4467 | 426.2188 | 1999-03-25 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-25 | 16 | 239.497 | 239.497 | 592.4347 | 24.56 | 29.56 | 29.56 | 1 | 1 | 0 | 48.13% | 0% | 7.5 | 0.48128 | 0 | 4.3698 | 0 | 592.4347 | 0 | 135.5733 | 0 |  |  | 135.5733 | 1999-03-25 | 16 | 169.8313 | 0 | 33.9663 | 0 | 22.539 | 0 | 22.539 | 212.2891 | 0 | 35.3815 | 0 | 25.4754 | 0 | 25.4754 | 212.2891 | 0 | 9.1711 | 0 | 9.1711 | 75 | 88.8652 | 356.624 | 1999-03-25 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-25 | 17 | 231.402 | 231.402 | 572.4104 | 24.22 | 29.22 | 29.22 | 1 | 1 | 0 | 46.5% | 0% | 7.5 | 0.46502 | 0 | 4.415 | 0 | 572.4104 | 0 | 129.6525 | 0 |  |  | 129.6525 | 1999-03-25 | 17 | 164.091 | 0 | 32.8182 | 0 | 20.3299 | 0 | 20.3299 | 205.1137 | 0 | 34.1856 | 0 | 22.9785 | 0 | 22.9785 | 205.1137 | 0 | 8.2723 | 0 | 8.2723 | 75 | 85.8616 | 342.0948 | 1999-03-25 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-25 | 18 | 245.402 | 245.402 | 607.0417 | 23.67 | 28.67 | 28.67 | 1 | 1 | 0 | 49.31% | 0% | 7.5 | 0.49315 | 0 | 4.4989 | 0 | 607.0417 | 0 | 134.9316 | 0 |  |  | 134.9316 | 1999-03-25 | 18 | 174.0186 | 0 | 34.8037 | 0 | 24.2476 | 0 | 24.2476 | 217.5233 | 0 | 36.2539 | 0 | 27.4066 | 0 | 27.4066 | 217.5233 | 0 | 9.8664 | 0 | 9.8664 | 75 | 91.0563 | 362.5083 | 1999-03-25 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-25 | 19 | 190.065 | 190.065 | 470.1567 | 23.05 | 28.05 | 28.05 | 1 | 1 | 0 | 38.19% | 0% | 7.5 | 0.38195 | 0 | 4.5687 | 0 | 470.1567 | 0 | 102.9076 | 0 |  |  | 102.9076 | 1999-03-25 | 19 | 134.7782 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.4728 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.4728 | 0 | 4.5838 | 0 | 4.5838 | 75 | 70.5235 | 284.0737 | 1999-03-25 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-25 | 20 | 183.625 | 183.625 | 454.2263 | 22.47 | 27.47 | 27.47 | 1 | 1 | 0 | 36.9% | 0% | 7.5 | 0.369 | 0 | 4.6523 | 0 | 454.2263 | 0 | 97.6352 | 0 |  |  | 97.6352 | 1999-03-25 | 20 | 130.2115 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.7644 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.7644 | 0 | 4.1335 | 0 | 4.1335 | 75 | 68.1339 | 275.9615 | 1999-03-25 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-25 | 21 | 207.208 | 207.208 | 512.5626 | 22.07 | 27.07 | 27.07 | 1 | 1 | 0 | 41.64% | 0% | 7.5 | 0.4164 | 0 | 4.7216 | 0 | 512.5626 | 0 | 108.5567 | 0 |  |  | 108.5567 | 1999-03-25 | 21 | 146.9346 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 183.6683 | 0 | 30.6114 | 0 | 16.4983 | 0 | 16.4983 | 183.6683 | 0 | 5.9394 | 0 | 5.9394 | 75 | 76.8844 | 298.4082 | 1999-03-25 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-25 | 22 | 207.072 | 207.072 | 512.2262 | 21.82 | 26.82 | 26.82 | 1 | 1 | 0 | 41.61% | 0% | 7.5 | 0.41612 | 0 | 4.7597 | 0 | 512.2262 | 0 | 107.618 | 0 |  |  | 107.618 | 1999-03-25 | 22 | 146.8382 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 183.5477 | 0 | 30.5913 | 0 | 16.4659 | 0 | 16.4659 | 183.5477 | 0 | 5.9277 | 0 | 5.9277 | 75 | 76.8339 | 297.375 | 1999-03-25 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-25 | 23 | 207.072 | 207.072 | 512.2262 | 21.71 | 26.71 | 26.71 | 1 | 1 | 0 | 41.61% | 0% | 7.5 | 0.41612 | 0 | 4.7765 | 0 | 512.2262 | 0 | 107.2381 | 0 |  |  | 107.2381 | 1999-03-25 | 23 | 146.8382 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 183.5477 | 0 | 30.5913 | 0 | 16.4659 | 0 | 16.4659 | 183.5477 | 0 | 5.9277 | 0 | 5.9277 | 75 | 76.8339 | 296.995 | 1999-03-25 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-26 | 0 | 199.024 | 199.024 | 492.3182 | 21.7 | 26.7 | 26.7 | 1 | 1 | 0 | 39.99% | 0% | 7.5 | 0.39995 | 0 | 4.7749 | 0 | 492.3182 | 0 | 103.105 | 0 |  |  | 103.105 | 1999-03-26 | 0 | 141.1312 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.414 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.414 | 0 | 5.2631 | 0 | 5.2631 | 75 | 73.8477 | 288.2746 | 1999-03-26 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-26 | 1 | 186.808 | 186.808 | 462.0999 | 21.72 | 26.72 | 26.72 | 1 | 1 | 0 | 37.54% | 0% | 7.5 | 0.3754 | 0 | 4.7671 | 0 | 462.0999 | 0 | 96.9356 | 0 |  |  | 96.9356 | 1999-03-26 | 1 | 132.4686 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.5858 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.5858 | 0 | 4.3522 | 0 | 4.3522 | 75 | 69.315 | 276.6616 | 1999-03-26 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-26 | 2 | 186.096 | 186.096 | 460.3387 | 21.73 | 26.73 | 26.73 | 1 | 1 | 0 | 37.4% | 0% | 7.5 | 0.37397 | 0 | 4.7653 | 0 | 460.3387 | 0 | 96.6028 | 0 |  |  | 96.6028 | 1999-03-26 | 2 | 131.9638 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.9547 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.9547 | 0 | 4.3026 | 0 | 4.3026 | 75 | 69.0508 | 276.0151 | 1999-03-26 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-26 | 3 | 190.963 | 190.963 | 472.378 | 21.7 | 26.7 | 26.7 | 1 | 1 | 0 | 38.38% | 0% | 7.5 | 0.38375 | 0 | 4.7718 | 0 | 472.378 | 0 | 98.9943 | 0 |  |  | 98.9943 | 1999-03-26 | 3 | 135.415 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.2688 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.2688 | 0 | 4.6491 | 0 | 4.6491 | 75 | 70.8567 | 280.5589 | 1999-03-26 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-26 | 4 | 196.217 | 196.217 | 485.3746 | 21.64 | 26.64 | 26.64 | 1 | 1 | 0 | 39.43% | 0% | 7.5 | 0.39431 | 0 | 4.783 | 0 | 485.3746 | 0 | 101.4782 | 0 |  |  | 101.4782 | 1999-03-26 | 4 | 139.1407 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.9259 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.9259 | 0 | 5.0435 | 0 | 5.0435 | 75 | 72.8062 | 285.3867 | 1999-03-26 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-26 | 5 | 211.918 | 211.918 | 524.2136 | 21.57 | 26.57 | 26.57 | 1 | 1 | 0 | 42.59% | 0% | 7.5 | 0.42586 | 0 | 4.8 | 0 | 524.2136 | 0 | 109.2114 | 0 |  |  | 109.2114 | 1999-03-26 | 5 | 150.2746 | 0 | 30.0549 | 0 | 15.6148 | 0 | 15.6148 | 187.8432 | 0 | 31.3072 | 0 | 17.6492 | 0 | 17.6492 | 187.8432 | 0 | 6.3537 | 0 | 6.3537 | 75 | 78.632 | 302.4612 | 1999-03-26 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-26 | 6 | 220.97 | 220.97 | 546.6052 | 21.51 | 26.51 | 26.51 | 1 | 1 | 0 | 44.41% | 0% | 7.5 | 0.44405 | 0 | 4.8128 | 0 | 546.6052 | 0 | 113.5726 | 0 |  |  | 113.5726 | 1999-03-26 | 6 | 156.6935 | 0 | 31.3387 | 0 | 17.7025 | 0 | 17.7025 | 195.8669 | 0 | 32.6445 | 0 | 20.0088 | 0 | 20.0088 | 195.8669 | 0 | 7.2032 | 0 | 7.2032 | 75 | 81.9908 | 315.4778 | 1999-03-26 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-26 | 7 | 202.339 | 202.339 | 500.5184 | 21.73 | 26.73 | 26.73 | 1 | 1 | 0 | 40.66% | 0% | 7.5 | 0.40661 | 0 | 4.7716 | 0 | 500.5184 | 0 | 104.895 | 0 |  |  | 104.895 | 1999-03-26 | 7 | 143.4819 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.3524 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.3524 | 0 | 5.5305 | 0 | 5.5305 | 75 | 75.0778 | 291.5621 | 1999-03-26 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-26 | 8 | 236.994 | 236.994 | 586.2432 | 22.2 | 27.2 | 27.2 | 1 | 1 | 0 | 47.63% | 0% | 7.5 | 0.47625 | 0 | 4.7134 | 0 | 586.2432 | 0 | 124.378 | 0 |  |  | 124.378 | 1999-03-26 | 8 | 168.0564 | 0 | 33.6113 | 0 | 21.8397 | 0 | 21.8397 | 210.0705 | 0 | 35.0117 | 0 | 24.685 | 0 | 24.685 | 210.0705 | 0 | 8.8866 | 0 | 8.8866 | 75 | 87.9365 | 342.7257 | 1999-03-26 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-26 | 9 | 271.903 | 271.903 | 672.5962 | 22.61 | 27.61 | 27.61 | 1 | 1 | 0 | 54.64% | 0% | 7.5 | 0.5464 | 0 | 4.665 | 0 | 672.5962 | 0 | 144.1798 | 0 |  |  | 144.1798 | 1999-03-26 | 9 | 192.8109 | 0 | 38.5622 | 0 | 32.9819 | 0 | 32.9819 | 241.0137 | 0 | 40.1689 | 0 | 37.2788 | 0 | 37.2788 | 241.0137 | 0 | 13.4204 | 0 | 13.4204 | 75 | 100.8894 | 403.7504 | 1999-03-26 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-26 | 10 | 229.139 | 229.139 | 566.8125 | 22.93 | 27.93 | 27.93 | 1 | 1 | 0 | 46.05% | 0% | 7.5 | 0.46047 | 0 | 4.6011 | 0 | 566.8125 | 0 | 123.191 | 0 |  |  | 123.191 | 1999-03-26 | 10 | 162.4863 | 0 | 32.4973 | 0 | 19.7393 | 0 | 19.7393 | 203.1078 | 0 | 33.8513 | 0 | 22.3109 | 0 | 22.3109 | 203.1078 | 0 | 8.0319 | 0 | 8.0319 | 75 | 85.0219 | 333.295 | 1999-03-26 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-26 | 11 | 252.219 | 252.219 | 623.9047 | 23.22 | 28.22 | 28.22 | 1 | 1 | 0 | 50.68% | 0% | 7.5 | 0.50685 | 0 | 4.567 | 0 | 623.9047 | 0 | 136.6113 | 0 |  |  | 136.6113 | 1999-03-26 | 11 | 178.8527 | 0 | 35.7705 | 0 | 26.3249 | 0 | 26.3249 | 223.5658 | 0 | 37.261 | 0 | 29.7546 | 0 | 29.7546 | 223.5658 | 0 | 10.7116 | 0 | 10.7116 | 75 | 93.5857 | 371.9882 | 1999-03-26 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-26 | 12 | 290.278 | 290.278 | 718.0498 | 23.54 | 28.54 | 28.54 | 1 | 1 | 0 | 58.33% | 0% | 7.5 | 0.58333 | 0 | 4.5344 | 0 | 718.0498 | 0 | 158.3574 | 0 |  |  | 158.3574 | 1999-03-26 | 12 | 205.8409 | 0 | 41.1682 | 0 | 40.1307 | 0 | 40.1307 | 257.3012 | 0 | 42.8835 | 0 | 45.3589 | 0 | 45.3589 | 257.3012 | 0 | 16.3292 | 0 | 16.3292 | 75 | 107.7075 | 442.8837 | 1999-03-26 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-26 | 13 | 244.021 | 244.021 | 603.6256 | 23.95 | 28.95 | 28.95 | 1 | 1 | 0 | 49.04% | 0% | 7.5 | 0.49037 | 0 | 4.4581 | 0 | 603.6256 | 0 | 135.401 | 0 |  |  | 135.401 | 1999-03-26 | 13 | 173.0393 | 0 | 34.6079 | 0 | 23.8405 | 0 | 23.8405 | 216.2992 | 0 | 36.0499 | 0 | 26.9465 | 0 | 26.9465 | 216.2992 | 0 | 9.7007 | 0 | 9.7007 | 75 | 90.5438 | 361.4326 | 1999-03-26 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-26 | 14 | 261.803 | 261.803 | 647.6122 | 24.55 | 29.55 | 29.55 | 1 | 1 | 0 | 52.61% | 0% | 7.5 | 0.52611 | 0 | 4.3792 | 0 | 647.6122 | 0 | 147.8822 | 0 |  |  | 147.8822 | 1999-03-26 | 14 | 185.6488 | 0 | 37.1298 | 0 | 29.4414 | 0 | 29.4414 | 232.0611 | 0 | 38.6768 | 0 | 33.277 | 0 | 33.277 | 232.0611 | 0 | 11.9797 | 0 | 11.9797 | 75 | 97.1418 | 394.7221 | 1999-03-26 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-26 | 15 | 334.222 | 334.222 | 826.7524 | 25.12 | 30.12 | 30.12 | 1 | 1 | 0 | 67.16% | 0% | 7.5 | 0.67164 | 0 | 4.3253 | 0 | 826.7524 | 0 | 191.1441 | 0 |  |  | 191.1441 | 1999-03-26 | 15 | 237.0024 | 0 | 47.4005 | 0 | 55 | 0 | 55 | 296.2529 | 0 | 49.3755 | 0 | 55 | 0 | 55 | 296.2529 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.0129 | 522.1569 | 1999-03-26 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-26 | 16 | 252.567 | 252.567 | 624.7655 | 25.11 | 30.11 | 30.11 | 1 | 1 | 0 | 50.75% | 0% | 7.5 | 0.50755 | 0 | 4.2978 | 0 | 624.7655 | 0 | 145.3672 | 0 |  |  | 145.3672 | 1999-03-26 | 16 | 179.0994 | 0 | 35.8199 | 0 | 26.4341 | 0 | 26.4341 | 223.8743 | 0 | 37.3124 | 0 | 29.8779 | 0 | 29.8779 | 223.8743 | 0 | 10.756 | 0 | 10.756 | 75 | 93.7148 | 381.1501 | 1999-03-26 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-26 | 17 | 251.034 | 251.034 | 620.9734 | 24.89 | 29.89 | 29.89 | 1 | 1 | 0 | 50.45% | 0% | 7.5 | 0.50447 | 0 | 4.3278 | 0 | 620.9734 | 0 | 143.4844 | 0 |  |  | 143.4844 | 1999-03-26 | 17 | 178.0124 | 0 | 35.6025 | 0 | 25.9556 | 0 | 25.9556 | 222.5155 | 0 | 37.0859 | 0 | 29.3372 | 0 | 29.3372 | 222.5155 | 0 | 10.5614 | 0 | 10.5614 | 75 | 93.146 | 377.4846 | 1999-03-26 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-26 | 18 | 259.997 | 259.997 | 643.1448 | 24.53 | 29.53 | 29.53 | 1 | 1 | 0 | 52.25% | 0% | 7.5 | 0.52248 | 0 | 4.3814 | 0 | 643.1448 | 0 | 146.7893 | 0 |  |  | 146.7893 | 1999-03-26 | 18 | 184.3682 | 0 | 36.8736 | 0 | 28.8363 | 0 | 28.8363 | 230.4602 | 0 | 38.41 | 0 | 32.5931 | 0 | 32.5931 | 230.4602 | 0 | 11.7335 | 0 | 11.7335 | 75 | 96.4717 | 391.4239 | 1999-03-26 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-26 | 19 | 219.425 | 219.425 | 542.7834 | 24.1 | 29.1 | 29.1 | 1 | 1 | 0 | 44.09% | 0% | 7.5 | 0.44095 | 0 | 4.4277 | 0 | 542.7834 | 0 | 122.5886 | 0 |  |  | 122.5886 | 1999-03-26 | 19 | 155.5979 | 0 | 31.1196 | 0 | 17.3337 | 0 | 17.3337 | 194.4974 | 0 | 32.4162 | 0 | 19.592 | 0 | 19.592 | 194.4974 | 0 | 7.0531 | 0 | 7.0531 | 75 | 81.4175 | 322.985 | 1999-03-26 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-26 | 20 | 223.668 | 223.668 | 553.2791 | 23.69 | 28.69 | 28.69 | 1 | 1 | 0 | 44.95% | 0% | 7.5 | 0.44947 | 0 | 4.488 | 0 | 553.2791 | 0 | 123.2797 | 0 |  |  | 123.2797 | 1999-03-26 | 20 | 158.6067 | 0 | 31.7213 | 0 | 18.3589 | 0 | 18.3589 | 198.2584 | 0 | 33.0431 | 0 | 20.7507 | 0 | 20.7507 | 198.2584 | 0 | 7.4702 | 0 | 7.4702 | 75 | 82.9919 | 327.8513 | 1999-03-26 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-26 | 21 | 240.842 | 240.842 | 595.7618 | 23.37 | 28.37 | 28.37 | 1 | 1 | 0 | 48.4% | 0% | 7.5 | 0.48399 | 0 | 4.5408 | 0 | 595.7618 | 0 | 131.202 | 0 |  |  | 131.202 | 1999-03-26 | 21 | 170.7851 | 0 | 34.157 | 0 | 22.9209 | 0 | 22.9209 | 213.4813 | 0 | 35.5802 | 0 | 25.907 | 0 | 25.907 | 213.4813 | 0 | 9.3265 | 0 | 9.3265 | 75 | 89.3643 | 353.7206 | 1999-03-26 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-26 | 22 | 240.696 | 240.696 | 595.4007 | 23.17 | 28.17 | 28.17 | 1 | 1 | 0 | 48.37% | 0% | 7.5 | 0.48369 | 0 | 4.57 | 0 | 595.4007 | 0 | 130.2835 | 0 |  |  | 130.2835 | 1999-03-26 | 22 | 170.6815 | 0 | 34.1363 | 0 | 22.8792 | 0 | 22.8792 | 213.3519 | 0 | 35.5587 | 0 | 25.8599 | 0 | 25.8599 | 213.3519 | 0 | 9.3096 | 0 | 9.3096 | 75 | 89.3101 | 352.6422 | 1999-03-26 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-26 | 23 | 233.992 | 233.992 | 578.8172 | 23.05 | 28.05 | 28.05 | 1 | 1 | 0 | 47.02% | 0% | 7.5 | 0.47022 | 0 | 4.5852 | 0 | 578.8172 | 0 | 126.2362 | 0 |  |  | 126.2362 | 1999-03-26 | 23 | 165.9276 | 0 | 33.1855 | 0 | 21.0202 | 0 | 21.0202 | 207.4095 | 0 | 34.5683 | 0 | 23.7587 | 0 | 23.7587 | 207.4095 | 0 | 8.5531 | 0 | 8.5531 | 75 | 86.8226 | 341.3909 | 1999-03-26 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-27 | 0 | 225.051 | 225.051 | 556.7002 | 22.97 | 27.97 | 27.97 | 1 | 1 | 0 | 45.23% | 0% | 7.5 | 0.45225 | 0 | 4.5936 | 0 | 556.7002 | 0 | 121.1894 | 0 |  |  | 121.1894 | 1999-03-27 | 0 | 159.5874 | 0 | 31.9175 | 0 | 18.7015 | 0 | 18.7015 | 199.4842 | 0 | 33.2474 | 0 | 21.138 | 0 | 21.138 | 199.4842 | 0 | 7.6097 | 0 | 7.6097 | 75 | 83.505 | 327.1436 | 1999-03-27 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-27 | 1 | 220.027 | 220.027 | 544.2725 | 22.98 | 27.98 | 27.98 | 1 | 1 | 0 | 44.22% | 0% | 7.5 | 0.44216 | 0 | 4.5903 | 0 | 544.2725 | 0 | 118.5709 | 0 |  |  | 118.5709 | 1999-03-27 | 1 | 156.0248 | 0 | 31.205 | 0 | 17.4768 | 0 | 17.4768 | 195.031 | 0 | 32.5052 | 0 | 19.7537 | 0 | 19.7537 | 195.031 | 0 | 7.1113 | 0 | 7.1113 | 75 | 81.6409 | 319.5536 | 1999-03-27 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-27 | 2 | 216.905 | 216.905 | 536.5498 | 23.01 | 28.01 | 28.01 | 1 | 1 | 0 | 43.59% | 0% | 7.5 | 0.43588 | 0 | 4.5847 | 0 | 536.5498 | 0 | 117.0312 | 0 |  |  | 117.0312 | 1999-03-27 | 2 | 153.8109 | 0 | 30.7622 | 0 | 16.7434 | 0 | 16.7434 | 192.2637 | 0 | 32.0439 | 0 | 18.9247 | 0 | 18.9247 | 192.2637 | 0 | 6.8129 | 0 | 6.8129 | 75 | 80.4825 | 314.9946 | 1999-03-27 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-27 | 3 | 214.644 | 214.644 | 530.9568 | 23.02 | 28.02 | 28.02 | 1 | 1 | 0 | 43.13% | 0% | 7.5 | 0.43134 | 0 | 4.5824 | 0 | 530.9568 | 0 | 115.87 | 0 |  |  | 115.87 | 1999-03-27 | 3 | 152.2076 | 0 | 30.4415 | 0 | 16.2252 | 0 | 16.2252 | 190.2595 | 0 | 31.7099 | 0 | 18.339 | 0 | 18.339 | 190.2595 | 0 | 6.6021 | 0 | 6.6021 | 75 | 79.6435 | 311.6798 | 1999-03-27 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-27 | 4 | 212.261 | 212.261 | 525.0621 | 23.03 | 28.03 | 28.03 | 1 | 1 | 0 | 42.66% | 0% | 7.5 | 0.42655 | 0 | 4.58 | 0 | 525.0621 | 0 | 114.6428 | 0 |  |  | 114.6428 | 1999-03-27 | 4 | 150.5178 | 0 | 30.1036 | 0 | 15.6908 | 0 | 15.6908 | 188.1472 | 0 | 31.3579 | 0 | 17.735 | 0 | 17.735 | 188.1472 | 0 | 6.3846 | 0 | 6.3846 | 75 | 78.7593 | 308.2125 | 1999-03-27 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-27 | 5 | 199.433 | 199.433 | 493.3299 | 22.96 | 27.96 | 27.96 | 1 | 1 | 0 | 40.08% | 0% | 7.5 | 0.40077 | 0 | 4.5855 | 0 | 493.3299 | 0 | 107.5851 | 0 |  |  | 107.5851 | 1999-03-27 | 5 | 141.4212 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.7766 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.7766 | 0 | 5.2956 | 0 | 5.2956 | 75 | 73.9995 | 292.939 | 1999-03-27 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-27 | 6 | 208.212 | 208.212 | 515.0462 | 23 | 28 | 28 | 1 | 1 | 0 | 41.84% | 0% | 7.5 | 0.41841 | 0 | 4.5829 | 0 | 515.0462 | 0 | 112.3847 | 0 |  |  | 112.3847 | 1999-03-27 | 6 | 147.6466 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 184.5582 | 0 | 30.7597 | 0 | 16.7393 | 0 | 16.7393 | 184.5582 | 0 | 6.0262 | 0 | 6.0262 | 75 | 77.2569 | 302.9365 | 1999-03-27 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-27 | 7 | 226.139 | 226.139 | 559.3916 | 23.19 | 28.19 | 28.19 | 1 | 1 | 0 | 45.44% | 0% | 7.5 | 0.45444 | 0 | 4.5617 | 0 | 559.3916 | 0 | 122.6289 | 0 |  |  | 122.6289 | 1999-03-27 | 7 | 160.3589 | 0 | 32.0718 | 0 | 18.9741 | 0 | 18.9741 | 200.4486 | 0 | 33.4081 | 0 | 21.446 | 0 | 21.446 | 200.4486 | 0 | 7.7206 | 0 | 7.7206 | 75 | 83.9087 | 329.6783 | 1999-03-27 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-27 | 8 | 266.324 | 266.324 | 658.7957 | 23.44 | 28.44 | 28.44 | 1 | 1 | 0 | 53.52% | 0% | 7.5 | 0.53519 | 0 | 4.5401 | 0 | 658.7957 | 0 | 145.1075 | 0 |  |  | 145.1075 | 1999-03-27 | 8 | 188.8548 | 0 | 37.771 | 0 | 30.9931 | 0 | 30.9931 | 236.0685 | 0 | 39.3447 | 0 | 35.0309 | 0 | 35.0309 | 236.0685 | 0 | 12.6111 | 0 | 12.6111 | 75 | 98.8194 | 397.562 | 1999-03-27 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-27 | 9 | 506.206 | 506.206 | 1252.1828 | 23.52 | 28.52 | 28.52 | 2 | 1 | 1 | 50.86% | 50.86% | 7.5 | 0.50862 | 0.50862 | 4.5235 | 4.5235 | 626.0914 | 626.0914 | 138.4089 | 138.4089 |  |  | 276.8179 | 1999-03-27 | 9 | 179.4795 | 179.4795 | 35.8959 | 35.8959 | 26.6027 | 26.6027 | 53.2054 | 224.3494 | 224.3494 | 37.3916 | 37.3916 | 30.0685 | 30.0685 | 60.1371 | 224.3494 | 224.3494 | 10.8247 | 10.8247 | 21.6493 | 75 | 187.8274 | 674.6372 | 1999-03-27 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-27 | 10 | 587.808 | 587.808 | 1454.0386 | 23.44 | 28.44 | 28.44 | 2 | 1 | 1 | 59.06% | 59.06% | 7.5 | 0.59062 | 0.59062 | 4.5503 | 4.5503 | 727.0193 | 727.0193 | 159.7733 | 159.7733 |  |  | 319.5467 | 1999-03-27 | 10 | 208.4122 | 208.4122 | 41.6824 | 41.6824 | 41.6534 | 41.6534 | 83.3068 | 260.5152 | 260.5152 | 43.4192 | 43.4192 | 47.0801 | 47.0801 | 94.1601 | 260.5152 | 260.5152 | 16.9488 | 16.9488 | 33.8976 | 75 | 218.1058 | 824.017 | 1999-03-27 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-27 | 11 | 689.456 | 689.456 | 1705.4814 | 23.05 | 28.05 | 28.05 | 2 | 1 | 1 | 69.28% | 69.28% | 7.5 | 0.69275 | 0.69275 | 4.627 | 4.627 | 852.7407 | 852.7407 | 184.2985 | 184.2985 |  |  | 368.597 | 1999-03-27 | 11 | 244.4523 | 244.4523 | 48.8905 | 48.8905 | 55 | 55 | 110 | 305.5654 | 305.5654 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 305.5654 | 305.5654 | 22 | 22 | 44 | 75 | 255.8222 | 963.4192 | 1999-03-27 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-27 | 12 | 661.517 | 661.517 | 1636.3698 | 22.22 | 27.22 | 27.22 | 2 | 1 | 1 | 66.47% | 66.47% | 7.5 | 0.66468 | 0.66468 | 4.7467 | 4.7467 | 818.1849 | 818.1849 | 172.3702 | 172.3702 |  |  | 344.7404 | 1999-03-27 | 12 | 234.5463 | 234.5463 | 46.9093 | 46.9093 | 55 | 55 | 110 | 293.1829 | 293.1829 | 48.8638 | 48.8638 | 55 | 55 | 110 | 293.1829 | 293.1829 | 22 | 22 | 44 | 75 | 245.4555 | 929.1959 | 1999-03-27 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-27 | 13 | 669.804 | 669.804 | 1656.869 | 20.96 | 25.96 | 25.96 | 2 | 1 | 1 | 67.3% | 67.3% | 7.5 | 0.673 | 0.673 | 4.9446 | 4.9446 | 828.4345 | 828.4345 | 167.5429 | 167.5429 |  |  | 335.0858 | 1999-03-27 | 13 | 237.4846 | 237.4846 | 47.4969 | 47.4969 | 55 | 55 | 110 | 296.8557 | 296.8557 | 49.4759 | 49.4759 | 55 | 55 | 110 | 296.8557 | 296.8557 | 22 | 22 | 44 | 75 | 248.5304 | 922.6162 | 1999-03-27 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-27 | 14 | 786.087 | 786.087 | 1944.5139 | 19.61 | 24.61 | 24.61 | 2 | 1 | 1 | 78.98% | 78.98% | 7.5 | 0.78984 | 0.78984 | 5.1886 | 5.1886 | 972.2569 | 972.2569 | 187.3825 | 187.3825 |  |  | 374.765 | 1999-03-27 | 14 | 278.7137 | 278.7137 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 348.3921 | 348.3921 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 348.3921 | 348.3921 | 22 | 22 | 44 | 75 | 291.6771 | 1005.4421 | 1999-03-27 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-27 | 15 | 777.267 | 777.267 | 1922.6962 | 18.5 | 23.5 | 23.5 | 2 | 1 | 1 | 78.1% | 78.1% | 7.5 | 0.78098 | 0.78098 | 5.3752 | 5.3752 | 961.3481 | 961.3481 | 178.8482 | 178.8482 |  |  | 357.6964 | 1999-03-27 | 15 | 275.5865 | 275.5865 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 344.4831 | 344.4831 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 344.4831 | 344.4831 | 22 | 22 | 44 | 75 | 288.4044 | 985.1008 | 1999-03-27 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-27 | 16 | 654.844 | 654.844 | 1619.863 | 17.68 | 22.68 | 22.68 | 2 | 1 | 1 | 65.8% | 65.8% | 7.5 | 0.65797 | 0.65797 | 5.4912 | 5.4912 | 809.9315 | 809.9315 | 147.4952 | 147.4952 |  |  | 294.9904 | 1999-03-27 | 16 | 232.1804 | 232.1804 | 46.4361 | 46.4361 | 55 | 55 | 110 | 290.2255 | 290.2255 | 48.3709 | 48.3709 | 55 | 55 | 110 | 290.2255 | 290.2255 | 22 | 22 | 44 | 75 | 242.9795 | 876.9698 | 1999-03-27 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-27 | 17 | 533.427 | 533.427 | 1319.5183 | 17.14 | 22.14 | 22.14 | 2 | 1 | 1 | 53.6% | 53.6% | 7.5 | 0.53598 | 0.53598 | 5.5597 | 5.5597 | 659.7592 | 659.7592 | 118.6678 | 118.6678 |  |  | 237.3356 | 1999-03-27 | 17 | 189.131 | 189.131 | 37.8262 | 37.8262 | 31.1293 | 31.1293 | 62.2586 | 236.4137 | 236.4137 | 39.4023 | 39.4023 | 35.1848 | 35.1848 | 70.3697 | 236.4137 | 236.4137 | 12.6665 | 12.6665 | 25.3331 | 75 | 197.9278 | 668.2246 | 1999-03-27 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-27 | 18 | 290.988 | 290.988 | 719.8061 | 16.89 | 21.89 | 21.89 | 1 | 1 | 0 | 58.48% | 0% | 7.5 | 0.58476 | 0 | 5.6157 | 0 | 719.8061 | 0 | 128.1765 | 0 |  |  | 128.1765 | 1999-03-27 | 18 | 206.3444 | 0 | 41.2689 | 0 | 40.4259 | 0 | 40.4259 | 257.9305 | 0 | 42.9884 | 0 | 45.6926 | 0 | 45.6926 | 257.9305 | 0 | 16.4493 | 0 | 16.4493 | 75 | 107.9709 | 413.7152 | 1999-03-27 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-27 | 19 | 260.759 | 260.759 | 645.0297 | 16.94 | 21.94 | 21.94 | 1 | 1 | 0 | 52.4% | 0% | 7.5 | 0.52401 | 0 | 5.5929 | 0 | 645.0297 | 0 | 115.331 | 0 |  |  | 115.331 | 1999-03-27 | 19 | 184.9085 | 0 | 36.9817 | 0 | 29.0906 | 0 | 29.0906 | 231.1357 | 0 | 38.5226 | 0 | 32.8805 | 0 | 32.8805 | 231.1357 | 0 | 11.837 | 0 | 11.837 | 75 | 96.7545 | 360.8935 | 1999-03-27 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-27 | 20 | 253.414 | 253.414 | 626.8607 | 17.21 | 22.21 | 22.21 | 1 | 1 | 0 | 50.92% | 0% | 7.5 | 0.50925 | 0 | 5.5412 | 0 | 626.8607 | 0 | 113.1277 | 0 |  |  | 113.1277 | 1999-03-27 | 20 | 179.7001 | 0 | 35.94 | 0 | 26.7009 | 0 | 26.7009 | 224.6251 | 0 | 37.4375 | 0 | 30.1795 | 0 | 30.1795 | 224.6251 | 0 | 10.8646 | 0 | 10.8646 | 75 | 94.0291 | 349.9018 | 1999-03-27 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-27 | 21 | 252.466 | 252.466 | 624.5157 | 17.35 | 22.35 | 22.35 | 1 | 1 | 0 | 50.73% | 0% | 7.5 | 0.50734 | 0 | 5.5159 | 0 | 624.5157 | 0 | 113.2218 | 0 |  |  | 113.2218 | 1999-03-27 | 21 | 179.0278 | 0 | 35.8056 | 0 | 26.4024 | 0 | 26.4024 | 223.7848 | 0 | 37.2975 | 0 | 29.8421 | 0 | 29.8421 | 223.7848 | 0 | 10.7431 | 0 | 10.7431 | 75 | 93.6773 | 348.8867 | 1999-03-27 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-27 | 22 | 252.248 | 252.248 | 623.9764 | 17.29 | 22.29 | 22.29 | 1 | 1 | 0 | 50.69% | 0% | 7.5 | 0.50691 | 0 | 5.5264 | 0 | 623.9764 | 0 | 112.908 | 0 |  |  | 112.908 | 1999-03-27 | 22 | 178.8732 | 0 | 35.7746 | 0 | 26.334 | 0 | 26.334 | 223.5915 | 0 | 37.2653 | 0 | 29.7648 | 0 | 29.7648 | 223.5915 | 0 | 10.7153 | 0 | 10.7153 | 75 | 93.5965 | 348.3187 | 1999-03-27 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-27 | 23 | 251.876 | 251.876 | 623.0562 | 17.09 | 22.09 | 22.09 | 1 | 1 | 0 | 50.62% | 0% | 7.5 | 0.50616 | 0 | 5.5619 | 0 | 623.0562 | 0 | 112.0222 | 0 |  |  | 112.0222 | 1999-03-27 | 23 | 178.6094 | 0 | 35.7219 | 0 | 26.2177 | 0 | 26.2177 | 223.2618 | 0 | 37.2103 | 0 | 29.6334 | 0 | 29.6334 | 223.2618 | 0 | 10.668 | 0 | 10.668 | 75 | 93.4584 | 346.9997 | 1999-03-27 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-28 | 0 | 251.857 | 251.857 | 623.0092 | 16.77 | 21.77 | 21.77 | 1 | 1 | 0 | 50.61% | 0% | 7.5 | 0.50612 | 0 | 5.6194 | 0 | 623.0092 | 0 | 110.8672 | 0 |  |  | 110.8672 | 1999-03-28 | 0 | 178.596 | 0 | 35.7192 | 0 | 26.2118 | 0 | 26.2118 | 223.245 | 0 | 37.2075 | 0 | 29.6266 | 0 | 29.6266 | 223.245 | 0 | 10.6656 | 0 | 10.6656 | 75 | 93.4514 | 345.8226 | 1999-03-28 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-28 | 1 | 250.885 | 250.885 | 620.6048 | 16.41 | 21.41 | 21.41 | 1 | 1 | 0 | 50.42% | 0% | 7.5 | 0.50417 | 0 | 5.6844 | 0 | 620.6048 | 0 | 109.177 | 0 |  |  | 109.177 | 1999-03-28 | 1 | 177.9067 | 0 | 35.5813 | 0 | 25.9095 | 0 | 25.9095 | 222.3834 | 0 | 37.0639 | 0 | 29.285 | 0 | 29.285 | 222.3834 | 0 | 10.5426 | 0 | 10.5426 | 75 | 93.0907 | 343.0047 | 1999-03-28 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-28 | 2 | 244.797 | 244.797 | 605.5451 | 16.03 | 21.03 | 21.03 | 1 | 1 | 0 | 49.19% | 0% | 7.5 | 0.49193 | 0 | 5.7514 | 0 | 605.5451 | 0 | 105.2864 | 0 |  |  | 105.2864 | 1999-03-28 | 2 | 173.5896 | 0 | 34.7179 | 0 | 24.0687 | 0 | 24.0687 | 216.987 | 0 | 36.1645 | 0 | 27.2044 | 0 | 27.2044 | 216.987 | 0 | 9.7936 | 0 | 9.7936 | 75 | 90.8318 | 332.1849 | 1999-03-28 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-28 | 3 | 238.835 | 238.835 | 590.7972 | 15.68 | 20.68 | 20.68 | 1 | 1 | 0 | 48% | 0% | 7.5 | 0.47995 | 0 | 5.8137 | 0 | 590.7972 | 0 | 101.6222 | 0 |  |  | 101.6222 | 1999-03-28 | 3 | 169.3619 | 0 | 33.8724 | 0 | 22.3526 | 0 | 22.3526 | 211.7023 | 0 | 35.2837 | 0 | 25.2647 | 0 | 25.2647 | 211.7023 | 0 | 9.0953 | 0 | 9.0953 | 75 | 88.6196 | 321.9544 | 1999-03-28 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-28 | 4 | 236.54 | 236.54 | 585.1201 | 15.39 | 20.39 | 20.39 | 1 | 1 | 0 | 47.53% | 0% | 7.5 | 0.47534 | 0 | 5.867 | 0 | 585.1201 | 0 | 99.7303 | 0 |  |  | 99.7303 | 1999-03-28 | 4 | 167.7344 | 0 | 33.5469 | 0 | 21.7144 | 0 | 21.7144 | 209.668 | 0 | 34.9447 | 0 | 24.5434 | 0 | 24.5434 | 209.668 | 0 | 8.8356 | 0 | 8.8356 | 75 | 87.768 | 317.5917 | 1999-03-28 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-28 | 5 | 242.641 | 242.641 | 600.2119 | 15.28 | 20.28 | 20.28 | 1 | 1 | 0 | 48.76% | 0% | 7.5 | 0.4876 | 0 | 5.8908 | 0 | 600.2119 | 0 | 101.8905 | 0 |  |  | 101.8905 | 1999-03-28 | 5 | 172.0608 | 0 | 34.4122 | 0 | 23.4383 | 0 | 23.4383 | 215.0759 | 0 | 35.846 | 0 | 26.4919 | 0 | 26.4919 | 215.0759 | 0 | 9.5371 | 0 | 9.5371 | 75 | 90.0318 | 326.3896 | 1999-03-28 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-28 | 6 | 254.067 | 254.067 | 628.476 | 15.41 | 20.41 | 20.41 | 1 | 1 | 0 | 51.06% | 0% | 7.5 | 0.51056 | 0 | 5.8717 | 0 | 628.476 | 0 | 107.0353 | 0 |  |  | 107.0353 | 1999-03-28 | 6 | 180.1631 | 0 | 36.0326 | 0 | 26.9078 | 0 | 26.9078 | 225.2039 | 0 | 37.534 | 0 | 30.4134 | 0 | 30.4134 | 225.2039 | 0 | 10.9488 | 0 | 10.9488 | 75 | 94.2714 | 344.5767 | 1999-03-28 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-28 | 7 | 263.03 | 263.03 | 650.6474 | 15.75 | 20.75 | 20.75 | 1 | 1 | 0 | 52.86% | 0% | 7.5 | 0.52857 | 0 | 5.8121 | 0 | 650.6474 | 0 | 111.9472 | 0 |  |  | 111.9472 | 1999-03-28 | 7 | 186.5189 | 0 | 37.3038 | 0 | 29.8573 | 0 | 29.8573 | 233.1487 | 0 | 38.8581 | 0 | 33.7471 | 0 | 33.7471 | 233.1487 | 0 | 12.149 | 0 | 12.149 | 75 | 97.5971 | 360.2976 | 1999-03-28 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-28 | 8 | 314.759 | 314.759 | 778.6075 | 16.14 | 21.14 | 21.14 | 1 | 1 | 0 | 63.25% | 0% | 7.5 | 0.63253 | 0 | 5.764 | 0 | 778.6075 | 0 | 135.0805 | 0 |  |  | 135.0805 | 1999-03-28 | 8 | 223.2008 | 0 | 44.6402 | 0 | 51.1645 | 0 | 51.1645 | 279.001 | 0 | 46.5002 | 0 | 55 | 0 | 55 | 279.001 | 0 | 20.8189 | 0 | 20.8189 | 75 | 116.7911 | 453.855 | 1999-03-28 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-28 | 9 | 570.101 | 570.101 | 1410.2374 | 16.5 | 21.5 | 21.5 | 2 | 1 | 1 | 57.28% | 57.28% | 7.5 | 0.57282 | 0.57282 | 5.6838 | 5.6838 | 705.1187 | 705.1187 | 124.0567 | 124.0567 |  |  | 248.1134 | 1999-03-28 | 9 | 202.134 | 202.134 | 40.4268 | 40.4268 | 38.0014 | 38.0014 | 76.0028 | 252.6675 | 252.6675 | 42.1113 | 42.1113 | 42.9522 | 42.9522 | 85.9045 | 252.6675 | 252.6675 | 15.4628 | 15.4628 | 30.9256 | 75 | 211.5356 | 727.4819 | 1999-03-28 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-28 | 10 | 607.34 | 607.34 | 1502.3541 | 16.82 | 21.82 | 21.82 | 2 | 1 | 1 | 61.02% | 61.02% | 7.5 | 0.61024 | 0.61024 | 5.6342 | 5.6342 | 751.1771 | 751.1771 | 133.3235 | 133.3235 |  |  | 266.6471 | 1999-03-28 | 10 | 215.3374 | 215.3374 | 43.0675 | 43.0675 | 45.9452 | 45.9452 | 91.8903 | 269.1718 | 269.1718 | 44.862 | 44.862 | 51.9309 | 51.9309 | 103.8619 | 269.1718 | 269.1718 | 18.6951 | 18.6951 | 37.3903 | 75 | 225.3531 | 800.1427 | 1999-03-28 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-28 | 11 | 653.303 | 653.303 | 1616.0511 | 17.13 | 22.13 | 22.13 | 2 | 1 | 1 | 65.64% | 65.64% | 7.5 | 0.65642 | 0.65642 | 5.5889 | 5.5889 | 808.0255 | 808.0255 | 144.5777 | 144.5777 |  |  | 289.1555 | 1999-03-28 | 11 | 231.634 | 231.634 | 46.3268 | 46.3268 | 55 | 55 | 110 | 289.5425 | 289.5425 | 48.2571 | 48.2571 | 55 | 55 | 110 | 289.5425 | 289.5425 | 22 | 22 | 44 | 75 | 242.4077 | 870.5632 | 1999-03-28 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-28 | 12 | 584.963 | 584.963 | 1447.001 | 17.45 | 22.45 | 22.45 | 2 | 1 | 1 | 58.78% | 58.78% | 7.5 | 0.58776 | 0.58776 | 5.5162 | 5.5162 | 723.5005 | 723.5005 | 131.1593 | 131.1593 |  |  | 262.3186 | 1999-03-28 | 12 | 207.4035 | 207.4035 | 41.4807 | 41.4807 | 41.0515 | 41.0515 | 82.1031 | 259.2543 | 259.2543 | 43.2091 | 43.2091 | 46.3997 | 46.3997 | 92.7995 | 259.2543 | 259.2543 | 16.7039 | 16.7039 | 33.4078 | 75 | 217.0502 | 762.6791 | 1999-03-28 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-28 | 13 | 641.959 | 641.959 | 1587.9899 | 17.82 | 22.82 | 22.82 | 2 | 1 | 1 | 64.5% | 64.5% | 7.5 | 0.64503 | 0.64503 | 5.4637 | 5.4637 | 793.9949 | 793.9949 | 145.322 | 145.322 |  |  | 290.6441 | 1999-03-28 | 13 | 227.6119 | 227.6119 | 45.5224 | 45.5224 | 54.2583 | 54.2583 | 108.5166 | 284.5149 | 284.5149 | 47.4191 | 47.4191 | 55 | 55 | 110 | 284.5149 | 284.5149 | 22 | 22 | 44 | 75 | 238.1985 | 866.3591 | 1999-03-28 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-28 | 14 | 634.673 | 634.673 | 1569.9668 | 18.26 | 23.26 | 23.26 | 2 | 1 | 1 | 63.77% | 63.77% | 7.5 | 0.63771 | 0.63771 | 5.3853 | 5.3853 | 784.9834 | 784.9834 | 145.7633 | 145.7633 |  |  | 291.5266 | 1999-03-28 | 14 | 225.0286 | 225.0286 | 45.0057 | 45.0057 | 52.4317 | 52.4317 | 104.8635 | 281.2857 | 281.2857 | 46.881 | 46.881 | 55 | 55 | 110 | 281.2857 | 281.2857 | 21.3345 | 21.3345 | 42.6691 | 75 | 235.495 | 859.5541 | 1999-03-28 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-28 | 15 | 621.764 | 621.764 | 1538.0343 | 18.76 | 23.76 | 23.76 | 2 | 1 | 1 | 62.47% | 62.47% | 7.5 | 0.62473 | 0.62473 | 5.2966 | 5.2966 | 769.0171 | 769.0171 | 145.1896 | 145.1896 |  |  | 290.3793 | 1999-03-28 | 15 | 220.4516 | 220.4516 | 44.0903 | 44.0903 | 49.297 | 49.297 | 98.5941 | 275.5645 | 275.5645 | 45.9274 | 45.9274 | 55 | 55 | 110 | 275.5645 | 275.5645 | 20.059 | 20.059 | 40.118 | 75 | 230.7051 | 844.7966 | 1999-03-28 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-28 | 16 | 601.925 | 601.925 | 1488.9593 | 19.06 | 24.06 | 24.06 | 2 | 1 | 1 | 60.48% | 60.48% | 7.5 | 0.6048 | 0.6048 | 5.2415 | 5.2415 | 744.4796 | 744.4796 | 142.0348 | 142.0348 |  |  | 284.0695 | 1999-03-28 | 16 | 213.4175 | 213.4175 | 42.6835 | 42.6835 | 44.7272 | 44.7272 | 89.4543 | 266.7719 | 266.7719 | 44.462 | 44.462 | 50.5542 | 50.5542 | 101.1085 | 266.7719 | 266.7719 | 18.1995 | 18.1995 | 36.3991 | 75 | 223.3439 | 809.3752 | 1999-03-28 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-28 | 17 | 500.271 | 500.271 | 1237.5016 | 19.05 | 24.05 | 24.05 | 2 | 1 | 1 | 50.27% | 50.27% | 7.5 | 0.50266 | 0.50266 | 5.2214 | 5.2214 | 618.7508 | 618.7508 | 118.5019 | 118.5019 |  |  | 237.0038 | 1999-03-28 | 17 | 177.3752 | 177.3752 | 35.475 | 35.475 | 25.6779 | 25.6779 | 51.3559 | 221.719 | 221.719 | 36.9532 | 36.9532 | 29.0233 | 29.0233 | 58.0466 | 221.719 | 221.719 | 10.4484 | 10.4484 | 20.8968 | 75 | 185.6252 | 627.9283 | 1999-03-28 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-28 | 18 | 275.786 | 275.786 | 682.2015 | 18.89 | 23.89 | 23.89 | 1 | 1 | 0 | 55.42% | 0% | 7.5 | 0.55421 | 0 | 5.2594 | 0 | 682.2015 | 0 | 129.7107 | 0 |  |  | 129.7107 | 1999-03-28 | 18 | 195.5644 | 0 | 39.1129 | 0 | 34.4152 | 0 | 34.4152 | 244.4555 | 0 | 40.7426 | 0 | 38.8989 | 0 | 38.8989 | 244.4555 | 0 | 14.0036 | 0 | 14.0036 | 75 | 102.3302 | 394.3586 | 1999-03-28 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-28 | 19 | 259.218 | 259.218 | 641.2178 | 18.72 | 23.72 | 23.72 | 1 | 1 | 0 | 52.09% | 0% | 7.5 | 0.52091 | 0 | 5.2811 | 0 | 641.2178 | 0 | 121.4182 | 0 |  |  | 121.4182 | 1999-03-28 | 19 | 183.8158 | 0 | 36.7632 | 0 | 28.5779 | 0 | 28.5779 | 229.7697 | 0 | 38.295 | 0 | 32.301 | 0 | 32.301 | 229.7697 | 0 | 11.6284 | 0 | 11.6284 | 75 | 96.1827 | 365.1081 | 1999-03-28 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-28 | 20 | 243.183 | 243.183 | 601.5527 | 18.69 | 23.69 | 23.69 | 1 | 1 | 0 | 48.87% | 0% | 7.5 | 0.48869 | 0 | 5.2792 | 0 | 601.5527 | 0 | 113.9471 | 0 |  |  | 113.9471 | 1999-03-28 | 20 | 172.4451 | 0 | 34.489 | 0 | 23.5957 | 0 | 23.5957 | 215.5564 | 0 | 35.9261 | 0 | 26.6698 | 0 | 26.6698 | 215.5564 | 0 | 9.6011 | 0 | 9.6011 | 75 | 90.2329 | 339.0467 | 1999-03-28 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-28 | 21 | 239.312 | 239.312 | 591.9771 | 18.82 | 23.82 | 23.82 | 1 | 1 | 0 | 48.09% | 0% | 7.5 | 0.48091 | 0 | 5.2555 | 0 | 591.9771 | 0 | 112.6387 | 0 |  |  | 112.6387 | 1999-03-28 | 21 | 169.7001 | 0 | 33.94 | 0 | 22.4868 | 0 | 22.4868 | 212.1251 | 0 | 35.3542 | 0 | 25.4164 | 0 | 25.4164 | 212.1251 | 0 | 9.1499 | 0 | 9.1499 | 75 | 88.7966 | 333.4883 | 1999-03-28 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-28 | 22 | 247.643 | 247.643 | 612.5852 | 18.77 | 23.77 | 23.77 | 1 | 1 | 0 | 49.77% | 0% | 7.5 | 0.49765 | 0 | 5.2676 | 0 | 612.5852 | 0 | 116.2933 | 0 |  |  | 116.2933 | 1999-03-28 | 22 | 175.6078 | 0 | 35.1216 | 0 | 24.9179 | 0 | 24.9179 | 219.5097 | 0 | 36.5849 | 0 | 28.1643 | 0 | 28.1643 | 219.5097 | 0 | 10.1391 | 0 | 10.1391 | 75 | 91.8878 | 346.4024 | 1999-03-28 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-28 | 23 | 255.724 | 255.724 | 632.5749 | 18.5 | 23.5 | 23.5 | 1 | 1 | 0 | 51.39% | 0% | 7.5 | 0.51389 | 0 | 5.317 | 0 | 632.5749 | 0 | 118.9713 | 0 |  |  | 118.9713 | 1999-03-28 | 23 | 181.3381 | 0 | 36.2676 | 0 | 27.4378 | 0 | 27.4378 | 226.6727 | 0 | 37.7788 | 0 | 31.0124 | 0 | 31.0124 | 226.6727 | 0 | 11.1645 | 0 | 11.1645 | 75 | 94.8862 | 358.4721 | 1999-03-28 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-29 | 0 | 263.618 | 263.618 | 652.1019 | 18.09 | 23.09 | 23.09 | 1 | 1 | 0 | 52.98% | 0% | 7.5 | 0.52976 | 0 | 5.3911 | 0 | 652.1019 | 0 | 120.9594 | 0 |  |  | 120.9594 | 1999-03-29 | 0 | 186.9359 | 0 | 37.3872 | 0 | 30.0579 | 0 | 30.0579 | 233.6699 | 0 | 38.945 | 0 | 33.9739 | 0 | 33.9739 | 233.6699 | 0 | 12.2306 | 0 | 12.2306 | 75 | 97.8153 | 370.0371 | 1999-03-29 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-29 | 1 | 250.565 | 250.565 | 619.8132 | 17.63 | 22.63 | 22.63 | 1 | 1 | 0 | 50.35% | 0% | 7.5 | 0.50352 | 0 | 5.4656 | 0 | 619.8132 | 0 | 113.4032 | 0 |  |  | 113.4032 | 1999-03-29 | 1 | 177.6798 | 0 | 35.536 | 0 | 25.8104 | 0 | 25.8104 | 222.0997 | 0 | 37.0166 | 0 | 29.173 | 0 | 29.173 | 222.0997 | 0 | 10.5023 | 0 | 10.5023 | 75 | 92.972 | 346.8609 | 1999-03-29 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-29 | 2 | 242.655 | 242.655 | 600.2466 | 17.18 | 22.18 | 22.18 | 1 | 1 | 0 | 48.76% | 0% | 7.5 | 0.48763 | 0 | 5.5416 | 0 | 600.2466 | 0 | 108.3157 | 0 |  |  | 108.3157 | 1999-03-29 | 2 | 172.0707 | 0 | 34.4141 | 0 | 23.4424 | 0 | 23.4424 | 215.0884 | 0 | 35.8481 | 0 | 26.4965 | 0 | 26.4965 | 215.0884 | 0 | 9.5387 | 0 | 9.5387 | 75 | 90.037 | 332.8302 | 1999-03-29 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-29 | 3 | 246.418 | 246.418 | 609.555 | 16.8 | 21.8 | 21.8 | 1 | 1 | 0 | 49.52% | 0% | 7.5 | 0.49519 | 0 | 5.6115 | 0 | 609.555 | 0 | 108.6261 | 0 |  |  | 108.6261 | 1999-03-29 | 3 | 174.7391 | 0 | 34.9478 | 0 | 24.55 | 0 | 24.55 | 218.4239 | 0 | 36.404 | 0 | 27.7484 | 0 | 27.7484 | 218.4239 | 0 | 9.9894 | 0 | 9.9894 | 75 | 91.4332 | 337.3471 | 1999-03-29 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-29 | 4 | 250.386 | 250.386 | 619.3704 | 16.48 | 21.48 | 21.48 | 1 | 1 | 0 | 50.32% | 0% | 7.5 | 0.50316 | 0 | 5.6714 | 0 | 619.3704 | 0 | 109.2099 | 0 |  |  | 109.2099 | 1999-03-29 | 4 | 177.5529 | 0 | 35.5106 | 0 | 25.7552 | 0 | 25.7552 | 221.9411 | 0 | 36.9902 | 0 | 29.1106 | 0 | 29.1106 | 221.9411 | 0 | 10.4798 | 0 | 10.4798 | 75 | 92.9056 | 342.4609 | 1999-03-29 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-29 | 5 | 252.466 | 252.466 | 624.5157 | 16.22 | 21.22 | 21.22 | 1 | 1 | 0 | 50.73% | 0% | 7.5 | 0.50734 | 0 | 5.72 | 0 | 624.5157 | 0 | 109.1817 | 0 |  |  | 109.1817 | 1999-03-29 | 5 | 179.0278 | 0 | 35.8056 | 0 | 26.4024 | 0 | 26.4024 | 223.7848 | 0 | 37.2975 | 0 | 29.8421 | 0 | 29.8421 | 223.7848 | 0 | 10.7431 | 0 | 10.7431 | 75 | 93.6773 | 344.8467 | 1999-03-29 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-29 | 6 | 257.474 | 257.474 | 636.9038 | 16 | 21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 51.74% | 0% | 7.5 | 0.51741 | 0 | 5.7629 | 0 | 636.9038 | 0 | 110.5172 | 0 |  |  | 110.5172 | 1999-03-29 | 6 | 182.5791 | 0 | 36.5158 | 0 | 28.0049 | 0 | 28.0049 | 228.2238 | 0 | 38.0373 | 0 | 31.6534 | 0 | 31.6534 | 228.2238 | 0 | 11.3952 | 0 | 11.3952 | 75 | 95.5356 | 352.1064 | 1999-03-29 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-29 | 7 | 238.821 | 238.821 | 590.7625 | 15.8 | 20.8 | 20.8 | 1 | 1 | 0 | 47.99% | 0% | 7.5 | 0.47992 | 0 | 5.7913 | 0 | 590.7625 | 0 | 102.0092 | 0 |  |  | 102.0092 | 1999-03-29 | 7 | 169.3519 | 0 | 33.8704 | 0 | 22.3487 | 0 | 22.3487 | 211.6899 | 0 | 35.2817 | 0 | 25.2603 | 0 | 25.2603 | 211.6899 | 0 | 9.0937 | 0 | 9.0937 | 75 | 88.6144 | 322.3263 | 1999-03-29 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-29 | 8 | 305.592 | 305.592 | 755.9315 | 15.62 | 20.62 | 20.62 | 1 | 1 | 0 | 61.41% | 0% | 7.5 | 0.6141 | 0 | 5.8568 | 0 | 755.9315 | 0 | 129.0687 | 0 |  |  | 129.0687 | 1999-03-29 | 8 | 216.7004 | 0 | 43.3401 | 0 | 46.8231 | 0 | 46.8231 | 270.8754 | 0 | 45.1459 | 0 | 52.9232 | 0 | 52.9232 | 270.8754 | 0 | 19.0524 | 0 | 19.0524 | 75 | 113.3897 | 436.2571 | 1999-03-29 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-29 | 9 | 571.06 | 571.06 | 1412.6097 | 15.46 | 20.46 | 20.46 | 2 | 1 | 1 | 57.38% | 57.38% | 7.5 | 0.57379 | 0.57379 | 5.8774 | 5.8774 | 706.3048 | 706.3048 | 120.1738 | 120.1738 |  |  | 240.3476 | 1999-03-29 | 9 | 202.4741 | 202.4741 | 40.4948 | 40.4948 | 38.1935 | 38.1935 | 76.387 | 253.0926 | 253.0926 | 42.1821 | 42.1821 | 43.1694 | 43.1694 | 86.3387 | 253.0926 | 253.0926 | 15.541 | 15.541 | 31.0819 | 75 | 211.8915 | 721.0467 | 1999-03-29 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-29 | 10 | 639.067 | 639.067 | 1580.836 | 15.3 | 20.3 | 20.3 | 2 | 1 | 1 | 64.21% | 64.21% | 7.5 | 0.64212 | 0.64212 | 5.9241 | 5.9241 | 790.418 | 790.418 | 133.423 | 133.423 |  |  | 266.8461 | 1999-03-29 | 10 | 226.5865 | 226.5865 | 45.3173 | 45.3173 | 53.5283 | 53.5283 | 107.0566 | 283.2331 | 283.2331 | 47.2055 | 47.2055 | 55 | 55 | 110 | 283.2331 | 283.2331 | 21.7807 | 21.7807 | 43.5614 | 75 | 237.1254 | 839.5895 | 1999-03-29 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-29 | 11 | 720.524 | 720.524 | 1782.3332 | 15.17 | 20.17 | 20.17 | 2 | 1 | 1 | 72.4% | 72.4% | 7.5 | 0.72397 | 0.72397 | 5.9688 | 5.9688 | 891.1666 | 891.1666 | 149.3032 | 149.3032 |  |  | 298.6064 | 1999-03-29 | 11 | 255.4678 | 255.4678 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 319.3347 | 319.3347 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 319.3347 | 319.3347 | 22 | 22 | 44 | 75 | 267.35 | 904.9564 | 1999-03-29 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-29 | 12 | 770.809 | 770.809 | 1906.7213 | 15.06 | 20.06 | 20.06 | 2 | 1 | 1 | 77.45% | 77.45% | 7.5 | 0.77449 | 0.77449 | 6.0023 | 6.0023 | 953.3606 | 953.3606 | 158.8317 | 158.8317 |  |  | 317.6635 | 1999-03-29 | 12 | 273.2967 | 273.2967 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 341.6209 | 341.6209 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 341.6209 | 341.6209 | 22 | 22 | 44 | 75 | 286.0082 | 942.6717 | 1999-03-29 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-29 | 13 | 723.145 | 723.145 | 1788.8166 | 14.97 | 19.97 | 19.97 | 2 | 1 | 1 | 72.66% | 72.66% | 7.5 | 0.7266 | 0.7266 | 6.008 | 6.008 | 894.4083 | 894.4083 | 148.8698 | 148.8698 |  |  | 297.7396 | 1999-03-29 | 13 | 256.3971 | 256.3971 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 320.4963 | 320.4963 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 320.4963 | 320.4963 | 22 | 22 | 44 | 75 | 268.3225 | 905.0621 | 1999-03-29 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-29 | 14 | 775.517 | 775.517 | 1918.3673 | 14.93 | 19.93 | 19.93 | 2 | 1 | 1 | 77.92% | 77.92% | 7.5 | 0.77922 | 0.77922 | 6.0286 | 6.0286 | 959.1836 | 959.1836 | 159.1046 | 159.1046 |  |  | 318.2092 | 1999-03-29 | 14 | 274.966 | 274.966 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 343.7075 | 343.7075 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 343.7075 | 343.7075 | 22 | 22 | 44 | 75 | 287.7551 | 944.9643 | 1999-03-29 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-29 | 15 | 811.982 | 811.982 | 2008.5694 | 14.38 | 19.38 | 19.38 | 2 | 1 | 1 | 81.59% | 81.59% | 7.5 | 0.81586 | 0.81586 | 6.1454 | 6.1454 | 1004.2847 | 1004.2847 | 163.4214 | 163.4214 |  |  | 326.8427 | 1999-03-29 | 15 | 287.8949 | 287.8949 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 359.8687 | 359.8687 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 359.8687 | 359.8687 | 22 | 22 | 44 | 75 | 301.2854 | 967.1281 | 1999-03-29 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-29 | 16 | 707.203 | 707.203 | 1749.3815 | 13.24 | 18.24 | 18.24 | 2 | 1 | 1 | 71.06% | 71.06% | 7.5 | 0.71058 | 0.71058 | 6.3475 | 6.3475 | 874.6908 | 874.6908 | 137.8002 | 137.8002 |  |  | 275.6003 | 1999-03-29 | 16 | 250.7447 | 250.7447 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 313.4309 | 313.4309 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 313.4309 | 313.4309 | 22 | 22 | 44 | 75 | 262.4072 | 877.0075 | 1999-03-29 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-29 | 17 | 560.807 | 560.807 | 1387.2472 | 12.22 | 17.22 | 18 | 2 | 1 | 1 | 56.35% | 56.35% | 7.5 | 0.56349 | 0.56349 | 6.3585 | 6.3585 | 693.6236 | 693.6236 | 109.0864 | 109.0864 |  |  | 218.1727 | 1999-03-29 | 17 | 198.8388 | 198.8388 | 39.7678 | 39.7678 | 36.173 | 36.173 | 72.346 | 248.5485 | 248.5485 | 41.4247 | 41.4247 | 40.8856 | 40.8856 | 81.7713 | 248.5485 | 248.5485 | 14.7188 | 14.7188 | 29.4377 | 75 | 208.0871 | 684.8147 | 1999-03-29 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-29 | 18 | 364.714 | 364.714 | 902.1793 | 11.85 | 16.85 | 18 | 1 | 1 | 0 | 73.29% | 0% | 7.5 | 0.73291 | 0 | 6.4025 | 0 | 902.1793 | 0 | 140.9098 | 0 |  |  | 140.9098 | 1999-03-29 | 18 | 258.6247 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.2809 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.2809 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.3269 | 483.2367 | 1999-03-29 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-29 | 19 | 261.954 | 261.954 | 647.9858 | 11.97 | 16.97 | 18 | 1 | 1 | 0 | 52.64% | 0% | 7.5 | 0.52641 | 0 | 6.3489 | 0 | 647.9858 | 0 | 102.063 | 0 |  |  | 102.063 | 1999-03-29 | 19 | 185.7559 | 0 | 37.1512 | 0 | 29.4923 | 0 | 29.4923 | 232.1949 | 0 | 38.6992 | 0 | 33.3346 | 0 | 33.3346 | 232.1949 | 0 | 12.0005 | 0 | 12.0005 | 75 | 97.1979 | 349.0883 | 1999-03-29 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-29 | 20 | 260.372 | 260.372 | 644.0724 | 12.27 | 17.27 | 18 | 1 | 1 | 0 | 52.32% | 0% | 7.5 | 0.52323 | 0 | 6.3481 | 0 | 644.0724 | 0 | 101.4597 | 0 |  |  | 101.4597 | 1999-03-29 | 20 | 184.6341 | 0 | 36.9268 | 0 | 28.9612 | 0 | 28.9612 | 230.7926 | 0 | 38.4654 | 0 | 32.7343 | 0 | 32.7343 | 230.7926 | 0 | 11.7844 | 0 | 11.7844 | 75 | 96.6109 | 346.5505 | 1999-03-29 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-29 | 21 | 274.302 | 274.302 | 678.5306 | 12.47 | 17.47 | 18 | 1 | 1 | 0 | 55.12% | 0% | 7.5 | 0.55123 | 0 | 6.3553 | 0 | 678.5306 | 0 | 106.766 | 0 |  |  | 106.766 | 1999-03-29 | 21 | 194.5121 | 0 | 38.9024 | 0 | 33.8627 | 0 | 33.8627 | 243.1401 | 0 | 40.5234 | 0 | 38.2743 | 0 | 38.2743 | 243.1401 | 0 | 13.7788 | 0 | 13.7788 | 75 | 101.7796 | 369.4613 | 1999-03-29 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-29 | 22 | 271.747 | 271.747 | 672.2103 | 12.51 | 17.51 | 18 | 1 | 1 | 0 | 54.61% | 0% | 7.5 | 0.54609 | 0 | 6.354 | 0 | 672.2103 | 0 | 105.7937 | 0 |  |  | 105.7937 | 1999-03-29 | 22 | 192.7003 | 0 | 38.5401 | 0 | 32.9252 | 0 | 32.9252 | 240.8754 | 0 | 40.1459 | 0 | 37.2147 | 0 | 37.2147 | 240.8754 | 0 | 13.3973 | 0 | 13.3973 | 75 | 100.8316 | 365.1624 | 1999-03-29 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-29 | 23 | 271.747 | 271.747 | 672.2103 | 12.4 | 17.4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 54.61% | 0% | 7.5 | 0.54609 | 0 | 6.354 | 0 | 672.2103 | 0 | 105.7937 | 0 |  |  | 105.7937 | 1999-03-29 | 23 | 192.7003 | 0 | 38.5401 | 0 | 32.9252 | 0 | 32.9252 | 240.8754 | 0 | 40.1459 | 0 | 37.2147 | 0 | 37.2147 | 240.8754 | 0 | 13.3973 | 0 | 13.3973 | 75 | 100.8316 | 365.1624 | 1999-03-29 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-30 | 0 | 247.342 | 247.342 | 611.8406 | 12.15 | 17.15 | 18 | 1 | 1 | 0 | 49.7% | 0% | 7.5 | 0.49705 | 0 | 6.3413 | 0 | 611.8406 | 0 | 96.4852 | 0 |  |  | 96.4852 | 1999-03-30 | 0 | 175.3943 | 0 | 35.0789 | 0 | 24.8272 | 0 | 24.8272 | 219.2429 | 0 | 36.5405 | 0 | 28.0617 | 0 | 28.0617 | 219.2429 | 0 | 10.1022 | 0 | 10.1022 | 75 | 91.7761 | 326.2524 | 1999-03-30 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-30 | 1 | 208.938 | 208.938 | 516.8421 | 11.75 | 16.75 | 18 | 1 | 1 | 0 | 41.99% | 0% | 7.5 | 0.41987 | 0 | 6.3214 | 0 | 516.8421 | 0 | 81.7609 | 0 |  |  | 81.7609 | 1999-03-30 | 1 | 148.1614 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 185.2017 | 0 | 30.867 | 0 | 16.915 | 0 | 16.915 | 185.2017 | 0 | 6.0894 | 0 | 6.0894 | 75 | 77.5263 | 272.8211 | 1999-03-30 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-30 | 2 | 194.171 | 194.171 | 480.3135 | 11.22 | 16.22 | 18 | 1 | 1 | 0 | 39.02% | 0% | 7.5 | 0.3902 | 0 | 6.3137 | 0 | 480.3135 | 0 | 76.0743 | 0 |  |  | 76.0743 | 1999-03-30 | 2 | 137.6899 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.1123 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.1123 | 0 | 4.8874 | 0 | 4.8874 | 75 | 72.047 | 259.0675 | 1999-03-30 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-30 | 3 | 194.487 | 194.487 | 481.0952 | 10.54 | 15.54 | 18 | 1 | 1 | 0 | 39.08% | 0% | 7.5 | 0.39083 | 0 | 6.3139 | 0 | 481.0952 | 0 | 76.1961 | 0 |  |  | 76.1961 | 1999-03-30 | 3 | 137.914 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.3924 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.3924 | 0 | 4.9113 | 0 | 4.9113 | 75 | 72.1643 | 259.3305 | 1999-03-30 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-30 | 4 | 194.619 | 194.619 | 481.4217 | 9.879 | 14.879 | 18 | 1 | 1 | 0 | 39.11% | 0% | 7.5 | 0.3911 | 0 | 6.314 | 0 | 481.4217 | 0 | 76.247 | 0 |  |  | 76.247 | 1999-03-30 | 4 | 138.0076 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.5094 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.5094 | 0 | 4.9213 | 0 | 4.9213 | 75 | 72.2133 | 259.4404 | 1999-03-30 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-30 | 5 | 215.004 | 215.004 | 531.8473 | 9.329 | 14.329 | 18 | 1 | 1 | 0 | 43.21% | 0% | 7.5 | 0.43206 | 0 | 6.3245 | 0 | 531.8473 | 0 | 84.0929 | 0 |  |  | 84.0929 | 1999-03-30 | 5 | 152.4629 | 0 | 30.4926 | 0 | 16.307 | 0 | 16.307 | 190.5786 | 0 | 31.7631 | 0 | 18.4315 | 0 | 18.4315 | 190.5786 | 0 | 6.6353 | 0 | 6.6353 | 75 | 79.7771 | 280.2438 | 1999-03-30 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-30 | 6 | 229.529 | 229.529 | 567.7773 | 9.045 | 14.045 | 18 | 1 | 1 | 0 | 46.13% | 0% | 7.5 | 0.46125 | 0 | 6.332 | 0 | 567.7773 | 0 | 89.6672 | 0 |  |  | 89.6672 | 1999-03-30 | 6 | 162.7628 | 0 | 32.5526 | 0 | 19.8402 | 0 | 19.8402 | 203.4535 | 0 | 33.9089 | 0 | 22.425 | 0 | 22.425 | 203.4535 | 0 | 8.073 | 0 | 8.073 | 75 | 85.1666 | 300.1721 | 1999-03-30 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-30 | 7 | 203.526 | 203.526 | 503.4546 | 9.521 | 14.521 | 18 | 1 | 1 | 0 | 40.9% | 0% | 7.5 | 0.409 | 0 | 6.3186 | 0 | 503.4546 | 0 | 79.6784 | 0 |  |  | 79.6784 | 1999-03-30 | 7 | 144.3237 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 180.4046 | 0 | 30.0674 | 0 | 15.6344 | 0 | 15.6344 | 180.4046 | 0 | 5.6284 | 0 | 5.6284 | 75 | 75.5182 | 266.9888 | 1999-03-30 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-30 | 8 | 281.081 | 281.081 | 695.2995 | 10.52 | 15.52 | 18 | 1 | 1 | 0 | 56.48% | 0% | 7.5 | 0.56485 | 0 | 6.3588 | 0 | 695.2995 | 0 | 109.3439 | 0 |  |  | 109.3439 | 1999-03-30 | 8 | 199.3192 | 0 | 39.8638 | 0 | 36.4358 | 0 | 36.4358 | 249.149 | 0 | 41.5248 | 0 | 41.1827 | 0 | 41.1827 | 249.149 | 0 | 14.8258 | 0 | 14.8258 | 75 | 104.2949 | 381.0831 | 1999-03-30 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-30 | 9 | 564.284 | 564.284 | 1395.8481 | 11.26 | 16.26 | 18 | 2 | 1 | 1 | 56.7% | 56.7% | 7.5 | 0.56698 | 0.56698 | 6.3594 | 6.3594 | 697.9241 | 697.9241 | 109.7471 | 109.7471 |  |  | 219.4942 | 1999-03-30 | 9 | 200.0716 | 200.0716 | 40.0143 | 40.0143 | 36.85 | 36.85 | 73.7 | 250.0895 | 250.0895 | 41.6816 | 41.6816 | 41.6508 | 41.6508 | 83.3017 | 250.0895 | 250.0895 | 14.9943 | 14.9943 | 29.9886 | 75 | 209.3772 | 690.8616 | 1999-03-30 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-30 | 10 | 675.063 | 675.063 | 1669.878 | 11.71 | 16.71 | 18 | 2 | 1 | 1 | 67.83% | 67.83% | 7.5 | 0.67829 | 0.67829 | 6.3883 | 6.3883 | 834.939 | 834.939 | 130.6983 | 130.6983 |  |  | 261.3965 | 1999-03-30 | 10 | 239.3492 | 239.3492 | 47.8698 | 47.8698 | 55 | 55 | 110 | 299.1865 | 299.1865 | 49.8644 | 49.8644 | 55 | 55 | 110 | 299.1865 | 299.1865 | 22 | 22 | 44 | 75 | 250.4817 | 850.8782 | 1999-03-30 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-30 | 11 | 730.057 | 730.057 | 1805.9146 | 12.06 | 17.06 | 18 | 2 | 1 | 1 | 73.35% | 73.35% | 7.5 | 0.73355 | 0.73355 | 6.4027 | 6.4027 | 902.9573 | 902.9573 | 141.0277 | 141.0277 |  |  | 282.0555 | 1999-03-30 | 11 | 258.8478 | 258.8478 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 323.5597 | 323.5597 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 323.5597 | 323.5597 | 22 | 22 | 44 | 75 | 270.8872 | 891.9426 | 1999-03-30 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-30 | 12 | 718.469 | 718.469 | 1777.2498 | 12.47 | 17.47 | 18 | 2 | 1 | 1 | 72.19% | 72.19% | 7.5 | 0.7219 | 0.7219 | 6.3997 | 6.3997 | 888.6249 | 888.6249 | 138.8551 | 138.8551 |  |  | 277.7102 | 1999-03-30 | 12 | 254.7391 | 254.7391 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 318.4239 | 318.4239 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 318.4239 | 318.4239 | 22 | 22 | 44 | 75 | 266.5875 | 883.2976 | 1999-03-30 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-30 | 13 | 707.14 | 707.14 | 1749.2257 | 13.15 | 18.15 | 18.15 | 2 | 1 | 1 | 71.05% | 71.05% | 7.5 | 0.71052 | 0.71052 | 6.3659 | 6.3659 | 874.6128 | 874.6128 | 137.3901 | 137.3901 |  |  | 274.7801 | 1999-03-30 | 13 | 250.7223 | 250.7223 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 313.4029 | 313.4029 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 313.4029 | 313.4029 | 22 | 22 | 44 | 75 | 262.3838 | 876.164 | 1999-03-30 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-30 | 14 | 704.06 | 704.06 | 1741.6068 | 14.26 | 19.26 | 19.26 | 2 | 1 | 1 | 70.74% | 70.74% | 7.5 | 0.70742 | 0.70742 | 6.1419 | 6.1419 | 870.8034 | 870.8034 | 141.7801 | 141.7801 |  |  | 283.5602 | 1999-03-30 | 14 | 249.6303 | 249.6303 | 49.9261 | 49.9261 | 55 | 55 | 110 | 312.0379 | 312.0379 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 312.0379 | 312.0379 | 22 | 22 | 44 | 75 | 261.241 | 883.8012 | 1999-03-30 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-30 | 15 | 701.294 | 701.294 | 1734.7646 | 15.35 | 20.35 | 20.35 | 2 | 1 | 1 | 70.46% | 70.46% | 7.5 | 0.70464 | 0.70464 | 5.9297 | 5.9297 | 867.3823 | 867.3823 | 146.2771 | 146.2771 |  |  | 292.5542 | 1999-03-30 | 15 | 248.6496 | 248.6496 | 49.7299 | 49.7299 | 55 | 55 | 110 | 310.812 | 310.812 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 310.812 | 310.812 | 22 | 22 | 44 | 75 | 260.2147 | 891.7689 | 1999-03-30 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-30 | 16 | 692.667 | 692.667 | 1713.4243 | 15.34 | 20.34 | 20.34 | 2 | 1 | 1 | 69.6% | 69.6% | 7.5 | 0.69598 | 0.69598 | 5.9295 | 5.9295 | 856.7122 | 856.7122 | 144.4823 | 144.4823 |  |  | 288.9645 | 1999-03-30 | 16 | 245.5908 | 245.5908 | 49.1182 | 49.1182 | 55 | 55 | 110 | 306.9885 | 306.9885 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 306.9885 | 306.9885 | 22 | 22 | 44 | 75 | 257.0137 | 884.9782 | 1999-03-30 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-30 | 17 | 548.7 | 548.7 | 1357.2986 | 15.09 | 20.09 | 20.09 | 2 | 1 | 1 | 55.13% | 55.13% | 7.5 | 0.55132 | 0.55132 | 5.9423 | 5.9423 | 678.6493 | 678.6493 | 114.2072 | 114.2072 |  |  | 228.4144 | 1999-03-30 | 17 | 194.5461 | 194.5461 | 38.9092 | 38.9092 | 33.8804 | 33.8804 | 67.7609 | 243.1827 | 243.1827 | 40.5304 | 40.5304 | 38.2944 | 38.2944 | 76.5888 | 243.1827 | 243.1827 | 13.786 | 13.786 | 27.572 | 75 | 203.5948 | 678.9309 | 1999-03-30 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-30 | 18 | 307.721 | 307.721 | 761.1979 | 14.7 | 19.7 | 19.7 | 1 | 1 | 0 | 61.84% | 0% | 7.5 | 0.61838 | 0 | 6.0337 | 0 | 761.1979 | 0 | 126.1574 | 0 |  |  | 126.1574 | 1999-03-30 | 18 | 218.2101 | 0 | 43.642 | 0 | 47.8085 | 0 | 47.8085 | 272.7626 | 0 | 45.4604 | 0 | 54.0371 | 0 | 54.0371 | 272.7626 | 0 | 19.4533 | 0 | 19.4533 | 75 | 114.1797 | 436.6361 | 1999-03-30 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-30 | 19 | 231.406 | 231.406 | 572.4203 | 14.22 | 19.22 | 19.22 | 1 | 1 | 0 | 46.5% | 0% | 7.5 | 0.46502 | 0 | 6.0894 | 0 | 572.4203 | 0 | 94.0029 | 0 |  |  | 94.0029 | 1999-03-30 | 19 | 164.0938 | 0 | 32.8188 | 0 | 20.331 | 0 | 20.331 | 205.1173 | 0 | 34.1862 | 0 | 22.9797 | 0 | 22.9797 | 205.1173 | 0 | 8.2727 | 0 | 8.2727 | 75 | 85.863 | 306.4493 | 1999-03-30 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-30 | 20 | 240.892 | 240.892 | 595.8855 | 13.74 | 18.74 | 18.74 | 1 | 1 | 0 | 48.41% | 0% | 7.5 | 0.48409 | 0 | 6.1889 | 0 | 595.8855 | 0 | 96.2827 | 0 |  |  | 96.2827 | 1999-03-30 | 20 | 170.8205 | 0 | 34.1641 | 0 | 22.9351 | 0 | 22.9351 | 213.5256 | 0 | 35.5876 | 0 | 25.9231 | 0 | 25.9231 | 213.5256 | 0 | 9.3323 | 0 | 9.3323 | 75 | 89.3828 | 318.8562 | 1999-03-30 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-30 | 21 | 271.53 | 271.53 | 671.6736 | 13.36 | 18.36 | 18.36 | 1 | 1 | 0 | 54.57% | 0% | 7.5 | 0.54565 | 0 | 6.2807 | 0 | 671.6736 | 0 | 106.9419 | 0 |  |  | 106.9419 | 1999-03-30 | 21 | 192.5464 | 0 | 38.5093 | 0 | 32.8464 | 0 | 32.8464 | 240.683 | 0 | 40.1138 | 0 | 37.1256 | 0 | 37.1256 | 240.683 | 0 | 13.3652 | 0 | 13.3652 | 75 | 100.751 | 366.0301 | 1999-03-30 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-30 | 22 | 278.24 | 278.24 | 688.2718 | 13.07 | 18.07 | 18.07 | 1 | 1 | 0 | 55.91% | 0% | 7.5 | 0.55914 | 0 | 6.3431 | 0 | 688.2718 | 0 | 108.5078 | 0 |  |  | 108.5078 | 1999-03-30 | 22 | 197.3046 | 0 | 39.4609 | 0 | 35.3421 | 0 | 35.3421 | 246.6307 | 0 | 41.1051 | 0 | 39.9465 | 0 | 39.9465 | 246.6307 | 0 | 14.3808 | 0 | 14.3808 | 75 | 103.2408 | 376.418 | 1999-03-30 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-30 | 23 | 266.012 | 266.012 | 658.0239 | 12.8 | 17.8 | 18 | 1 | 1 | 0 | 53.46% | 0% | 7.5 | 0.53457 | 0 | 6.351 | 0 | 658.0239 | 0 | 103.6096 | 0 |  |  | 103.6096 | 1999-03-30 | 23 | 188.6335 | 0 | 37.7267 | 0 | 30.8843 | 0 | 30.8843 | 235.7919 | 0 | 39.2986 | 0 | 34.9079 | 0 | 34.9079 | 235.7919 | 0 | 12.5669 | 0 | 12.5669 | 75 | 98.7036 | 355.6723 | 1999-03-30 | 23
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-31 | 0 | 243.194 | 243.194 | 601.5799 | 12.53 | 17.53 | 18 | 1 | 1 | 0 | 48.87% | 0% | 7.5 | 0.48871 | 0 | 6.3391 | 0 | 601.5799 | 0 | 94.8993 | 0 |  |  | 94.8993 | 1999-03-31 | 0 | 172.4529 | 0 | 34.4906 | 0 | 23.599 | 0 | 23.599 | 215.5661 | 0 | 35.9277 | 0 | 26.6734 | 0 | 26.6734 | 215.5661 | 0 | 9.6024 | 0 | 9.6024 | 75 | 90.237 | 320.0111 | 1999-03-31 | 0
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-31 | 1 | 211.13 | 211.13 | 522.2644 | 12.19 | 17.19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 42.43% | 0% | 7.5 | 0.42428 | 0 | 6.3225 | 0 | 522.2644 | 0 | 82.6039 | 0 |  |  | 82.6039 | 1999-03-31 | 1 | 149.7158 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 187.1447 | 0 | 31.1908 | 0 | 17.453 | 0 | 17.453 | 187.1447 | 0 | 6.2831 | 0 | 6.2831 | 75 | 78.3397 | 275.209 | 1999-03-31 | 1
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-31 | 2 | 199.86 | 199.86 | 494.3862 | 11.71 | 16.71 | 18 | 1 | 1 | 0 | 40.16% | 0% | 7.5 | 0.40163 | 0 | 6.3167 | 0 | 494.3862 | 0 | 78.2667 | 0 |  |  | 78.2667 | 1999-03-31 | 2 | 141.724 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.155 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.155 | 0 | 5.3297 | 0 | 5.3297 | 75 | 74.1579 | 263.8131 | 1999-03-31 | 2
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-31 | 3 | 205.895 | 205.895 | 509.3147 | 11.08 | 16.08 | 18 | 1 | 1 | 0 | 41.38% | 0% | 7.5 | 0.41376 | 0 | 6.3198 | 0 | 509.3147 | 0 | 80.5902 | 0 |  |  | 80.5902 | 1999-03-31 | 3 | 146.0036 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 182.5044 | 0 | 30.4174 | 0 | 16.1867 | 0 | 16.1867 | 182.5044 | 0 | 5.8272 | 0 | 5.8272 | 75 | 76.3972 | 269.5307 | 1999-03-31 | 3
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-31 | 4 | 211.374 | 211.374 | 522.8679 | 10.4 | 15.4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 42.48% | 0% | 7.5 | 0.42477 | 0 | 6.3226 | 0 | 522.8679 | 0 | 82.6977 | 0 |  |  | 82.6977 | 1999-03-31 | 4 | 149.8888 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 187.361 | 0 | 31.2268 | 0 | 17.5136 | 0 | 17.5136 | 187.361 | 0 | 6.3049 | 0 | 6.3049 | 75 | 78.4302 | 275.4758 | 1999-03-31 | 4
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-31 | 5 | 205.58 | 205.58 | 508.5355 | 9.821 | 14.821 | 18 | 1 | 1 | 0 | 41.31% | 0% | 7.5 | 0.41312 | 0 | 6.3196 | 0 | 508.5355 | 0 | 80.469 | 0 |  |  | 80.469 | 1999-03-31 | 5 | 145.7802 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 182.2252 | 0 | 30.3709 | 0 | 16.1125 | 0 | 16.1125 | 182.2252 | 0 | 5.8005 | 0 | 5.8005 | 75 | 76.2803 | 269.1918 | 1999-03-31 | 5
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-31 | 6 | 212.627 | 212.627 | 525.9674 | 9.465 | 14.465 | 18 | 1 | 1 | 0 | 42.73% | 0% | 7.5 | 0.42729 | 0 | 6.3233 | 0 | 525.9674 | 0 | 83.1794 | 0 |  |  | 83.1794 | 1999-03-31 | 6 | 150.7773 | 0 | 30.1555 | 0 | 15.7721 | 0 | 15.7721 | 188.4717 | 0 | 31.4119 | 0 | 17.8269 | 0 | 17.8269 | 188.4717 | 0 | 6.4177 | 0 | 6.4177 | 75 | 78.8951 | 277.0912 | 1999-03-31 | 6
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-31 | 7 | 244.941 | 244.941 | 605.9014 | 10.29 | 15.29 | 18 | 1 | 1 | 0 | 49.22% | 0% | 7.5 | 0.49222 | 0 | 6.34 | 0 | 605.9014 | 0 | 95.5674 | 0 |  |  | 95.5674 | 1999-03-31 | 7 | 173.6917 | 0 | 34.7383 | 0 | 24.1112 | 0 | 24.1112 | 217.1147 | 0 | 36.1858 | 0 | 27.2524 | 0 | 27.2524 | 217.1147 | 0 | 9.8109 | 0 | 9.8109 | 75 | 90.8852 | 322.627 | 1999-03-31 | 7
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-31 | 8 | 312.773 | 312.773 | 773.6948 | 12.05 | 17.05 | 18 | 1 | 1 | 0 | 62.85% | 0% | 7.5 | 0.62853 | 0 | 6.3754 | 0 | 773.6948 | 0 | 121.3571 | 0 |  |  | 121.3571 | 1999-03-31 | 8 | 221.7925 | 0 | 44.3585 | 0 | 50.2021 | 0 | 50.2021 | 277.2406 | 0 | 46.2068 | 0 | 55 | 0 | 55 | 277.2406 | 0 | 20.4273 | 0 | 20.4273 | 75 | 116.0542 | 438.0407 | 1999-03-31 | 8
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-31 | 9 | 510.294 | 510.294 | 1262.2951 | 13.42 | 18.42 | 18.42 | 2 | 1 | 1 | 51.27% | 51.27% | 7.5 | 0.51273 | 0.51273 | 6.2602 | 6.2602 | 631.1476 | 631.1476 | 100.8186 | 100.8186 |  |  | 201.6373 | 1999-03-31 | 9 | 180.929 | 180.929 | 36.1858 | 36.1858 | 27.2524 | 27.2524 | 54.5049 | 226.1612 | 226.1612 | 37.6935 | 37.6935 | 30.8029 | 30.8029 | 61.6058 | 226.1612 | 226.1612 | 11.089 | 11.089 | 22.1781 | 75 | 189.3443 | 604.2704 | 1999-03-31 | 9
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-31 | 10 | 548.468 | 548.468 | 1356.7247 | 14.31 | 19.31 | 19.31 | 2 | 1 | 1 | 55.11% | 55.11% | 7.5 | 0.55109 | 0.55109 | 6.0931 | 6.0931 | 678.3623 | 678.3623 | 111.3324 | 111.3324 |  |  | 222.6648 | 1999-03-31 | 10 | 194.4639 | 194.4639 | 38.8928 | 38.8928 | 33.8375 | 33.8375 | 67.675 | 243.0798 | 243.0798 | 40.5133 | 40.5133 | 38.2459 | 38.2459 | 76.4917 | 243.0798 | 243.0798 | 13.7685 | 13.7685 | 27.537 | 75 | 203.5087 | 672.8772 | 1999-03-31 | 10
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-31 | 11 | 709.318 | 709.318 | 1754.6133 | 14.94 | 19.94 | 19.94 | 2 | 1 | 1 | 71.27% | 71.27% | 7.5 | 0.71271 | 0.71271 | 6.0104 | 6.0104 | 877.3066 | 877.3066 | 145.9651 | 145.9651 |  |  | 291.9302 | 1999-03-31 | 11 | 251.4946 | 251.4946 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 314.3682 | 314.3682 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 314.3682 | 314.3682 | 22 | 22 | 44 | 75 | 263.192 | 894.1222 | 1999-03-31 | 11
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-31 | 12 | 758.369 | 758.369 | 1875.9489 | 15.53 | 20.53 | 20.53 | 2 | 1 | 1 | 76.2% | 76.2% | 7.5 | 0.76199 | 0.76199 | 5.9093 | 5.9093 | 937.9745 | 937.9745 | 158.7288 | 158.7288 |  |  | 317.4576 | 1999-03-31 | 12 | 268.886 | 268.886 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 336.1075 | 336.1075 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 336.1075 | 336.1075 | 22 | 22 | 44 | 75 | 281.3923 | 937.8499 | 1999-03-31 | 12
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-31 | 13 | 710.408 | 710.408 | 1757.3096 | 16.32 | 21.32 | 21.32 | 2 | 1 | 1 | 71.38% | 71.38% | 7.5 | 0.7138 | 0.7138 | 5.7498 | 5.7498 | 878.6548 | 878.6548 | 152.8157 | 152.8157 |  |  | 305.6313 | 1999-03-31 | 13 | 251.881 | 251.881 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 314.8513 | 314.8513 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 314.8513 | 314.8513 | 22 | 22 | 44 | 75 | 263.5964 | 908.2278 | 1999-03-31 | 13
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-31 | 14 | 740.869 | 740.869 | 1832.6598 | 17.59 | 22.59 | 22.59 | 2 | 1 | 1 | 74.44% | 74.44% | 7.5 | 0.74441 | 0.74441 | 5.5266 | 5.5266 | 916.3299 | 916.3299 | 165.804 | 165.804 |  |  | 331.608 | 1999-03-31 | 14 | 262.6812 | 262.6812 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 328.3516 | 328.3516 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 328.3516 | 328.3516 | 22 | 22 | 44 | 75 | 274.899 | 945.507 | 1999-03-31 | 14
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-31 | 15 | 776.424 | 776.424 | 1920.6109 | 18.9 | 23.9 | 23.9 | 2 | 1 | 1 | 78.01% | 78.01% | 7.5 | 0.78013 | 0.78013 | 5.3063 | 5.3063 | 960.3054 | 960.3054 | 180.9732 | 180.9732 |  |  | 361.9463 | 1999-03-31 | 15 | 275.2876 | 275.2876 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 344.1095 | 344.1095 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 344.1095 | 344.1095 | 22 | 22 | 44 | 75 | 288.0916 | 989.038 | 1999-03-31 | 15
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-31 | 16 | 707.208 | 707.208 | 1749.3939 | 19.03 | 24.03 | 24.03 | 2 | 1 | 1 | 71.06% | 71.06% | 7.5 | 0.71059 | 0.71059 | 5.2693 | 5.2693 | 874.6969 | 874.6969 | 166.0002 | 166.0002 |  |  | 332.0003 | 1999-03-31 | 16 | 250.7465 | 250.7465 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 313.4331 | 313.4331 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 313.4331 | 313.4331 | 22 | 22 | 44 | 75 | 262.4091 | 933.4094 | 1999-03-31 | 16
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-31 | 17 | 572.94 | 572.94 | 1417.2602 | 18.83 | 23.83 | 23.83 | 2 | 1 | 1 | 57.57% | 57.57% | 7.5 | 0.57568 | 0.57568 | 5.2742 | 5.2742 | 708.6301 | 708.6301 | 134.3584 | 134.3584 |  |  | 268.7168 | 1999-03-31 | 17 | 203.1406 | 203.1406 | 40.6281 | 40.6281 | 38.5719 | 38.5719 | 77.1439 | 253.9258 | 253.9258 | 42.321 | 42.321 | 43.5971 | 43.5971 | 87.1943 | 253.9258 | 253.9258 | 15.695 | 15.695 | 31.3899 | 75 | 212.589 | 752.0339 | 1999-03-31 | 17
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-31 | 18 | 322.614 | 322.614 | 798.0381 | 18.37 | 23.37 | 23.37 | 1 | 1 | 0 | 64.83% | 0% | 7.5 | 0.64831 | 0 | 5.3686 | 0 | 798.0381 | 0 | 148.6483 | 0 |  |  | 148.6483 | 1999-03-31 | 18 | 228.7709 | 0 | 45.7542 | 0 | 55 | 0 | 55 | 285.9637 | 0 | 47.6606 | 0 | 55 | 0 | 55 | 285.9637 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 119.7057 | 475.354 | 1999-03-31 | 18
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-31 | 19 | 274.378 | 274.378 | 678.7186 | 17.82 | 22.82 | 22.82 | 1 | 1 | 0 | 55.14% | 0% | 7.5 | 0.55138 | 0 | 5.4429 | 0 | 678.7186 | 0 | 124.6983 | 0 |  |  | 124.6983 | 1999-03-31 | 19 | 194.566 | 0 | 38.9132 | 0 | 33.8908 | 0 | 33.8908 | 243.2075 | 0 | 40.5346 | 0 | 38.3061 | 0 | 38.3061 | 243.2075 | 0 | 13.7902 | 0 | 13.7902 | 75 | 101.8078 | 387.4933 | 1999-03-31 | 19
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-31 | 20 | 280.645 | 280.645 | 694.221 | 17.35 | 22.35 | 22.35 | 1 | 1 | 0 | 56.4% | 0% | 7.5 | 0.56397 | 0 | 5.5286 | 0 | 694.221 | 0 | 125.569 | 0 |  |  | 125.569 | 1999-03-31 | 20 | 199.01 | 0 | 39.802 | 0 | 36.2665 | 0 | 36.2665 | 248.7625 | 0 | 41.4604 | 0 | 40.9914 | 0 | 40.9914 | 248.7625 | 0 | 14.7569 | 0 | 14.7569 | 75 | 104.1331 | 396.7169 | 1999-03-31 | 20
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-31 | 21 | 272.82 | 272.82 | 674.8646 | 17.15 | 22.15 | 22.15 | 1 | 1 | 0 | 54.82% | 0% | 7.5 | 0.54825 | 0 | 5.5607 | 0 | 674.8646 | 0 | 121.3631 | 0 |  |  | 121.3631 | 1999-03-31 | 21 | 193.4612 | 0 | 38.6922 | 0 | 33.3168 | 0 | 33.3168 | 241.8265 | 0 | 40.3044 | 0 | 37.6573 | 0 | 37.6573 | 241.8265 | 0 | 13.5566 | 0 | 13.5566 | 75 | 101.2297 | 382.1234 | 1999-03-31 | 21
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-31 | 22 | 234.606 | 234.606 | 580.3361 | 17.21 | 22.21 | 22.21 | 1 | 1 | 0 | 47.15% | 0% | 7.5 | 0.47145 | 0 | 5.5327 | 0 | 580.3361 | 0 | 104.8929 | 0 |  |  | 104.8929 | 1999-03-31 | 22 | 166.363 | 0 | 33.2726 | 0 | 21.1861 | 0 | 21.1861 | 207.9538 | 0 | 34.659 | 0 | 23.9463 | 0 | 23.9463 | 207.9538 | 0 | 8.6207 | 0 | 8.6207 | 75 | 87.0504 | 320.6964 | 1999-03-31 | 22
|  |  |  | 2.4737 | 1999-03-31 | 23 | 201.074 | 201.074 | 497.3892 | 17.43 | 22.43 | 22.43 | 1 | 1 | 0 | 40.41% | 0% | 7.5 | 0.40407 | 0 | 5.4786 | 0 | 497.3892 | 0 | 90.7879 | 0 |  |  | 90.7879 | 1999-03-31 | 23 | 142.5849 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.2311 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.2311 | 0 | 5.4274 | 0 | 5.4274 | 75 | 74.6084 | 276.8824 | 1999-03-31 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-01 | 0 | 167.953 | 125.2466 | 305.9232 | 17.74 | 22.74 | 22.74 | 1 | 1 | 0 | 24.85% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4013 | 0 | 369.285 | 0 | 68.3697 | 0 |  |  | 68.3697 | 1999-04-01 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.0566 | 1999-04-01 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-01 | 1 | 137.19 | 102.3059 | 249.889 | 18.04 | 23.04 | 23.04 | 1 | 1 | 0 | 20.3% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3494 | 0 | 369.285 | 0 | 69.0324 | 0 |  |  | 69.0324 | 1999-04-01 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.7193 | 1999-04-01 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-01 | 2 | 107.873 | 80.4435 | 196.4886 | 18.23 | 23.23 | 23.23 | 1 | 1 | 0 | 15.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3169 | 0 | 369.285 | 0 | 69.4555 | 0 |  |  | 69.4555 | 1999-04-01 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.1423 | 1999-04-01 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-01 | 3 | 80.7812 | 60.2405 | 147.1414 | 18.24 | 23.24 | 23.24 | 1 | 1 | 0 | 11.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3152 | 0 | 369.285 | 0 | 69.4778 | 0 |  |  | 69.4778 | 1999-04-01 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.1647 | 1999-04-01 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-01 | 4 | 54.8487 | 40.902 | 99.9059 | 18.13 | 23.13 | 23.13 | 1 | 1 | 0 | 8.116% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-01 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-01 | 5 | 46.8078 | 34.9057 | 85.2595 | 18 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 6.926% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-01 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-01 | 6 | 43.6063 | 32.5183 | 79.428 | 17.94 | 22.94 | 22.94 | 1 | 1 | 0 | 6.453% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-01 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-01 | 7 | 42.336 | 31.571 | 77.1142 | 17.94 | 22.94 | 22.94 | 1 | 1 | 0 | 6.265% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-01 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-01 | 8 | 39.8813 | 29.7404 | 72.643 | 17.89 | 22.89 | 22.89 | 1 | 1 | 0 | 5.901% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-01 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-01 | 9 | 39.3952 | 29.378 | 71.7576 | 17.72 | 22.72 | 22.72 | 1 | 1 | 0 | 5.829% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-01 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-01 | 10 | 39.3703 | 29.3594 | 71.7123 | 17.53 | 22.53 | 22.53 | 1 | 1 | 0 | 5.826% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-01 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-01 | 11 | 43.024 | 32.084 | 78.3674 | 17.45 | 22.45 | 22.45 | 1 | 1 | 0 | 6.366% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-01 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-01 | 12 | 48.7872 | 36.3818 | 88.865 | 17.63 | 22.63 | 22.63 | 1 | 1 | 0 | 7.219% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-01 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-01 | 13 | 54.7095 | 40.7982 | 99.6523 | 18.22 | 23.22 | 23.22 | 1 | 1 | 0 | 8.096% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-01 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-01 | 14 | 55.7562 | 41.5787 | 101.5589 | 19.38 | 24.38 | 24.38 | 1 | 1 | 0 | 8.25% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-01 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-01 | 15 | 52.5254 | 39.1695 | 95.674 | 20.65 | 25.65 | 25.65 | 1 | 1 | 0 | 7.772% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-01 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-01 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-01 | 16 | 49.4473 | 36.874 | 90.0673 | 20.98 | 25.98 | 25.98 | 1 | 1 | 0 | 7.317% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-01 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-01 | 17 | 44.6585 | 33.3029 | 81.3446 | 21.14 | 26.14 | 26.14 | 1 | 1 | 0 | 6.608% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-01 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-01 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-01 | 18 | 38.9094 | 29.0157 | 70.8727 | 21.14 | 26.14 | 26.14 | 1 | 1 | 0 | 5.758% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-01 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-01 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-01 | 19 | 33.013 | 24.6186 | 60.1326 | 21.02 | 26.02 | 26.02 | 1 | 1 | 0 | 4.885% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-01 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-01 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-01 | 20 | 29.355 | 21.8907 | 53.4696 | 20.83 | 25.83 | 25.83 | 1 | 1 | 0 | 4.344% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-01 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-01 | 21 | 28.0878 | 20.9457 | 51.1614 | 20.67 | 25.67 | 25.67 | 1 | 1 | 0 | 4.156% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-01 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-01 | 22 | 26.6706 | 19.8889 | 48.58 | 20.52 | 25.52 | 25.52 | 1 | 1 | 0 | 3.947% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-01 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-01 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-01 | 23 | 24.8789 | 18.5528 | 45.3164 | 20.38 | 25.38 | 25.38 | 1 | 1 | 0 | 3.681% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-01 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-01 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-02 | 0 | 23.6086 | 17.6055 | 43.0026 | 20.28 | 25.28 | 25.28 | 1 | 1 | 0 | 3.493% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-02 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-02 | 1 | 22.1893 | 16.5471 | 40.4174 | 20.13 | 25.13 | 25.13 | 1 | 1 | 0 | 3.283% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-02 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-02 | 2 | 21.4429 | 15.9905 | 39.0578 | 19.97 | 24.97 | 24.97 | 1 | 1 | 0 | 3.173% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-02 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-02 | 3 | 21.4429 | 15.9905 | 39.0578 | 19.8 | 24.8 | 24.8 | 1 | 1 | 0 | 3.173% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-02 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-02 | 4 | 21.4429 | 15.9905 | 39.0578 | 19.65 | 24.65 | 24.65 | 1 | 1 | 0 | 3.173% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-02 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-02 | 5 | 21.4473 | 15.9938 | 39.0659 | 19.55 | 24.55 | 24.55 | 1 | 1 | 0 | 3.174% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-02 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-02 | 6 | 21.4548 | 15.9994 | 39.0795 | 19.54 | 24.54 | 24.54 | 1 | 1 | 0 | 3.175% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-02 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-02 | 7 | 21.46 | 16.0032 | 39.089 | 19.84 | 24.84 | 24.84 | 1 | 1 | 0 | 3.176% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-02 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-02 | 8 | 25.1276 | 18.7383 | 45.7694 | 20.36 | 25.36 | 25.36 | 1 | 1 | 0 | 3.718% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-02 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-02 | 9 | 30.8935 | 23.038 | 56.2719 | 20.76 | 25.76 | 25.76 | 1 | 1 | 0 | 4.571% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-02 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-02 | 10 | 38.5935 | 28.7801 | 70.2973 | 21.03 | 26.03 | 26.03 | 1 | 1 | 0 | 5.711% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-02 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-02 | 11 | 46.1771 | 34.4354 | 84.1107 | 21.27 | 26.27 | 26.27 | 1 | 1 | 0 | 6.833% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-02 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-02 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-02 | 12 | 53.6204 | 39.986 | 97.6685 | 21.56 | 26.56 | 26.56 | 1 | 1 | 0 | 7.934% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-02 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-02 | 13 | 62.572 | 46.6614 | 113.9737 | 21.97 | 26.97 | 26.97 | 1 | 1 | 0 | 9.259% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-02 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-02 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-02 | 14 | 64.7405 | 48.2786 | 117.9236 | 22.61 | 27.61 | 27.61 | 1 | 1 | 0 | 9.58% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-02 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-02 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-02 | 15 | 62.1221 | 46.3259 | 113.1542 | 23.47 | 28.47 | 28.47 | 1 | 1 | 0 | 9.192% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-02 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-02 | 16 | 62.1926 | 46.3785 | 113.2826 | 24.27 | 29.27 | 29.27 | 1 | 1 | 0 | 9.203% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-02 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-02 | 17 | 59.9366 | 44.6962 | 109.1734 | 24.65 | 29.65 | 29.65 | 1 | 1 | 0 | 8.869% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-02 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-02 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-02 | 18 | 56.7798 | 42.3421 | 103.4233 | 24.22 | 29.22 | 29.22 | 1 | 1 | 0 | 8.402% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-02 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-02 | 19 | 55.0896 | 41.0816 | 100.3447 | 23.19 | 28.19 | 28.19 | 1 | 1 | 0 | 8.152% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-02 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-02 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-02 | 20 | 54.7284 | 40.8123 | 99.6867 | 22.1 | 27.1 | 27.1 | 1 | 1 | 0 | 8.098% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-02 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-02 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-02 | 21 | 54.7284 | 40.8123 | 99.6867 | 21.42 | 26.42 | 26.42 | 1 | 1 | 0 | 8.098% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-02 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-02 | 22 | 54.7284 | 40.8123 | 99.6867 | 21.11 | 26.11 | 26.11 | 1 | 1 | 0 | 8.098% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-02 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-02 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-02 | 23 | 54.7284 | 40.8123 | 99.6867 | 21.07 | 26.07 | 26.07 | 1 | 1 | 0 | 8.098% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-02 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-02 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-03 | 0 | 54.7284 | 40.8123 | 99.6867 | 21.17 | 26.17 | 26.17 | 1 | 1 | 0 | 8.098% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-03 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-03 | 1 | 54.7284 | 40.8123 | 99.6867 | 21.28 | 26.28 | 26.28 | 1 | 1 | 0 | 8.098% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-03 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-03 | 2 | 54.8492 | 40.9024 | 99.9068 | 21.27 | 26.27 | 26.27 | 1 | 1 | 0 | 8.116% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-03 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-03 | 3 | 54.9355 | 40.9667 | 100.064 | 21.06 | 26.06 | 26.06 | 1 | 1 | 0 | 8.129% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-03 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-03 | 4 | 55.0566 | 41.057 | 100.2846 | 20.73 | 25.73 | 25.73 | 1 | 1 | 0 | 8.147% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-03 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-03 | 5 | 55.022 | 41.0312 | 100.2215 | 20.41 | 25.41 | 25.41 | 1 | 1 | 0 | 8.142% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-03 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-03 | 6 | 54.9356 | 40.9668 | 100.0642 | 20.21 | 25.21 | 25.21 | 1 | 1 | 0 | 8.129% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-03 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-03 | 7 | 54.8147 | 40.8766 | 99.8439 | 20.51 | 25.51 | 25.51 | 1 | 1 | 0 | 8.111% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-03 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-03 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-03 | 8 | 60.426 | 45.0611 | 110.0648 | 21.13 | 26.13 | 26.13 | 1 | 1 | 0 | 8.941% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-03 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-03 | 9 | 70.574 | 52.6287 | 128.5492 | 21.53 | 26.53 | 26.53 | 1 | 1 | 0 | 10.44% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7816 | 0 | 369.285 | 0 | 77.2307 | 0 |  |  | 77.2307 | 1999-04-03 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.9176 | 1999-04-03 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-03 | 10 | 86.8123 | 64.738 | 158.127 | 21.71 | 26.71 | 26.71 | 1 | 1 | 0 | 12.85% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.754 | 0 | 369.285 | 0 | 77.679 | 0 |  |  | 77.679 | 1999-04-03 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.3659 | 1999-04-03 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-03 | 11 | 154.828 | 115.459 | 282.0163 | 21.77 | 26.77 | 26.77 | 1 | 1 | 0 | 22.91% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7448 | 0 | 369.285 | 0 | 77.829 | 0 |  |  | 77.829 | 1999-04-03 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.5159 | 1999-04-03 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-03 | 12 | 164.884 | 122.958 | 300.3331 | 21.82 | 26.82 | 26.82 | 1 | 1 | 0 | 24.4% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7372 | 0 | 369.285 | 0 | 77.9543 | 0 |  |  | 77.9543 | 1999-04-03 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.6411 | 1999-04-03 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-03 | 13 | 281.254 | 209.7379 | 512.2988 | 21.97 | 26.97 | 26.97 | 1 | 1 | 0 | 41.62% | 0% | 7.5 | 0.41618 | 0 | 4.7368 | 0 | 512.2988 | 0 | 108.1534 | 0 |  |  | 108.1534 | 1999-04-03 | 13 | 146.859 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 183.5737 | 0 | 30.5956 | 0 | 16.4729 | 0 | 16.4729 | 183.5737 | 0 | 5.9302 | 0 | 5.9302 | 75 | 76.8448 | 297.9308 | 1999-04-03 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-03 | 14 | 345.206 | 257.4284 | 628.7862 | 22.33 | 27.33 | 27.33 | 1 | 1 | 0 | 51.08% | 0% | 7.5 | 0.51081 | 0 | 4.7004 | 0 | 628.7862 | 0 | 133.7743 | 0 |  |  | 133.7743 | 1999-04-03 | 14 | 180.252 | 0 | 36.0504 | 0 | 26.9477 | 0 | 26.9477 | 225.3151 | 0 | 37.5525 | 0 | 30.4585 | 0 | 30.4585 | 225.3151 | 0 | 10.965 | 0 | 10.965 | 75 | 94.3179 | 371.4634 | 1999-04-03 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-03 | 15 | 329.573 | 245.7705 | 600.311 | 22.91 | 27.91 | 27.91 | 1 | 1 | 0 | 48.77% | 0% | 7.5 | 0.48768 | 0 | 4.6092 | 0 | 600.311 | 0 | 130.2431 | 0 |  |  | 130.2431 | 1999-04-03 | 15 | 172.0891 | 0 | 34.4178 | 0 | 23.4499 | 0 | 23.4499 | 215.1114 | 0 | 35.8519 | 0 | 26.505 | 0 | 26.505 | 215.1114 | 0 | 9.5418 | 0 | 9.5418 | 75 | 90.0466 | 354.7865 | 1999-04-03 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-03 | 16 | 291.012 | 217.0147 | 530.0728 | 23.25 | 28.25 | 28.25 | 1 | 1 | 0 | 43.06% | 0% | 7.5 | 0.43062 | 0 | 4.5485 | 0 | 530.0728 | 0 | 116.5392 | 0 |  |  | 116.5392 | 1999-04-03 | 16 | 151.9542 | 0 | 30.3908 | 0 | 16.1443 | 0 | 16.1443 | 189.9428 | 0 | 31.6571 | 0 | 18.2476 | 0 | 18.2476 | 189.9428 | 0 | 6.5691 | 0 | 6.5691 | 75 | 79.5109 | 312.0111 | 1999-04-03 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-03 | 17 | 155.569 | 116.0116 | 283.366 | 23.11 | 28.11 | 28.11 | 1 | 1 | 0 | 23.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5447 | 0 | 369.285 | 0 | 81.2558 | 0 |  |  | 81.2558 | 1999-04-03 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.9427 | 1999-04-03 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-03 | 18 | 121.145 | 90.3407 | 220.6633 | 22.69 | 27.69 | 27.69 | 1 | 1 | 0 | 17.93% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6065 | 0 | 369.285 | 0 | 80.1658 | 0 |  |  | 80.1658 | 1999-04-03 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.8527 | 1999-04-03 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-03 | 19 | 107.388 | 80.0818 | 195.6052 | 22.24 | 27.24 | 27.24 | 1 | 1 | 0 | 15.89% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6737 | 0 | 369.285 | 0 | 79.0142 | 0 |  |  | 79.0142 | 1999-04-03 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.701 | 1999-04-03 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-03 | 20 | 103.505 | 77.1862 | 188.5324 | 21.97 | 26.97 | 26.97 | 1 | 1 | 0 | 15.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7144 | 0 | 369.285 | 0 | 78.3312 | 0 |  |  | 78.3312 | 1999-04-03 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.018 | 1999-04-03 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-03 | 21 | 108.727 | 81.0803 | 198.0442 | 22.05 | 27.05 | 27.05 | 1 | 1 | 0 | 16.09% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7023 | 0 | 369.285 | 0 | 78.5329 | 0 |  |  | 78.5329 | 1999-04-03 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.2198 | 1999-04-03 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-03 | 22 | 115.327 | 86.0021 | 210.0659 | 22.27 | 27.27 | 27.27 | 1 | 1 | 0 | 17.07% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6691 | 0 | 369.285 | 0 | 79.0904 | 0 |  |  | 79.0904 | 1999-04-03 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.7773 | 1999-04-03 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-03 | 23 | 120.006 | 89.4914 | 218.5887 | 22.34 | 27.34 | 27.34 | 1 | 1 | 0 | 17.76% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6587 | 0 | 369.285 | 0 | 79.2687 | 0 |  |  | 79.2687 | 1999-04-03 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.9555 | 1999-04-03 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-04 | 0 | 125.24 | 93.3945 | 228.1223 | 22.06 | 27.06 | 27.06 | 1 | 1 | 0 | 18.53% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7008 | 0 | 369.285 | 0 | 78.5582 | 0 |  |  | 78.5582 | 1999-04-04 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.245 | 1999-04-04 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-04 | 1 | 131.856 | 98.3282 | 240.1732 | 21.71 | 26.71 | 26.71 | 1 | 1 | 0 | 19.51% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.754 | 0 | 369.285 | 0 | 77.679 | 0 |  |  | 77.679 | 1999-04-04 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.3659 | 1999-04-04 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-04 | 2 | 131.97 | 98.4132 | 240.3809 | 21.64 | 26.64 | 26.64 | 1 | 1 | 0 | 19.53% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7647 | 0 | 369.285 | 0 | 77.5044 | 0 |  |  | 77.5044 | 1999-04-04 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.1912 | 1999-04-04 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-04 | 3 | 129.62 | 96.6608 | 236.1004 | 21.57 | 26.57 | 26.57 | 1 | 1 | 0 | 19.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7754 | 0 | 369.285 | 0 | 77.3301 | 0 |  |  | 77.3301 | 1999-04-04 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.017 | 1999-04-04 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-04 | 4 | 126.654 | 94.4489 | 230.6979 | 21.09 | 26.09 | 26.09 | 1 | 1 | 0 | 18.74% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8497 | 0 | 369.285 | 0 | 76.1457 | 0 |  |  | 76.1457 | 1999-04-04 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.8326 | 1999-04-04 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-04 | 5 | 131.675 | 98.1932 | 239.8435 | 20.39 | 25.39 | 25.39 | 1 | 1 | 0 | 19.48% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9601 | 0 | 369.285 | 0 | 74.451 | 0 |  |  | 74.451 | 1999-04-04 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.1378 | 1999-04-04 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-04 | 6 | 143.792 | 107.2292 | 261.9144 | 19.66 | 24.66 | 24.66 | 1 | 1 | 0 | 21.28% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0779 | 0 | 369.285 | 0 | 72.7237 | 0 |  |  | 72.7237 | 1999-04-04 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.4106 | 1999-04-04 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-04 | 7 | 155.949 | 116.2949 | 284.0582 | 19.08 | 24.08 | 24.08 | 1 | 1 | 0 | 23.08% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1735 | 0 | 369.285 | 0 | 71.38 | 0 |  |  | 71.38 | 1999-04-04 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.0669 | 1999-04-04 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-04 | 8 | 170.918 | 127.4577 | 311.3239 | 18.86 | 23.86 | 23.86 | 1 | 1 | 0 | 25.29% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2102 | 0 | 369.285 | 0 | 70.8768 | 0 |  |  | 70.8768 | 1999-04-04 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.5637 | 1999-04-04 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-04 | 9 | 249.526 | 186.0776 | 454.5069 | 18.54 | 23.54 | 23.54 | 1 | 1 | 0 | 36.92% | 0% | 7.5 | 0.36923 | 0 | 5.279 | 0 | 454.5069 | 0 | 86.0972 | 0 |  |  | 86.0972 | 1999-04-04 | 9 | 130.292 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.865 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.865 | 0 | 4.1412 | 0 | 4.1412 | 75 | 68.176 | 264.4733 | 1999-04-04 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-04 | 10 | 396.464 | 295.6528 | 722.1517 | 18.54 | 23.54 | 23.54 | 1 | 1 | 0 | 58.67% | 0% | 7.5 | 0.58666 | 0 | 5.326 | 0 | 722.1517 | 0 | 135.5906 | 0 |  |  | 135.5906 | 1999-04-04 | 10 | 207.0168 | 0 | 41.4034 | 0 | 40.8224 | 0 | 40.8224 | 258.771 | 0 | 43.1285 | 0 | 46.1407 | 0 | 46.1407 | 258.771 | 0 | 16.6107 | 0 | 16.6107 | 75 | 108.3228 | 422.4871 | 1999-04-04 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-04 | 11 | 460.824 | 343.6476 | 839.3822 | 18.99 | 23.99 | 23.99 | 1 | 1 | 0 | 68.19% | 0% | 7.5 | 0.6819 | 0 | 5.2699 | 0 | 839.3822 | 0 | 159.2794 | 0 |  |  | 159.2794 | 1999-04-04 | 11 | 240.6229 | 0 | 48.1246 | 0 | 55 | 0 | 55 | 300.7786 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 300.7786 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 125.9073 | 492.1868 | 1999-04-04 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-04 | 12 | 452.444 | 337.3984 | 824.1182 | 19.67 | 24.67 | 24.67 | 1 | 1 | 0 | 66.95% | 0% | 7.5 | 0.6695 | 0 | 5.1533 | 0 | 824.1182 | 0 | 159.9208 | 0 |  |  | 159.9208 | 1999-04-04 | 12 | 236.2472 | 0 | 47.2494 | 0 | 55 | 0 | 55 | 295.309 | 0 | 49.2182 | 0 | 55 | 0 | 55 | 295.309 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.6177 | 490.5385 | 1999-04-04 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-04 | 13 | 529.636 | 394.9623 | 964.7219 | 20.34 | 25.34 | 25.34 | 1 | 1 | 0 | 78.37% | 0% | 7.5 | 0.78372 | 0 | 5.067 | 0 | 964.7219 | 0 | 190.3937 | 0 |  |  | 190.3937 | 1999-04-04 | 13 | 276.5536 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 345.692 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 345.692 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.7083 | 542.102 | 1999-04-04 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-04 | 14 | 567.062 | 422.8718 | 1032.8927 | 20.8 | 25.8 | 25.8 | 1 | 1 | 0 | 83.91% | 0% | 7.5 | 0.8391 | 0 | 5.0039 | 0 | 1032.8927 | 0 | 206.4189 | 0 |  |  | 206.4189 | 1999-04-04 | 14 | 296.0959 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 370.1199 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 370.1199 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 154.9339 | 568.3528 | 1999-04-04 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-04 | 15 | 575.631 | 429.2619 | 1048.501 | 20.85 | 25.85 | 25.85 | 1 | 1 | 0 | 85.18% | 0% | 7.5 | 0.85178 | 0 | 4.9984 | 0 | 1048.501 | 0 | 209.7669 | 0 |  |  | 209.7669 | 1999-04-04 | 15 | 300.5703 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 375.7128 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 375.7128 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 157.2751 | 574.0421 | 1999-04-04 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-04 | 16 | 566.886 | 422.7406 | 1032.5721 | 20.58 | 25.58 | 25.58 | 1 | 1 | 0 | 83.88% | 0% | 7.5 | 0.83884 | 0 | 5.0393 | 0 | 1032.5721 | 0 | 204.9024 | 0 |  |  | 204.9024 | 1999-04-04 | 16 | 296.004 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 370.005 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 370.005 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 154.8858 | 566.7882 | 1999-04-04 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-04 | 17 | 404.556 | 301.6872 | 736.8911 | 20.06 | 25.06 | 25.06 | 1 | 1 | 0 | 59.86% | 0% | 7.5 | 0.59864 | 0 | 5.0744 | 0 | 736.8911 | 0 | 145.2175 | 0 |  |  | 145.2175 | 1999-04-04 | 17 | 211.2421 | 0 | 42.2484 | 0 | 43.3733 | 0 | 43.3733 | 264.0526 | 0 | 44.0088 | 0 | 49.024 | 0 | 49.024 | 264.0526 | 0 | 17.6487 | 0 | 17.6487 | 75 | 110.5337 | 440.7972 | 1999-04-04 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-04 | 18 | 205.438 | 153.2001 | 374.2014 | 19.43 | 24.43 | 24.43 | 1 | 1 | 0 | 30.4% | 0% | 7.5 | 0.30399 | 0 | 5.1164 | 0 | 374.2014 | 0 | 73.137 | 0 |  |  | 73.137 | 1999-04-04 | 18 | 107.2711 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.0888 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.1302 | 238.5613 | 1999-04-04 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-04 | 19 | 180.344 | 134.4869 | 328.4932 | 18.75 | 23.75 | 23.75 | 1 | 1 | 0 | 26.69% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2287 | 0 | 369.285 | 0 | 70.6266 | 0 |  |  | 70.6266 | 1999-04-04 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.3134 | 1999-04-04 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-04 | 20 | 173.714 | 129.5427 | 316.4168 | 18.15 | 23.15 | 23.15 | 1 | 1 | 0 | 25.71% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3306 | 0 | 369.285 | 0 | 69.277 | 0 |  |  | 69.277 | 1999-04-04 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.9639 | 1999-04-04 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-04 | 21 | 178.822 | 133.3519 | 325.7209 | 17.68 | 22.68 | 22.68 | 1 | 1 | 0 | 26.46% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4117 | 0 | 369.285 | 0 | 68.2379 | 0 |  |  | 68.2379 | 1999-04-04 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.9248 | 1999-04-04 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-04 | 22 | 183.93 | 137.161 | 335.025 | 17.34 | 22.34 | 22.34 | 1 | 1 | 0 | 27.22% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4712 | 0 | 369.285 | 0 | 67.496 | 0 |  |  | 67.496 | 1999-04-04 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.1828 | 1999-04-04 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-04 | 23 | 187.098 | 139.5235 | 340.7955 | 17.07 | 22.07 | 22.07 | 1 | 1 | 0 | 27.69% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5189 | 0 | 369.285 | 0 | 66.9125 | 0 |  |  | 66.9125 | 1999-04-04 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.5994 | 1999-04-04 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-05 | 0 | 192.376 | 143.4594 | 350.4092 | 16.85 | 21.85 | 21.85 | 1 | 1 | 0 | 28.47% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5581 | 0 | 369.285 | 0 | 66.4408 | 0 |  |  | 66.4408 | 1999-04-05 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.1277 | 1999-04-05 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-05 | 1 | 198.512 | 148.0352 | 361.5859 | 16.65 | 21.65 | 21.65 | 1 | 1 | 0 | 29.37% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.594 | 0 | 369.285 | 0 | 66.0149 | 0 |  |  | 66.0149 | 1999-04-05 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.7018 | 1999-04-05 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-05 | 2 | 200.512 | 149.5266 | 365.2288 | 16.43 | 21.43 | 21.43 | 1 | 1 | 0 | 29.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.6337 | 0 | 369.285 | 0 | 65.5496 | 0 |  |  | 65.5496 | 1999-04-05 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.2364 | 1999-04-05 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-05 | 3 | 200.512 | 149.5266 | 365.2288 | 16.17 | 21.17 | 21.17 | 1 | 1 | 0 | 29.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.681 | 0 | 369.285 | 0 | 65.0039 | 0 |  |  | 65.0039 | 1999-04-05 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 229.6907 | 1999-04-05 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-05 | 4 | 200.512 | 149.5266 | 365.2288 | 15.92 | 20.92 | 20.92 | 1 | 1 | 0 | 29.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.7268 | 0 | 369.285 | 0 | 64.4834 | 0 |  |  | 64.4834 | 1999-04-05 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 229.1703 | 1999-04-05 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-05 | 5 | 208.464 | 155.4566 | 379.7132 | 15.73 | 20.73 | 20.73 | 1 | 1 | 0 | 30.85% | 0% | 7.5 | 0.30847 | 0 | 5.7639 | 0 | 379.7132 | 0 | 65.8778 | 0 |  |  | 65.8778 | 1999-04-05 | 5 | 108.8511 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.0639 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.957 | 232.1289 | 1999-04-05 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-05 | 6 | 222.31 | 165.7819 | 404.9335 | 15.7 | 20.7 | 20.7 | 1 | 1 | 0 | 32.9% | 0% | 7.5 | 0.32896 | 0 | 5.7743 | 0 | 404.9335 | 0 | 70.127 | 0 |  |  | 70.127 | 1999-04-05 | 6 | 116.0809 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 145.1012 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.74 | 240.1611 | 1999-04-05 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-05 | 7 | 236.101 | 176.0662 | 430.0535 | 15.89 | 20.89 | 20.89 | 1 | 1 | 0 | 34.94% | 0% | 7.5 | 0.34937 | 0 | 5.7439 | 0 | 430.0535 | 0 | 74.8714 | 0 |  |  | 74.8714 | 1999-04-05 | 7 | 123.282 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.1025 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.1025 | 0 | 3.5081 | 0 | 3.5081 | 75 | 64.508 | 248.9464 | 1999-04-05 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-05 | 8 | 247.936 | 184.8919 | 451.6107 | 16.35 | 21.35 | 21.35 | 1 | 1 | 0 | 36.69% | 0% | 7.5 | 0.36688 | 0 | 5.6636 | 0 | 451.6107 | 0 | 79.7392 | 0 |  |  | 79.7392 | 1999-04-05 | 8 | 129.4617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.8272 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.8272 | 0 | 4.0625 | 0 | 4.0625 | 75 | 67.7416 | 257.6021 | 1999-04-05 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-05 | 9 | 451.535 | 336.7205 | 822.4625 | 17.12 | 22.12 | 22.12 | 1 | 1 | 0 | 66.82% | 0% | 7.5 | 0.66815 | 0 | 5.5933 | 0 | 822.4625 | 0 | 147.0433 | 0 |  |  | 147.0433 | 1999-04-05 | 9 | 235.7726 | 0 | 47.1545 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.7157 | 0 | 49.1193 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.7157 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.3694 | 477.4127 | 1999-04-05 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-05 | 10 | 565.425 | 421.6511 | 1029.9109 | 17.98 | 22.98 | 22.98 | 1 | 1 | 0 | 83.67% | 0% | 7.5 | 0.83668 | 0 | 5.4783 | 0 | 1029.9109 | 0 | 187.9993 | 0 |  |  | 187.9993 | 1999-04-05 | 10 | 295.2411 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 369.0514 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 369.0514 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 154.4866 | 549.486 | 1999-04-05 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-05 | 11 | 495.066 | 369.1827 | 901.7533 | 18.71 | 23.71 | 23.71 | 1 | 1 | 0 | 73.26% | 0% | 7.5 | 0.73257 | 0 | 5.3285 | 0 | 901.7533 | 0 | 169.2314 | 0 |  |  | 169.2314 | 1999-04-05 | 11 | 258.5026 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.1283 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.1283 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.263 | 511.4944 | 1999-04-05 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-05 | 12 | 326.889 | 243.769 | 595.4221 | 19.08 | 24.08 | 24.08 | 1 | 1 | 0 | 48.37% | 0% | 7.5 | 0.48371 | 0 | 5.2124 | 0 | 595.4221 | 0 | 114.2323 | 0 |  |  | 114.2323 | 1999-04-05 | 12 | 170.6877 | 0 | 34.1375 | 0 | 22.8817 | 0 | 22.8817 | 213.3596 | 0 | 35.5599 | 0 | 25.8627 | 0 | 25.8627 | 213.3596 | 0 | 9.3106 | 0 | 9.3106 | 75 | 89.3133 | 336.6006 | 1999-04-05 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-05 | 13 | 535.297 | 399.1839 | 975.0334 | 18.87 | 23.87 | 23.87 | 1 | 1 | 0 | 79.21% | 0% | 7.5 | 0.7921 | 0 | 5.3141 | 0 | 975.0334 | 0 | 183.4821 | 0 |  |  | 183.4821 | 1999-04-05 | 13 | 279.5096 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 349.387 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 349.387 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 146.255 | 536.7371 | 1999-04-05 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-05 | 14 | 732.542 | 546.2742 | 1334.3114 | 18 | 23 | 23 | 2 | 1 | 1 | 54.2% | 54.2% | 7.5 | 0.54198 | 0.54198 | 5.4094 | 5.4094 | 667.1557 | 667.1557 | 123.3326 | 123.3326 |  |  | 246.6653 | 1999-04-05 | 14 | 191.2513 | 191.2513 | 38.2503 | 38.2503 | 32.188 | 32.188 | 64.3761 | 239.0641 | 239.0641 | 39.844 | 39.844 | 36.3815 | 36.3815 | 72.763 | 239.0641 | 239.0641 | 13.0973 | 13.0973 | 26.1947 | 75 | 200.1467 | 685.1457 | 1999-04-05 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-05 | 15 | 701.352 | 523.0151 | 1277.4994 | 16.82 | 21.82 | 21.82 | 2 | 1 | 1 | 51.89% | 51.89% | 7.5 | 0.51891 | 0.51891 | 5.6133 | 5.6133 | 638.7497 | 638.7497 | 113.7919 | 113.7919 |  |  | 227.5839 | 1999-04-05 | 15 | 183.1082 | 183.1082 | 36.6216 | 36.6216 | 28.2491 | 28.2491 | 56.4982 | 228.8853 | 228.8853 | 38.1476 | 38.1476 | 31.9294 | 31.9294 | 63.8589 | 228.8853 | 228.8853 | 11.4946 | 11.4946 | 22.9892 | 75 | 191.6249 | 637.5551 | 1999-04-05 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-05 | 16 | 652.982 | 486.9444 | 1189.3944 | 15.71 | 20.71 | 20.71 | 1 | 1 | 0 | 96.62% | 0% | 7.5 | 0.96624 | 0 | 5.9243 | 0 | 1189.3944 | 0 | 200.7659 | 0 |  |  | 200.7659 | 1999-04-05 | 16 | 340.9597 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 426.1996 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 426.1996 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 178.4092 | 586.175 | 1999-04-05 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-05 | 17 | 507.704 | 378.6071 | 924.7732 | 15.09 | 20.09 | 20.09 | 1 | 1 | 0 | 75.13% | 0% | 7.5 | 0.75127 | 0 | 5.9909 | 0 | 924.7732 | 0 | 154.3637 | 0 |  |  | 154.3637 | 1999-04-05 | 17 | 265.1017 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 331.3771 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 331.3771 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.716 | 500.0797 | 1999-04-05 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-05 | 18 | 261.51 | 195.0143 | 476.3355 | 15.21 | 20.21 | 20.21 | 1 | 1 | 0 | 38.7% | 0% | 7.5 | 0.38697 | 0 | 5.8799 | 0 | 476.3355 | 0 | 81.0112 | 0 |  |  | 81.0112 | 1999-04-05 | 18 | 136.5495 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.6869 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.6869 | 0 | 4.7669 | 0 | 4.7669 | 75 | 71.4503 | 263.2873 | 1999-04-05 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-05 | 19 | 243.432 | 181.5331 | 443.4068 | 15.81 | 20.81 | 20.81 | 1 | 1 | 0 | 36.02% | 0% | 7.5 | 0.36022 | 0 | 5.7612 | 0 | 443.4068 | 0 | 76.9639 | 0 |  |  | 76.9639 | 1999-04-05 | 19 | 127.1099 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.8874 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.8874 | 0 | 3.8451 | 0 | 3.8451 | 75 | 66.511 | 253.3788 | 1999-04-05 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-05 | 20 | 236.533 | 176.3884 | 430.8404 | 16.5 | 21.5 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 35% | 0% | 7.5 | 0.35001 | 0 | 5.6325 | 0 | 430.8404 | 0 | 76.4922 | 0 |  |  | 76.4922 | 1999-04-05 | 20 | 123.5076 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.3845 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.3845 | 0 | 3.5274 | 0 | 3.5274 | 75 | 64.6261 | 250.7045 | 1999-04-05 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-05 | 21 | 230.548 | 171.9252 | 419.9388 | 16.97 | 21.97 | 21.97 | 1 | 1 | 0 | 34.12% | 0% | 7.5 | 0.34115 | 0 | 5.546 | 0 | 419.9388 | 0 | 75.7194 | 0 |  |  | 75.7194 | 1999-04-05 | 21 | 120.3825 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.4781 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.4781 | 0 | 3.2663 | 0 | 3.2663 | 75 | 62.9908 | 248.0354 | 1999-04-05 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-05 | 22 | 225.762 | 168.3562 | 411.2212 | 17.18 | 22.18 | 22.18 | 1 | 1 | 0 | 33.41% | 0% | 7.5 | 0.33407 | 0 | 5.5071 | 0 | 411.2212 | 0 | 74.6714 | 0 |  |  | 74.6714 | 1999-04-05 | 22 | 117.8834 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.3543 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.6832 | 245.6487 | 1999-04-05 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-05 | 23 | 219.759 | 163.8796 | 400.2869 | 17.21 | 22.21 | 22.21 | 1 | 1 | 0 | 32.52% | 0% | 7.5 | 0.32519 | 0 | 5.4998 | 0 | 400.2869 | 0 | 72.7824 | 0 |  |  | 72.7824 | 1999-04-05 | 23 | 114.7489 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.4361 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.043 | 242.1196 | 1999-04-05 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-06 | 0 | 215.339 | 160.5835 | 392.2359 | 17.12 | 22.12 | 22.12 | 1 | 1 | 0 | 31.86% | 0% | 7.5 | 0.31864 | 0 | 5.5142 | 0 | 392.2359 | 0 | 71.1314 | 0 |  |  | 71.1314 | 1999-04-06 | 0 | 112.441 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.5512 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.8354 | 239.2609 | 1999-04-06 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-06 | 1 | 210.512 | 156.9839 | 383.4436 | 16.98 | 21.98 | 21.98 | 1 | 1 | 0 | 31.15% | 0% | 7.5 | 0.3115 | 0 | 5.5375 | 0 | 383.4436 | 0 | 69.2447 | 0 |  |  | 69.2447 | 1999-04-06 | 1 | 109.9205 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.4006 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.5165 | 236.0554 | 1999-04-06 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-06 | 2 | 202.571 | 151.0621 | 368.9792 | 16.85 | 21.85 | 21.85 | 1 | 1 | 0 | 29.98% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5581 | 0 | 369.285 | 0 | 66.4408 | 0 |  |  | 66.4408 | 1999-04-06 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.1277 | 1999-04-06 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-06 | 3 | 190.475 | 142.0418 | 346.9466 | 16.79 | 21.79 | 21.79 | 1 | 1 | 0 | 28.19% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5688 | 0 | 369.285 | 0 | 66.3128 | 0 |  |  | 66.3128 | 1999-04-06 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.9996 | 1999-04-06 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-06 | 4 | 176.963 | 131.9656 | 322.3348 | 16.78 | 21.78 | 21.78 | 1 | 1 | 0 | 26.19% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5706 | 0 | 369.285 | 0 | 66.2915 | 0 |  |  | 66.2915 | 1999-04-06 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.9783 | 1999-04-06 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-06 | 5 | 176.442 | 131.5771 | 321.3858 | 16.83 | 21.83 | 21.83 | 1 | 1 | 0 | 26.11% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5617 | 0 | 369.285 | 0 | 66.3981 | 0 |  |  | 66.3981 | 1999-04-06 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.085 | 1999-04-06 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-06 | 6 | 186.617 | 139.1648 | 339.9193 | 16.88 | 21.88 | 21.88 | 1 | 1 | 0 | 27.61% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5527 | 0 | 369.285 | 0 | 66.505 | 0 |  |  | 66.505 | 1999-04-06 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.1918 | 1999-04-06 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-06 | 7 | 196.49 | 146.5273 | 357.9028 | 16.93 | 21.93 | 21.93 | 1 | 1 | 0 | 29.08% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5438 | 0 | 369.285 | 0 | 66.612 | 0 |  |  | 66.612 | 1999-04-06 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.2988 | 1999-04-06 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-06 | 8 | 237.365 | 177.0088 | 432.3559 | 16.96 | 21.96 | 21.96 | 1 | 1 | 0 | 35.12% | 0% | 7.5 | 0.35124 | 0 | 5.5501 | 0 | 432.3559 | 0 | 77.9012 | 0 |  |  | 77.9012 | 1999-04-06 | 8 | 123.942 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.9275 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.9275 | 0 | 3.5647 | 0 | 3.5647 | 75 | 64.8534 | 252.3781 | 1999-04-06 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-06 | 9 | 466.626 | 347.9743 | 849.9504 | 16.95 | 21.95 | 21.95 | 1 | 1 | 0 | 69.05% | 0% | 7.5 | 0.69048 | 0 | 5.6291 | 0 | 849.9504 | 0 | 150.9919 | 0 |  |  | 150.9919 | 1999-04-06 | 9 | 243.6525 | 0 | 48.7305 | 0 | 55 | 0 | 55 | 304.5656 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 304.5656 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 127.4926 | 485.4844 | 1999-04-06 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-06 | 10 | 560.891 | 418.2699 | 1021.6523 | 16.92 | 21.92 | 21.92 | 1 | 1 | 0 | 83% | 0% | 7.5 | 0.82997 | 0 | 5.6667 | 0 | 1021.6523 | 0 | 180.2917 | 0 |  |  | 180.2917 | 1999-04-06 | 10 | 292.8737 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 366.0921 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 366.0921 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 153.2479 | 540.5396 | 1999-04-06 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-06 | 11 | 612.982 | 457.1155 | 1116.5351 | 16.9 | 21.9 | 21.9 | 1 | 1 | 0 | 90.71% | 0% | 7.5 | 0.90705 | 0 | 5.6881 | 0 | 1116.5351 | 0 | 196.2916 | 0 |  |  | 196.2916 | 1999-04-06 | 11 | 320.0734 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 400.0917 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 400.0917 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 167.4803 | 570.7719 | 1999-04-06 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-06 | 12 | 612.118 | 456.4712 | 1114.9613 | 16.9 | 21.9 | 21.9 | 1 | 1 | 0 | 90.58% | 0% | 7.5 | 0.90577 | 0 | 5.6878 | 0 | 1114.9613 | 0 | 196.0252 | 0 |  |  | 196.0252 | 1999-04-06 | 12 | 319.6223 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 399.5278 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 399.5278 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 167.2442 | 570.2694 | 1999-04-06 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-06 | 13 | 660.318 | 492.4151 | 1202.7567 | 16.95 | 21.95 | 21.95 | 1 | 1 | 0 | 97.71% | 0% | 7.5 | 0.9771 | 0 | 5.6952 | 0 | 1202.7567 | 0 | 211.1864 | 0 |  |  | 211.1864 | 1999-04-06 | 13 | 344.7903 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 430.9878 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 430.9878 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 180.4135 | 598.5999 | 1999-04-06 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-06 | 14 | 642.768 | 479.3276 | 1170.7897 | 17.41 | 22.41 | 22.41 | 1 | 1 | 0 | 95.11% | 0% | 7.5 | 0.95113 | 0 | 5.6057 | 0 | 1170.7897 | 0 | 208.8577 | 0 |  |  | 208.8577 | 1999-04-06 | 14 | 335.6264 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 419.533 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 419.533 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 175.6185 | 591.4761 | 1999-04-06 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-06 | 15 | 636.301 | 474.505 | 1159.0102 | 18.37 | 23.37 | 23.37 | 1 | 1 | 0 | 94.16% | 0% | 7.5 | 0.94156 | 0 | 5.4332 | 0 | 1159.0102 | 0 | 213.3213 | 0 |  |  | 213.3213 | 1999-04-06 | 15 | 332.2496 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 415.312 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 415.312 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 173.8515 | 594.1728 | 1999-04-06 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-06 | 16 | 612.593 | 456.8254 | 1115.8266 | 19.33 | 24.33 | 24.33 | 1 | 1 | 0 | 90.65% | 0% | 7.5 | 0.90648 | 0 | 5.2605 | 0 | 1115.8266 | 0 | 212.1146 | 0 |  |  | 212.1146 | 1999-04-06 | 16 | 319.8703 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 399.8378 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 399.8378 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 167.374 | 586.4886 | 1999-04-06 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-06 | 17 | 480.993 | 358.6881 | 876.1196 | 19.77 | 24.77 | 24.77 | 1 | 1 | 0 | 71.17% | 0% | 7.5 | 0.71174 | 0 | 5.1456 | 0 | 876.1196 | 0 | 170.2659 | 0 |  |  | 170.2659 | 1999-04-06 | 17 | 251.1543 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 313.9429 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 313.9429 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.4179 | 508.6839 | 1999-04-06 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-06 | 18 | 263.667 | 196.6228 | 480.2644 | 19.6 | 24.6 | 24.6 | 1 | 1 | 0 | 39.02% | 0% | 7.5 | 0.39016 | 0 | 5.1064 | 0 | 480.2644 | 0 | 94.0506 | 0 |  |  | 94.0506 | 1999-04-06 | 18 | 137.6758 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.0948 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.0948 | 0 | 4.8859 | 0 | 4.8859 | 75 | 72.0397 | 277.035 | 1999-04-06 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-06 | 19 | 246.218 | 183.6107 | 448.4814 | 19.21 | 24.21 | 24.21 | 1 | 1 | 0 | 36.43% | 0% | 7.5 | 0.36434 | 0 | 5.1655 | 0 | 448.4814 | 0 | 86.8233 | 0 |  |  | 86.8233 | 1999-04-06 | 19 | 128.5647 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.7058 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.7058 | 0 | 3.9786 | 0 | 3.9786 | 75 | 67.2722 | 264.133 | 1999-04-06 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-06 | 20 | 244.251 | 182.1439 | 444.8986 | 18.81 | 23.81 | 23.81 | 1 | 1 | 0 | 36.14% | 0% | 7.5 | 0.36143 | 0 | 5.2317 | 0 | 444.8986 | 0 | 85.039 | 0 |  |  | 85.039 | 1999-04-06 | 20 | 127.5376 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.422 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.422 | 0 | 3.884 | 0 | 3.884 | 75 | 66.7348 | 261.7167 | 1999-04-06 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-06 | 21 | 237.326 | 176.9797 | 432.2848 | 18.56 | 23.56 | 23.56 | 1 | 1 | 0 | 35.12% | 0% | 7.5 | 0.35118 | 0 | 5.2717 | 0 | 432.2848 | 0 | 82.0007 | 0 |  |  | 82.0007 | 1999-04-06 | 21 | 123.9216 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.9021 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.9021 | 0 | 3.563 | 0 | 3.563 | 75 | 64.8427 | 256.4652 | 1999-04-06 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-06 | 22 | 227.888 | 169.9416 | 415.0937 | 18.47 | 23.47 | 23.47 | 1 | 1 | 0 | 33.72% | 0% | 7.5 | 0.33721 | 0 | 5.284 | 0 | 415.0937 | 0 | 78.5568 | 0 |  |  | 78.5568 | 1999-04-06 | 22 | 118.9935 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.7419 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.2641 | 250.115 | 1999-04-06 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-06 | 23 | 219.015 | 163.3248 | 398.9317 | 18.48 | 23.48 | 23.48 | 1 | 1 | 0 | 32.41% | 0% | 7.5 | 0.32408 | 0 | 5.2795 | 0 | 398.9317 | 0 | 75.5628 | 0 |  |  | 75.5628 | 1999-04-06 | 23 | 114.3604 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.9505 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.8398 | 244.6967 | 1999-04-06 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-07 | 0 | 211.615 | 157.8064 | 385.4527 | 18.55 | 23.55 | 23.55 | 1 | 1 | 0 | 31.31% | 0% | 7.5 | 0.31313 | 0 | 5.2652 | 0 | 385.4527 | 0 | 73.2069 | 0 |  |  | 73.2069 | 1999-04-07 | 0 | 110.4964 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.1206 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.8179 | 240.319 | 1999-04-07 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-07 | 1 | 204.04 | 152.1575 | 371.655 | 18.63 | 23.63 | 23.63 | 1 | 1 | 0 | 30.19% | 0% | 7.5 | 0.30193 | 0 | 5.2493 | 0 | 371.655 | 0 | 70.8005 | 0 |  |  | 70.8005 | 1999-04-07 | 1 | 106.5411 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.1764 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.7482 | 235.8429 | 1999-04-07 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-07 | 2 | 199.765 | 148.9696 | 363.8682 | 18.65 | 23.65 | 23.65 | 1 | 1 | 0 | 29.56% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2455 | 0 | 369.285 | 0 | 70.3998 | 0 |  |  | 70.3998 | 1999-04-07 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.0867 | 1999-04-07 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-07 | 3 | 196.257 | 146.3536 | 357.4784 | 18.6 | 23.6 | 23.6 | 1 | 1 | 0 | 29.04% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.254 | 0 | 369.285 | 0 | 70.2867 | 0 |  |  | 70.2867 | 1999-04-07 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.9736 | 1999-04-07 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-07 | 4 | 193.03 | 143.9471 | 351.6005 | 18.51 | 23.51 | 23.51 | 1 | 1 | 0 | 28.56% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2692 | 0 | 369.285 | 0 | 70.0836 | 0 |  |  | 70.0836 | 1999-04-07 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.7705 | 1999-04-07 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-07 | 5 | 196.163 | 146.2835 | 357.3072 | 18.4 | 23.4 | 23.4 | 1 | 1 | 0 | 29.03% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2879 | 0 | 369.285 | 0 | 69.8362 | 0 |  |  | 69.8362 | 1999-04-07 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.523 | 1999-04-07 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-07 | 6 | 201.111 | 149.9733 | 366.3199 | 18.32 | 23.32 | 23.32 | 1 | 1 | 0 | 29.76% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3015 | 0 | 369.285 | 0 | 69.6568 | 0 |  |  | 69.6568 | 1999-04-07 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.3436 | 1999-04-07 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-07 | 7 | 205.819 | 153.4842 | 374.8954 | 18.47 | 23.47 | 23.47 | 1 | 1 | 0 | 30.46% | 0% | 7.5 | 0.30456 | 0 | 5.277 | 0 | 374.8954 | 0 | 71.0437 | 0 |  |  | 71.0437 | 1999-04-07 | 7 | 107.47 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.3375 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.2343 | 236.5722 | 1999-04-07 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-07 | 8 | 227.111 | 169.3621 | 413.6784 | 18.83 | 23.83 | 23.83 | 1 | 1 | 0 | 33.61% | 0% | 7.5 | 0.33606 | 0 | 5.2229 | 0 | 413.6784 | 0 | 79.2042 | 0 |  |  | 79.2042 | 1999-04-07 | 8 | 118.5878 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.2348 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.0518 | 250.5501 | 1999-04-07 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-07 | 9 | 403.773 | 301.1033 | 735.4649 | 19.18 | 24.18 | 24.18 | 1 | 1 | 0 | 59.75% | 0% | 7.5 | 0.59748 | 0 | 5.2198 | 0 | 735.4649 | 0 | 140.8994 | 0 |  |  | 140.8994 | 1999-04-07 | 9 | 210.8333 | 0 | 42.1667 | 0 | 43.122 | 0 | 43.122 | 263.5416 | 0 | 43.9236 | 0 | 48.7399 | 0 | 48.7399 | 263.5416 | 0 | 17.5464 | 0 | 17.5464 | 75 | 110.3197 | 435.6274 | 1999-04-07 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-07 | 10 | 421.296 | 314.1706 | 767.3827 | 19.51 | 24.51 | 24.51 | 1 | 1 | 0 | 62.34% | 0% | 7.5 | 0.62341 | 0 | 5.1702 | 0 | 767.3827 | 0 | 148.4256 | 0 |  |  | 148.4256 | 1999-04-07 | 10 | 219.983 | 0 | 43.9966 | 0 | 48.9834 | 0 | 48.9834 | 274.9788 | 0 | 45.8298 | 0 | 55 | 0 | 55 | 274.9788 | 0 | 19.9314 | 0 | 19.9314 | 75 | 115.1074 | 462.4477 | 1999-04-07 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-07 | 11 | 461.215 | 343.9391 | 840.0944 | 19.84 | 24.84 | 24.84 | 1 | 1 | 0 | 68.25% | 0% | 7.5 | 0.68248 | 0 | 5.1279 | 0 | 840.0944 | 0 | 163.8279 | 0 |  |  | 163.8279 | 1999-04-07 | 11 | 240.8271 | 0 | 48.1654 | 0 | 55 | 0 | 55 | 301.0338 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 301.0338 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.0142 | 496.8421 | 1999-04-07 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-07 | 12 | 416.497 | 310.5919 | 758.6414 | 20.19 | 25.19 | 25.19 | 1 | 1 | 0 | 61.63% | 0% | 7.5 | 0.61631 | 0 | 5.0569 | 0 | 758.6414 | 0 | 150.022 | 0 |  |  | 150.022 | 1999-04-07 | 12 | 217.4772 | 0 | 43.4954 | 0 | 47.3285 | 0 | 47.3285 | 271.8465 | 0 | 45.3078 | 0 | 53.4945 | 0 | 53.4945 | 271.8465 | 0 | 19.258 | 0 | 19.258 | 75 | 113.7962 | 458.8991 | 1999-04-07 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-07 | 13 | 476.754 | 355.527 | 868.3984 | 20.59 | 25.59 | 25.59 | 1 | 1 | 0 | 70.55% | 0% | 7.5 | 0.70547 | 0 | 5.0104 | 0 | 868.3984 | 0 | 173.3187 | 0 |  |  | 173.3187 | 1999-04-07 | 13 | 248.9409 | 0 | 49.7882 | 0 | 55 | 0 | 55 | 311.1761 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 311.1761 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.2598 | 510.5785 | 1999-04-07 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-07 | 14 | 473.791 | 353.3174 | 863.0013 | 21.06 | 26.06 | 26.06 | 1 | 1 | 0 | 70.11% | 0% | 7.5 | 0.70109 | 0 | 4.9344 | 0 | 863.0013 | 0 | 174.8956 | 0 |  |  | 174.8956 | 1999-04-07 | 14 | 247.3937 | 0 | 49.4787 | 0 | 55 | 0 | 55 | 309.2421 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 309.2421 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.4502 | 511.3458 | 1999-04-07 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-07 | 15 | 439.181 | 327.5079 | 799.9599 | 21.59 | 26.59 | 26.59 | 1 | 1 | 0 | 64.99% | 0% | 7.5 | 0.64987 | 0 | 4.8409 | 0 | 799.9599 | 0 | 165.2507 | 0 |  |  | 165.2507 | 1999-04-07 | 15 | 229.3218 | 0 | 45.8644 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.6523 | 0 | 47.7754 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.6523 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 119.994 | 492.2446 | 1999-04-07 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-07 | 16 | 412.672 | 307.7395 | 751.6742 | 22.01 | 27.01 | 27.01 | 1 | 1 | 0 | 61.06% | 0% | 7.5 | 0.61065 | 0 | 4.7683 | 0 | 751.6742 | 0 | 157.6391 | 0 |  |  | 157.6391 | 1999-04-07 | 16 | 215.4799 | 0 | 43.096 | 0 | 46.0364 | 0 | 46.0364 | 269.3499 | 0 | 44.8917 | 0 | 52.0341 | 0 | 52.0341 | 269.3499 | 0 | 18.7323 | 0 | 18.7323 | 75 | 112.7511 | 462.1931 | 1999-04-07 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-07 | 17 | 287.817 | 214.6321 | 524.2532 | 22.13 | 27.13 | 27.13 | 1 | 1 | 0 | 42.59% | 0% | 7.5 | 0.42589 | 0 | 4.7143 | 0 | 524.2532 | 0 | 111.204 | 0 |  |  | 111.204 | 1999-04-07 | 17 | 150.2859 | 0 | 30.0572 | 0 | 15.6184 | 0 | 15.6184 | 187.8574 | 0 | 31.3096 | 0 | 17.6532 | 0 | 17.6532 | 187.8574 | 0 | 6.3551 | 0 | 6.3551 | 75 | 78.638 | 304.4687 | 1999-04-07 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-07 | 18 | 191.247 | 142.6175 | 348.3528 | 21.92 | 26.92 | 26.92 | 1 | 1 | 0 | 28.3% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.722 | 0 | 369.285 | 0 | 78.2053 | 0 |  |  | 78.2053 | 1999-04-07 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.8922 | 1999-04-07 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-07 | 19 | 183.411 | 136.774 | 334.0797 | 21.6 | 26.6 | 26.6 | 1 | 1 | 0 | 27.14% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7708 | 0 | 369.285 | 0 | 77.4047 | 0 |  |  | 77.4047 | 1999-04-07 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.0916 | 1999-04-07 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-07 | 20 | 181.769 | 135.5495 | 331.0888 | 21.26 | 26.26 | 26.26 | 1 | 1 | 0 | 26.9% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8233 | 0 | 369.285 | 0 | 76.5631 | 0 |  |  | 76.5631 | 1999-04-07 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.25 | 1999-04-07 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-07 | 21 | 185.453 | 138.2968 | 337.7991 | 20.99 | 25.99 | 25.99 | 1 | 1 | 0 | 27.44% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8653 | 0 | 369.285 | 0 | 75.9013 | 0 |  |  | 75.9013 | 1999-04-07 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.5881 | 1999-04-07 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-07 | 22 | 189.009 | 140.9486 | 344.2763 | 20.79 | 25.79 | 25.79 | 1 | 1 | 0 | 27.97% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8967 | 0 | 369.285 | 0 | 75.4147 | 0 |  |  | 75.4147 | 1999-04-07 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.1016 | 1999-04-07 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-07 | 23 | 192.567 | 143.6019 | 350.7571 | 20.65 | 25.65 | 25.65 | 1 | 1 | 0 | 28.49% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9188 | 0 | 369.285 | 0 | 75.076 | 0 |  |  | 75.076 | 1999-04-07 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.7629 | 1999-04-07 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-08 | 0 | 196.127 | 146.2566 | 357.2416 | 20.55 | 25.55 | 25.55 | 1 | 1 | 0 | 29.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9347 | 0 | 369.285 | 0 | 74.835 | 0 |  |  | 74.835 | 1999-04-08 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.5218 | 1999-04-08 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-08 | 1 | 199.688 | 148.9122 | 363.7279 | 20.47 | 25.47 | 25.47 | 1 | 1 | 0 | 29.55% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9474 | 0 | 369.285 | 0 | 74.6427 | 0 |  |  | 74.6427 | 1999-04-08 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.3296 | 1999-04-08 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-08 | 2 | 197.017 | 146.9203 | 358.8627 | 20.39 | 25.39 | 25.39 | 1 | 1 | 0 | 29.15% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9601 | 0 | 369.285 | 0 | 74.451 | 0 |  |  | 74.451 | 1999-04-08 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.1378 | 1999-04-08 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-08 | 3 | 190.085 | 141.751 | 346.2362 | 20.29 | 25.29 | 25.29 | 1 | 1 | 0 | 28.13% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9761 | 0 | 369.285 | 0 | 74.2119 | 0 |  |  | 74.2119 | 1999-04-08 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.8988 | 1999-04-08 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-08 | 4 | 183.1 | 136.5421 | 333.5132 | 20.21 | 25.21 | 25.21 | 1 | 1 | 0 | 27.09% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9889 | 0 | 369.285 | 0 | 74.0213 | 0 |  |  | 74.0213 | 1999-04-08 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.7082 | 1999-04-08 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-08 | 5 | 179.955 | 134.1968 | 327.7846 | 20.15 | 25.15 | 25.15 | 1 | 1 | 0 | 26.63% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9985 | 0 | 369.285 | 0 | 73.8786 | 0 |  |  | 73.8786 | 1999-04-08 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.5655 | 1999-04-08 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-08 | 6 | 179.826 | 134.1006 | 327.5497 | 20.12 | 25.12 | 25.12 | 1 | 1 | 0 | 26.61% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0034 | 0 | 369.285 | 0 | 73.8074 | 0 |  |  | 73.8074 | 1999-04-08 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.4942 | 1999-04-08 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-08 | 7 | 179.645 | 133.9656 | 327.22 | 20.32 | 25.32 | 25.32 | 1 | 1 | 0 | 26.58% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9713 | 0 | 369.285 | 0 | 74.2836 | 0 |  |  | 74.2836 | 1999-04-08 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.9704 | 1999-04-08 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-08 | 8 | 189.757 | 141.5064 | 345.6388 | 20.7 | 25.7 | 25.7 | 1 | 1 | 0 | 28.08% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9109 | 0 | 369.285 | 0 | 75.1968 | 0 |  |  | 75.1968 | 1999-04-08 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.8837 | 1999-04-08 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-08 | 9 | 207.093 | 154.4342 | 377.216 | 21.01 | 26.01 | 26.01 | 1 | 1 | 0 | 30.64% | 0% | 7.5 | 0.30644 | 0 | 4.8635 | 0 | 377.216 | 0 | 77.5609 | 0 |  |  | 77.5609 | 1999-04-08 | 9 | 108.1352 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.1691 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.5824 | 243.4374 | 1999-04-08 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-08 | 10 | 221.615 | 165.2636 | 403.6675 | 21.24 | 26.24 | 26.24 | 1 | 1 | 0 | 32.79% | 0% | 7.5 | 0.32793 | 0 | 4.8319 | 0 | 403.6675 | 0 | 83.5426 | 0 |  |  | 83.5426 | 1999-04-08 | 10 | 115.718 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.6475 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.5501 | 253.3869 | 1999-04-08 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-08 | 11 | 231.952 | 172.9722 | 422.4962 | 21.46 | 26.46 | 26.46 | 1 | 1 | 0 | 34.32% | 0% | 7.5 | 0.34323 | 0 | 4.8008 | 0 | 422.4962 | 0 | 88.0053 | 0 |  |  | 88.0053 | 1999-04-08 | 11 | 121.1156 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.3945 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.3945 | 0 | 3.3264 | 0 | 3.3264 | 75 | 63.3744 | 260.7649 | 1999-04-08 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-08 | 12 | 240.876 | 179.627 | 438.7511 | 21.75 | 26.75 | 26.75 | 1 | 1 | 0 | 35.64% | 0% | 7.5 | 0.35643 | 0 | 4.7588 | 0 | 438.7511 | 0 | 92.1977 | 0 |  |  | 92.1977 | 1999-04-08 | 12 | 125.7753 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.2191 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.2191 | 0 | 3.7253 | 0 | 3.7253 | 75 | 65.8127 | 267.7945 | 1999-04-08 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-08 | 13 | 247.11 | 184.2759 | 450.1062 | 22.17 | 27.17 | 27.17 | 1 | 1 | 0 | 36.57% | 0% | 7.5 | 0.36566 | 0 | 4.6967 | 0 | 450.1062 | 0 | 95.8339 | 0 |  |  | 95.8339 | 1999-04-08 | 13 | 129.0304 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.2881 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.2881 | 0 | 4.022 | 0 | 4.022 | 75 | 67.5159 | 273.4306 | 1999-04-08 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-08 | 14 | 275.866 | 205.7199 | 502.4847 | 22.77 | 27.77 | 27.77 | 1 | 1 | 0 | 40.82% | 0% | 7.5 | 0.40821 | 0 | 4.615 | 0 | 502.4847 | 0 | 108.8811 | 0 |  |  | 108.8811 | 1999-04-08 | 14 | 144.0456 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 180.057 | 0 | 30.0095 | 0 | 15.5442 | 0 | 15.5442 | 180.057 | 0 | 5.5959 | 0 | 5.5959 | 75 | 75.3727 | 295.9233 | 1999-04-08 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-08 | 15 | 345.814 | 257.8818 | 629.8937 | 23.32 | 28.32 | 28.32 | 1 | 1 | 0 | 51.17% | 0% | 7.5 | 0.51171 | 0 | 4.5532 | 0 | 629.8937 | 0 | 138.3395 | 0 |  |  | 138.3395 | 1999-04-08 | 15 | 180.5695 | 0 | 36.1139 | 0 | 27.0903 | 0 | 27.0903 | 225.7119 | 0 | 37.6186 | 0 | 30.6197 | 0 | 30.6197 | 225.7119 | 0 | 11.0231 | 0 | 11.0231 | 75 | 94.484 | 376.5566 | 1999-04-08 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-08 | 16 | 297.066 | 221.5293 | 541.1001 | 23.32 | 28.32 | 28.32 | 1 | 1 | 0 | 43.96% | 0% | 7.5 | 0.43958 | 0 | 4.5399 | 0 | 541.1001 | 0 | 119.1881 | 0 |  |  | 119.1881 | 1999-04-08 | 16 | 155.1154 | 0 | 31.0231 | 0 | 17.173 | 0 | 17.173 | 193.8942 | 0 | 32.3157 | 0 | 19.4103 | 0 | 19.4103 | 193.8942 | 0 | 6.9877 | 0 | 6.9877 | 75 | 81.165 | 318.9241 | 1999-04-08 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-08 | 17 | 270.282 | 201.5558 | 492.3135 | 23.2 | 28.2 | 28.2 | 1 | 1 | 0 | 39.99% | 0% | 7.5 | 0.39995 | 0 | 4.5501 | 0 | 492.3135 | 0 | 108.1989 | 0 |  |  | 108.1989 | 1999-04-08 | 17 | 141.1299 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.4124 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.4124 | 0 | 5.2629 | 0 | 5.2629 | 75 | 73.847 | 293.3676 | 1999-04-08 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-08 | 18 | 258.658 | 192.8875 | 471.1407 | 23.01 | 28.01 | 28.01 | 1 | 1 | 0 | 38.27% | 0% | 7.5 | 0.38275 | 0 | 4.5748 | 0 | 471.1407 | 0 | 102.987 | 0 |  |  | 102.987 | 1999-04-08 | 18 | 135.0603 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.8254 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.8254 | 0 | 4.6127 | 0 | 4.6127 | 75 | 70.6711 | 284.3296 | 1999-04-08 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-08 | 19 | 247.78 | 184.7755 | 451.3266 | 22.78 | 27.78 | 27.78 | 1 | 1 | 0 | 36.66% | 0% | 7.5 | 0.36665 | 0 | 4.6057 | 0 | 451.3266 | 0 | 97.9932 | 0 |  |  | 97.9932 | 1999-04-08 | 19 | 129.3803 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.7254 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.7254 | 0 | 4.0548 | 0 | 4.0548 | 75 | 67.699 | 275.8058 | 1999-04-08 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-08 | 20 | 238.49 | 177.8477 | 434.405 | 22.55 | 27.55 | 27.55 | 1 | 1 | 0 | 35.29% | 0% | 7.5 | 0.3529 | 0 | 4.6373 | 0 | 434.405 | 0 | 93.6766 | 0 |  |  | 93.6766 | 1999-04-08 | 20 | 124.5294 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.6618 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.6618 | 0 | 3.6156 | 0 | 3.6156 | 75 | 65.1608 | 268.5118 | 1999-04-08 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-08 | 21 | 232.103 | 173.0848 | 422.7712 | 22.36 | 27.36 | 27.36 | 1 | 1 | 0 | 34.35% | 0% | 7.5 | 0.34345 | 0 | 4.6639 | 0 | 422.7712 | 0 | 90.6475 | 0 |  |  | 90.6475 | 1999-04-08 | 21 | 121.1944 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.493 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.493 | 0 | 3.3329 | 0 | 3.3329 | 75 | 63.4157 | 263.4548 | 1999-04-08 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-08 | 22 | 224.92 | 167.7283 | 409.6875 | 22.2 | 27.2 | 27.2 | 1 | 1 | 0 | 33.28% | 0% | 7.5 | 0.33282 | 0 | 4.6859 | 0 | 409.6875 | 0 | 87.4292 | 0 |  |  | 87.4292 | 1999-04-08 | 22 | 117.4438 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.8047 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.4531 | 258.1765 | 1999-04-08 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-08 | 23 | 217.84 | 162.4485 | 396.7914 | 22.09 | 27.09 | 27.09 | 1 | 1 | 0 | 32.23% | 0% | 7.5 | 0.32235 | 0 | 4.7005 | 0 | 396.7914 | 0 | 84.4142 | 0 |  |  | 84.4142 | 1999-04-08 | 23 | 113.7469 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.1836 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.5187 | 253.227 | 1999-04-08 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-09 | 0 | 210.641 | 157.0801 | 383.6786 | 22.01 | 27.01 | 27.01 | 1 | 1 | 0 | 31.17% | 0% | 7.5 | 0.31169 | 0 | 4.7106 | 0 | 383.6786 | 0 | 81.4502 | 0 |  |  | 81.4502 | 1999-04-09 | 0 | 109.9879 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.4848 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.5518 | 248.2961 | 1999-04-09 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-09 | 1 | 204.064 | 152.1754 | 371.6987 | 21.97 | 26.97 | 26.97 | 1 | 1 | 0 | 30.2% | 0% | 7.5 | 0.30196 | 0 | 4.7148 | 0 | 371.6987 | 0 | 78.8368 | 0 |  |  | 78.8368 | 1999-04-09 | 1 | 106.5536 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.192 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.7548 | 243.8858 | 1999-04-09 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-09 | 2 | 201.837 | 150.5147 | 367.6423 | 21.97 | 26.97 | 26.97 | 1 | 1 | 0 | 29.87% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7144 | 0 | 369.285 | 0 | 78.3312 | 0 |  |  | 78.3312 | 1999-04-09 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.018 | 1999-04-09 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-09 | 3 | 201.837 | 150.5147 | 367.6423 | 21.87 | 26.87 | 26.87 | 1 | 1 | 0 | 29.87% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7296 | 0 | 369.285 | 0 | 78.0797 | 0 |  |  | 78.0797 | 1999-04-09 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.7666 | 1999-04-09 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-09 | 4 | 201.837 | 150.5147 | 367.6423 | 21.81 | 26.81 | 26.81 | 1 | 1 | 0 | 29.87% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7387 | 0 | 369.285 | 0 | 77.9292 | 0 |  |  | 77.9292 | 1999-04-09 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.6161 | 1999-04-09 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-09 | 5 | 207.066 | 154.4141 | 377.1668 | 21.73 | 26.73 | 26.73 | 1 | 1 | 0 | 30.64% | 0% | 7.5 | 0.3064 | 0 | 4.7522 | 0 | 377.1668 | 0 | 79.3673 | 0 |  |  | 79.3673 | 1999-04-09 | 5 | 108.1211 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.1514 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.575 | 245.2364 | 1999-04-09 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-09 | 6 | 217.684 | 162.3322 | 396.5073 | 21.7 | 26.7 | 26.7 | 1 | 1 | 0 | 32.21% | 0% | 7.5 | 0.32211 | 0 | 4.7598 | 0 | 396.5073 | 0 | 83.3033 | 0 |  |  | 83.3033 | 1999-04-09 | 6 | 113.6654 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.0818 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.4761 | 252.0735 | 1999-04-09 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-09 | 7 | 227.99 | 170.0176 | 415.2795 | 21.83 | 26.83 | 26.83 | 1 | 1 | 0 | 33.74% | 0% | 7.5 | 0.33737 | 0 | 4.7429 | 0 | 415.2795 | 0 | 87.5583 | 0 |  |  | 87.5583 | 1999-04-09 | 7 | 119.0468 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.8085 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.2919 | 259.1443 | 1999-04-09 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-09 | 8 | 238.555 | 177.8962 | 434.5234 | 22.2 | 27.2 | 27.2 | 1 | 1 | 0 | 35.3% | 0% | 7.5 | 0.353 | 0 | 4.6898 | 0 | 434.5234 | 0 | 92.6531 | 0 |  |  | 92.6531 | 1999-04-09 | 8 | 124.5634 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.7042 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.7042 | 0 | 3.6186 | 0 | 3.6186 | 75 | 65.1785 | 267.5091 | 1999-04-09 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-09 | 9 | 246.67 | 183.9478 | 449.3047 | 22.46 | 27.46 | 27.46 | 1 | 1 | 0 | 36.5% | 0% | 7.5 | 0.36501 | 0 | 4.653 | 0 | 449.3047 | 0 | 96.562 | 0 |  |  | 96.562 | 1999-04-09 | 9 | 128.8007 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.0009 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.0009 | 0 | 4.0006 | 0 | 4.0006 | 75 | 67.3957 | 274.0171 | 1999-04-09 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-09 | 10 | 282.233 | 210.468 | 514.0821 | 22.64 | 27.64 | 27.64 | 1 | 1 | 0 | 41.76% | 0% | 7.5 | 0.41763 | 0 | 4.6361 | 0 | 514.0821 | 0 | 110.8869 | 0 |  |  | 110.8869 | 1999-04-09 | 10 | 147.3702 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 184.2127 | 0 | 30.7021 | 0 | 16.6455 | 0 | 16.6455 | 184.2127 | 0 | 5.9924 | 0 | 5.9924 | 75 | 77.1123 | 301.1665 | 1999-04-09 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-09 | 11 | 370.077 | 275.9753 | 674.0882 | 22.79 | 27.79 | 27.79 | 1 | 1 | 0 | 54.76% | 0% | 7.5 | 0.54762 | 0 | 4.6383 | 0 | 674.0882 | 0 | 145.3312 | 0 |  |  | 145.3312 | 1999-04-09 | 11 | 193.2386 | 0 | 38.6477 | 0 | 33.2019 | 0 | 33.2019 | 241.5483 | 0 | 40.258 | 0 | 37.5275 | 0 | 37.5275 | 241.5483 | 0 | 13.5099 | 0 | 13.5099 | 75 | 101.1132 | 405.6837 | 1999-04-09 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-09 | 12 | 451.505 | 336.6982 | 822.4078 | 22.91 | 27.91 | 27.91 | 1 | 1 | 0 | 66.81% | 0% | 7.5 | 0.66811 | 0 | 4.6432 | 0 | 822.4078 | 0 | 177.1222 | 0 |  |  | 177.1222 | 1999-04-09 | 12 | 235.7569 | 0 | 47.1514 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.6961 | 0 | 49.116 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.6961 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.3612 | 507.4834 | 1999-04-09 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-09 | 13 | 519.622 | 387.4947 | 946.4816 | 23.04 | 28.04 | 28.04 | 1 | 1 | 0 | 76.89% | 0% | 7.5 | 0.7689 | 0 | 4.6428 | 0 | 946.4816 | 0 | 203.8589 | 0 |  |  | 203.8589 | 1999-04-09 | 13 | 271.3247 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 339.1559 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 339.1559 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 141.9722 | 552.8312 | 1999-04-09 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-09 | 14 | 527.309 | 393.227 | 960.4834 | 23.18 | 28.18 | 28.18 | 1 | 1 | 0 | 78.03% | 0% | 7.5 | 0.78028 | 0 | 4.6241 | 0 | 960.4834 | 0 | 207.7118 | 0 |  |  | 207.7118 | 1999-04-09 | 14 | 275.3386 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 344.1732 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 344.1732 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.0725 | 558.7843 | 1999-04-09 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-09 | 15 | 423.905 | 316.1162 | 772.1349 | 23.34 | 28.34 | 28.34 | 1 | 1 | 0 | 62.73% | 0% | 7.5 | 0.62727 | 0 | 4.5718 | 0 | 772.1349 | 0 | 168.891 | 0 |  |  | 168.891 | 1999-04-09 | 15 | 221.3453 | 0 | 44.2691 | 0 | 49.8991 | 0 | 49.8991 | 276.6817 | 0 | 46.1136 | 0 | 55 | 0 | 55 | 276.6817 | 0 | 20.304 | 0 | 20.304 | 75 | 115.8202 | 484.9143 | 1999-04-09 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-09 | 16 | 292.623 | 218.216 | 533.0073 | 23.31 | 28.31 | 28.31 | 1 | 1 | 0 | 43.3% | 0% | 7.5 | 0.433 | 0 | 4.5401 | 0 | 533.0073 | 0 | 117.3992 | 0 |  |  | 117.3992 | 1999-04-09 | 16 | 152.7954 | 0 | 30.5591 | 0 | 16.4139 | 0 | 16.4139 | 190.9943 | 0 | 31.8324 | 0 | 18.5523 | 0 | 18.5523 | 190.9943 | 0 | 6.6788 | 0 | 6.6788 | 75 | 79.9511 | 313.9954 | 1999-04-09 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-09 | 17 | 256.487 | 191.2685 | 467.1862 | 23.11 | 28.11 | 28.11 | 1 | 1 | 0 | 37.95% | 0% | 7.5 | 0.37953 | 0 | 4.5595 | 0 | 467.1862 | 0 | 102.4649 | 0 |  |  | 102.4649 | 1999-04-09 | 17 | 133.9267 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 167.4084 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 167.4084 | 0 | 4.4975 | 0 | 4.4975 | 75 | 70.0779 | 283.0992 | 1999-04-09 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-09 | 18 | 251.642 | 187.6555 | 458.3611 | 22.84 | 27.84 | 27.84 | 1 | 1 | 0 | 37.24% | 0% | 7.5 | 0.37236 | 0 | 4.5979 | 0 | 458.3611 | 0 | 99.6895 | 0 |  |  | 99.6895 | 1999-04-09 | 18 | 131.3969 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.2461 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.2461 | 0 | 4.2474 | 0 | 4.2474 | 75 | 68.7542 | 278.7499 | 1999-04-09 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-09 | 19 | 246.213 | 183.607 | 448.4723 | 22.61 | 27.61 | 27.61 | 1 | 1 | 0 | 36.43% | 0% | 7.5 | 0.36433 | 0 | 4.6305 | 0 | 448.4723 | 0 | 96.8518 | 0 |  |  | 96.8518 | 1999-04-09 | 19 | 128.5621 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.7026 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.7026 | 0 | 3.9784 | 0 | 3.9784 | 75 | 67.2708 | 274.1598 | 1999-04-09 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-09 | 20 | 237.229 | 176.9074 | 432.1081 | 22.56 | 27.56 | 27.56 | 1 | 1 | 0 | 35.1% | 0% | 7.5 | 0.35104 | 0 | 4.6354 | 0 | 432.1081 | 0 | 93.2183 | 0 |  |  | 93.2183 | 1999-04-09 | 20 | 123.871 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.8387 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.8387 | 0 | 3.5586 | 0 | 3.5586 | 75 | 64.8162 | 267.652 | 1999-04-09 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-09 | 21 | 223.408 | 166.6007 | 406.9334 | 22.66 | 27.66 | 27.66 | 1 | 1 | 0 | 33.06% | 0% | 7.5 | 0.33058 | 0 | 4.6167 | 0 | 406.9334 | 0 | 88.1436 | 0 |  |  | 88.1436 | 1999-04-09 | 21 | 116.6543 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 145.8178 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.04 | 258.4777 | 1999-04-09 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-09 | 22 | 210.456 | 156.9421 | 383.3416 | 22.37 | 27.37 | 27.37 | 1 | 1 | 0 | 31.14% | 0% | 7.5 | 0.31142 | 0 | 4.6563 | 0 | 383.3416 | 0 | 82.3271 | 0 |  |  | 82.3271 | 1999-04-09 | 22 | 109.8913 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.3641 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.5012 | 249.1224 | 1999-04-09 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-09 | 23 | 199.132 | 148.4975 | 362.7152 | 21.73 | 26.73 | 26.73 | 1 | 1 | 0 | 29.47% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7509 | 0 | 369.285 | 0 | 77.729 | 0 |  |  | 77.729 | 1999-04-09 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.4159 | 1999-04-09 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-10 | 0 | 187.93 | 140.1439 | 342.3109 | 20.94 | 25.94 | 25.94 | 1 | 1 | 0 | 27.81% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8732 | 0 | 369.285 | 0 | 75.7793 | 0 |  |  | 75.7793 | 1999-04-10 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.4662 | 1999-04-10 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-10 | 1 | 176.929 | 131.9402 | 322.2728 | 20.34 | 25.34 | 25.34 | 1 | 1 | 0 | 26.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9681 | 0 | 369.285 | 0 | 74.3314 | 0 |  |  | 74.3314 | 1999-04-10 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.0182 | 1999-04-10 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-10 | 2 | 163.543 | 121.958 | 297.8905 | 20.11 | 25.11 | 25.11 | 1 | 1 | 0 | 24.2% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.005 | 0 | 369.285 | 0 | 73.7837 | 0 |  |  | 73.7837 | 1999-04-10 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.4705 | 1999-04-10 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-10 | 3 | 147.268 | 109.8213 | 268.2459 | 19.94 | 24.94 | 24.94 | 1 | 1 | 0 | 21.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0324 | 0 | 369.285 | 0 | 73.3814 | 0 |  |  | 73.3814 | 1999-04-10 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.0683 | 1999-04-10 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-10 | 4 | 131.809 | 98.2931 | 240.0876 | 19.51 | 24.51 | 24.51 | 1 | 1 | 0 | 19.5% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1025 | 0 | 369.285 | 0 | 72.3738 | 0 |  |  | 72.3738 | 1999-04-10 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.0607 | 1999-04-10 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-10 | 5 | 124.951 | 93.179 | 227.5959 | 19.1 | 24.1 | 24.1 | 1 | 1 | 0 | 18.49% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1702 | 0 | 369.285 | 0 | 71.4259 | 0 |  |  | 71.4259 | 1999-04-10 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.1128 | 1999-04-10 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-10 | 6 | 122.614 | 91.4362 | 223.3391 | 19.02 | 24.02 | 24.02 | 1 | 1 | 0 | 18.14% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1835 | 0 | 369.285 | 0 | 71.2424 | 0 |  |  | 71.2424 | 1999-04-10 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.9293 | 1999-04-10 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-10 | 7 | 119.923 | 89.4295 | 218.4375 | 19.43 | 24.43 | 24.43 | 1 | 1 | 0 | 17.75% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1156 | 0 | 369.285 | 0 | 72.1879 | 0 |  |  | 72.1879 | 1999-04-10 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.8747 | 1999-04-10 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-10 | 8 | 121.193 | 90.3765 | 220.7508 | 20.01 | 25.01 | 25.01 | 1 | 1 | 0 | 17.93% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0211 | 0 | 369.285 | 0 | 73.5468 | 0 |  |  | 73.5468 | 1999-04-10 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.2336 | 1999-04-10 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-10 | 9 | 166.701 | 124.313 | 303.6427 | 20.44 | 25.44 | 25.44 | 1 | 1 | 0 | 24.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9521 | 0 | 369.285 | 0 | 74.5707 | 0 |  |  | 74.5707 | 1999-04-10 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.2576 | 1999-04-10 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-10 | 10 | 219.56 | 163.7312 | 399.9244 | 20.66 | 25.66 | 25.66 | 1 | 1 | 0 | 32.49% | 0% | 7.5 | 0.32489 | 0 | 4.9222 | 0 | 399.9244 | 0 | 81.2487 | 0 |  |  | 81.2487 | 1999-04-10 | 10 | 114.645 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.3062 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.9887 | 250.5315 | 1999-04-10 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-10 | 11 | 296.942 | 221.4368 | 540.8742 | 20.72 | 25.72 | 25.72 | 1 | 1 | 0 | 43.94% | 0% | 7.5 | 0.4394 | 0 | 4.9357 | 0 | 540.8742 | 0 | 109.5838 | 0 |  |  | 109.5838 | 1999-04-10 | 11 | 155.0506 | 0 | 31.0101 | 0 | 17.1515 | 0 | 17.1515 | 193.8133 | 0 | 32.3022 | 0 | 19.386 | 0 | 19.386 | 193.8133 | 0 | 6.979 | 0 | 6.979 | 75 | 81.1311 | 309.2314 | 1999-04-10 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-10 | 12 | 306.507 | 228.5697 | 558.2967 | 20.67 | 25.67 | 25.67 | 1 | 1 | 0 | 45.35% | 0% | 7.5 | 0.45355 | 0 | 4.9465 | 0 | 558.2967 | 0 | 112.8669 | 0 |  |  | 112.8669 | 1999-04-10 | 12 | 160.0451 | 0 | 32.009 | 0 | 18.8629 | 0 | 18.8629 | 200.0563 | 0 | 33.3427 | 0 | 21.3203 | 0 | 21.3203 | 200.0563 | 0 | 7.6753 | 0 | 7.6753 | 75 | 83.7445 | 319.47 | 1999-04-10 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-10 | 13 | 381.484 | 284.4818 | 694.8659 | 20.54 | 25.54 | 25.54 | 1 | 1 | 0 | 56.45% | 0% | 7.5 | 0.5645 | 0 | 4.9897 | 0 | 694.8659 | 0 | 139.2592 | 0 |  |  | 139.2592 | 1999-04-10 | 13 | 199.1949 | 0 | 39.839 | 0 | 36.3677 | 0 | 36.3677 | 248.9936 | 0 | 41.4989 | 0 | 41.1057 | 0 | 41.1057 | 248.9936 | 0 | 14.7981 | 0 | 14.7981 | 75 | 104.2299 | 410.7605 | 1999-04-10 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-10 | 14 | 404.788 | 301.8602 | 737.3137 | 20.38 | 25.38 | 25.38 | 1 | 1 | 0 | 59.9% | 0% | 7.5 | 0.59898 | 0 | 5.0225 | 0 | 737.3137 | 0 | 146.8015 | 0 |  |  | 146.8015 | 1999-04-10 | 14 | 211.3633 | 0 | 42.2727 | 0 | 43.448 | 0 | 43.448 | 264.2041 | 0 | 44.034 | 0 | 49.1084 | 0 | 49.1084 | 264.2041 | 0 | 17.679 | 0 | 17.679 | 75 | 110.5971 | 442.634 | 1999-04-10 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-10 | 15 | 379.972 | 283.3543 | 692.1118 | 20.22 | 25.22 | 25.22 | 1 | 1 | 0 | 56.23% | 0% | 7.5 | 0.56226 | 0 | 5.0409 | 0 | 692.1118 | 0 | 137.2998 | 0 |  |  | 137.2998 | 1999-04-10 | 15 | 198.4054 | 0 | 39.6811 | 0 | 35.937 | 0 | 35.937 | 248.0067 | 0 | 41.3345 | 0 | 40.6189 | 0 | 40.6189 | 248.0067 | 0 | 14.6228 | 0 | 14.6228 | 75 | 103.8168 | 407.2952 | 1999-04-10 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-10 | 16 | 316.185 | 235.7868 | 575.925 | 20.06 | 25.06 | 25.06 | 1 | 1 | 0 | 46.79% | 0% | 7.5 | 0.46787 | 0 | 5.0474 | 0 | 575.925 | 0 | 114.1026 | 0 |  |  | 114.1026 | 1999-04-10 | 16 | 165.0985 | 0 | 33.0197 | 0 | 20.7067 | 0 | 20.7067 | 206.3731 | 0 | 34.3955 | 0 | 23.4044 | 0 | 23.4044 | 206.3731 | 0 | 8.4256 | 0 | 8.4256 | 75 | 86.3887 | 328.028 | 1999-04-10 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-10 | 17 | 194.905 | 145.3454 | 355.0158 | 19.93 | 24.93 | 24.93 | 1 | 1 | 0 | 28.84% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.034 | 0 | 369.285 | 0 | 73.3578 | 0 |  |  | 73.3578 | 1999-04-10 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.0447 | 1999-04-10 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-10 | 18 | 140.045 | 104.4349 | 255.0893 | 19.8 | 24.8 | 24.8 | 1 | 1 | 0 | 20.72% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0551 | 0 | 369.285 | 0 | 73.0518 | 0 |  |  | 73.0518 | 1999-04-10 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.7387 | 1999-04-10 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-10 | 19 | 143.451 | 106.9749 | 261.2933 | 19.7 | 24.7 | 24.7 | 1 | 1 | 0 | 21.23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0714 | 0 | 369.285 | 0 | 72.8173 | 0 |  |  | 72.8173 | 1999-04-10 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.5042 | 1999-04-10 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-10 | 20 | 143.675 | 107.1419 | 261.7013 | 19.62 | 24.62 | 24.62 | 1 | 1 | 0 | 21.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0845 | 0 | 369.285 | 0 | 72.6302 | 0 |  |  | 72.6302 | 1999-04-10 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.3171 | 1999-04-10 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-10 | 21 | 141.446 | 105.4797 | 257.6412 | 19.55 | 24.55 | 24.55 | 1 | 1 | 0 | 20.93% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0959 | 0 | 369.285 | 0 | 72.4669 | 0 |  |  | 72.4669 | 1999-04-10 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.1538 | 1999-04-10 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-10 | 22 | 139.348 | 103.9152 | 253.8197 | 19.5 | 24.5 | 24.5 | 1 | 1 | 0 | 20.62% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1041 | 0 | 369.285 | 0 | 72.3505 | 0 |  |  | 72.3505 | 1999-04-10 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.0374 | 1999-04-10 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-10 | 23 | 137.573 | 102.5915 | 250.5866 | 19.43 | 24.43 | 24.43 | 1 | 1 | 0 | 20.36% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1156 | 0 | 369.285 | 0 | 72.1879 | 0 |  |  | 72.1879 | 1999-04-10 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.8747 | 1999-04-10 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-11 | 0 | 137.271 | 102.3663 | 250.0365 | 19.32 | 24.32 | 24.32 | 1 | 1 | 0 | 20.31% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1337 | 0 | 369.285 | 0 | 71.933 | 0 |  |  | 71.933 | 1999-04-11 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.6198 | 1999-04-11 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-11 | 1 | 136.492 | 101.7854 | 248.6176 | 19.19 | 24.19 | 24.19 | 1 | 1 | 0 | 20.2% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1552 | 0 | 369.285 | 0 | 71.6329 | 0 |  |  | 71.6329 | 1999-04-11 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.3198 | 1999-04-11 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-11 | 2 | 131.825 | 98.3051 | 240.1167 | 18.99 | 23.99 | 23.99 | 1 | 1 | 0 | 19.51% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1885 | 0 | 369.285 | 0 | 71.1737 | 0 |  |  | 71.1737 | 1999-04-11 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.8606 | 1999-04-11 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-11 | 3 | 125.183 | 93.352 | 228.0185 | 18.74 | 23.74 | 23.74 | 1 | 1 | 0 | 18.52% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2304 | 0 | 369.285 | 0 | 70.6039 | 0 |  |  | 70.6039 | 1999-04-11 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.2907 | 1999-04-11 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-11 | 4 | 120.482 | 89.8463 | 219.4557 | 18.45 | 23.45 | 23.45 | 1 | 1 | 0 | 17.83% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2794 | 0 | 369.285 | 0 | 69.9485 | 0 |  |  | 69.9485 | 1999-04-11 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.6354 | 1999-04-11 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-11 | 5 | 121.035 | 90.2587 | 220.463 | 18.18 | 23.18 | 23.18 | 1 | 1 | 0 | 17.91% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3254 | 0 | 369.285 | 0 | 69.3439 | 0 |  |  | 69.3439 | 1999-04-11 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.0308 | 1999-04-11 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-11 | 6 | 126.136 | 94.0627 | 229.7543 | 17.96 | 22.96 | 22.96 | 1 | 1 | 0 | 18.66% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3632 | 0 | 369.285 | 0 | 68.8551 | 0 |  |  | 68.8551 | 1999-04-11 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.5419 | 1999-04-11 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-11 | 7 | 132.663 | 98.93 | 241.6431 | 18.01 | 23.01 | 23.01 | 1 | 1 | 0 | 19.63% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3546 | 0 | 369.285 | 0 | 68.9659 | 0 |  |  | 68.9659 | 1999-04-11 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.6527 | 1999-04-11 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-11 | 8 | 142.779 | 106.4737 | 260.0692 | 18.26 | 23.26 | 23.26 | 1 | 1 | 0 | 21.13% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3117 | 0 | 369.285 | 0 | 69.5225 | 0 |  |  | 69.5225 | 1999-04-11 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.2094 | 1999-04-11 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-11 | 9 | 235.823 | 175.8589 | 429.5471 | 18.4 | 23.4 | 23.4 | 1 | 1 | 0 | 34.9% | 0% | 7.5 | 0.34896 | 0 | 5.2984 | 0 | 429.5471 | 0 | 81.0706 | 0 |  |  | 81.0706 | 1999-04-11 | 9 | 123.1368 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.9211 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.9211 | 0 | 3.4957 | 0 | 3.4957 | 75 | 64.4321 | 255.0572 | 1999-04-11 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-11 | 10 | 333.696 | 248.8452 | 607.8209 | 18.44 | 23.44 | 23.44 | 1 | 1 | 0 | 49.38% | 0% | 7.5 | 0.49378 | 0 | 5.3229 | 0 | 607.8209 | 0 | 114.1889 | 0 |  |  | 114.1889 | 1999-04-11 | 10 | 174.242 | 0 | 34.8484 | 0 | 24.3411 | 0 | 24.3411 | 217.8025 | 0 | 36.3004 | 0 | 27.5122 | 0 | 27.5122 | 217.8025 | 0 | 9.9044 | 0 | 9.9044 | 75 | 91.1731 | 342.1198 | 1999-04-11 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-11 | 11 | 374.752 | 279.4616 | 682.6037 | 18.47 | 23.47 | 23.47 | 1 | 1 | 0 | 55.45% | 0% | 7.5 | 0.55453 | 0 | 5.331 | 0 | 682.6037 | 0 | 128.0444 | 0 |  |  | 128.0444 | 1999-04-11 | 11 | 195.6797 | 0 | 39.1359 | 0 | 34.4761 | 0 | 34.4761 | 244.5996 | 0 | 40.7666 | 0 | 38.9677 | 0 | 38.9677 | 244.5996 | 0 | 14.0284 | 0 | 14.0284 | 75 | 102.3906 | 392.9072 | 1999-04-11 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-11 | 12 | 322.825 | 240.7384 | 588.0196 | 18.59 | 23.59 | 23.59 | 1 | 1 | 0 | 47.77% | 0% | 7.5 | 0.4777 | 0 | 5.2939 | 0 | 588.0196 | 0 | 111.0758 | 0 |  |  | 111.0758 | 1999-04-11 | 12 | 168.5656 | 0 | 33.7131 | 0 | 22.0388 | 0 | 22.0388 | 210.707 | 0 | 35.1178 | 0 | 24.91 | 0 | 24.91 | 210.707 | 0 | 8.9676 | 0 | 8.9676 | 75 | 88.2029 | 330.1952 | 1999-04-11 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-11 | 13 | 391.482 | 291.9376 | 713.0771 | 18.89 | 23.89 | 23.89 | 1 | 1 | 0 | 57.93% | 0% | 7.5 | 0.57929 | 0 | 5.2648 | 0 | 713.0771 | 0 | 135.4427 | 0 |  |  | 135.4427 | 1999-04-11 | 13 | 204.4154 | 0 | 40.8831 | 0 | 39.3027 | 0 | 39.3027 | 255.5193 | 0 | 42.5865 | 0 | 44.4231 | 0 | 44.4231 | 255.5193 | 0 | 15.9923 | 0 | 15.9923 | 75 | 106.9616 | 417.1223 | 1999-04-11 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-11 | 14 | 418.845 | 312.3428 | 762.9182 | 19.51 | 24.51 | 24.51 | 1 | 1 | 0 | 61.98% | 0% | 7.5 | 0.61978 | 0 | 5.1694 | 0 | 762.9182 | 0 | 147.5839 | 0 |  |  | 147.5839 | 1999-04-11 | 14 | 218.7032 | 0 | 43.7406 | 0 | 48.1334 | 0 | 48.1334 | 273.379 | 0 | 45.5632 | 0 | 54.4043 | 0 | 54.4043 | 273.379 | 0 | 19.5855 | 0 | 19.5855 | 75 | 114.4377 | 459.1449 | 1999-04-11 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-11 | 15 | 397.424 | 296.3687 | 723.9003 | 20.42 | 25.42 | 25.42 | 1 | 1 | 0 | 58.81% | 0% | 7.5 | 0.58808 | 0 | 5.0138 | 0 | 723.9003 | 0 | 144.3805 | 0 |  |  | 144.3805 | 1999-04-11 | 15 | 207.5181 | 0 | 41.5036 | 0 | 41.1196 | 0 | 41.1196 | 259.3976 | 0 | 43.2329 | 0 | 46.4767 | 0 | 46.4767 | 259.3976 | 0 | 16.7316 | 0 | 16.7316 | 75 | 108.585 | 432.2935 | 1999-04-11 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-11 | 16 | 370.01 | 275.9254 | 673.9662 | 21.11 | 26.11 | 26.11 | 1 | 1 | 0 | 54.75% | 0% | 7.5 | 0.54752 | 0 | 4.8957 | 0 | 673.9662 | 0 | 137.6643 | 0 |  |  | 137.6643 | 1999-04-11 | 16 | 193.2036 | 0 | 38.6407 | 0 | 33.1839 | 0 | 33.1839 | 241.5046 | 0 | 40.2508 | 0 | 37.5071 | 0 | 37.5071 | 241.5046 | 0 | 13.5026 | 0 | 13.5026 | 75 | 101.0949 | 397.9528 | 1999-04-11 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-11 | 17 | 240.118 | 179.0618 | 437.3704 | 21.07 | 26.07 | 26.07 | 1 | 1 | 0 | 35.53% | 0% | 7.5 | 0.35531 | 0 | 4.8638 | 0 | 437.3704 | 0 | 89.9239 | 0 |  |  | 89.9239 | 1999-04-11 | 17 | 125.3795 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.7244 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.7244 | 0 | 3.6902 | 0 | 3.6902 | 75 | 65.6056 | 265.2785 | 1999-04-11 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-11 | 18 | 187.402 | 139.7502 | 341.3492 | 20.46 | 25.46 | 25.46 | 1 | 1 | 0 | 27.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.949 | 0 | 369.285 | 0 | 74.6187 | 0 |  |  | 74.6187 | 1999-04-11 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.3056 | 1999-04-11 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-11 | 19 | 182.814 | 136.3288 | 332.9922 | 19.58 | 24.58 | 24.58 | 1 | 1 | 0 | 27.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.091 | 0 | 369.285 | 0 | 72.5369 | 0 |  |  | 72.5369 | 1999-04-11 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.2237 | 1999-04-11 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-11 | 20 | 184.077 | 137.2707 | 335.2928 | 18.75 | 23.75 | 23.75 | 1 | 1 | 0 | 27.24% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2287 | 0 | 369.285 | 0 | 70.6266 | 0 |  |  | 70.6266 | 1999-04-11 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.3134 | 1999-04-11 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-11 | 21 | 188.126 | 140.2901 | 342.6679 | 18.29 | 23.29 | 23.29 | 1 | 1 | 0 | 27.84% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3066 | 0 | 369.285 | 0 | 69.5896 | 0 |  |  | 69.5896 | 1999-04-11 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.2765 | 1999-04-11 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-11 | 22 | 192.681 | 143.6869 | 350.9648 | 18.14 | 23.14 | 23.14 | 1 | 1 | 0 | 28.51% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3323 | 0 | 369.285 | 0 | 69.2548 | 0 |  |  | 69.2548 | 1999-04-11 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.9416 | 1999-04-11 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-11 | 23 | 198.474 | 148.0068 | 361.5166 | 18.18 | 23.18 | 23.18 | 1 | 1 | 0 | 29.37% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3254 | 0 | 369.285 | 0 | 69.3439 | 0 |  |  | 69.3439 | 1999-04-11 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.0308 | 1999-04-11 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-12 | 0 | 202.605 | 151.0874 | 369.0412 | 18.28 | 23.28 | 23.28 | 1 | 1 | 0 | 29.98% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3083 | 0 | 369.285 | 0 | 69.5672 | 0 |  |  | 69.5672 | 1999-04-12 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.2541 | 1999-04-12 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-12 | 1 | 207.444 | 154.696 | 377.8553 | 18.29 | 23.29 | 23.29 | 1 | 1 | 0 | 30.7% | 0% | 7.5 | 0.30696 | 0 | 5.3081 | 0 | 377.8553 | 0 | 71.1844 | 0 |  |  | 71.1844 | 1999-04-12 | 1 | 108.3185 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.3982 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.6783 | 237.1568 | 1999-04-12 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-12 | 2 | 214.481 | 159.9437 | 390.6731 | 18.07 | 23.07 | 23.07 | 1 | 1 | 0 | 31.74% | 0% | 7.5 | 0.31738 | 0 | 5.3481 | 0 | 390.6731 | 0 | 73.0494 | 0 |  |  | 73.0494 | 1999-04-12 | 2 | 111.9929 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.9912 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.601 | 240.9444 | 1999-04-12 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-12 | 3 | 222.102 | 165.6268 | 404.5546 | 17.52 | 22.52 | 22.52 | 1 | 1 | 0 | 32.87% | 0% | 7.5 | 0.32865 | 0 | 5.446 | 0 | 404.5546 | 0 | 74.2848 | 0 |  |  | 74.2848 | 1999-04-12 | 3 | 115.9723 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.9654 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.6832 | 244.2621 | 1999-04-12 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-12 | 4 | 229.938 | 171.4703 | 418.8277 | 16.8 | 21.8 | 21.8 | 1 | 1 | 0 | 34.02% | 0% | 7.5 | 0.34025 | 0 | 5.5762 | 0 | 418.8277 | 0 | 75.1101 | 0 |  |  | 75.1101 | 1999-04-12 | 4 | 120.0639 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.0799 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.0799 | 0 | 3.2405 | 0 | 3.2405 | 75 | 62.8242 | 247.2336 | 1999-04-12 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-12 | 5 | 237.519 | 177.1236 | 432.6364 | 16.11 | 21.11 | 21.11 | 1 | 1 | 0 | 35.15% | 0% | 7.5 | 0.35147 | 0 | 5.7039 | 0 | 432.6364 | 0 | 75.8493 | 0 |  |  | 75.8493 | 1999-04-12 | 5 | 124.0224 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.028 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.028 | 0 | 3.5717 | 0 | 3.5717 | 75 | 64.8955 | 250.3753 | 1999-04-12 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-12 | 6 | 245.014 | 182.7128 | 446.2884 | 15.65 | 20.65 | 20.65 | 1 | 1 | 0 | 36.26% | 0% | 7.5 | 0.36256 | 0 | 5.7915 | 0 | 446.2884 | 0 | 77.0592 | 0 |  |  | 77.0592 | 1999-04-12 | 6 | 127.936 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.92 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.92 | 0 | 3.9206 | 0 | 3.9206 | 75 | 66.9433 | 253.9818 | 1999-04-12 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-12 | 7 | 252.447 | 188.2558 | 459.8274 | 16.28 | 21.28 | 21.28 | 1 | 1 | 0 | 37.36% | 0% | 7.5 | 0.37355 | 0 | 5.6779 | 0 | 459.8274 | 0 | 80.9854 | 0 |  |  | 80.9854 | 1999-04-12 | 7 | 131.8172 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.7715 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.7715 | 0 | 4.2883 | 0 | 4.2883 | 75 | 68.9741 | 260.3067 | 1999-04-12 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-12 | 8 | 306.033 | 228.2162 | 557.4333 | 17.63 | 22.63 | 22.63 | 1 | 1 | 0 | 45.28% | 0% | 7.5 | 0.45285 | 0 | 5.4543 | 0 | 557.4333 | 0 | 102.2008 | 0 |  |  | 102.2008 | 1999-04-12 | 8 | 159.7976 | 0 | 31.9595 | 0 | 18.7755 | 0 | 18.7755 | 199.7469 | 0 | 33.2912 | 0 | 21.2216 | 0 | 21.2216 | 199.7469 | 0 | 7.6398 | 0 | 7.6398 | 75 | 83.615 | 308.4526 | 1999-04-12 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-12 | 9 | 523.764 | 390.5834 | 954.0262 | 18.41 | 23.41 | 23.41 | 1 | 1 | 0 | 77.5% | 0% | 7.5 | 0.77503 | 0 | 5.3895 | 0 | 954.0262 | 0 | 177.0161 | 0 |  |  | 177.0161 | 1999-04-12 | 9 | 273.4875 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 341.8594 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 341.8594 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 143.1039 | 527.12 | 1999-04-12 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-12 | 10 | 612.118 | 456.4712 | 1114.9613 | 18.64 | 23.64 | 23.64 | 1 | 1 | 0 | 90.58% | 0% | 7.5 | 0.90577 | 0 | 5.3784 | 0 | 1114.9613 | 0 | 207.3053 | 0 |  |  | 207.3053 | 1999-04-12 | 10 | 319.6223 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 399.5278 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 399.5278 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 167.2442 | 581.5495 | 1999-04-12 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-12 | 11 | 641.569 | 478.4335 | 1168.6058 | 18.61 | 23.61 | 23.61 | 1 | 1 | 0 | 94.94% | 0% | 7.5 | 0.94935 | 0 | 5.3931 | 0 | 1168.6058 | 0 | 216.6849 | 0 |  |  | 216.6849 | 1999-04-12 | 11 | 335.0003 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 418.7504 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 418.7504 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 175.2909 | 598.9757 | 1999-04-12 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-12 | 12 | 532.776 | 397.3039 | 970.4414 | 18.64 | 23.64 | 23.64 | 1 | 1 | 0 | 78.84% | 0% | 7.5 | 0.78837 | 0 | 5.3527 | 0 | 970.4414 | 0 | 181.2999 | 0 |  |  | 181.2999 | 1999-04-12 | 12 | 278.1932 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 347.7415 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 347.7415 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 145.5662 | 533.8661 | 1999-04-12 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-12 | 13 | 498.388 | 371.6599 | 907.8043 | 19.05 | 24.05 | 24.05 | 1 | 1 | 0 | 73.75% | 0% | 7.5 | 0.73748 | 0 | 5.2716 | 0 | 907.8043 | 0 | 172.2053 | 0 |  |  | 172.2053 | 1999-04-12 | 13 | 260.2372 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 325.2965 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 325.2965 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 136.1706 | 515.3759 | 1999-04-12 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-12 | 14 | 475.336 | 354.4695 | 865.8155 | 20.1 | 25.1 | 25.1 | 1 | 1 | 0 | 70.34% | 0% | 7.5 | 0.70337 | 0 | 5.0895 | 0 | 865.8155 | 0 | 170.1164 | 0 |  |  | 170.1164 | 1999-04-12 | 14 | 248.2005 | 0 | 49.6401 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.2506 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.2506 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.8723 | 506.9887 | 1999-04-12 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-12 | 15 | 449.315 | 335.065 | 818.4188 | 21.28 | 26.28 | 26.28 | 1 | 1 | 0 | 66.49% | 0% | 7.5 | 0.66487 | 0 | 4.8924 | 0 | 818.4188 | 0 | 167.2847 | 0 |  |  | 167.2847 | 1999-04-12 | 15 | 234.6134 | 0 | 46.9227 | 0 | 55 | 0 | 55 | 293.2667 | 0 | 48.8778 | 0 | 55 | 0 | 55 | 293.2667 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.7628 | 497.0475 | 1999-04-12 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-12 | 16 | 401.529 | 299.4299 | 731.3775 | 21.21 | 26.21 | 26.21 | 1 | 1 | 0 | 59.42% | 0% | 7.5 | 0.59416 | 0 | 4.8893 | 0 | 731.3775 | 0 | 149.5877 | 0 |  |  | 149.5877 | 1999-04-12 | 16 | 209.6615 | 0 | 41.9323 | 0 | 42.407 | 0 | 42.407 | 262.0769 | 0 | 43.6795 | 0 | 47.9318 | 0 | 47.9318 | 262.0769 | 0 | 17.2555 | 0 | 17.2555 | 75 | 109.7066 | 441.8886 | 1999-04-12 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-12 | 17 | 268.35 | 200.1151 | 488.7944 | 20.91 | 25.91 | 25.91 | 1 | 1 | 0 | 39.71% | 0% | 7.5 | 0.39709 | 0 | 4.8972 | 0 | 488.7944 | 0 | 99.811 | 0 |  |  | 99.811 | 1999-04-12 | 17 | 140.1211 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.1513 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.1513 | 0 | 5.1509 | 0 | 5.1509 | 75 | 73.3192 | 284.3399 | 1999-04-12 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-12 | 18 | 188.286 | 140.4094 | 342.9594 | 20.5 | 25.5 | 25.5 | 1 | 1 | 0 | 27.86% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9426 | 0 | 369.285 | 0 | 74.7148 | 0 |  |  | 74.7148 | 1999-04-12 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.4016 | 1999-04-12 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-12 | 19 | 191.858 | 143.0731 | 349.4657 | 20.07 | 25.07 | 25.07 | 1 | 1 | 0 | 28.39% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0114 | 0 | 369.285 | 0 | 73.6888 | 0 |  |  | 73.6888 | 1999-04-12 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.3757 | 1999-04-12 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-12 | 20 | 195.1 | 145.4908 | 355.371 | 19.71 | 24.71 | 24.71 | 1 | 1 | 0 | 28.87% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0698 | 0 | 369.285 | 0 | 72.8407 | 0 |  |  | 72.8407 | 1999-04-12 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.5276 | 1999-04-12 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-12 | 21 | 195.801 | 146.0135 | 356.6478 | 19.51 | 24.51 | 24.51 | 1 | 1 | 0 | 28.97% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1025 | 0 | 369.285 | 0 | 72.3738 | 0 |  |  | 72.3738 | 1999-04-12 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.0607 | 1999-04-12 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-12 | 22 | 197.1 | 146.9822 | 359.0139 | 19.45 | 24.45 | 24.45 | 1 | 1 | 0 | 29.17% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1123 | 0 | 369.285 | 0 | 72.2343 | 0 |  |  | 72.2343 | 1999-04-12 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.9212 | 1999-04-12 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-12 | 23 | 199.605 | 148.8503 | 363.5767 | 19.49 | 24.49 | 24.49 | 1 | 1 | 0 | 29.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1058 | 0 | 369.285 | 0 | 72.3273 | 0 |  |  | 72.3273 | 1999-04-12 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.0141 | 1999-04-12 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-13 | 0 | 200.327 | 149.3887 | 364.8918 | 19.58 | 24.58 | 24.58 | 1 | 1 | 0 | 29.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.091 | 0 | 369.285 | 0 | 72.5369 | 0 |  |  | 72.5369 | 1999-04-13 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.2237 | 1999-04-13 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-13 | 1 | 201.506 | 150.2679 | 367.0394 | 19.67 | 24.67 | 24.67 | 1 | 1 | 0 | 29.82% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0763 | 0 | 369.285 | 0 | 72.7471 | 0 |  |  | 72.7471 | 1999-04-13 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.434 | 1999-04-13 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-13 | 2 | 206.877 | 154.2732 | 376.8225 | 19.72 | 24.72 | 24.72 | 1 | 1 | 0 | 30.61% | 0% | 7.5 | 0.30612 | 0 | 5.0694 | 0 | 376.8225 | 0 | 74.3328 | 0 |  |  | 74.3328 | 1999-04-13 | 2 | 108.0225 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.0281 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.5234 | 240.1503 | 1999-04-13 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-13 | 3 | 214.189 | 159.7259 | 390.1412 | 19.7 | 24.7 | 24.7 | 1 | 1 | 0 | 31.69% | 0% | 7.5 | 0.31694 | 0 | 5.0749 | 0 | 390.1412 | 0 | 76.8767 | 0 |  |  | 76.8767 | 1999-04-13 | 3 | 111.8405 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.8006 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.5212 | 244.692 | 1999-04-13 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-13 | 4 | 221.367 | 165.0787 | 403.2158 | 19.63 | 24.63 | 24.63 | 1 | 1 | 0 | 32.76% | 0% | 7.5 | 0.32756 | 0 | 5.0885 | 0 | 403.2158 | 0 | 79.2401 | 0 |  |  | 79.2401 | 1999-04-13 | 4 | 115.5885 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.4857 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.4824 | 249.0166 | 1999-04-13 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-13 | 5 | 225.599 | 168.2346 | 410.9243 | 19.55 | 24.55 | 24.55 | 1 | 1 | 0 | 33.38% | 0% | 7.5 | 0.33383 | 0 | 5.1029 | 0 | 410.9243 | 0 | 80.527 | 0 |  |  | 80.527 | 1999-04-13 | 5 | 117.7983 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.2479 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.6386 | 251.4598 | 1999-04-13 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-13 | 6 | 229.421 | 171.0848 | 417.886 | 19.52 | 24.52 | 24.52 | 1 | 1 | 0 | 33.95% | 0% | 7.5 | 0.33948 | 0 | 5.109 | 0 | 417.886 | 0 | 81.7934 | 0 |  |  | 81.7934 | 1999-04-13 | 6 | 119.794 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 149.7425 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.6829 | 253.7705 | 1999-04-13 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-13 | 7 | 232.55 | 173.4181 | 423.5854 | 19.63 | 24.63 | 24.63 | 1 | 1 | 0 | 34.41% | 0% | 7.5 | 0.34411 | 0 | 5.092 | 0 | 423.5854 | 0 | 83.1871 | 0 |  |  | 83.1871 | 1999-04-13 | 7 | 121.4278 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.7848 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.7848 | 0 | 3.3522 | 0 | 3.3522 | 75 | 63.5378 | 256.1359 | 1999-04-13 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-13 | 8 | 258.137 | 192.499 | 470.1917 | 19.88 | 24.88 | 24.88 | 1 | 1 | 0 | 38.2% | 0% | 7.5 | 0.38197 | 0 | 5.059 | 0 | 470.1917 | 0 | 92.9418 | 0 |  |  | 92.9418 | 1999-04-13 | 8 | 134.7883 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.4853 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.4853 | 0 | 4.5849 | 0 | 4.5849 | 75 | 70.5287 | 274.1142 | 1999-04-13 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-13 | 9 | 463.981 | 346.0018 | 845.1326 | 20.07 | 25.07 | 25.07 | 1 | 1 | 0 | 68.66% | 0% | 7.5 | 0.68657 | 0 | 5.091 | 0 | 845.1326 | 0 | 166.0061 | 0 |  |  | 166.0061 | 1999-04-13 | 9 | 242.2713 | 0 | 48.4543 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.8392 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.8392 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.7699 | 499.776 | 1999-04-13 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-13 | 10 | 575.408 | 429.0956 | 1048.0948 | 20.22 | 25.22 | 25.22 | 1 | 1 | 0 | 85.15% | 0% | 7.5 | 0.85145 | 0 | 5.1006 | 0 | 1048.0948 | 0 | 205.4834 | 0 |  |  | 205.4834 | 1999-04-13 | 10 | 300.4538 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 375.5673 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 375.5673 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 157.2142 | 569.6976 | 1999-04-13 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-13 | 11 | 656.659 | 489.6864 | 1196.0919 | 20.39 | 25.39 | 25.39 | 1 | 1 | 0 | 97.17% | 0% | 7.5 | 0.97168 | 0 | 5.0977 | 0 | 1196.0919 | 0 | 234.632 | 0 |  |  | 234.632 | 1999-04-13 | 11 | 342.8797 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 428.5996 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 428.5996 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 179.4138 | 621.0458 | 1999-04-13 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-13 | 12 | 600.155 | 447.5501 | 1093.171 | 20.63 | 25.63 | 25.63 | 1 | 1 | 0 | 88.81% | 0% | 7.5 | 0.88807 | 0 | 5.0413 | 0 | 1093.171 | 0 | 216.8412 | 0 |  |  | 216.8412 | 1999-04-13 | 12 | 313.3757 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 391.7196 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 391.7196 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 163.9756 | 587.8169 | 1999-04-13 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-13 | 13 | 622.617 | 464.3005 | 1134.0851 | 21.02 | 26.02 | 26.02 | 1 | 1 | 0 | 92.13% | 0% | 7.5 | 0.92131 | 0 | 4.9853 | 0 | 1134.0851 | 0 | 227.4875 | 0 |  |  | 227.4875 | 1999-04-13 | 13 | 325.1044 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 406.3805 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 406.3805 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 170.1128 | 604.6002 | 1999-04-13 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-13 | 14 | 653.103 | 487.0347 | 1189.6148 | 21.62 | 26.62 | 26.62 | 1 | 1 | 0 | 96.64% | 0% | 7.5 | 0.96642 | 0 | 4.899 | 0 | 1189.6148 | 0 | 242.828 | 0 |  |  | 242.828 | 1999-04-13 | 14 | 341.0229 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 426.2786 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 426.2786 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 178.4422 | 628.2702 | 1999-04-13 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-13 | 15 | 640.387 | 477.552 | 1166.4528 | 22.25 | 27.25 | 27.25 | 1 | 1 | 0 | 94.76% | 0% | 7.5 | 0.9476 | 0 | 4.7971 | 0 | 1166.4528 | 0 | 243.159 | 0 |  |  | 243.159 | 1999-04-13 | 15 | 334.3831 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 417.9789 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 417.9789 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 174.9679 | 625.1269 | 1999-04-13 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-13 | 16 | 627.797 | 468.1634 | 1143.5204 | 22.36 | 27.36 | 27.36 | 1 | 1 | 0 | 92.9% | 0% | 7.5 | 0.92897 | 0 | 4.7765 | 0 | 1143.5204 | 0 | 239.4048 | 0 |  |  | 239.4048 | 1999-04-13 | 16 | 327.8092 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 409.7615 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 409.7615 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 171.5281 | 617.9328 | 1999-04-13 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-13 | 17 | 507.753 | 378.6437 | 924.8625 | 22.22 | 27.22 | 27.22 | 1 | 1 | 0 | 75.13% | 0% | 7.5 | 0.75134 | 0 | 4.7635 | 0 | 924.8625 | 0 | 194.1576 | 0 |  |  | 194.1576 | 1999-04-13 | 17 | 265.1272 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 331.4091 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 331.4091 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.7294 | 539.887 | 1999-04-13 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-13 | 18 | 276.874 | 206.4716 | 504.3207 | 21.9 | 26.9 | 26.9 | 1 | 1 | 0 | 40.97% | 0% | 7.5 | 0.4097 | 0 | 4.7462 | 0 | 504.3207 | 0 | 106.2578 | 0 |  |  | 106.2578 | 1999-04-13 | 18 | 144.5719 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 180.7149 | 0 | 30.1192 | 0 | 15.7152 | 0 | 15.7152 | 180.7149 | 0 | 5.6575 | 0 | 5.6575 | 75 | 75.6481 | 293.808 | 1999-04-13 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-13 | 19 | 268.37 | 200.13 | 488.8309 | 21.47 | 26.47 | 26.47 | 1 | 1 | 0 | 39.71% | 0% | 7.5 | 0.39712 | 0 | 4.8098 | 0 | 488.8309 | 0 | 101.632 | 0 |  |  | 101.632 | 1999-04-13 | 19 | 140.1315 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.1644 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.1644 | 0 | 5.152 | 0 | 5.152 | 75 | 73.3246 | 286.1675 | 1999-04-13 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-13 | 20 | 237.092 | 176.8052 | 431.8586 | 21.02 | 26.02 | 26.02 | 1 | 1 | 0 | 35.08% | 0% | 7.5 | 0.35083 | 0 | 4.8707 | 0 | 431.8586 | 0 | 88.6642 | 0 |  |  | 88.6642 | 1999-04-13 | 20 | 123.7995 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.7493 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.7493 | 0 | 3.5524 | 0 | 3.5524 | 75 | 64.7788 | 263.0543 | 1999-04-13 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-13 | 21 | 193.836 | 144.5482 | 353.0686 | 20.65 | 25.65 | 25.65 | 1 | 1 | 0 | 28.68% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9188 | 0 | 369.285 | 0 | 75.076 | 0 |  |  | 75.076 | 1999-04-13 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.7629 | 1999-04-13 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-13 | 22 | 153.077 | 114.1532 | 278.8269 | 20.37 | 25.37 | 25.37 | 1 | 1 | 0 | 22.65% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9633 | 0 | 369.285 | 0 | 74.4031 | 0 |  |  | 74.4031 | 1999-04-13 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.09 | 1999-04-13 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-13 | 23 | 113.613 | 84.724 | 206.9439 | 20.17 | 25.17 | 25.17 | 1 | 1 | 0 | 16.81% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9953 | 0 | 369.285 | 0 | 73.9261 | 0 |  |  | 73.9261 | 1999-04-13 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.613 | 1999-04-13 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-14 | 0 | 78.4502 | 58.5022 | 142.8956 | 20.04 | 25.04 | 25.04 | 1 | 1 | 0 | 11.61% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0162 | 0 | 369.285 | 0 | 73.6178 | 0 |  |  | 73.6178 | 1999-04-14 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.3046 | 1999-04-14 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-14 | 1 | 47.1853 | 35.1872 | 85.9471 | 19.97 | 24.97 | 24.97 | 1 | 1 | 0 | 6.982% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-14 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-14 | 2 | 35.7194 | 26.6368 | 65.0622 | 19.96 | 24.96 | 24.96 | 1 | 1 | 0 | 5.286% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-14 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-14 | 3 | 29.9413 | 22.3279 | 54.5375 | 19.9 | 24.9 | 24.9 | 1 | 1 | 0 | 4.431% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-14 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-14 | 4 | 24.0241 | 17.9154 | 43.7594 | 19.88 | 24.88 | 24.88 | 1 | 1 | 0 | 3.555% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-14 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-14 | 5 | 21.4064 | 15.9633 | 38.9914 | 19.82 | 24.82 | 24.82 | 1 | 1 | 0 | 3.168% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-14 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-14 | 6 | 21.4063 | 15.9632 | 38.9912 | 19.8 | 24.8 | 24.8 | 1 | 1 | 0 | 3.168% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-14 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-14 | 7 | 21.4062 | 15.9631 | 38.991 | 20.14 | 25.14 | 25.14 | 1 | 1 | 0 | 3.168% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-14 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-14 | 8 | 22.9714 | 17.1303 | 41.842 | 21.06 | 26.06 | 26.06 | 1 | 1 | 0 | 3.399% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-14 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-14 | 9 | 26.1749 | 19.5193 | 47.6771 | 22.02 | 27.02 | 27.02 | 1 | 1 | 0 | 3.873% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-14 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-14 | 10 | 39.2484 | 29.2685 | 71.4902 | 23 | 28 | 28 | 1 | 1 | 0 | 5.808% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-14 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-14 | 11 | 48.0681 | 35.8455 | 87.5551 | 23.78 | 28.78 | 28.78 | 1 | 1 | 0 | 7.113% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-14 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-14 | 12 | 31.3295 | 23.3632 | 57.0661 | 24.18 | 29.18 | 29.18 | 1 | 1 | 0 | 4.636% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-14 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-14 | 13 | 37.1174 | 27.6793 | 67.6086 | 24.08 | 29.08 | 29.08 | 1 | 1 | 0 | 5.492% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-14 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-14 | 14 | 51.1985 | 38.18 | 93.2571 | 23.3 | 28.3 | 28.3 | 1 | 1 | 0 | 7.576% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-14 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-14 | 15 | 67.5275 | 50.3569 | 123.0001 | 22.47 | 27.47 | 27.47 | 1 | 1 | 0 | 9.992% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-14 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-14 | 16 | 76.605 | 57.1262 | 139.5346 | 21.78 | 26.78 | 26.78 | 1 | 1 | 0 | 11.34% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7433 | 0 | 369.285 | 0 | 77.8541 | 0 |  |  | 77.8541 | 1999-04-14 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.5409 | 1999-04-14 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-14 | 17 | 45.3706 | 33.834 | 82.6417 | 21.21 | 26.21 | 26.21 | 1 | 1 | 0 | 6.714% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-14 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-14 | 18 | 38.9578 | 29.0518 | 70.9609 | 20.72 | 25.72 | 25.72 | 1 | 1 | 0 | 5.765% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-14 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-14 | 19 | 45.3066 | 33.7862 | 82.5251 | 20.33 | 25.33 | 25.33 | 1 | 1 | 0 | 6.704% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-14 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-14 | 20 | 40.6767 | 30.3336 | 74.0918 | 20.03 | 25.03 | 25.03 | 1 | 1 | 0 | 6.019% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-14 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-14 | 21 | 25.3437 | 18.8994 | 46.1631 | 19.88 | 24.88 | 24.88 | 1 | 1 | 0 | 3.75% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-14 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-14 | 22 | 18.8458 | 14.0538 | 34.3273 | 19.77 | 24.77 | 24.77 | 1 | 1 | 0 | 2.789% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-14 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-14 | 23 | 14.3515 | 10.7023 | 26.141 | 19.83 | 24.83 | 24.83 | 1 | 1 | 0 | 2.124% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-14 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-15 | 0 | 9.8654 | 7.3568 | 17.9696 | 19.98 | 24.98 | 24.98 | 1 | 1 | 0 | 1.46% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-15 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-15 | 1 | 5.3873 | 4.0174 | 9.8128 | 20.12 | 25.12 | 25.12 | 1 | 1 | 0 | 0.7972% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-15 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-15 | 2 | 1.9583 | 1.4604 | 3.5671 | 20.16 | 25.16 | 25.16 | 1 | 1 | 0 | 0.2898% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-15 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-15 | 3 | 0.040753 | 0.03039 | 0.07423 | 20.12 | 25.12 | 25.12 | 1 | 1 | 0 | 0.00603% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-15 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 24.95 | 24.95 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-15 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-15 | 5 | 0.14009 | 0.10447 | 0.25517 | 19.78 | 24.78 | 24.78 | 1 | 1 | 0 | 0.02073% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-15 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-15 | 6 | 3.9702 | 2.9606 | 7.2316 | 19.7 | 24.7 | 24.7 | 1 | 1 | 0 | 0.5875% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-15 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-15 | 7 | 9.857 | 7.3506 | 17.9543 | 20.16 | 25.16 | 25.16 | 1 | 1 | 0 | 1.459% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-15 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-15 | 8 | 21.3445 | 15.9171 | 38.8786 | 20.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 1 | 0 | 3.158% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-15 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-15 | 9 | 36.0616 | 26.892 | 65.6855 | 21.52 | 26.52 | 26.52 | 1 | 1 | 0 | 5.336% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-15 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-15 | 10 | 50.9625 | 38.004 | 92.8272 | 21.92 | 26.92 | 26.92 | 1 | 1 | 0 | 7.541% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-15 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-15 | 11 | 62.5686 | 46.6589 | 113.9675 | 22.19 | 27.19 | 27.19 | 1 | 1 | 0 | 9.259% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-15 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-15 | 12 | 104.79 | 78.1444 | 190.873 | 22.41 | 27.41 | 27.41 | 1 | 1 | 0 | 15.51% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6482 | 0 | 369.285 | 0 | 79.4473 | 0 |  |  | 79.4473 | 1999-04-15 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.1341 | 1999-04-15 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-15 | 13 | 142.242 | 106.0733 | 259.0911 | 22.66 | 27.66 | 27.66 | 1 | 1 | 0 | 21.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.611 | 0 | 369.285 | 0 | 80.0885 | 0 |  |  | 80.0885 | 1999-04-15 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.7754 | 1999-04-15 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-15 | 14 | 142.242 | 106.0733 | 259.0911 | 23.11 | 28.11 | 28.11 | 1 | 1 | 0 | 21.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5447 | 0 | 369.285 | 0 | 81.2558 | 0 |  |  | 81.2558 | 1999-04-15 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.9427 | 1999-04-15 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-15 | 15 | 109.649 | 81.7679 | 199.7236 | 23.5 | 28.5 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 16.23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4881 | 0 | 369.285 | 0 | 82.2812 | 0 |  |  | 82.2812 | 1999-04-15 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.9681 | 1999-04-15 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-15 | 16 | 82.5913 | 61.5903 | 150.4385 | 23.25 | 28.25 | 28.25 | 1 | 1 | 0 | 12.22% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5243 | 0 | 369.285 | 0 | 81.6224 | 0 |  |  | 81.6224 | 1999-04-15 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.3093 | 1999-04-15 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-15 | 17 | 79.6464 | 59.3942 | 145.0744 | 22.85 | 27.85 | 27.85 | 1 | 1 | 0 | 11.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5829 | 0 | 369.285 | 0 | 80.5793 | 0 |  |  | 80.5793 | 1999-04-15 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.2662 | 1999-04-15 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-15 | 18 | 78.58 | 58.599 | 143.132 | 22.38 | 27.38 | 27.38 | 1 | 1 | 0 | 11.63% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6527 | 0 | 369.285 | 0 | 79.3707 | 0 |  |  | 79.3707 | 1999-04-15 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.0575 | 1999-04-15 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-15 | 19 | 78.1094 | 58.2481 | 142.2748 | 21.92 | 26.92 | 26.92 | 1 | 1 | 0 | 11.56% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.722 | 0 | 369.285 | 0 | 78.2053 | 0 |  |  | 78.2053 | 1999-04-15 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.8922 | 1999-04-15 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-15 | 20 | 73.7146 | 54.9708 | 134.2697 | 21.58 | 26.58 | 26.58 | 1 | 1 | 0 | 10.91% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7739 | 0 | 369.285 | 0 | 77.355 | 0 |  |  | 77.355 | 1999-04-15 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.0419 | 1999-04-15 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-15 | 21 | 67.7069 | 50.4907 | 123.3268 | 21.46 | 26.46 | 26.46 | 1 | 1 | 0 | 10.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7924 | 0 | 369.285 | 0 | 77.0571 | 0 |  |  | 77.0571 | 1999-04-15 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.7439 | 1999-04-15 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-15 | 22 | 60.9331 | 45.4393 | 110.9885 | 21.5 | 26.5 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 9.016% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-15 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-15 | 23 | 54.3764 | 40.5498 | 99.0456 | 21.65 | 26.65 | 26.65 | 1 | 1 | 0 | 8.046% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-15 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-16 | 0 | 49.7885 | 37.1285 | 90.6888 | 21.79 | 26.79 | 26.79 | 1 | 1 | 0 | 7.367% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-16 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-16 | 1 | 44.3032 | 33.038 | 80.6974 | 21.88 | 26.88 | 26.88 | 1 | 1 | 0 | 6.556% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-16 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-16 | 2 | 41.4875 | 30.9382 | 75.5687 | 21.81 | 26.81 | 26.81 | 1 | 1 | 0 | 6.139% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-16 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-16 | 3 | 41.4875 | 30.9382 | 75.5687 | 21.55 | 26.55 | 26.55 | 1 | 1 | 0 | 6.139% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-16 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-16 | 4 | 41.4875 | 30.9382 | 75.5687 | 21.16 | 26.16 | 26.16 | 1 | 1 | 0 | 6.139% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-16 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-16 | 5 | 46.7222 | 34.8419 | 85.1036 | 20.78 | 25.78 | 25.78 | 1 | 1 | 0 | 6.914% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-16 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-16 | 6 | 57.1174 | 42.5938 | 104.0383 | 20.52 | 25.52 | 25.52 | 1 | 1 | 0 | 8.452% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-16 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-16 | 7 | 68.6477 | 51.1922 | 125.0405 | 20.5 | 25.5 | 25.5 | 1 | 1 | 0 | 10.16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9426 | 0 | 369.285 | 0 | 74.7148 | 0 |  |  | 74.7148 | 1999-04-16 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.4016 | 1999-04-16 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-16 | 8 | 70.3401 | 52.4543 | 128.1232 | 20.66 | 25.66 | 25.66 | 1 | 1 | 0 | 10.41% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9172 | 0 | 369.285 | 0 | 75.1001 | 0 |  |  | 75.1001 | 1999-04-16 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.787 | 1999-04-16 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-16 | 9 | 67.6328 | 50.4354 | 123.1919 | 20.89 | 25.89 | 25.89 | 1 | 1 | 0 | 10.01% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.881 | 0 | 369.285 | 0 | 75.6576 | 0 |  |  | 75.6576 | 1999-04-16 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.3445 | 1999-04-16 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-16 | 10 | 64.3495 | 47.987 | 117.2114 | 21.13 | 26.13 | 26.13 | 1 | 1 | 0 | 9.522% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-16 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-16 | 11 | 64.0743 | 47.7818 | 116.7101 | 21.34 | 26.34 | 26.34 | 1 | 1 | 0 | 9.481% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-16 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-16 | 12 | 67.1158 | 50.0499 | 122.2502 | 21.51 | 26.51 | 26.51 | 1 | 1 | 0 | 9.931% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-16 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-16 | 13 | 70.2968 | 52.422 | 128.0443 | 21.64 | 26.64 | 26.64 | 1 | 1 | 0 | 10.4% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7647 | 0 | 369.285 | 0 | 77.5044 | 0 |  |  | 77.5044 | 1999-04-16 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.1912 | 1999-04-16 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-16 | 14 | 78.8509 | 58.801 | 143.6254 | 21.74 | 26.74 | 26.74 | 1 | 1 | 0 | 11.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7494 | 0 | 369.285 | 0 | 77.754 | 0 |  |  | 77.754 | 1999-04-16 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.4409 | 1999-04-16 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-16 | 15 | 85.4569 | 63.7273 | 155.6581 | 21.82 | 26.82 | 26.82 | 1 | 1 | 0 | 12.65% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7372 | 0 | 369.285 | 0 | 77.9543 | 0 |  |  | 77.9543 | 1999-04-16 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.6411 | 1999-04-16 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-16 | 16 | 89.4128 | 66.6773 | 162.8637 | 21.87 | 26.87 | 26.87 | 1 | 1 | 0 | 13.23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7296 | 0 | 369.285 | 0 | 78.0797 | 0 |  |  | 78.0797 | 1999-04-16 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.7666 | 1999-04-16 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-16 | 17 | 87.9282 | 65.5702 | 160.1596 | 21.79 | 26.79 | 26.79 | 1 | 1 | 0 | 13.01% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7418 | 0 | 369.285 | 0 | 77.8791 | 0 |  |  | 77.8791 | 1999-04-16 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.566 | 1999-04-16 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-16 | 18 | 79.0199 | 58.927 | 143.9333 | 21.59 | 26.59 | 26.59 | 1 | 1 | 0 | 11.69% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7724 | 0 | 369.285 | 0 | 77.3799 | 0 |  |  | 77.3799 | 1999-04-16 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.0667 | 1999-04-16 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-16 | 19 | 72.543 | 54.0971 | 132.1357 | 21.33 | 26.33 | 26.33 | 1 | 1 | 0 | 10.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8124 | 0 | 369.285 | 0 | 76.7356 | 0 |  |  | 76.7356 | 1999-04-16 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.4225 | 1999-04-16 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-16 | 20 | 67.1308 | 50.0611 | 122.2775 | 21.04 | 26.04 | 26.04 | 1 | 1 | 0 | 9.934% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-16 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-16 | 21 | 59.2761 | 44.2036 | 107.9703 | 20.78 | 25.78 | 25.78 | 1 | 1 | 0 | 8.771% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-16 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-16 | 22 | 52.3625 | 39.048 | 95.3773 | 20.53 | 25.53 | 25.53 | 1 | 1 | 0 | 7.748% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-16 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-16 | 23 | 45.679 | 34.0639 | 83.2034 | 20.31 | 25.31 | 25.31 | 1 | 1 | 0 | 6.759% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-16 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-17 | 0 | 37.0587 | 27.6356 | 67.5017 | 20.08 | 25.08 | 25.08 | 1 | 1 | 0 | 5.484% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-17 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-17 | 1 | 29.6435 | 22.1059 | 53.9951 | 19.85 | 24.85 | 24.85 | 1 | 1 | 0 | 4.386% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-17 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-17 | 2 | 26.0008 | 19.3894 | 47.36 | 19.6 | 24.6 | 24.6 | 1 | 1 | 0 | 3.847% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-17 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-17 | 3 | 22.5609 | 16.8242 | 41.0943 | 19.3 | 24.3 | 24.3 | 1 | 1 | 0 | 3.338% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-17 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-17 | 4 | 19.3839 | 14.455 | 35.3074 | 19.02 | 24.02 | 24.02 | 1 | 1 | 0 | 2.868% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-17 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-17 | 5 | 26.3489 | 19.649 | 47.994 | 18.77 | 23.77 | 23.77 | 1 | 1 | 0 | 3.899% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-17 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-17 | 6 | 39.6257 | 29.5498 | 72.1775 | 18.6 | 23.6 | 23.6 | 1 | 1 | 0 | 5.864% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-17 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-17 | 7 | 52.294 | 38.9969 | 95.2525 | 18.68 | 23.68 | 23.68 | 1 | 1 | 0 | 7.738% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-17 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-17 | 8 | 68.232 | 50.8822 | 124.2833 | 18.95 | 23.95 | 23.95 | 1 | 1 | 0 | 10.1% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1952 | 0 | 369.285 | 0 | 71.0822 | 0 |  |  | 71.0822 | 1999-04-17 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.7691 | 1999-04-17 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-17 | 9 | 141.639 | 105.6236 | 257.9928 | 19.24 | 24.24 | 24.24 | 1 | 1 | 0 | 20.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.147 | 0 | 369.285 | 0 | 71.7482 | 0 |  |  | 71.7482 | 1999-04-17 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.435 | 1999-04-17 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-17 | 10 | 291.494 | 217.3741 | 530.9508 | 19.52 | 24.52 | 24.52 | 1 | 1 | 0 | 43.13% | 0% | 7.5 | 0.43133 | 0 | 5.1282 | 0 | 530.9508 | 0 | 103.5356 | 0 |  |  | 103.5356 | 1999-04-17 | 10 | 152.2059 | 0 | 30.4412 | 0 | 16.2247 | 0 | 16.2247 | 190.2574 | 0 | 31.7096 | 0 | 18.3384 | 0 | 18.3384 | 190.2574 | 0 | 6.6018 | 0 | 6.6018 | 75 | 79.6426 | 299.3431 | 1999-04-17 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-17 | 11 | 355.973 | 265.4576 | 648.3981 | 19.85 | 24.85 | 24.85 | 1 | 1 | 0 | 52.67% | 0% | 7.5 | 0.52675 | 0 | 5.0938 | 0 | 648.3981 | 0 | 127.2908 | 0 |  |  | 127.2908 | 1999-04-17 | 11 | 185.8741 | 0 | 37.1748 | 0 | 29.5487 | 0 | 29.5487 | 232.3426 | 0 | 38.7238 | 0 | 33.3983 | 0 | 33.3983 | 232.3426 | 0 | 12.0234 | 0 | 12.0234 | 75 | 97.2597 | 374.5208 | 1999-04-17 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-17 | 12 | 351.148 | 261.8595 | 639.6094 | 20.26 | 25.26 | 25.26 | 1 | 1 | 0 | 51.96% | 0% | 7.5 | 0.51961 | 0 | 5.0257 | 0 | 639.6094 | 0 | 127.2688 | 0 |  |  | 127.2688 | 1999-04-17 | 12 | 183.3547 | 0 | 36.6709 | 0 | 28.3633 | 0 | 28.3633 | 229.1934 | 0 | 38.1989 | 0 | 32.0585 | 0 | 32.0585 | 229.1934 | 0 | 11.5411 | 0 | 11.5411 | 75 | 95.9414 | 370.1732 | 1999-04-17 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-17 | 13 | 372.801 | 278.0067 | 679.05 | 20.8 | 25.8 | 25.8 | 1 | 1 | 0 | 55.16% | 0% | 7.5 | 0.55165 | 0 | 4.9456 | 0 | 679.05 | 0 | 137.3039 | 0 |  |  | 137.3039 | 1999-04-17 | 13 | 194.661 | 0 | 38.9322 | 0 | 33.9405 | 0 | 33.9405 | 243.3262 | 0 | 40.5544 | 0 | 38.3623 | 0 | 38.3623 | 243.3262 | 0 | 13.8104 | 0 | 13.8104 | 75 | 101.8575 | 400.2745 | 1999-04-17 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-17 | 14 | 375.468 | 279.9955 | 683.9079 | 21.52 | 26.52 | 26.52 | 1 | 1 | 0 | 55.56% | 0% | 7.5 | 0.55559 | 0 | 4.8332 | 0 | 683.9079 | 0 | 141.5023 | 0 |  |  | 141.5023 | 1999-04-17 | 14 | 196.0536 | 0 | 39.2107 | 0 | 34.6741 | 0 | 34.6741 | 245.067 | 0 | 40.8445 | 0 | 39.1915 | 0 | 39.1915 | 245.067 | 0 | 14.1089 | 0 | 14.1089 | 75 | 102.5862 | 407.063 | 1999-04-17 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-17 | 15 | 353.28 | 263.4494 | 643.4928 | 22.39 | 27.39 | 27.39 | 1 | 1 | 0 | 52.28% | 0% | 7.5 | 0.52276 | 0 | 4.6936 | 0 | 643.4928 | 0 | 137.1008 | 0 |  |  | 137.1008 | 1999-04-17 | 15 | 184.4679 | 0 | 36.8936 | 0 | 28.8831 | 0 | 28.8831 | 230.5849 | 0 | 38.4308 | 0 | 32.646 | 0 | 32.646 | 230.5849 | 0 | 11.7526 | 0 | 11.7526 | 75 | 96.5239 | 381.9064 | 1999-04-17 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-17 | 16 | 299.357 | 223.2377 | 545.2731 | 23.03 | 28.03 | 28.03 | 1 | 1 | 0 | 44.3% | 0% | 7.5 | 0.44297 | 0 | 4.583 | 0 | 545.2731 | 0 | 118.9761 | 0 |  |  | 118.9761 | 1999-04-17 | 16 | 156.3116 | 0 | 31.2623 | 0 | 17.5734 | 0 | 17.5734 | 195.3895 | 0 | 32.5649 | 0 | 19.8628 | 0 | 19.8628 | 195.3895 | 0 | 7.1506 | 0 | 7.1506 | 75 | 81.791 | 320.3539 | 1999-04-17 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-17 | 17 | 184.48 | 137.5712 | 336.0268 | 23.14 | 28.14 | 28.14 | 1 | 1 | 0 | 27.3% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5403 | 0 | 369.285 | 0 | 81.3342 | 0 |  |  | 81.3342 | 1999-04-17 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.0211 | 1999-04-17 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-17 | 18 | 96.2415 | 71.7696 | 175.3021 | 22.79 | 27.79 | 27.79 | 1 | 1 | 0 | 14.24% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5917 | 0 | 369.285 | 0 | 80.424 | 0 |  |  | 80.424 | 1999-04-17 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.1109 | 1999-04-17 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-17 | 19 | 82.5183 | 61.5359 | 150.3055 | 22.23 | 27.23 | 27.23 | 1 | 1 | 0 | 12.21% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6752 | 0 | 369.285 | 0 | 78.9888 | 0 |  |  | 78.9888 | 1999-04-17 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.6756 | 1999-04-17 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-17 | 20 | 80.8221 | 60.271 | 147.2159 | 21.64 | 26.64 | 26.64 | 1 | 1 | 0 | 11.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7647 | 0 | 369.285 | 0 | 77.5044 | 0 |  |  | 77.5044 | 1999-04-17 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.1912 | 1999-04-17 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-17 | 21 | 80.8221 | 60.271 | 147.2159 | 21.23 | 26.23 | 26.23 | 1 | 1 | 0 | 11.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8279 | 0 | 369.285 | 0 | 76.4893 | 0 |  |  | 76.4893 | 1999-04-17 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.1762 | 1999-04-17 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-17 | 22 | 80.8221 | 60.271 | 147.2159 | 21 | 26 | 26 | 1 | 1 | 0 | 11.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8638 | 0 | 369.285 | 0 | 75.9257 | 0 |  |  | 75.9257 | 1999-04-17 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.6126 | 1999-04-17 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-17 | 23 | 78.4206 | 58.4801 | 142.8416 | 20.92 | 25.92 | 25.92 | 1 | 1 | 0 | 11.6% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8763 | 0 | 369.285 | 0 | 75.7306 | 0 |  |  | 75.7306 | 1999-04-17 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.4175 | 1999-04-17 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-18 | 0 | 72.2663 | 53.8907 | 131.6317 | 20.91 | 25.91 | 25.91 | 1 | 1 | 0 | 10.69% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8779 | 0 | 369.285 | 0 | 75.7063 | 0 |  |  | 75.7063 | 1999-04-18 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.3932 | 1999-04-18 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-18 | 1 | 67.8032 | 50.5625 | 123.5022 | 20.95 | 25.95 | 25.95 | 1 | 1 | 0 | 10.03% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8716 | 0 | 369.285 | 0 | 75.8037 | 0 |  |  | 75.8037 | 1999-04-18 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.4906 | 1999-04-18 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-18 | 2 | 66.1293 | 49.3142 | 120.4533 | 20.97 | 25.97 | 25.97 | 1 | 1 | 0 | 9.785% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-18 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-18 | 3 | 66.1293 | 49.3142 | 120.4533 | 20.96 | 25.96 | 25.96 | 1 | 1 | 0 | 9.785% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-18 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-18 | 4 | 66.268 | 49.4176 | 120.7059 | 20.9 | 25.9 | 25.9 | 1 | 1 | 0 | 9.806% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-04-18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-04-18 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-18 | 5 | 78.7339 | 58.7138 | 143.4123 | 20.83 | 25.83 | 25.83 | 1 | 1 | 0 | 11.65% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8904 | 0 | 369.285 | 0 | 75.5118 | 0 |  |  | 75.5118 | 1999-04-18 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.1987 | 1999-04-18 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-18 | 6 | 101.181 | 75.4531 | 184.2993 | 20.77 | 25.77 | 25.77 | 1 | 1 | 0 | 14.97% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8999 | 0 | 369.285 | 0 | 75.3662 | 0 |  |  | 75.3662 | 1999-04-18 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.0531 | 1999-04-18 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-18 | 7 | 124.885 | 93.1298 | 227.4757 | 20.95 | 25.95 | 25.95 | 1 | 1 | 0 | 18.48% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8716 | 0 | 369.285 | 0 | 75.8037 | 0 |  |  | 75.8037 | 1999-04-18 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.4906 | 1999-04-18 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-18 | 8 | 145.007 | 108.1352 | 264.1275 | 21.32 | 26.32 | 26.32 | 1 | 1 | 0 | 21.46% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.814 | 0 | 369.285 | 0 | 76.711 | 0 |  |  | 76.711 | 1999-04-18 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.3978 | 1999-04-18 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-18 | 9 | 302.208 | 225.3638 | 550.4662 | 21.52 | 26.52 | 26.52 | 1 | 1 | 0 | 44.72% | 0% | 7.5 | 0.44719 | 0 | 4.8119 | 0 | 550.4662 | 0 | 114.397 | 0 |  |  | 114.397 | 1999-04-18 | 9 | 157.8003 | 0 | 31.5601 | 0 | 18.0803 | 0 | 18.0803 | 197.2504 | 0 | 32.8751 | 0 | 20.4358 | 0 | 20.4358 | 197.2504 | 0 | 7.3569 | 0 | 7.3569 | 75 | 82.5699 | 317.8399 | 1999-04-18 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-18 | 10 | 434.063 | 323.6912 | 790.6375 | 21.59 | 26.59 | 26.59 | 1 | 1 | 0 | 64.23% | 0% | 7.5 | 0.6423 | 0 | 4.8394 | 0 | 790.6375 | 0 | 163.3753 | 0 |  |  | 163.3753 | 1999-04-18 | 10 | 226.6494 | 0 | 45.3299 | 0 | 53.5729 | 0 | 53.5729 | 283.3118 | 0 | 47.2186 | 0 | 55 | 0 | 55 | 283.3118 | 0 | 21.7989 | 0 | 21.7989 | 75 | 118.5956 | 487.3427 | 1999-04-18 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-18 | 11 | 496.36 | 370.1476 | 904.1103 | 21.64 | 26.64 | 26.64 | 1 | 1 | 0 | 73.45% | 0% | 7.5 | 0.73448 | 0 | 4.8498 | 0 | 904.1103 | 0 | 186.4221 | 0 |  |  | 186.4221 | 1999-04-18 | 11 | 259.1783 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.9729 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.9729 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.6166 | 529.0387 | 1999-04-18 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-18 | 12 | 441.062 | 328.9106 | 803.3861 | 21.81 | 26.81 | 26.81 | 1 | 1 | 0 | 65.27% | 0% | 7.5 | 0.65266 | 0 | 4.8073 | 0 | 803.3861 | 0 | 167.1176 | 0 |  |  | 167.1176 | 1999-04-18 | 12 | 230.304 | 0 | 46.0608 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.88 | 0 | 47.98 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.88 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.5079 | 494.6256 | 1999-04-18 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-18 | 13 | 505.514 | 376.974 | 920.7842 | 22.23 | 27.23 | 27.23 | 1 | 1 | 0 | 74.8% | 0% | 7.5 | 0.74803 | 0 | 4.7613 | 0 | 920.7842 | 0 | 193.3897 | 0 |  |  | 193.3897 | 1999-04-18 | 13 | 263.9581 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 329.9477 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 329.9477 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.1176 | 538.5073 | 1999-04-18 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-18 | 14 | 528.945 | 394.447 | 963.4633 | 23.02 | 28.02 | 28.02 | 1 | 1 | 0 | 78.27% | 0% | 7.5 | 0.7827 | 0 | 4.6484 | 0 | 963.4633 | 0 | 207.2666 | 0 |  |  | 207.2666 | 1999-04-18 | 14 | 276.1928 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 345.241 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 345.241 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.5195 | 558.7861 | 1999-04-18 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-18 | 15 | 536.904 | 400.3823 | 977.9605 | 24.17 | 29.17 | 29.17 | 1 | 1 | 0 | 79.45% | 0% | 7.5 | 0.79448 | 0 | 4.4818 | 0 | 977.9605 | 0 | 218.2059 | 0 |  |  | 218.2059 | 1999-04-18 | 15 | 280.3487 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 350.4358 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 350.4358 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 146.6941 | 571.8999 | 1999-04-18 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-18 | 16 | 499.197 | 372.2632 | 909.2779 | 24.94 | 29.94 | 29.94 | 1 | 1 | 0 | 73.87% | 0% | 7.5 | 0.73868 | 0 | 4.3623 | 0 | 909.2779 | 0 | 208.4404 | 0 |  |  | 208.4404 | 1999-04-18 | 16 | 260.6597 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 325.8246 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 325.8246 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 136.3917 | 551.8321 | 1999-04-18 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-18 | 17 | 379.691 | 283.1447 | 691.6 | 24.82 | 29.82 | 29.82 | 1 | 1 | 0 | 56.18% | 0% | 7.5 | 0.56184 | 0 | 4.3477 | 0 | 691.6 | 0 | 159.072 | 0 |  |  | 159.072 | 1999-04-18 | 17 | 198.2587 | 0 | 39.6517 | 0 | 35.8573 | 0 | 35.8573 | 247.8233 | 0 | 41.3039 | 0 | 40.5288 | 0 | 40.5288 | 247.8233 | 0 | 14.5904 | 0 | 14.5904 | 75 | 103.74 | 428.7885 | 1999-04-18 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-18 | 18 | 202.716 | 151.1702 | 369.2434 | 24.1 | 29.1 | 29.1 | 1 | 1 | 0 | 30% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4023 | 0 | 369.285 | 0 | 83.8841 | 0 |  |  | 83.8841 | 1999-04-18 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.5709 | 1999-04-18 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-18 | 19 | 200.162 | 149.2656 | 364.5913 | 23.11 | 28.11 | 28.11 | 1 | 1 | 0 | 29.62% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5447 | 0 | 369.285 | 0 | 81.2558 | 0 |  |  | 81.2558 | 1999-04-18 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.9427 | 1999-04-18 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-18 | 20 | 203.464 | 151.728 | 370.6058 | 22.21 | 27.21 | 27.21 | 1 | 1 | 0 | 30.11% | 0% | 7.5 | 0.30107 | 0 | 4.6784 | 0 | 370.6058 | 0 | 79.2169 | 0 |  |  | 79.2169 | 1999-04-18 | 20 | 106.2403 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.8004 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.5909 | 244.1019 | 1999-04-18 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-18 | 21 | 211.523 | 157.7378 | 385.2851 | 21.66 | 26.66 | 26.66 | 1 | 1 | 0 | 31.3% | 0% | 7.5 | 0.313 | 0 | 4.7642 | 0 | 385.2851 | 0 | 80.8716 | 0 |  |  | 80.8716 | 1999-04-18 | 21 | 110.4484 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.0605 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.7928 | 247.9585 | 1999-04-18 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-18 | 22 | 217.237 | 161.9989 | 395.6931 | 21.47 | 26.47 | 26.47 | 1 | 1 | 0 | 32.15% | 0% | 7.5 | 0.32145 | 0 | 4.795 | 0 | 395.6931 | 0 | 82.5219 | 0 |  |  | 82.5219 | 1999-04-18 | 22 | 113.432 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.79 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.354 | 251.17 | 1999-04-18 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-18 | 23 | 223.629 | 166.7655 | 407.336 | 21.51 | 26.51 | 26.51 | 1 | 1 | 0 | 33.09% | 0% | 7.5 | 0.33091 | 0 | 4.7907 | 0 | 407.336 | 0 | 85.0266 | 0 |  |  | 85.0266 | 1999-04-18 | 23 | 116.7697 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 145.9621 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.1004 | 255.4211 | 1999-04-18 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-19 | 0 | 231.711 | 172.7925 | 422.0572 | 21.67 | 26.67 | 26.67 | 1 | 1 | 0 | 34.29% | 0% | 7.5 | 0.34287 | 0 | 4.7684 | 0 | 422.0572 | 0 | 88.5108 | 0 |  |  | 88.5108 | 1999-04-19 | 0 | 120.9897 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.2372 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.2372 | 0 | 3.316 | 0 | 3.316 | 75 | 63.3086 | 261.1942 | 1999-04-19 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-19 | 1 | 239.802 | 178.8261 | 436.7948 | 21.84 | 26.84 | 26.84 | 1 | 1 | 0 | 35.48% | 0% | 7.5 | 0.35484 | 0 | 4.7447 | 0 | 436.7948 | 0 | 92.0586 | 0 |  |  | 92.0586 | 1999-04-19 | 1 | 125.2145 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.5181 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.5181 | 0 | 3.6756 | 0 | 3.6756 | 75 | 65.5192 | 267.3123 | 1999-04-19 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-19 | 2 | 240.113 | 179.0581 | 437.3613 | 21.9 | 26.9 | 26.9 | 1 | 1 | 0 | 35.53% | 0% | 7.5 | 0.3553 | 0 | 4.7357 | 0 | 437.3613 | 0 | 92.3543 | 0 |  |  | 92.3543 | 1999-04-19 | 2 | 125.3769 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.7211 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.7211 | 0 | 3.69 | 0 | 3.69 | 75 | 65.6042 | 267.7073 | 1999-04-19 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-19 | 3 | 235.319 | 175.4831 | 428.6291 | 21.77 | 26.77 | 26.77 | 1 | 1 | 0 | 34.82% | 0% | 7.5 | 0.34821 | 0 | 4.7542 | 0 | 428.6291 | 0 | 90.1589 | 0 |  |  | 90.1589 | 1999-04-19 | 3 | 122.8737 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.5921 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.5921 | 0 | 3.4733 | 0 | 3.4733 | 75 | 64.2944 | 263.9854 | 1999-04-19 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-19 | 4 | 232.522 | 173.3973 | 423.5344 | 21.53 | 26.53 | 26.53 | 1 | 1 | 0 | 34.41% | 0% | 7.5 | 0.34407 | 0 | 4.7902 | 0 | 423.5344 | 0 | 88.4173 | 0 |  |  | 88.4173 | 1999-04-19 | 4 | 121.4132 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.7665 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.7665 | 0 | 3.3509 | 0 | 3.3509 | 75 | 63.5302 | 261.3572 | 1999-04-19 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-19 | 5 | 240.034 | 178.9991 | 437.2174 | 21.27 | 26.27 | 26.27 | 1 | 1 | 0 | 35.52% | 0% | 7.5 | 0.35519 | 0 | 4.8326 | 0 | 437.2174 | 0 | 90.4729 | 0 |  |  | 90.4729 | 1999-04-19 | 5 | 125.3357 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.6696 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.6696 | 0 | 3.6863 | 0 | 3.6863 | 75 | 65.5826 | 265.8006 | 1999-04-19 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-19 | 6 | 254.341 | 189.6682 | 463.2773 | 21.11 | 26.11 | 26.11 | 1 | 1 | 0 | 37.64% | 0% | 7.5 | 0.37636 | 0 | 4.8617 | 0 | 463.2773 | 0 | 95.2913 | 0 |  |  | 95.2913 | 1999-04-19 | 6 | 132.8062 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.0077 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.0077 | 0 | 4.3856 | 0 | 4.3856 | 75 | 69.4916 | 275.2272 | 1999-04-19 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-19 | 7 | 268.351 | 200.1158 | 488.7963 | 21.17 | 26.17 | 26.17 | 1 | 1 | 0 | 39.71% | 0% | 7.5 | 0.39709 | 0 | 4.8564 | 0 | 488.7963 | 0 | 100.6493 | 0 |  |  | 100.6493 | 1999-04-19 | 7 | 140.1216 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.152 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.152 | 0 | 5.1509 | 0 | 5.1509 | 75 | 73.3194 | 285.1785 | 1999-04-19 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-19 | 8 | 368.475 | 274.7807 | 671.1702 | 21.34 | 26.34 | 26.34 | 1 | 1 | 0 | 54.52% | 0% | 7.5 | 0.54525 | 0 | 4.8592 | 0 | 671.1702 | 0 | 138.1236 | 0 |  |  | 138.1236 | 1999-04-19 | 8 | 192.4021 | 0 | 38.4804 | 0 | 32.7726 | 0 | 32.7726 | 240.5027 | 0 | 40.0838 | 0 | 37.0422 | 0 | 37.0422 | 240.5027 | 0 | 13.3352 | 0 | 13.3352 | 75 | 100.6755 | 396.9492 | 1999-04-19 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-19 | 9 | 585.445 | 436.5805 | 1066.377 | 21.51 | 26.51 | 26.51 | 1 | 1 | 0 | 86.63% | 0% | 7.5 | 0.8663 | 0 | 4.8963 | 0 | 1066.377 | 0 | 217.7904 | 0 |  |  | 217.7904 | 1999-04-19 | 9 | 305.6947 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 382.1184 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 382.1184 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 159.9565 | 584.7469 | 1999-04-19 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-19 | 10 | 693.511 | 517.1679 | 1263.2172 | 21.7 | 26.7 | 26.7 | 2 | 1 | 1 | 51.31% | 51.31% | 7.5 | 0.51311 | 0.51311 | 4.797 | 4.797 | 631.6086 | 631.6086 | 131.6677 | 131.6677 |  |  | 263.3354 | 1999-04-19 | 10 | 181.0611 | 181.0611 | 36.2122 | 36.2122 | 27.3122 | 27.3122 | 54.6244 | 226.3264 | 226.3264 | 37.7211 | 37.7211 | 30.8705 | 30.8705 | 61.7409 | 226.3264 | 226.3264 | 11.1134 | 11.1134 | 22.2267 | 75 | 189.4826 | 666.4101 | 1999-04-19 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-19 | 11 | 773.725 | 576.9854 | 1409.3254 | 21.96 | 26.96 | 26.96 | 2 | 1 | 1 | 57.25% | 57.25% | 7.5 | 0.57245 | 0.57245 | 4.7686 | 4.7686 | 704.6627 | 704.6627 | 147.7724 | 147.7724 |  |  | 295.5447 | 1999-04-19 | 11 | 202.0033 | 202.0033 | 40.4007 | 40.4007 | 37.9277 | 37.9277 | 75.8554 | 252.5041 | 252.5041 | 42.084 | 42.084 | 42.869 | 42.869 | 85.7379 | 252.5041 | 252.5041 | 15.4328 | 15.4328 | 30.8657 | 75 | 211.3988 | 774.4026 | 1999-04-19 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-19 | 12 | 774.298 | 577.4127 | 1410.3691 | 22.37 | 27.37 | 27.37 | 2 | 1 | 1 | 57.29% | 57.29% | 7.5 | 0.57288 | 0.57288 | 4.7062 | 4.7062 | 705.1846 | 705.1846 | 149.8417 | 149.8417 |  |  | 299.6835 | 1999-04-19 | 12 | 202.1529 | 202.1529 | 40.4306 | 40.4306 | 38.012 | 38.012 | 76.0241 | 252.6911 | 252.6911 | 42.1152 | 42.1152 | 42.9643 | 42.9643 | 85.9286 | 252.6911 | 252.6911 | 15.4671 | 15.4671 | 30.9343 | 75 | 211.5554 | 779.1258 | 1999-04-19 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-19 | 13 | 776.631 | 579.1525 | 1414.6187 | 22.99 | 27.99 | 27.99 | 2 | 1 | 1 | 57.46% | 57.46% | 7.5 | 0.5746 | 0.5746 | 4.6136 | 4.6136 | 707.3093 | 707.3093 | 153.3088 | 153.3088 |  |  | 306.6175 | 1999-04-19 | 13 | 202.762 | 202.762 | 40.5524 | 40.5524 | 38.3567 | 38.3567 | 76.7134 | 253.4525 | 253.4525 | 42.2421 | 42.2421 | 43.3538 | 43.3538 | 86.7076 | 253.4525 | 253.4525 | 15.6074 | 15.6074 | 31.2147 | 75 | 212.1928 | 788.446 | 1999-04-19 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-19 | 14 | 786.756 | 586.7029 | 1433.0612 | 23.87 | 28.87 | 28.87 | 2 | 1 | 1 | 58.21% | 58.21% | 7.5 | 0.5821 | 0.5821 | 4.4863 | 4.4863 | 716.5306 | 716.5306 | 159.7161 | 159.7161 |  |  | 319.4322 | 1999-04-19 | 14 | 205.4054 | 205.4054 | 41.0811 | 41.0811 | 39.8765 | 39.8765 | 79.753 | 256.7568 | 256.7568 | 42.7928 | 42.7928 | 45.0716 | 45.0716 | 90.1433 | 256.7568 | 256.7568 | 16.2258 | 16.2258 | 32.4516 | 75 | 214.9592 | 811.7392 | 1999-04-19 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-19 | 15 | 799.096 | 595.9052 | 1455.5382 | 25 | 30 | 30 | 2 | 1 | 1 | 59.12% | 59.12% | 7.5 | 0.59123 | 0.59123 | 4.3278 | 4.3278 | 727.7691 | 727.7691 | 168.1613 | 168.1613 |  |  | 336.3227 | 1999-04-19 | 15 | 208.6271 | 208.6271 | 41.7254 | 41.7254 | 41.7824 | 41.7824 | 83.5649 | 260.7839 | 260.7839 | 43.464 | 43.464 | 47.2259 | 47.2259 | 94.4517 | 260.7839 | 260.7839 | 17.0013 | 17.0013 | 34.0026 | 75 | 218.3307 | 841.6727 | 1999-04-19 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-19 | 16 | 787.186 | 587.0236 | 1433.8444 | 26.03 | 31.03 | 31.03 | 2 | 1 | 1 | 58.24% | 58.24% | 7.5 | 0.58241 | 0.58241 | 4.1853 | 4.1853 | 716.9222 | 716.9222 | 171.2948 | 171.2948 |  |  | 342.5896 | 1999-04-19 | 16 | 205.5177 | 205.5177 | 41.1035 | 41.1035 | 39.9419 | 39.9419 | 79.8838 | 256.8971 | 256.8971 | 42.8162 | 42.8162 | 45.1456 | 45.1456 | 90.2912 | 256.8971 | 256.8971 | 16.2524 | 16.2524 | 32.5048 | 75 | 215.0767 | 835.3461 | 1999-04-19 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-19 | 17 | 648.797 | 483.8236 | 1181.7715 | 26.52 | 31.52 | 31.52 | 1 | 1 | 0 | 96% | 0% | 7.5 | 0.96005 | 0 | 4.1838 | 0 | 1181.7715 | 0 | 282.4658 | 0 |  |  | 282.4658 | 1999-04-19 | 17 | 338.7745 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 423.4681 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 423.4681 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 177.2657 | 666.7315 | 1999-04-19 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-19 | 18 | 383.327 | 285.8562 | 698.2229 | 25.88 | 30.88 | 30.88 | 1 | 1 | 0 | 56.72% | 0% | 7.5 | 0.56722 | 0 | 4.2029 | 0 | 698.2229 | 0 | 166.127 | 0 |  |  | 166.127 | 1999-04-19 | 18 | 200.1572 | 0 | 40.0314 | 0 | 36.8973 | 0 | 36.8973 | 250.1965 | 0 | 41.6994 | 0 | 41.7043 | 0 | 41.7043 | 250.1965 | 0 | 15.0136 | 0 | 15.0136 | 75 | 104.7334 | 439.4757 | 1999-04-19 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-19 | 19 | 287.592 | 214.4643 | 523.8434 | 24.33 | 29.33 | 29.33 | 1 | 1 | 0 | 42.56% | 0% | 7.5 | 0.42556 | 0 | 4.3923 | 0 | 523.8434 | 0 | 119.264 | 0 |  |  | 119.264 | 1999-04-19 | 19 | 150.1684 | 0 | 30.0337 | 0 | 15.5818 | 0 | 15.5818 | 187.7105 | 0 | 31.2851 | 0 | 17.6118 | 0 | 17.6118 | 187.7105 | 0 | 6.3402 | 0 | 6.3402 | 75 | 78.5765 | 312.3743 | 1999-04-19 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-19 | 20 | 278.74 | 207.8631 | 507.7196 | 22.67 | 27.67 | 27.67 | 1 | 1 | 0 | 41.25% | 0% | 7.5 | 0.41246 | 0 | 4.6306 | 0 | 507.7196 | 0 | 109.6433 | 0 |  |  | 109.6433 | 1999-04-19 | 20 | 145.5463 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 181.9329 | 0 | 30.3221 | 0 | 16.0351 | 0 | 16.0351 | 181.9329 | 0 | 5.7726 | 0 | 5.7726 | 75 | 76.1579 | 298.1383 | 1999-04-19 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-19 | 21 | 276.024 | 205.8378 | 502.7725 | 21.5 | 26.5 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 40.84% | 0% | 7.5 | 0.40844 | 0 | 4.8074 | 0 | 502.7725 | 0 | 104.5832 | 0 |  |  | 104.5832 | 1999-04-19 | 21 | 144.1281 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 180.1601 | 0 | 30.0267 | 0 | 15.5709 | 0 | 15.5709 | 180.1601 | 0 | 5.6055 | 0 | 5.6055 | 75 | 75.4159 | 291.7049 | 1999-04-19 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-19 | 22 | 270.358 | 201.6125 | 492.452 | 20.86 | 25.86 | 25.86 | 1 | 1 | 0 | 40.01% | 0% | 7.5 | 0.40006 | 0 | 4.9057 | 0 | 492.452 | 0 | 100.3842 | 0 |  |  | 100.3842 | 1999-04-19 | 22 | 141.1696 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.462 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.462 | 0 | 5.2674 | 0 | 5.2674 | 75 | 73.8678 | 285.5782 | 1999-04-19 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-19 | 23 | 265.041 | 197.6475 | 482.7672 | 20.61 | 25.61 | 25.61 | 1 | 1 | 0 | 39.22% | 0% | 7.5 | 0.39219 | 0 | 4.9437 | 0 | 482.7672 | 0 | 97.6534 | 0 |  |  | 97.6534 | 1999-04-19 | 23 | 138.3933 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.9916 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.9916 | 0 | 4.9627 | 0 | 4.9627 | 75 | 72.4151 | 281.0899 | 1999-04-19 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-20 | 0 | 261.06 | 194.6787 | 475.5158 | 20.63 | 25.63 | 25.63 | 1 | 1 | 0 | 38.63% | 0% | 7.5 | 0.3863 | 0 | 4.9393 | 0 | 475.5158 | 0 | 96.2716 | 0 |  |  | 96.2716 | 1999-04-20 | 0 | 136.3145 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.3932 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.3932 | 0 | 4.7424 | 0 | 4.7424 | 75 | 71.3274 | 278.4001 | 1999-04-20 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-20 | 1 | 256.658 | 191.3961 | 467.4977 | 20.77 | 25.77 | 25.77 | 1 | 1 | 0 | 37.98% | 0% | 7.5 | 0.37979 | 0 | 4.9158 | 0 | 467.4977 | 0 | 95.1005 | 0 |  |  | 95.1005 | 1999-04-20 | 1 | 134.016 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 167.52 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 167.52 | 0 | 4.5065 | 0 | 4.5065 | 75 | 70.1247 | 275.7905 | 1999-04-20 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-20 | 2 | 250.268 | 186.6309 | 455.8584 | 20.91 | 25.91 | 25.91 | 1 | 1 | 0 | 37.03% | 0% | 7.5 | 0.37033 | 0 | 4.8919 | 0 | 455.8584 | 0 | 93.1871 | 0 |  |  | 93.1871 | 1999-04-20 | 2 | 130.6794 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.3493 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.3493 | 0 | 4.1782 | 0 | 4.1782 | 75 | 68.3788 | 271.8029 | 1999-04-20 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-20 | 3 | 242.639 | 180.9418 | 441.9623 | 20.94 | 25.94 | 25.94 | 1 | 1 | 0 | 35.9% | 0% | 7.5 | 0.35904 | 0 | 4.8849 | 0 | 441.9623 | 0 | 90.4752 | 0 |  |  | 90.4752 | 1999-04-20 | 3 | 126.6959 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.3698 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.3698 | 0 | 3.8077 | 0 | 3.8077 | 75 | 66.2944 | 266.6361 | 1999-04-20 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-20 | 4 | 235.019 | 175.2593 | 428.0827 | 20.9 | 25.9 | 25.9 | 1 | 1 | 0 | 34.78% | 0% | 7.5 | 0.34777 | 0 | 4.8889 | 0 | 428.0827 | 0 | 87.5615 | 0 |  |  | 87.5615 | 1999-04-20 | 4 | 122.717 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.3963 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.3963 | 0 | 3.4601 | 0 | 3.4601 | 75 | 64.2124 | 261.2927 | 1999-04-20 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-20 | 5 | 239.824 | 178.8425 | 436.8349 | 20.83 | 25.83 | 25.83 | 1 | 1 | 0 | 35.49% | 0% | 7.5 | 0.35488 | 0 | 4.9014 | 0 | 436.8349 | 0 | 89.125 | 0 |  |  | 89.125 | 1999-04-20 | 5 | 125.226 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.5325 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.5325 | 0 | 3.6767 | 0 | 3.6767 | 75 | 65.5252 | 264.3857 | 1999-04-20 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-20 | 6 | 254.188 | 189.5541 | 462.9986 | 20.8 | 25.8 | 25.8 | 1 | 1 | 0 | 37.61% | 0% | 7.5 | 0.37613 | 0 | 4.9104 | 0 | 462.9986 | 0 | 94.2902 | 0 |  |  | 94.2902 | 1999-04-20 | 6 | 132.7263 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.9078 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.9078 | 0 | 4.3776 | 0 | 4.3776 | 75 | 69.4498 | 274.1765 | 1999-04-20 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-20 | 7 | 268.571 | 200.2799 | 489.197 | 20.87 | 25.87 | 25.87 | 1 | 1 | 0 | 39.74% | 0% | 7.5 | 0.39741 | 0 | 4.9036 | 0 | 489.197 | 0 | 99.7635 | 0 |  |  | 99.7635 | 1999-04-20 | 7 | 140.2365 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.2956 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.2956 | 0 | 5.1636 | 0 | 5.1636 | 75 | 73.3795 | 284.3655 | 1999-04-20 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-20 | 8 | 370.658 | 276.4086 | 675.1465 | 21.03 | 26.03 | 26.03 | 1 | 1 | 0 | 54.85% | 0% | 7.5 | 0.54848 | 0 | 4.9085 | 0 | 675.1465 | 0 | 137.5457 | 0 |  |  | 137.5457 | 1999-04-20 | 8 | 193.542 | 0 | 38.7084 | 0 | 33.3585 | 0 | 33.3585 | 241.9275 | 0 | 40.3213 | 0 | 37.7045 | 0 | 37.7045 | 241.9275 | 0 | 13.5736 | 0 | 13.5736 | 75 | 101.272 | 398.4544 | 1999-04-20 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-20 | 9 | 592.226 | 441.6372 | 1078.7284 | 21.22 | 26.22 | 26.22 | 1 | 1 | 0 | 87.63% | 0% | 7.5 | 0.87634 | 0 | 4.9442 | 0 | 1078.7284 | 0 | 218.1789 | 0 |  |  | 218.1789 | 1999-04-20 | 9 | 309.2355 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 386.5444 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 386.5444 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 161.8093 | 586.9881 | 1999-04-20 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-20 | 10 | 677.919 | 505.5405 | 1234.8166 | 21.45 | 26.45 | 26.45 | 2 | 1 | 1 | 50.16% | 50.16% | 7.5 | 0.50157 | 0.50157 | 4.8334 | 4.8334 | 617.4083 | 617.4083 | 127.737 | 127.737 |  |  | 255.474 | 1999-04-20 | 10 | 176.9904 | 176.9904 | 35.3981 | 35.3981 | 25.5112 | 25.5112 | 51.0223 | 221.238 | 221.238 | 36.873 | 36.873 | 28.8348 | 28.8348 | 57.6695 | 221.238 | 221.238 | 10.3805 | 10.3805 | 20.761 | 75 | 185.2225 | 645.1494 | 1999-04-20 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-20 | 11 | 699.135 | 521.3618 | 1273.4612 | 21.69 | 26.69 | 26.69 | 2 | 1 | 1 | 51.73% | 51.73% | 7.5 | 0.51727 | 0.51727 | 4.7993 | 4.7993 | 636.7306 | 636.7306 | 132.6703 | 132.6703 |  |  | 265.3406 | 1999-04-20 | 11 | 182.5294 | 182.5294 | 36.5059 | 36.5059 | 27.9821 | 27.9821 | 55.9642 | 228.1618 | 228.1618 | 38.027 | 38.027 | 31.6276 | 31.6276 | 63.2552 | 228.1618 | 228.1618 | 11.3859 | 11.3859 | 22.7719 | 75 | 191.0192 | 673.351 | 1999-04-20 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-20 | 12 | 700.775 | 522.5848 | 1276.4484 | 21.98 | 26.98 | 26.98 | 2 | 1 | 1 | 51.85% | 51.85% | 7.5 | 0.51848 | 0.51848 | 4.755 | 4.755 | 638.2242 | 638.2242 | 134.2207 | 134.2207 |  |  | 268.4415 | 1999-04-20 | 12 | 182.9576 | 182.9576 | 36.5915 | 36.5915 | 28.1795 | 28.1795 | 56.3589 | 228.697 | 228.697 | 38.1162 | 38.1162 | 31.8507 | 31.8507 | 63.7014 | 228.697 | 228.697 | 11.4663 | 11.4663 | 22.9325 | 75 | 191.4673 | 677.9015 | 1999-04-20 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-20 | 13 | 723.735 | 539.7066 | 1318.2696 | 22.3 | 27.3 | 27.3 | 2 | 1 | 1 | 53.55% | 53.55% | 7.5 | 0.53547 | 0.53547 | 4.7096 | 4.7096 | 659.1348 | 659.1348 | 139.9551 | 139.9551 |  |  | 279.9102 | 1999-04-20 | 13 | 188.952 | 188.952 | 37.7904 | 37.7904 | 31.041 | 31.041 | 62.082 | 236.19 | 236.19 | 39.365 | 39.365 | 35.085 | 35.085 | 70.1701 | 236.19 | 236.19 | 12.6306 | 12.6306 | 25.2612 | 75 | 197.7404 | 710.1639 | 1999-04-20 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-20 | 14 | 742.848 | 553.9597 | 1353.0836 | 22.7 | 27.7 | 27.7 | 2 | 1 | 1 | 54.96% | 54.96% | 7.5 | 0.54961 | 0.54961 | 4.6521 | 4.6521 | 676.5418 | 676.5418 | 145.4269 | 145.4269 |  |  | 290.8538 | 1999-04-20 | 14 | 193.942 | 193.942 | 38.7884 | 38.7884 | 33.5658 | 33.5658 | 67.1316 | 242.4275 | 242.4275 | 40.4046 | 40.4046 | 37.9387 | 37.9387 | 75.8775 | 242.4275 | 242.4275 | 13.6579 | 13.6579 | 27.3159 | 75 | 202.9625 | 739.1413 | 1999-04-20 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-20 | 15 | 760.493 | 567.118 | 1385.2236 | 23.01 | 28.01 | 28.01 | 2 | 1 | 1 | 56.27% | 56.27% | 7.5 | 0.56266 | 0.56266 | 4.6084 | 4.6084 | 692.6118 | 692.6118 | 150.2927 | 150.2927 |  |  | 300.5855 | 1999-04-20 | 15 | 198.5487 | 198.5487 | 39.7097 | 39.7097 | 36.0149 | 36.0149 | 72.0298 | 248.1859 | 248.1859 | 41.3643 | 41.3643 | 40.707 | 40.707 | 81.4139 | 248.1859 | 248.1859 | 14.6545 | 14.6545 | 29.309 | 75 | 207.7835 | 766.1218 | 1999-04-20 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-20 | 16 | 759.811 | 566.6094 | 1383.9814 | 23.01 | 28.01 | 28.01 | 2 | 1 | 1 | 56.22% | 56.22% | 7.5 | 0.56216 | 0.56216 | 4.6083 | 4.6083 | 691.9907 | 691.9907 | 150.1611 | 150.1611 |  |  | 300.3221 | 1999-04-20 | 16 | 198.3707 | 198.3707 | 39.6741 | 39.6741 | 35.9181 | 35.9181 | 71.8362 | 247.9633 | 247.9633 | 41.3272 | 41.3272 | 40.5976 | 40.5976 | 81.1951 | 247.9633 | 247.9633 | 14.6151 | 14.6151 | 29.2302 | 75 | 207.5972 | 765.1809 | 1999-04-20 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-20 | 17 | 643.73 | 480.045 | 1172.542 | 22.97 | 27.97 | 27.97 | 1 | 1 | 0 | 95.26% | 0% | 7.5 | 0.95255 | 0 | 4.6882 | 0 | 1172.542 | 0 | 250.1028 | 0 |  |  | 250.1028 | 1999-04-20 | 17 | 336.1287 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 420.1609 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 420.1609 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 175.8813 | 632.9841 | 1999-04-20 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-20 | 18 | 411.164 | 306.6149 | 748.9274 | 22.9 | 27.9 | 27.9 | 1 | 1 | 0 | 60.84% | 0% | 7.5 | 0.60841 | 0 | 4.6334 | 0 | 748.9274 | 0 | 161.6375 | 0 |  |  | 161.6375 | 1999-04-20 | 18 | 214.6925 | 0 | 42.9385 | 0 | 45.5336 | 0 | 45.5336 | 268.3657 | 0 | 44.7276 | 0 | 51.4658 | 0 | 51.4658 | 268.3657 | 0 | 18.5277 | 0 | 18.5277 | 75 | 112.3391 | 464.5037 | 1999-04-20 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-20 | 19 | 317.758 | 236.9598 | 578.7902 | 22.82 | 27.82 | 27.82 | 1 | 1 | 0 | 47.02% | 0% | 7.5 | 0.4702 | 0 | 4.6192 | 0 | 578.7902 | 0 | 125.3003 | 0 |  |  | 125.3003 | 1999-04-20 | 19 | 165.9199 | 0 | 33.184 | 0 | 21.0173 | 0 | 21.0173 | 207.3998 | 0 | 34.5666 | 0 | 23.7554 | 0 | 23.7554 | 207.3998 | 0 | 8.5519 | 0 | 8.5519 | 75 | 86.8185 | 340.4435 | 1999-04-20 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-20 | 20 | 316.426 | 235.9665 | 576.364 | 22.72 | 27.72 | 27.72 | 1 | 1 | 0 | 46.82% | 0% | 7.5 | 0.46823 | 0 | 4.6337 | 0 | 576.364 | 0 | 124.3845 | 0 |  |  | 124.3845 | 1999-04-20 | 20 | 165.2243 | 0 | 33.0449 | 0 | 20.7541 | 0 | 20.7541 | 206.5304 | 0 | 34.4217 | 0 | 23.4579 | 0 | 23.4579 | 206.5304 | 0 | 8.4449 | 0 | 8.4449 | 75 | 86.4546 | 338.496 | 1999-04-20 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-20 | 21 | 313.704 | 233.9366 | 571.4059 | 22.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 1 | 0 | 46.42% | 0% | 7.5 | 0.4642 | 0 | 4.6464 | 0 | 571.4059 | 0 | 122.9784 | 0 |  |  | 122.9784 | 1999-04-20 | 21 | 163.803 | 0 | 32.7606 | 0 | 20.2231 | 0 | 20.2231 | 204.7538 | 0 | 34.1256 | 0 | 22.8577 | 0 | 22.8577 | 204.7538 | 0 | 8.2288 | 0 | 8.2288 | 75 | 85.7109 | 334.9988 | 1999-04-20 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-20 | 22 | 311.206 | 232.0738 | 566.8558 | 22.56 | 27.56 | 27.56 | 1 | 1 | 0 | 46.05% | 0% | 7.5 | 0.4605 | 0 | 4.6562 | 0 | 566.8558 | 0 | 121.7431 | 0 |  |  | 121.7431 | 1999-04-20 | 22 | 162.4987 | 0 | 32.4997 | 0 | 19.7438 | 0 | 19.7438 | 203.1233 | 0 | 33.8539 | 0 | 22.316 | 0 | 22.316 | 203.1233 | 0 | 8.0338 | 0 | 8.0338 | 75 | 85.0284 | 331.8651 | 1999-04-20 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-20 | 23 | 309.266 | 230.6271 | 563.3222 | 22.48 | 27.48 | 27.48 | 1 | 1 | 0 | 45.76% | 0% | 7.5 | 0.45763 | 0 | 4.6676 | 0 | 563.3222 | 0 | 120.6875 | 0 |  |  | 120.6875 | 1999-04-20 | 23 | 161.4857 | 0 | 32.2971 | 0 | 19.3769 | 0 | 19.3769 | 201.8571 | 0 | 33.6429 | 0 | 21.9013 | 0 | 21.9013 | 201.8571 | 0 | 7.8845 | 0 | 7.8845 | 75 | 84.4983 | 329.3484 | 1999-04-20 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-21 | 0 | 309.217 | 230.5906 | 563.2329 | 22.43 | 27.43 | 27.43 | 1 | 1 | 0 | 45.76% | 0% | 7.5 | 0.45756 | 0 | 4.6751 | 0 | 563.2329 | 0 | 120.4749 | 0 |  |  | 120.4749 | 1999-04-21 | 0 | 161.4601 | 0 | 32.292 | 0 | 19.3676 | 0 | 19.3676 | 201.8251 | 0 | 33.6375 | 0 | 21.8909 | 0 | 21.8909 | 201.8251 | 0 | 7.8807 | 0 | 7.8807 | 75 | 84.4849 | 329.0991 | 1999-04-21 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-21 | 1 | 308.553 | 230.0954 | 562.0234 | 22.35 | 27.35 | 27.35 | 1 | 1 | 0 | 45.66% | 0% | 7.5 | 0.45658 | 0 | 4.687 | 0 | 562.0234 | 0 | 119.9121 | 0 |  |  | 119.9121 | 1999-04-21 | 1 | 161.1134 | 0 | 32.2227 | 0 | 19.2431 | 0 | 19.2431 | 201.3917 | 0 | 33.5653 | 0 | 21.7502 | 0 | 21.7502 | 201.3917 | 0 | 7.8301 | 0 | 7.8301 | 75 | 84.3035 | 328.039 | 1999-04-21 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-21 | 2 | 304.475 | 227.0543 | 554.5954 | 22.27 | 27.27 | 27.27 | 1 | 1 | 0 | 45.05% | 0% | 7.5 | 0.45054 | 0 | 4.6979 | 0 | 554.5954 | 0 | 118.0523 | 0 |  |  | 118.0523 | 1999-04-21 | 2 | 158.984 | 0 | 31.7968 | 0 | 18.4902 | 0 | 18.4902 | 198.73 | 0 | 33.1217 | 0 | 20.8991 | 0 | 20.8991 | 198.73 | 0 | 7.5237 | 0 | 7.5237 | 75 | 83.1893 | 323.1547 | 1999-04-21 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-21 | 3 | 299.595 | 223.4152 | 545.7066 | 22.17 | 27.17 | 27.17 | 1 | 1 | 0 | 44.33% | 0% | 7.5 | 0.44332 | 0 | 4.7116 | 0 | 545.7066 | 0 | 115.8214 | 0 |  |  | 115.8214 | 1999-04-21 | 3 | 156.4359 | 0 | 31.2872 | 0 | 17.6153 | 0 | 17.6153 | 195.5449 | 0 | 32.5908 | 0 | 19.9103 | 0 | 19.9103 | 195.5449 | 0 | 7.1677 | 0 | 7.1677 | 75 | 81.856 | 317.3707 | 1999-04-21 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-21 | 4 | 296.959 | 221.4495 | 540.9052 | 22.07 | 27.07 | 27.07 | 1 | 1 | 0 | 43.94% | 0% | 7.5 | 0.43942 | 0 | 4.726 | 0 | 540.9052 | 0 | 114.452 | 0 |  |  | 114.452 | 1999-04-21 | 4 | 155.0595 | 0 | 31.0119 | 0 | 17.1544 | 0 | 17.1544 | 193.8244 | 0 | 32.3041 | 0 | 19.3893 | 0 | 19.3893 | 193.8244 | 0 | 6.9802 | 0 | 6.9802 | 75 | 81.1358 | 314.1117 | 1999-04-21 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-21 | 5 | 296.946 | 221.4398 | 540.8815 | 21.98 | 26.98 | 26.98 | 1 | 1 | 0 | 43.94% | 0% | 7.5 | 0.4394 | 0 | 4.7397 | 0 | 540.8815 | 0 | 114.1163 | 0 |  |  | 114.1163 | 1999-04-21 | 5 | 155.0527 | 0 | 31.0105 | 0 | 17.1522 | 0 | 17.1522 | 193.8159 | 0 | 32.3026 | 0 | 19.3868 | 0 | 19.3868 | 193.8159 | 0 | 6.9792 | 0 | 6.9792 | 75 | 81.1322 | 313.7668 | 1999-04-21 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-21 | 6 | 299.937 | 223.6703 | 546.3296 | 21.95 | 26.95 | 26.95 | 1 | 1 | 0 | 44.38% | 0% | 7.5 | 0.44383 | 0 | 4.7452 | 0 | 546.3296 | 0 | 115.1339 | 0 |  |  | 115.1339 | 1999-04-21 | 6 | 156.6145 | 0 | 31.3229 | 0 | 17.6757 | 0 | 17.6757 | 195.7681 | 0 | 32.628 | 0 | 19.9785 | 0 | 19.9785 | 195.7681 | 0 | 7.1923 | 0 | 7.1923 | 75 | 81.9494 | 316.9298 | 1999-04-21 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-21 | 7 | 304.987 | 227.4362 | 555.528 | 22.18 | 27.18 | 27.18 | 1 | 1 | 0 | 45.13% | 0% | 7.5 | 0.4513 | 0 | 4.7116 | 0 | 555.528 | 0 | 117.9055 | 0 |  |  | 117.9055 | 1999-04-21 | 7 | 159.2514 | 0 | 31.8503 | 0 | 18.5836 | 0 | 18.5836 | 199.0642 | 0 | 33.1774 | 0 | 21.0047 | 0 | 21.0047 | 199.0642 | 0 | 7.5617 | 0 | 7.5617 | 75 | 83.3292 | 323.3848 | 1999-04-21 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-21 | 8 | 541.528 | 403.8305 | 986.383 | 22.59 | 27.59 | 27.59 | 1 | 1 | 0 | 80.13% | 0% | 7.5 | 0.80132 | 0 | 4.7167 | 0 | 986.383 | 0 | 209.1247 | 0 |  |  | 209.1247 | 1999-04-21 | 8 | 282.7631 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 353.4539 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 353.4539 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 147.9575 | 564.0822 | 1999-04-21 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-21 | 9 | 661.957 | 493.6373 | 1205.7421 | 22.81 | 27.81 | 27.81 | 1 | 1 | 0 | 97.95% | 0% | 7.5 | 0.97952 | 0 | 4.7176 | 0 | 1205.7421 | 0 | 255.5836 | 0 |  |  | 255.5836 | 1999-04-21 | 9 | 345.6461 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 432.0576 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 432.0576 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 180.8613 | 643.4449 | 1999-04-21 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-21 | 10 | 699.466 | 521.6087 | 1274.0641 | 22.86 | 27.86 | 27.86 | 2 | 1 | 1 | 51.75% | 51.75% | 7.5 | 0.51751 | 0.51751 | 4.6222 | 4.6222 | 637.032 | 637.032 | 137.8205 | 137.8205 |  |  | 275.6409 | 1999-04-21 | 10 | 182.6159 | 182.6159 | 36.5232 | 36.5232 | 28.0218 | 28.0218 | 56.0437 | 228.2698 | 228.2698 | 38.045 | 38.045 | 31.6725 | 31.6725 | 63.3451 | 228.2698 | 228.2698 | 11.4021 | 11.4021 | 22.8042 | 75 | 191.1096 | 683.9435 | 1999-04-21 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-21 | 11 | 787.455 | 587.2242 | 1434.3344 | 22.84 | 27.84 | 27.84 | 2 | 1 | 1 | 58.26% | 58.26% | 7.5 | 0.58261 | 0.58261 | 4.6374 | 4.6374 | 717.1672 | 717.1672 | 154.647 | 154.647 |  |  | 309.294 | 1999-04-21 | 11 | 205.5879 | 205.5879 | 41.1176 | 41.1176 | 39.9829 | 39.9829 | 79.9658 | 256.9849 | 256.9849 | 42.8308 | 42.8308 | 45.1919 | 45.1919 | 90.3837 | 256.9849 | 256.9849 | 16.2691 | 16.2691 | 32.5381 | 75 | 215.1502 | 802.3318 | 1999-04-21 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-21 | 12 | 759.266 | 566.203 | 1382.9886 | 22.86 | 27.86 | 27.86 | 2 | 1 | 1 | 56.18% | 56.18% | 7.5 | 0.56176 | 0.56176 | 4.6305 | 4.6305 | 691.4943 | 691.4943 | 149.3338 | 149.3338 |  |  | 298.6676 | 1999-04-21 | 12 | 198.2284 | 198.2284 | 39.6457 | 39.6457 | 35.8409 | 35.8409 | 71.6818 | 247.7855 | 247.7855 | 41.2976 | 41.2976 | 40.5103 | 40.5103 | 81.0205 | 247.7855 | 247.7855 | 14.5837 | 14.5837 | 29.1674 | 75 | 207.4483 | 762.9856 | 1999-04-21 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-21 | 13 | 774.673 | 577.6923 | 1411.0522 | 23.03 | 28.03 | 28.03 | 2 | 1 | 1 | 57.32% | 57.32% | 7.5 | 0.57316 | 0.57316 | 4.6074 | 4.6074 | 705.5261 | 705.5261 | 153.1281 | 153.1281 |  |  | 306.2562 | 1999-04-21 | 13 | 202.2508 | 202.2508 | 40.4502 | 40.4502 | 38.0673 | 38.0673 | 76.1346 | 252.8135 | 252.8135 | 42.1356 | 42.1356 | 43.0267 | 43.0267 | 86.0535 | 252.8135 | 252.8135 | 15.4896 | 15.4896 | 30.9792 | 75 | 211.6578 | 786.0813 | 1999-04-21 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-21 | 14 | 785.193 | 585.5374 | 1430.2142 | 23.48 | 28.48 | 28.48 | 2 | 1 | 1 | 58.09% | 58.09% | 7.5 | 0.58094 | 0.58094 | 4.5427 | 4.5427 | 715.1071 | 715.1071 | 157.4198 | 157.4198 |  |  | 314.8395 | 1999-04-21 | 14 | 204.9974 | 204.9974 | 40.9995 | 40.9995 | 39.6393 | 39.6393 | 79.2786 | 256.2467 | 256.2467 | 42.7078 | 42.7078 | 44.8035 | 44.8035 | 89.6071 | 256.2467 | 256.2467 | 16.1293 | 16.1293 | 32.2586 | 75 | 214.5321 | 805.5159 | 1999-04-21 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-21 | 15 | 764.021 | 569.7489 | 1391.6498 | 23.99 | 28.99 | 28.99 | 2 | 1 | 1 | 56.53% | 56.53% | 7.5 | 0.56527 | 0.56527 | 4.4659 | 4.4659 | 695.8249 | 695.8249 | 155.8071 | 155.8071 |  |  | 311.6143 | 1999-04-21 | 15 | 199.4698 | 199.4698 | 39.894 | 39.894 | 36.5185 | 36.5185 | 73.037 | 249.3373 | 249.3373 | 41.5562 | 41.5562 | 41.2761 | 41.2761 | 82.5523 | 249.3373 | 249.3373 | 14.8594 | 14.8594 | 29.7188 | 75 | 208.7475 | 780.6698 | 1999-04-21 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-21 | 16 | 711.13 | 530.3068 | 1295.3098 | 23.93 | 28.93 | 28.93 | 2 | 1 | 1 | 52.61% | 52.61% | 7.5 | 0.52614 | 0.52614 | 4.4674 | 4.4674 | 647.6549 | 647.6549 | 144.9725 | 144.9725 |  |  | 289.945 | 1999-04-21 | 16 | 185.6611 | 185.6611 | 37.1322 | 37.1322 | 29.4472 | 29.4472 | 58.8944 | 232.0763 | 232.0763 | 38.6794 | 38.6794 | 33.2836 | 33.2836 | 66.5672 | 232.0763 | 232.0763 | 11.9821 | 11.9821 | 23.9642 | 75 | 194.2965 | 708.6672 | 1999-04-21 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-21 | 17 | 611.349 | 455.8977 | 1113.5606 | 23.71 | 28.71 | 28.71 | 1 | 1 | 0 | 90.46% | 0% | 7.5 | 0.90464 | 0 | 4.5691 | 0 | 1113.5606 | 0 | 243.717 | 0 |  |  | 243.717 | 1999-04-21 | 17 | 319.2207 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 399.0259 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 399.0259 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 167.0341 | 617.7511 | 1999-04-21 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-21 | 18 | 377.119 | 281.2267 | 686.9151 | 23.38 | 28.38 | 28.38 | 1 | 1 | 0 | 55.8% | 0% | 7.5 | 0.55804 | 0 | 4.5531 | 0 | 686.9151 | 0 | 150.869 | 0 |  |  | 150.869 | 1999-04-21 | 18 | 196.9157 | 0 | 39.3831 | 0 | 35.1336 | 0 | 35.1336 | 246.1446 | 0 | 41.0241 | 0 | 39.7108 | 0 | 39.7108 | 246.1446 | 0 | 14.2959 | 0 | 14.2959 | 75 | 103.0373 | 418.0465 | 1999-04-21 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-21 | 19 | 318.722 | 237.6787 | 580.5461 | 23.03 | 28.03 | 28.03 | 1 | 1 | 0 | 47.16% | 0% | 7.5 | 0.47162 | 0 | 4.5884 | 0 | 580.5461 | 0 | 126.5247 | 0 |  |  | 126.5247 | 1999-04-21 | 19 | 166.4232 | 0 | 33.2846 | 0 | 21.2091 | 0 | 21.2091 | 208.029 | 0 | 34.6715 | 0 | 23.9723 | 0 | 23.9723 | 208.029 | 0 | 8.63 | 0 | 8.63 | 75 | 87.0819 | 342.418 | 1999-04-21 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-21 | 20 | 318.716 | 237.6742 | 580.5352 | 22.74 | 27.74 | 27.74 | 1 | 1 | 0 | 47.16% | 0% | 7.5 | 0.47162 | 0 | 4.6314 | 0 | 580.5352 | 0 | 125.348 | 0 |  |  | 125.348 | 1999-04-21 | 20 | 166.4201 | 0 | 33.284 | 0 | 21.2079 | 0 | 21.2079 | 208.0251 | 0 | 34.6708 | 0 | 23.9709 | 0 | 23.9709 | 208.0251 | 0 | 8.6295 | 0 | 8.6295 | 75 | 87.0803 | 341.2367 | 1999-04-21 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-21 | 21 | 318.716 | 237.6742 | 580.5352 | 22.57 | 27.57 | 27.57 | 1 | 1 | 0 | 47.16% | 0% | 7.5 | 0.47162 | 0 | 4.6568 | 0 | 580.5352 | 0 | 124.6647 | 0 |  |  | 124.6647 | 1999-04-21 | 21 | 166.4201 | 0 | 33.284 | 0 | 21.2079 | 0 | 21.2079 | 208.0251 | 0 | 34.6708 | 0 | 23.9709 | 0 | 23.9709 | 208.0251 | 0 | 8.6295 | 0 | 8.6295 | 75 | 87.0803 | 340.5533 | 1999-04-21 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-21 | 22 | 318.716 | 237.6742 | 580.5352 | 22.52 | 27.52 | 27.52 | 1 | 1 | 0 | 47.16% | 0% | 7.5 | 0.47162 | 0 | 4.6643 | 0 | 580.5352 | 0 | 124.4644 | 0 |  |  | 124.4644 | 1999-04-21 | 22 | 166.4201 | 0 | 33.284 | 0 | 21.2079 | 0 | 21.2079 | 208.0251 | 0 | 34.6708 | 0 | 23.9709 | 0 | 23.9709 | 208.0251 | 0 | 8.6295 | 0 | 8.6295 | 75 | 87.0803 | 340.3531 | 1999-04-21 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-21 | 23 | 318.716 | 237.6742 | 580.5352 | 22.55 | 27.55 | 27.55 | 1 | 1 | 0 | 47.16% | 0% | 7.5 | 0.47162 | 0 | 4.6598 | 0 | 580.5352 | 0 | 124.5845 | 0 |  |  | 124.5845 | 1999-04-21 | 23 | 166.4201 | 0 | 33.284 | 0 | 21.2079 | 0 | 21.2079 | 208.0251 | 0 | 34.6708 | 0 | 23.9709 | 0 | 23.9709 | 208.0251 | 0 | 8.6295 | 0 | 8.6295 | 75 | 87.0803 | 340.4732 | 1999-04-21 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-22 | 0 | 318.716 | 237.6742 | 580.5352 | 22.6 | 27.6 | 27.6 | 1 | 1 | 0 | 47.16% | 0% | 7.5 | 0.47162 | 0 | 4.6523 | 0 | 580.5352 | 0 | 124.785 | 0 |  |  | 124.785 | 1999-04-22 | 0 | 166.4201 | 0 | 33.284 | 0 | 21.2079 | 0 | 21.2079 | 208.0251 | 0 | 34.6708 | 0 | 23.9709 | 0 | 23.9709 | 208.0251 | 0 | 8.6295 | 0 | 8.6295 | 75 | 87.0803 | 340.6736 | 1999-04-22 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-22 | 1 | 318.716 | 237.6742 | 580.5352 | 22.65 | 27.65 | 27.65 | 1 | 1 | 0 | 47.16% | 0% | 7.5 | 0.47162 | 0 | 4.6448 | 0 | 580.5352 | 0 | 124.9858 | 0 |  |  | 124.9858 | 1999-04-22 | 1 | 166.4201 | 0 | 33.284 | 0 | 21.2079 | 0 | 21.2079 | 208.0251 | 0 | 34.6708 | 0 | 23.9709 | 0 | 23.9709 | 208.0251 | 0 | 8.6295 | 0 | 8.6295 | 75 | 87.0803 | 340.8744 | 1999-04-22 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-22 | 2 | 318.716 | 237.6742 | 580.5352 | 22.65 | 27.65 | 27.65 | 1 | 1 | 0 | 47.16% | 0% | 7.5 | 0.47162 | 0 | 4.6448 | 0 | 580.5352 | 0 | 124.9858 | 0 |  |  | 124.9858 | 1999-04-22 | 2 | 166.4201 | 0 | 33.284 | 0 | 21.2079 | 0 | 21.2079 | 208.0251 | 0 | 34.6708 | 0 | 23.9709 | 0 | 23.9709 | 208.0251 | 0 | 8.6295 | 0 | 8.6295 | 75 | 87.0803 | 340.8744 | 1999-04-22 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-22 | 3 | 318.716 | 237.6742 | 580.5352 | 22.58 | 27.58 | 27.58 | 1 | 1 | 0 | 47.16% | 0% | 7.5 | 0.47162 | 0 | 4.6553 | 0 | 580.5352 | 0 | 124.7048 | 0 |  |  | 124.7048 | 1999-04-22 | 3 | 166.4201 | 0 | 33.284 | 0 | 21.2079 | 0 | 21.2079 | 208.0251 | 0 | 34.6708 | 0 | 23.9709 | 0 | 23.9709 | 208.0251 | 0 | 8.6295 | 0 | 8.6295 | 75 | 87.0803 | 340.5934 | 1999-04-22 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-22 | 4 | 318.955 | 237.8524 | 580.9705 | 22.43 | 27.43 | 27.43 | 1 | 1 | 0 | 47.2% | 0% | 7.5 | 0.47197 | 0 | 4.6779 | 0 | 580.9705 | 0 | 124.196 | 0 |  |  | 124.196 | 1999-04-22 | 4 | 166.5449 | 0 | 33.309 | 0 | 21.2557 | 0 | 21.2557 | 208.1811 | 0 | 34.6968 | 0 | 24.0249 | 0 | 24.0249 | 208.1811 | 0 | 8.649 | 0 | 8.649 | 75 | 87.1456 | 340.2711 | 1999-04-22 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-22 | 5 | 321.749 | 239.936 | 586.0597 | 22.26 | 27.26 | 27.26 | 1 | 1 | 0 | 47.61% | 0% | 7.5 | 0.4761 | 0 | 4.7043 | 0 | 586.0597 | 0 | 124.58 | 0 |  |  | 124.58 | 1999-04-22 | 5 | 168.0038 | 0 | 33.6008 | 0 | 21.8192 | 0 | 21.8192 | 210.0047 | 0 | 35.0008 | 0 | 24.6618 | 0 | 24.6618 | 210.0047 | 0 | 8.8782 | 0 | 8.8782 | 75 | 87.909 | 342.8482 | 1999-04-22 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-22 | 6 | 329.106 | 245.4223 | 599.4603 | 22.09 | 27.09 | 27.09 | 1 | 1 | 0 | 48.7% | 0% | 7.5 | 0.48699 | 0 | 4.7322 | 0 | 599.4603 | 0 | 126.6777 | 0 |  |  | 126.6777 | 1999-04-22 | 6 | 171.8453 | 0 | 34.3691 | 0 | 23.3504 | 0 | 23.3504 | 214.8066 | 0 | 35.8011 | 0 | 26.3925 | 0 | 26.3925 | 214.8066 | 0 | 9.5013 | 0 | 9.5013 | 75 | 89.9191 | 350.8409 | 1999-04-22 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-22 | 7 | 338.502 | 252.4291 | 616.575 | 22.11 | 27.11 | 27.11 | 1 | 1 | 0 | 50.09% | 0% | 7.5 | 0.50089 | 0 | 4.7318 | 0 | 616.575 | 0 | 130.3043 | 0 |  |  | 130.3043 | 1999-04-22 | 7 | 176.7515 | 0 | 35.3503 | 0 | 25.408 | 0 | 25.408 | 220.9394 | 0 | 36.8232 | 0 | 28.7182 | 0 | 28.7182 | 220.9394 | 0 | 10.3385 | 0 | 10.3385 | 75 | 92.4862 | 362.2553 | 1999-04-22 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-22 | 8 | 345.31 | 257.506 | 628.9756 | 22.22 | 27.22 | 27.22 | 1 | 1 | 0 | 51.1% | 0% | 7.5 | 0.51097 | 0 | 4.717 | 0 | 628.9756 | 0 | 133.3413 | 0 |  |  | 133.3413 | 1999-04-22 | 8 | 180.3063 | 0 | 36.0613 | 0 | 26.9721 | 0 | 26.9721 | 225.3829 | 0 | 37.5638 | 0 | 30.486 | 0 | 30.486 | 225.3829 | 0 | 10.975 | 0 | 10.975 | 75 | 94.3463 | 371.1207 | 1999-04-22 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-22 | 9 | 358.886 | 267.6299 | 653.7041 | 22.14 | 27.14 | 27.14 | 1 | 1 | 0 | 53.11% | 0% | 7.5 | 0.53106 | 0 | 4.7331 | 0 | 653.7041 | 0 | 138.1145 | 0 |  |  | 138.1145 | 1999-04-22 | 9 | 187.3952 | 0 | 37.479 | 0 | 30.28 | 0 | 30.28 | 234.244 | 0 | 39.0407 | 0 | 34.2249 | 0 | 34.2249 | 234.244 | 0 | 12.321 | 0 | 12.321 | 75 | 98.0556 | 387.9961 | 1999-04-22 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-22 | 10 | 462.951 | 345.2337 | 843.2565 | 21.91 | 26.91 | 26.91 | 1 | 1 | 0 | 68.5% | 0% | 7.5 | 0.68505 | 0 | 4.7982 | 0 | 843.2565 | 0 | 175.7442 | 0 |  |  | 175.7442 | 1999-04-22 | 10 | 241.7335 | 0 | 48.3467 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.1669 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.1669 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.4885 | 509.2327 | 1999-04-22 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-22 | 11 | 599.813 | 447.295 | 1092.548 | 21.73 | 26.73 | 26.73 | 1 | 1 | 0 | 88.76% | 0% | 7.5 | 0.88756 | 0 | 4.866 | 0 | 1092.548 | 0 | 224.5249 | 0 |  |  | 224.5249 | 1999-04-22 | 11 | 313.1971 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 391.4964 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 391.4964 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 163.8822 | 595.4071 | 1999-04-22 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-22 | 12 | 601.703 | 448.7044 | 1095.9906 | 21.75 | 26.75 | 26.75 | 1 | 1 | 0 | 89.04% | 0% | 7.5 | 0.89036 | 0 | 4.8635 | 0 | 1095.9906 | 0 | 225.3516 | 0 |  |  | 225.3516 | 1999-04-22 | 12 | 314.184 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 392.73 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 392.73 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 164.3986 | 596.7501 | 1999-04-22 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-22 | 13 | 575.716 | 429.3253 | 1048.6558 | 22.14 | 27.14 | 27.14 | 1 | 1 | 0 | 85.19% | 0% | 7.5 | 0.85191 | 0 | 4.7953 | 0 | 1048.6558 | 0 | 218.6822 | 0 |  |  | 218.6822 | 1999-04-22 | 13 | 300.6147 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 375.7683 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 375.7683 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 157.2984 | 582.9805 | 1999-04-22 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-22 | 14 | 495.502 | 369.5078 | 902.5475 | 23.07 | 28.07 | 28.07 | 1 | 1 | 0 | 73.32% | 0% | 7.5 | 0.73321 | 0 | 4.6316 | 0 | 902.5475 | 0 | 194.8669 | 0 |  |  | 194.8669 | 1999-04-22 | 14 | 258.7303 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.4129 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.4129 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.3821 | 537.249 | 1999-04-22 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-22 | 15 | 420.203 | 313.3555 | 765.3918 | 24.09 | 29.09 | 29.09 | 1 | 1 | 0 | 62.18% | 0% | 7.5 | 0.62179 | 0 | 4.4619 | 0 | 765.3918 | 0 | 171.5409 | 0 |  |  | 171.5409 | 1999-04-22 | 15 | 219.4123 | 0 | 43.8825 | 0 | 48.6031 | 0 | 48.6031 | 274.2654 | 0 | 45.7109 | 0 | 54.9352 | 0 | 54.9352 | 274.2654 | 0 | 19.7767 | 0 | 19.7767 | 75 | 114.8088 | 484.6646 | 1999-04-22 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-22 | 16 | 393.045 | 293.1031 | 715.924 | 24.12 | 29.12 | 29.12 | 1 | 1 | 0 | 58.16% | 0% | 7.5 | 0.5816 | 0 | 4.4503 | 0 | 715.924 | 0 | 160.8721 | 0 |  |  | 160.8721 | 1999-04-22 | 16 | 205.2316 | 0 | 41.0463 | 0 | 39.7753 | 0 | 39.7753 | 256.5394 | 0 | 42.7566 | 0 | 44.9573 | 0 | 44.9573 | 256.5394 | 0 | 16.1846 | 0 | 16.1846 | 75 | 107.3886 | 444.1779 | 1999-04-22 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-22 | 17 | 334.957 | 249.7855 | 610.1178 | 23.97 | 28.97 | 28.97 | 1 | 1 | 0 | 49.56% | 0% | 7.5 | 0.49565 | 0 | 4.4562 | 0 | 610.1178 | 0 | 136.9159 | 0 |  |  | 136.9159 | 1999-04-22 | 17 | 174.9004 | 0 | 34.9801 | 0 | 24.6181 | 0 | 24.6181 | 218.6256 | 0 | 36.4376 | 0 | 27.8253 | 0 | 27.8253 | 218.6256 | 0 | 10.0171 | 0 | 10.0171 | 75 | 91.5177 | 365.8941 | 1999-04-22 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-22 | 18 | 300.93 | 224.4108 | 548.1383 | 23.67 | 28.67 | 28.67 | 1 | 1 | 0 | 44.53% | 0% | 7.5 | 0.4453 | 0 | 4.4901 | 0 | 548.1383 | 0 | 122.0765 | 0 |  |  | 122.0765 | 1999-04-22 | 18 | 157.133 | 0 | 31.4266 | 0 | 17.8519 | 0 | 17.8519 | 196.4162 | 0 | 32.736 | 0 | 20.1776 | 0 | 20.1776 | 196.4162 | 0 | 7.2639 | 0 | 7.2639 | 75 | 82.2207 | 324.5906 | 1999-04-22 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-22 | 19 | 269.169 | 200.7258 | 490.2862 | 23.28 | 28.28 | 28.28 | 1 | 1 | 0 | 39.83% | 0% | 7.5 | 0.3983 | 0 | 4.5381 | 0 | 490.2862 | 0 | 108.0381 | 0 |  |  | 108.0381 | 1999-04-22 | 19 | 140.5487 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.6859 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.6859 | 0 | 5.1982 | 0 | 5.1982 | 75 | 73.5429 | 292.838 | 1999-04-22 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-22 | 20 | 253.624 | 189.1335 | 461.9713 | 22.88 | 27.88 | 27.88 | 1 | 1 | 0 | 37.53% | 0% | 7.5 | 0.3753 | 0 | 4.5925 | 0 | 461.9713 | 0 | 100.592 | 0 |  |  | 100.592 | 1999-04-22 | 20 | 132.4318 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.5397 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.5397 | 0 | 4.3486 | 0 | 4.3486 | 75 | 69.2957 | 280.2951 | 1999-04-22 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-22 | 21 | 252.029 | 187.9441 | 459.0661 | 22.54 | 27.54 | 27.54 | 1 | 1 | 0 | 37.29% | 0% | 7.5 | 0.37294 | 0 | 4.6426 | 0 | 459.0661 | 0 | 98.882 | 0 |  |  | 98.882 | 1999-04-22 | 21 | 131.5989 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.4987 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.4987 | 0 | 4.267 | 0 | 4.267 | 75 | 68.8599 | 278.0678 | 1999-04-22 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-22 | 22 | 249.796 | 186.2789 | 454.9987 | 22.26 | 27.26 | 27.26 | 1 | 1 | 0 | 36.96% | 0% | 7.5 | 0.36963 | 0 | 4.6839 | 0 | 454.9987 | 0 | 97.1406 | 0 |  |  | 97.1406 | 1999-04-22 | 22 | 130.433 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.0412 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.0412 | 0 | 4.1546 | 0 | 4.1546 | 75 | 68.2498 | 275.6038 | 1999-04-22 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-22 | 23 | 248.202 | 185.0902 | 452.0952 | 22.01 | 27.01 | 27.01 | 1 | 1 | 0 | 36.73% | 0% | 7.5 | 0.36727 | 0 | 4.7213 | 0 | 452.0952 | 0 | 95.7571 | 0 |  |  | 95.7571 | 1999-04-22 | 23 | 129.6006 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.0008 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.0008 | 0 | 4.0756 | 0 | 4.0756 | 75 | 67.8143 | 273.7058 | 1999-04-22 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-23 | 0 | 243.739 | 181.762 | 443.966 | 21.73 | 26.73 | 26.73 | 1 | 1 | 0 | 36.07% | 0% | 7.5 | 0.36067 | 0 | 4.7627 | 0 | 443.966 | 0 | 93.2175 | 0 |  |  | 93.2175 | 1999-04-23 | 0 | 127.2702 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.0878 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.0878 | 0 | 3.8597 | 0 | 3.8597 | 75 | 66.5949 | 269.7309 | 1999-04-23 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-23 | 1 | 240.553 | 179.3862 | 438.1627 | 21.47 | 26.47 | 26.47 | 1 | 1 | 0 | 35.6% | 0% | 7.5 | 0.35595 | 0 | 4.8018 | 0 | 438.1627 | 0 | 91.2506 | 0 |  |  | 91.2506 | 1999-04-23 | 1 | 125.6067 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.0083 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.0083 | 0 | 3.7103 | 0 | 3.7103 | 75 | 65.7244 | 266.7441 | 1999-04-23 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-23 | 2 | 238.324 | 177.724 | 434.1027 | 21.16 | 26.16 | 26.16 | 1 | 1 | 0 | 35.27% | 0% | 7.5 | 0.35266 | 0 | 4.8492 | 0 | 434.1027 | 0 | 89.5204 | 0 |  |  | 89.5204 | 1999-04-23 | 2 | 124.4428 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.5535 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.5535 | 0 | 3.6081 | 0 | 3.6081 | 75 | 65.1154 | 264.3027 | 1999-04-23 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-23 | 3 | 236.732 | 176.5368 | 431.2029 | 20.79 | 25.79 | 25.79 | 1 | 1 | 0 | 35.03% | 0% | 7.5 | 0.3503 | 0 | 4.9068 | 0 | 431.2029 | 0 | 87.8792 | 0 |  |  | 87.8792 | 1999-04-23 | 3 | 123.6115 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.5144 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.5144 | 0 | 3.5363 | 0 | 3.5363 | 75 | 64.6804 | 262.1547 | 1999-04-23 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-23 | 4 | 234.503 | 174.8745 | 427.1428 | 20.42 | 25.42 | 25.42 | 1 | 1 | 0 | 34.7% | 0% | 7.5 | 0.347 | 0 | 4.9648 | 0 | 427.1428 | 0 | 86.0338 | 0 |  |  | 86.0338 | 1999-04-23 | 4 | 122.4476 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.0595 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.0595 | 0 | 3.4373 | 0 | 3.4373 | 75 | 64.0714 | 259.6013 | 1999-04-23 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-23 | 5 | 232.704 | 173.533 | 423.8659 | 20.12 | 25.12 | 25.12 | 1 | 1 | 0 | 34.43% | 0% | 7.5 | 0.34434 | 0 | 5.0124 | 0 | 423.8659 | 0 | 84.5633 | 0 |  |  | 84.5633 | 1999-04-23 | 5 | 121.5082 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.8853 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.8853 | 0 | 3.3588 | 0 | 3.3588 | 75 | 63.5799 | 257.5609 | 1999-04-23 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-23 | 6 | 232.556 | 173.4226 | 423.5964 | 19.97 | 24.97 | 24.97 | 1 | 1 | 0 | 34.41% | 0% | 7.5 | 0.34412 | 0 | 5.0366 | 0 | 423.5964 | 0 | 84.1037 | 0 |  |  | 84.1037 | 1999-04-23 | 6 | 121.431 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.7887 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.7887 | 0 | 3.3524 | 0 | 3.3524 | 75 | 63.5395 | 257.0543 | 1999-04-23 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-23 | 7 | 232.349 | 173.2683 | 423.2193 | 20.03 | 25.03 | 25.03 | 1 | 1 | 0 | 34.38% | 0% | 7.5 | 0.34382 | 0 | 5.0268 | 0 | 423.2193 | 0 | 84.1921 | 0 |  |  | 84.1921 | 1999-04-23 | 7 | 121.3229 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.6536 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.6536 | 0 | 3.3435 | 0 | 3.3435 | 75 | 63.4829 | 257.0773 | 1999-04-23 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-23 | 8 | 238.911 | 178.1617 | 435.1719 | 20.18 | 25.18 | 25.18 | 1 | 1 | 0 | 35.35% | 0% | 7.5 | 0.35353 | 0 | 5.0046 | 0 | 435.1719 | 0 | 86.954 | 0 |  |  | 86.954 | 1999-04-23 | 8 | 124.7493 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.9366 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.9366 | 0 | 3.6348 | 0 | 3.6348 | 75 | 65.2758 | 261.9234 | 1999-04-23 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-23 | 9 | 247.025 | 184.2125 | 449.9514 | 20.23 | 25.23 | 25.23 | 1 | 1 | 0 | 36.55% | 0% | 7.5 | 0.36553 | 0 | 4.999 | 0 | 449.9514 | 0 | 90.0078 | 0 |  |  | 90.0078 | 1999-04-23 | 9 | 128.9861 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.2326 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.2326 | 0 | 4.0179 | 0 | 4.0179 | 75 | 67.4927 | 267.5772 | 1999-04-23 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-23 | 10 | 254.23 | 189.5854 | 463.0751 | 20.25 | 25.25 | 25.25 | 1 | 1 | 0 | 37.62% | 0% | 7.5 | 0.37619 | 0 | 4.998 | 0 | 463.0751 | 0 | 92.6524 | 0 |  |  | 92.6524 | 1999-04-23 | 10 | 132.7482 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.9353 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.9353 | 0 | 4.3798 | 0 | 4.3798 | 75 | 69.4613 | 272.5523 | 1999-04-23 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-23 | 11 | 258.426 | 192.7145 | 470.7181 | 20.3 | 25.3 | 25.3 | 1 | 1 | 0 | 38.24% | 0% | 7.5 | 0.3824 | 0 | 4.9912 | 0 | 470.7181 | 0 | 94.3093 | 0 |  |  | 94.3093 | 1999-04-23 | 11 | 134.9392 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.674 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.674 | 0 | 4.6003 | 0 | 4.6003 | 75 | 70.6077 | 275.5761 | 1999-04-23 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-23 | 12 | 263.3 | 196.3492 | 479.596 | 20.51 | 25.51 | 25.51 | 1 | 1 | 0 | 38.96% | 0% | 7.5 | 0.38961 | 0 | 4.9591 | 0 | 479.596 | 0 | 96.7106 | 0 |  |  | 96.7106 | 1999-04-23 | 12 | 137.4842 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.8552 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.8552 | 0 | 4.8655 | 0 | 4.8655 | 75 | 71.9394 | 279.5743 | 1999-04-23 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-23 | 13 | 265.387 | 197.9055 | 483.3974 | 20.97 | 25.97 | 25.97 | 1 | 1 | 0 | 39.27% | 0% | 7.5 | 0.3927 | 0 | 4.8869 | 0 | 483.3974 | 0 | 98.9172 | 0 |  |  | 98.9172 | 1999-04-23 | 13 | 138.5739 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.2174 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.2174 | 0 | 4.9821 | 0 | 4.9821 | 75 | 72.5096 | 282.4678 | 1999-04-23 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-23 | 14 | 259.839 | 193.7682 | 473.2918 | 21.84 | 26.84 | 26.84 | 1 | 1 | 0 | 38.45% | 0% | 7.5 | 0.38449 | 0 | 4.7505 | 0 | 473.2918 | 0 | 99.6303 | 0 |  |  | 99.6303 | 1999-04-23 | 14 | 135.677 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.5962 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.5962 | 0 | 4.6762 | 0 | 4.6762 | 75 | 70.9938 | 281.359 | 1999-04-23 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-23 | 15 | 251.701 | 187.6995 | 458.4686 | 22.79 | 27.79 | 27.79 | 1 | 1 | 0 | 37.25% | 0% | 7.5 | 0.37245 | 0 | 4.6053 | 0 | 458.4686 | 0 | 99.5523 | 0 |  |  | 99.5523 | 1999-04-23 | 15 | 131.4277 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.2846 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.2846 | 0 | 4.2504 | 0 | 4.2504 | 75 | 68.7703 | 278.6319 | 1999-04-23 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-23 | 16 | 245.943 | 183.4056 | 447.9805 | 22.86 | 27.86 | 27.86 | 1 | 1 | 0 | 36.39% | 0% | 7.5 | 0.36393 | 0 | 4.5934 | 0 | 447.9805 | 0 | 97.528 | 0 |  |  | 97.528 | 1999-04-23 | 16 | 128.4211 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.5264 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.5264 | 0 | 3.9653 | 0 | 3.9653 | 75 | 67.1971 | 274.7492 | 1999-04-23 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-23 | 17 | 241.182 | 179.8552 | 439.3084 | 22.56 | 27.56 | 27.56 | 1 | 1 | 0 | 35.69% | 0% | 7.5 | 0.35689 | 0 | 4.6365 | 0 | 439.3084 | 0 | 94.7491 | 0 |  |  | 94.7491 | 1999-04-23 | 17 | 125.9351 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.4189 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.4189 | 0 | 3.7395 | 0 | 3.7395 | 75 | 65.8963 | 270.4436 | 1999-04-23 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-23 | 18 | 236.383 | 176.2765 | 430.5672 | 22.07 | 27.07 | 27.07 | 1 | 1 | 0 | 34.98% | 0% | 7.5 | 0.34978 | 0 | 4.7088 | 0 | 430.5672 | 0 | 91.4385 | 0 |  |  | 91.4385 | 1999-04-23 | 18 | 123.4293 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.2866 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.2866 | 0 | 3.5207 | 0 | 3.5207 | 75 | 64.5851 | 265.6031 | 1999-04-23 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-23 | 19 | 233.379 | 174.0363 | 425.0954 | 21.66 | 26.66 | 26.66 | 1 | 1 | 0 | 34.53% | 0% | 7.5 | 0.34534 | 0 | 4.7704 | 0 | 425.0954 | 0 | 89.1103 | 0 |  |  | 89.1103 | 1999-04-23 | 19 | 121.8607 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.3259 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.3259 | 0 | 3.3881 | 0 | 3.3881 | 75 | 63.7643 | 262.3216 | 1999-04-23 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-23 | 20 | 230.332 | 171.7641 | 419.5454 | 21.61 | 26.61 | 26.61 | 1 | 1 | 0 | 34.08% | 0% | 7.5 | 0.34083 | 0 | 4.7772 | 0 | 419.5454 | 0 | 87.8217 | 0 |  |  | 87.8217 | 1999-04-23 | 20 | 120.2697 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.3371 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.3371 | 0 | 3.2572 | 0 | 3.2572 | 75 | 62.9318 | 260.0695 | 1999-04-23 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-23 | 21 | 226.519 | 168.9207 | 412.6001 | 21.98 | 26.98 | 26.98 | 1 | 1 | 0 | 33.52% | 0% | 7.5 | 0.33519 | 0 | 4.7197 | 0 | 412.6001 | 0 | 87.4217 | 0 |  |  | 87.4217 | 1999-04-23 | 21 | 118.2787 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.8484 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.89 | 258.6058 | 1999-04-23 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-23 | 22 | 222.709 | 166.0795 | 405.6602 | 22.17 | 27.17 | 27.17 | 1 | 1 | 0 | 32.96% | 0% | 7.5 | 0.32955 | 0 | 4.6898 | 0 | 405.6602 | 0 | 86.4979 | 0 |  |  | 86.4979 | 1999-04-23 | 22 | 116.2893 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 145.3616 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.849 | 256.641 | 1999-04-23 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-23 | 23 | 218.901 | 163.2398 | 398.724 | 22.05 | 27.05 | 27.05 | 1 | 1 | 0 | 32.39% | 0% | 7.5 | 0.32392 | 0 | 4.7069 | 0 | 398.724 | 0 | 84.7109 | 0 |  |  | 84.7109 | 1999-04-23 | 23 | 114.3009 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.8761 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.8086 | 253.8136 | 1999-04-23 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-24 | 0 | 217.315 | 162.057 | 395.8352 | 21.69 | 26.69 | 26.69 | 1 | 1 | 0 | 32.16% | 0% | 7.5 | 0.32157 | 0 | 4.7612 | 0 | 395.8352 | 0 | 83.1372 | 0 |  |  | 83.1372 | 1999-04-24 | 0 | 113.4727 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.8409 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.3753 | 251.8066 | 1999-04-24 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-24 | 1 | 212.876 | 158.7468 | 387.7496 | 21.21 | 26.21 | 26.21 | 1 | 1 | 0 | 31.5% | 0% | 7.5 | 0.315 | 0 | 4.834 | 0 | 387.7496 | 0 | 80.2132 | 0 |  |  | 80.2132 | 1999-04-24 | 1 | 111.1549 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.9436 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.1624 | 247.6697 | 1999-04-24 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-24 | 2 | 208.937 | 155.8094 | 380.5748 | 20.68 | 25.68 | 25.68 | 1 | 1 | 0 | 30.92% | 0% | 7.5 | 0.30917 | 0 | 4.9159 | 0 | 380.5748 | 0 | 77.417 | 0 |  |  | 77.417 | 1999-04-24 | 2 | 109.0981 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.3726 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.0862 | 243.7973 | 1999-04-24 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-24 | 3 | 205.757 | 153.438 | 374.7825 | 20.16 | 25.16 | 25.16 | 1 | 1 | 0 | 30.45% | 0% | 7.5 | 0.30447 | 0 | 4.9978 | 0 | 374.7825 | 0 | 74.9889 | 0 |  |  | 74.9889 | 1999-04-24 | 3 | 107.4376 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.2971 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.2174 | 240.5004 | 1999-04-24 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-24 | 4 | 202.892 | 151.3015 | 369.5639 | 19.68 | 24.68 | 24.68 | 1 | 1 | 0 | 30.02% | 0% | 7.5 | 0.30023 | 0 | 5.0747 | 0 | 369.5639 | 0 | 72.8248 | 0 |  |  | 72.8248 | 1999-04-24 | 4 | 105.9417 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.4271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.4346 | 237.5535 | 1999-04-24 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-24 | 5 | 201.975 | 150.6176 | 367.8936 | 19.27 | 24.27 | 24.27 | 1 | 1 | 0 | 29.89% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.142 | 0 | 369.285 | 0 | 71.8174 | 0 |  |  | 71.8174 | 1999-04-24 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.5043 | 1999-04-24 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-24 | 6 | 201.837 | 150.5147 | 367.6423 | 18.93 | 23.93 | 23.93 | 1 | 1 | 0 | 29.87% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1985 | 0 | 369.285 | 0 | 71.0365 | 0 |  |  | 71.0365 | 1999-04-24 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.7234 | 1999-04-24 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-24 | 7 | 201.643 | 150.37 | 367.2889 | 18.7 | 23.7 | 23.7 | 1 | 1 | 0 | 29.84% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2371 | 0 | 369.285 | 0 | 70.5131 | 0 |  |  | 70.5131 | 1999-04-24 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.2 | 1999-04-24 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-24 | 8 | 202.511 | 151.0173 | 368.87 | 18.6 | 23.6 | 23.6 | 1 | 1 | 0 | 29.97% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.254 | 0 | 369.285 | 0 | 70.2867 | 0 |  |  | 70.2867 | 1999-04-24 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.9736 | 1999-04-24 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-24 | 9 | 295.012 | 219.9976 | 537.3588 | 18.64 | 23.64 | 23.64 | 1 | 1 | 0 | 43.65% | 0% | 7.5 | 0.43654 | 0 | 5.2765 | 0 | 537.3588 | 0 | 101.84 | 0 |  |  | 101.84 | 1999-04-24 | 9 | 154.0428 | 0 | 30.8086 | 0 | 16.8192 | 0 | 16.8192 | 192.5536 | 0 | 32.0923 | 0 | 19.0104 | 0 | 19.0104 | 192.5536 | 0 | 6.8438 | 0 | 6.8438 | 75 | 80.6038 | 300.1173 | 1999-04-24 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-24 | 10 | 353.713 | 263.7723 | 644.2815 | 18.76 | 23.76 | 23.76 | 1 | 1 | 0 | 52.34% | 0% | 7.5 | 0.5234 | 0 | 5.2748 | 0 | 644.2815 | 0 | 122.143 | 0 |  |  | 122.143 | 1999-04-24 | 10 | 184.694 | 0 | 36.9388 | 0 | 28.9894 | 0 | 28.9894 | 230.8675 | 0 | 38.4779 | 0 | 32.7662 | 0 | 32.7662 | 230.8675 | 0 | 11.7958 | 0 | 11.7958 | 75 | 96.6422 | 367.3367 | 1999-04-24 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-24 | 11 | 446.836 | 333.2164 | 813.9033 | 18.9 | 23.9 | 23.9 | 1 | 1 | 0 | 66.12% | 0% | 7.5 | 0.6612 | 0 | 5.2807 | 0 | 813.9033 | 0 | 154.1283 | 0 |  |  | 154.1283 | 1999-04-24 | 11 | 233.319 | 0 | 46.6638 | 0 | 55 | 0 | 55 | 291.6487 | 0 | 48.6081 | 0 | 55 | 0 | 55 | 291.6487 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.0855 | 483.2137 | 1999-04-24 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-24 | 12 | 465.402 | 347.0615 | 847.7209 | 18.99 | 23.99 | 23.99 | 1 | 1 | 0 | 68.87% | 0% | 7.5 | 0.68867 | 0 | 5.2713 | 0 | 847.7209 | 0 | 160.8174 | 0 |  |  | 160.8174 | 1999-04-24 | 12 | 243.0133 | 0 | 48.6027 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.7667 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.7667 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 127.1581 | 494.9755 | 1999-04-24 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-24 | 13 | 593.807 | 442.8162 | 1081.6082 | 18.98 | 23.98 | 23.98 | 1 | 1 | 0 | 87.87% | 0% | 7.5 | 0.87868 | 0 | 5.314 | 0 | 1081.6082 | 0 | 203.5392 | 0 |  |  | 203.5392 | 1999-04-24 | 13 | 310.061 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 387.5763 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 387.5763 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 162.2412 | 572.7805 | 1999-04-24 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-24 | 14 | 636.033 | 474.3051 | 1158.5221 | 18.82 | 23.82 | 23.82 | 1 | 1 | 0 | 94.12% | 0% | 7.5 | 0.94116 | 0 | 5.355 | 0 | 1158.5221 | 0 | 216.3428 | 0 |  |  | 216.3428 | 1999-04-24 | 14 | 332.1097 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 415.1371 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 415.1371 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 173.7783 | 597.1211 | 1999-04-24 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-24 | 15 | 591.31 | 440.9541 | 1077.06 | 18.37 | 23.37 | 23.37 | 1 | 1 | 0 | 87.5% | 0% | 7.5 | 0.87498 | 0 | 5.4184 | 0 | 1077.06 | 0 | 198.7765 | 0 |  |  | 198.7765 | 1999-04-24 | 15 | 308.7572 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 385.9465 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 385.9465 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 161.559 | 567.3355 | 1999-04-24 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-24 | 16 | 557.314 | 415.6025 | 1015.1369 | 17.66 | 22.66 | 22.66 | 1 | 1 | 0 | 82.47% | 0% | 7.5 | 0.82468 | 0 | 5.5322 | 0 | 1015.1369 | 0 | 183.4953 | 0 |  |  | 183.4953 | 1999-04-24 | 16 | 291.0059 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 363.7574 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 363.7574 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 152.2705 | 542.7658 | 1999-04-24 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-24 | 17 | 428.13 | 319.2669 | 779.8307 | 16.89 | 21.89 | 21.89 | 1 | 1 | 0 | 63.35% | 0% | 7.5 | 0.63352 | 0 | 5.6269 | 0 | 779.8307 | 0 | 138.5895 | 0 |  |  | 138.5895 | 1999-04-24 | 17 | 223.5515 | 0 | 44.7103 | 0 | 51.406 | 0 | 51.406 | 279.4393 | 0 | 46.5732 | 0 | 55 | 0 | 55 | 279.4393 | 0 | 20.9172 | 0 | 20.9172 | 75 | 116.9746 | 457.8873 | 1999-04-24 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-24 | 18 | 258.78 | 192.9785 | 471.3629 | 16.26 | 21.26 | 21.26 | 1 | 1 | 0 | 38.29% | 0% | 7.5 | 0.38293 | 0 | 5.6837 | 0 | 471.3629 | 0 | 82.932 | 0 |  |  | 82.932 | 1999-04-24 | 18 | 135.124 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.905 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.905 | 0 | 4.6192 | 0 | 4.6192 | 75 | 70.7044 | 264.3145 | 1999-04-24 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-24 | 19 | 247.78 | 184.7755 | 451.3266 | 15.96 | 20.96 | 20.96 | 1 | 1 | 0 | 36.66% | 0% | 7.5 | 0.36665 | 0 | 5.735 | 0 | 451.3266 | 0 | 78.6967 | 0 |  |  | 78.6967 | 1999-04-24 | 19 | 129.3803 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.7254 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.7254 | 0 | 4.0548 | 0 | 4.0548 | 75 | 67.699 | 256.5093 | 1999-04-24 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-24 | 20 | 238.49 | 177.8477 | 434.405 | 16.02 | 21.02 | 21.02 | 1 | 1 | 0 | 35.29% | 0% | 7.5 | 0.3529 | 0 | 5.7208 | 0 | 434.405 | 0 | 75.9349 | 0 |  |  | 75.9349 | 1999-04-24 | 20 | 124.5294 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.6618 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.6618 | 0 | 3.6156 | 0 | 3.6156 | 75 | 65.1608 | 250.7701 | 1999-04-24 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-24 | 21 | 231.898 | 172.9319 | 422.3978 | 16.01 | 21.01 | 21.01 | 1 | 1 | 0 | 34.31% | 0% | 7.5 | 0.34315 | 0 | 5.7203 | 0 | 422.3978 | 0 | 73.8416 | 0 |  |  | 73.8416 | 1999-04-24 | 21 | 121.0874 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.3592 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.3592 | 0 | 3.324 | 0 | 3.324 | 75 | 63.3597 | 246.5842 | 1999-04-24 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-24 | 22 | 224.573 | 167.4695 | 409.0555 | 15.83 | 20.83 | 20.83 | 1 | 1 | 0 | 33.23% | 0% | 7.5 | 0.33231 | 0 | 5.751 | 0 | 409.0555 | 0 | 71.1279 | 0 |  |  | 71.1279 | 1999-04-24 | 22 | 117.2626 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.5782 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.3583 | 241.7803 | 1999-04-24 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-24 | 23 | 217.697 | 162.3419 | 396.531 | 15.54 | 20.54 | 20.54 | 1 | 1 | 0 | 32.21% | 0% | 7.5 | 0.32213 | 0 | 5.8025 | 0 | 396.531 | 0 | 68.3384 | 0 |  |  | 68.3384 | 1999-04-24 | 23 | 113.6722 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.0903 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.4796 | 237.1122 | 1999-04-24 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-25 | 0 | 210.641 | 157.0801 | 383.6786 | 15.16 | 20.16 | 20.16 | 1 | 1 | 0 | 31.17% | 0% | 7.5 | 0.31169 | 0 | 5.8713 | 0 | 383.6786 | 0 | 65.3482 | 0 |  |  | 65.3482 | 1999-04-25 | 0 | 109.9879 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.4848 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.5518 | 232.1941 | 1999-04-25 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-25 | 1 | 203.87 | 152.0308 | 371.3453 | 14.76 | 19.76 | 19.76 | 1 | 1 | 0 | 30.17% | 0% | 7.5 | 0.30167 | 0 | 5.9449 | 0 | 371.3453 | 0 | 62.4648 | 0 |  |  | 62.4648 | 1999-04-25 | 1 | 106.4523 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.0654 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.7018 | 227.4607 | 1999-04-25 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-25 | 2 | 197.535 | 147.3066 | 359.8063 | 14.35 | 19.35 | 19.35 | 1 | 1 | 0 | 29.23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0234 | 0 | 369.285 | 0 | 61.3089 | 0 |  |  | 61.3089 | 1999-04-25 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.9957 | 1999-04-25 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-25 | 3 | 190.539 | 142.0895 | 347.0632 | 14 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 28.19% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0915 | 0 | 369.285 | 0 | 60.6227 | 0 |  |  | 60.6227 | 1999-04-25 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.3096 | 1999-04-25 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-25 | 4 | 183.413 | 136.7755 | 334.0833 | 13.73 | 18.73 | 18.73 | 1 | 1 | 0 | 27.14% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1446 | 0 | 369.285 | 0 | 60.0987 | 0 |  |  | 60.0987 | 1999-04-25 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.7856 | 1999-04-25 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-25 | 5 | 180.264 | 134.4272 | 328.3475 | 13.59 | 18.59 | 18.59 | 1 | 1 | 0 | 26.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1724 | 0 | 369.285 | 0 | 59.8288 | 0 |  |  | 59.8288 | 1999-04-25 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.5156 | 1999-04-25 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-25 | 6 | 180.135 | 134.331 | 328.1125 | 13.66 | 18.66 | 18.66 | 1 | 1 | 0 | 26.66% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1585 | 0 | 369.285 | 0 | 59.9636 | 0 |  |  | 59.9636 | 1999-04-25 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.6505 | 1999-04-25 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-25 | 7 | 179.955 | 134.1968 | 327.7846 | 14.09 | 19.09 | 19.09 | 1 | 1 | 0 | 26.63% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0739 | 0 | 369.285 | 0 | 60.7984 | 0 |  |  | 60.7984 | 1999-04-25 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.4853 | 1999-04-25 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-25 | 8 | 179.645 | 133.9656 | 327.22 | 14.75 | 19.75 | 19.75 | 1 | 1 | 0 | 26.58% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9464 | 0 | 369.285 | 0 | 62.1025 | 0 |  |  | 62.1025 | 1999-04-25 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.7894 | 1999-04-25 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-25 | 9 | 246.961 | 184.1648 | 449.8348 | 15.38 | 20.38 | 20.38 | 1 | 1 | 0 | 36.54% | 0% | 7.5 | 0.36544 | 0 | 5.8427 | 0 | 449.8348 | 0 | 76.9911 | 0 |  |  | 76.9911 | 1999-04-25 | 9 | 128.9526 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.1908 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.1908 | 0 | 4.0148 | 0 | 4.0148 | 75 | 67.4752 | 254.5399 | 1999-04-25 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-25 | 10 | 289.401 | 215.8133 | 527.1384 | 15.93 | 20.93 | 20.93 | 1 | 1 | 0 | 42.82% | 0% | 7.5 | 0.42824 | 0 | 5.755 | 0 | 527.1384 | 0 | 91.597 | 0 |  |  | 91.597 | 1999-04-25 | 10 | 151.113 | 0 | 30.2226 | 0 | 15.8777 | 0 | 15.8777 | 188.8913 | 0 | 31.4819 | 0 | 17.9462 | 0 | 17.9462 | 188.8913 | 0 | 6.4606 | 0 | 6.4606 | 75 | 79.0708 | 285.9523 | 1999-04-25 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-25 | 11 | 324.407 | 241.9181 | 590.9012 | 16.4 | 21.4 | 21.4 | 1 | 1 | 0 | 48% | 0% | 7.5 | 0.48004 | 0 | 5.6806 | 0 | 590.9012 | 0 | 104.0203 | 0 |  |  | 104.0203 | 1999-04-25 | 11 | 169.3917 | 0 | 33.8783 | 0 | 22.3644 | 0 | 22.3644 | 211.7396 | 0 | 35.2899 | 0 | 25.2781 | 0 | 25.2781 | 211.7396 | 0 | 9.1001 | 0 | 9.1001 | 75 | 88.6352 | 324.3981 | 1999-04-25 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-25 | 12 | 273.144 | 203.6901 | 497.5266 | 16.82 | 21.82 | 21.82 | 1 | 1 | 0 | 40.42% | 0% | 7.5 | 0.40418 | 0 | 5.5871 | 0 | 497.5266 | 0 | 89.0486 | 0 |  |  | 89.0486 | 1999-04-25 | 12 | 142.6243 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.2804 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.2804 | 0 | 5.4319 | 0 | 5.4319 | 75 | 74.629 | 275.1683 | 1999-04-25 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-25 | 13 | 317.294 | 236.6138 | 577.945 | 17.22 | 22.22 | 22.22 | 1 | 1 | 0 | 46.95% | 0% | 7.5 | 0.46951 | 0 | 5.5304 | 0 | 577.945 | 0 | 104.5026 | 0 |  |  | 104.5026 | 1999-04-25 | 13 | 165.6776 | 0 | 33.1355 | 0 | 20.9253 | 0 | 20.9253 | 207.097 | 0 | 34.5162 | 0 | 23.6515 | 0 | 23.6515 | 207.097 | 0 | 8.5145 | 0 | 8.5145 | 75 | 86.6918 | 319.2858 | 1999-04-25 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-25 | 14 | 333.089 | 248.3925 | 606.7153 | 17.65 | 22.65 | 22.65 | 1 | 1 | 0 | 49.29% | 0% | 7.5 | 0.49288 | 0 | 5.4597 | 0 | 606.7153 | 0 | 111.1263 | 0 |  |  | 111.1263 | 1999-04-25 | 14 | 173.9251 | 0 | 34.785 | 0 | 24.2085 | 0 | 24.2085 | 217.4063 | 0 | 36.2344 | 0 | 27.3624 | 0 | 27.3624 | 217.4063 | 0 | 9.8505 | 0 | 9.8505 | 75 | 91.0073 | 338.555 | 1999-04-25 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-25 | 15 | 291.904 | 217.6799 | 531.6976 | 17.96 | 22.96 | 22.96 | 1 | 1 | 0 | 43.19% | 0% | 7.5 | 0.43194 | 0 | 5.3921 | 0 | 531.6976 | 0 | 98.6062 | 0 |  |  | 98.6062 | 1999-04-25 | 15 | 152.42 | 0 | 30.484 | 0 | 16.2932 | 0 | 16.2932 | 190.525 | 0 | 31.7542 | 0 | 18.4159 | 0 | 18.4159 | 190.525 | 0 | 6.6297 | 0 | 6.6297 | 75 | 79.7546 | 294.6997 | 1999-04-25 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-25 | 16 | 252.434 | 188.2461 | 459.8038 | 17.89 | 22.89 | 22.89 | 1 | 1 | 0 | 37.35% | 0% | 7.5 | 0.37354 | 0 | 5.3914 | 0 | 459.8038 | 0 | 85.2841 | 0 |  |  | 85.2841 | 1999-04-25 | 16 | 131.8104 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.763 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.763 | 0 | 4.2876 | 0 | 4.2876 | 75 | 68.9706 | 264.6011 | 1999-04-25 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-25 | 17 | 159.307 | 118.7991 | 290.1747 | 17.77 | 22.77 | 22.77 | 1 | 1 | 0 | 23.57% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3961 | 0 | 369.285 | 0 | 68.4357 | 0 |  |  | 68.4357 | 1999-04-25 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.1226 | 1999-04-25 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-25 | 18 | 152.755 | 113.9131 | 278.2403 | 17.63 | 22.63 | 22.63 | 1 | 1 | 0 | 22.6% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4204 | 0 | 369.285 | 0 | 68.1283 | 0 |  |  | 68.1283 | 1999-04-25 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.8152 | 1999-04-25 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-25 | 19 | 146.21 | 109.0323 | 266.3187 | 17.49 | 22.49 | 22.49 | 1 | 1 | 0 | 21.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4449 | 0 | 369.285 | 0 | 67.8223 | 0 |  |  | 67.8223 | 1999-04-25 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.5092 | 1999-04-25 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-25 | 20 | 140.3 | 104.6251 | 255.5538 | 17.39 | 22.39 | 22.39 | 1 | 1 | 0 | 20.76% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4624 | 0 | 369.285 | 0 | 67.6046 | 0 |  |  | 67.6046 | 1999-04-25 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.2914 | 1999-04-25 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-25 | 21 | 136.446 | 101.7511 | 248.5338 | 17.34 | 22.34 | 22.34 | 1 | 1 | 0 | 20.19% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4712 | 0 | 369.285 | 0 | 67.496 | 0 |  |  | 67.496 | 1999-04-25 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.1828 | 1999-04-25 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-25 | 22 | 132.167 | 98.5601 | 240.7397 | 17.32 | 22.32 | 22.32 | 1 | 1 | 0 | 19.56% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4747 | 0 | 369.285 | 0 | 67.4526 | 0 |  |  | 67.4526 | 1999-04-25 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.1394 | 1999-04-25 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-25 | 23 | 126.797 | 94.5556 | 230.9583 | 17.31 | 22.31 | 22.31 | 1 | 1 | 0 | 18.76% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4765 | 0 | 369.285 | 0 | 67.4309 | 0 |  |  | 67.4309 | 1999-04-25 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.1178 | 1999-04-25 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-26 | 0 | 123.017 | 91.7367 | 224.0731 | 17.3 | 22.3 | 22.3 | 1 | 1 | 0 | 18.2% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4783 | 0 | 369.285 | 0 | 67.4092 | 0 |  |  | 67.4092 | 1999-04-26 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.0961 | 1999-04-26 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-26 | 1 | 118.82 | 88.6069 | 216.4284 | 17.23 | 22.23 | 22.23 | 1 | 1 | 0 | 17.58% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4906 | 0 | 369.285 | 0 | 67.2577 | 0 |  |  | 67.2577 | 1999-04-26 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.9445 | 1999-04-26 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-26 | 2 | 109.26 | 81.4778 | 199.015 | 17.07 | 22.07 | 22.07 | 1 | 1 | 0 | 16.17% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5189 | 0 | 369.285 | 0 | 66.9125 | 0 |  |  | 66.9125 | 1999-04-26 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.5994 | 1999-04-26 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-26 | 3 | 96.5494 | 71.9992 | 175.8629 | 16.84 | 21.84 | 21.84 | 1 | 1 | 0 | 14.29% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5599 | 0 | 369.285 | 0 | 66.4195 | 0 |  |  | 66.4195 | 1999-04-26 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.1063 | 1999-04-26 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-26 | 4 | 85.4326 | 63.7091 | 155.6139 | 16.53 | 21.53 | 21.53 | 1 | 1 | 0 | 12.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.6156 | 0 | 369.285 | 0 | 65.7607 | 0 |  |  | 65.7607 | 1999-04-26 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.4476 | 1999-04-26 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-26 | 5 | 82.6839 | 61.6594 | 150.6072 | 16.23 | 21.23 | 21.23 | 1 | 1 | 0 | 12.24% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.67 | 0 | 369.285 | 0 | 65.1294 | 0 |  |  | 65.1294 | 1999-04-26 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 229.8163 | 1999-04-26 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-26 | 6 | 86.3996 | 64.4303 | 157.3752 | 15.96 | 20.96 | 20.96 | 1 | 1 | 0 | 12.78% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.7195 | 0 | 369.285 | 0 | 64.5664 | 0 |  |  | 64.5664 | 1999-04-26 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 229.2533 | 1999-04-26 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-26 | 7 | 89.6095 | 66.824 | 163.222 | 16.3 | 21.3 | 21.3 | 1 | 1 | 0 | 13.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.6573 | 0 | 369.285 | 0 | 65.2761 | 0 |  |  | 65.2761 | 1999-04-26 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 229.963 | 1999-04-26 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-26 | 8 | 100.965 | 75.292 | 183.9058 | 17.17 | 22.17 | 22.17 | 1 | 1 | 0 | 14.94% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5012 | 0 | 369.285 | 0 | 67.128 | 0 |  |  | 67.128 | 1999-04-26 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.8149 | 1999-04-26 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-26 | 9 | 128.448 | 95.7868 | 233.9656 | 17.79 | 22.79 | 22.79 | 1 | 1 | 0 | 19.01% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3926 | 0 | 369.285 | 0 | 68.4797 | 0 |  |  | 68.4797 | 1999-04-26 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.1666 | 1999-04-26 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-26 | 10 | 191.419 | 142.7458 | 348.6661 | 18.08 | 23.08 | 23.08 | 1 | 1 | 0 | 28.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3426 | 0 | 369.285 | 0 | 69.1213 | 0 |  |  | 69.1213 | 1999-04-26 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.8081 | 1999-04-26 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-26 | 11 | 246.629 | 183.9172 | 449.2301 | 18.15 | 23.15 | 23.15 | 1 | 1 | 0 | 36.49% | 0% | 7.5 | 0.36495 | 0 | 5.3447 | 0 | 449.2301 | 0 | 84.0518 | 0 |  |  | 84.0518 | 1999-04-26 | 11 | 128.7793 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.9741 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.9741 | 0 | 3.9986 | 0 | 3.9986 | 75 | 67.3845 | 261.4938 | 1999-04-26 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-26 | 12 | 193.611 | 144.3804 | 352.6588 | 18.14 | 23.14 | 23.14 | 1 | 1 | 0 | 28.65% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3323 | 0 | 369.285 | 0 | 69.2548 | 0 |  |  | 69.2548 | 1999-04-26 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.9416 | 1999-04-26 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-26 | 13 | 233.607 | 174.2064 | 425.5107 | 18.2 | 23.2 | 23.2 | 1 | 1 | 0 | 34.57% | 0% | 7.5 | 0.34568 | 0 | 5.3319 | 0 | 425.5107 | 0 | 79.8046 | 0 |  |  | 79.8046 | 1999-04-26 | 13 | 121.9797 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.4747 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.4747 | 0 | 3.3981 | 0 | 3.3981 | 75 | 63.8266 | 253.0881 | 1999-04-26 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-26 | 14 | 267.797 | 199.7027 | 487.7872 | 18.49 | 23.49 | 23.49 | 1 | 1 | 0 | 39.63% | 0% | 7.5 | 0.39627 | 0 | 5.2933 | 0 | 487.7872 | 0 | 92.1515 | 0 |  |  | 92.1515 | 1999-04-26 | 14 | 139.8323 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 174.7904 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 174.7904 | 0 | 5.1191 | 0 | 5.1191 | 75 | 73.1681 | 276.4975 | 1999-04-26 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-26 | 15 | 290.332 | 216.5076 | 528.8342 | 18.92 | 23.92 | 23.92 | 1 | 1 | 0 | 42.96% | 0% | 7.5 | 0.42961 | 0 | 5.2277 | 0 | 528.8342 | 0 | 101.1594 | 0 |  |  | 101.1594 | 1999-04-26 | 15 | 151.5991 | 0 | 30.3198 | 0 | 16.0314 | 0 | 16.0314 | 189.4989 | 0 | 31.5832 | 0 | 18.12 | 0 | 18.12 | 189.4989 | 0 | 6.5232 | 0 | 6.5232 | 75 | 79.3251 | 296.1591 | 1999-04-26 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-26 | 16 | 295.585 | 220.4249 | 538.4025 | 19.08 | 24.08 | 24.08 | 1 | 1 | 0 | 43.74% | 0% | 7.5 | 0.43739 | 0 | 5.2026 | 0 | 538.4025 | 0 | 103.4882 | 0 |  |  | 103.4882 | 1999-04-26 | 16 | 154.342 | 0 | 30.8684 | 0 | 16.9174 | 0 | 16.9174 | 192.9276 | 0 | 32.1546 | 0 | 19.1214 | 0 | 19.1214 | 192.9276 | 0 | 6.8837 | 0 | 6.8837 | 75 | 80.7604 | 302.1711 | 1999-04-26 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-26 | 17 | 187.539 | 139.8524 | 341.5987 | 19.21 | 24.21 | 24.21 | 1 | 1 | 0 | 27.75% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1519 | 0 | 369.285 | 0 | 71.679 | 0 |  |  | 71.679 | 1999-04-26 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.3659 | 1999-04-26 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-26 | 18 | 166.887 | 124.4517 | 303.9815 | 19.28 | 24.28 | 24.28 | 1 | 1 | 0 | 24.69% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1403 | 0 | 369.285 | 0 | 71.8405 | 0 |  |  | 71.8405 | 1999-04-26 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.5274 | 1999-04-26 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-26 | 19 | 163.491 | 121.9192 | 297.7958 | 19.3 | 24.3 | 24.3 | 1 | 1 | 0 | 24.19% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.137 | 0 | 369.285 | 0 | 71.8867 | 0 |  |  | 71.8867 | 1999-04-26 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.5736 | 1999-04-26 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-26 | 20 | 160.71 | 119.8453 | 292.7302 | 19.27 | 24.27 | 24.27 | 1 | 1 | 0 | 23.78% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.142 | 0 | 369.285 | 0 | 71.8174 | 0 |  |  | 71.8174 | 1999-04-26 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.5043 | 1999-04-26 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-26 | 21 | 157.581 | 117.512 | 287.0308 | 19.24 | 24.24 | 24.24 | 1 | 1 | 0 | 23.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.147 | 0 | 369.285 | 0 | 71.7482 | 0 |  |  | 71.7482 | 1999-04-26 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.435 | 1999-04-26 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-26 | 22 | 154.453 | 115.1793 | 281.3332 | 19.2 | 24.2 | 24.2 | 1 | 1 | 0 | 22.85% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1536 | 0 | 369.285 | 0 | 71.6559 | 0 |  |  | 71.6559 | 1999-04-26 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.3428 | 1999-04-26 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-26 | 23 | 151.154 | 112.7192 | 275.3241 | 19.17 | 24.17 | 24.17 | 1 | 1 | 0 | 22.37% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1586 | 0 | 369.285 | 0 | 71.5869 | 0 |  |  | 71.5869 | 1999-04-26 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.2737 | 1999-04-26 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-27 | 0 | 147.908 | 110.2986 | 269.4116 | 19.13 | 24.13 | 24.13 | 1 | 1 | 0 | 21.89% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1652 | 0 | 369.285 | 0 | 71.4948 | 0 |  |  | 71.4948 | 1999-04-27 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.1817 | 1999-04-27 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-27 | 1 | 144.787 | 107.9712 | 263.7268 | 19.06 | 24.06 | 24.06 | 1 | 1 | 0 | 21.42% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1768 | 0 | 369.285 | 0 | 71.3341 | 0 |  |  | 71.3341 | 1999-04-27 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.021 | 1999-04-27 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-27 | 2 | 143.488 | 107.0025 | 261.3607 | 18.96 | 23.96 | 23.96 | 1 | 1 | 0 | 21.23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1935 | 0 | 369.285 | 0 | 71.1051 | 0 |  |  | 71.1051 | 1999-04-27 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.792 | 1999-04-27 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-27 | 3 | 143.488 | 107.0025 | 261.3607 | 18.83 | 23.83 | 23.83 | 1 | 1 | 0 | 21.23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2153 | 0 | 369.285 | 0 | 70.8085 | 0 |  |  | 70.8085 | 1999-04-27 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.4954 | 1999-04-27 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-27 | 4 | 143.488 | 107.0025 | 261.3607 | 18.67 | 23.67 | 23.67 | 1 | 1 | 0 | 21.23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2422 | 0 | 369.285 | 0 | 70.4451 | 0 |  |  | 70.4451 | 1999-04-27 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.132 | 1999-04-27 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-27 | 5 | 143.488 | 107.0025 | 261.3607 | 18.49 | 23.49 | 23.49 | 1 | 1 | 0 | 21.23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2726 | 0 | 369.285 | 0 | 70.0386 | 0 |  |  | 70.0386 | 1999-04-27 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.7254 | 1999-04-27 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-27 | 6 | 143.319 | 106.8764 | 261.0528 | 18.3 | 23.3 | 23.3 | 1 | 1 | 0 | 21.21% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3049 | 0 | 369.285 | 0 | 69.612 | 0 |  |  | 69.612 | 1999-04-27 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.2988 | 1999-04-27 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-27 | 7 | 143.198 | 106.7862 | 260.8324 | 18.69 | 23.69 | 23.69 | 1 | 1 | 0 | 21.19% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2388 | 0 | 369.285 | 0 | 70.4904 | 0 |  |  | 70.4904 | 1999-04-27 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.1773 | 1999-04-27 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-27 | 8 | 150.733 | 112.4052 | 274.5573 | 19.51 | 24.51 | 24.51 | 1 | 1 | 0 | 22.3% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1025 | 0 | 369.285 | 0 | 72.3738 | 0 |  |  | 72.3738 | 1999-04-27 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.0607 | 1999-04-27 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-27 | 9 | 206.182 | 153.7549 | 375.5566 | 19.88 | 24.88 | 24.88 | 1 | 1 | 0 | 30.51% | 0% | 7.5 | 0.30509 | 0 | 5.0432 | 0 | 375.5566 | 0 | 74.4684 | 0 |  |  | 74.4684 | 1999-04-27 | 9 | 107.6596 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.5745 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.3335 | 240.096 | 1999-04-27 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-27 | 10 | 307.057 | 228.9798 | 559.2985 | 19.85 | 24.85 | 24.85 | 1 | 1 | 0 | 45.44% | 0% | 7.5 | 0.45436 | 0 | 5.0788 | 0 | 559.2985 | 0 | 110.1234 | 0 |  |  | 110.1234 | 1999-04-27 | 10 | 160.3322 | 0 | 32.0664 | 0 | 18.9646 | 0 | 18.9646 | 200.4153 | 0 | 33.4026 | 0 | 21.4353 | 0 | 21.4353 | 200.4153 | 0 | 7.7167 | 0 | 7.7167 | 75 | 83.8948 | 317.1349 | 1999-04-27 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-27 | 11 | 398.123 | 296.8899 | 725.1735 | 19.68 | 24.68 | 24.68 | 1 | 1 | 0 | 58.91% | 0% | 7.5 | 0.58912 | 0 | 5.1348 | 0 | 725.1735 | 0 | 141.2275 | 0 |  |  | 141.2275 | 1999-04-27 | 11 | 207.8831 | 0 | 41.5766 | 0 | 41.337 | 0 | 41.337 | 259.8538 | 0 | 43.309 | 0 | 46.7224 | 0 | 46.7224 | 259.8538 | 0 | 16.8201 | 0 | 16.8201 | 75 | 108.776 | 429.883 | 1999-04-27 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-27 | 12 | 420.146 | 313.313 | 765.288 | 19.64 | 24.64 | 24.64 | 1 | 1 | 0 | 62.17% | 0% | 7.5 | 0.62171 | 0 | 5.1482 | 0 | 765.288 | 0 | 148.6508 | 0 |  |  | 148.6508 | 1999-04-27 | 12 | 219.3826 | 0 | 43.8765 | 0 | 48.5834 | 0 | 48.5834 | 274.2282 | 0 | 45.7047 | 0 | 54.9128 | 0 | 54.9128 | 274.2282 | 0 | 19.7686 | 0 | 19.7686 | 75 | 114.7932 | 461.7088 | 1999-04-27 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-27 | 13 | 527.66 | 393.4888 | 961.1227 | 20.01 | 25.01 | 25.01 | 1 | 1 | 0 | 78.08% | 0% | 7.5 | 0.7808 | 0 | 5.1204 | 0 | 961.1227 | 0 | 187.7037 | 0 |  |  | 187.7037 | 1999-04-27 | 13 | 275.5218 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 344.4023 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 344.4023 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.1684 | 538.8721 | 1999-04-27 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-27 | 14 | 622.62 | 464.3027 | 1134.0905 | 21.08 | 26.08 | 26.08 | 1 | 1 | 0 | 92.13% | 0% | 7.5 | 0.92131 | 0 | 4.9757 | 0 | 1134.0905 | 0 | 227.9278 | 0 |  |  | 227.9278 | 1999-04-27 | 14 | 325.106 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 406.3824 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 406.3824 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 170.1136 | 605.0414 | 1999-04-27 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-27 | 15 | 635.306 | 473.763 | 1157.1979 | 22.23 | 27.23 | 27.23 | 1 | 1 | 0 | 94.01% | 0% | 7.5 | 0.94009 | 0 | 4.7987 | 0 | 1157.1979 | 0 | 241.1485 | 0 |  |  | 241.1485 | 1999-04-27 | 15 | 331.7301 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 414.6626 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 414.6626 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 173.5797 | 621.7281 | 1999-04-27 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-27 | 16 | 603.715 | 450.2048 | 1099.6554 | 21.99 | 26.99 | 26.99 | 1 | 1 | 0 | 89.33% | 0% | 7.5 | 0.89334 | 0 | 4.8267 | 0 | 1099.6554 | 0 | 227.8291 | 0 |  |  | 227.8291 | 1999-04-27 | 16 | 315.2346 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 394.0432 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 394.0432 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 164.9483 | 599.7774 | 1999-04-27 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-27 | 17 | 493.131 | 367.7397 | 898.2288 | 21.53 | 26.53 | 26.53 | 1 | 1 | 0 | 72.97% | 0% | 7.5 | 0.7297 | 0 | 4.866 | 0 | 898.2288 | 0 | 184.5914 | 0 |  |  | 184.5914 | 1999-04-27 | 17 | 257.4923 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 321.8653 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 321.8653 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 134.7343 | 526.3257 | 1999-04-27 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-27 | 18 | 259.05 | 193.1798 | 471.8547 | 20.92 | 25.92 | 25.92 | 1 | 1 | 0 | 38.33% | 0% | 7.5 | 0.38333 | 0 | 4.8929 | 0 | 471.8547 | 0 | 96.437 | 0 |  |  | 96.437 | 1999-04-27 | 18 | 135.265 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.0813 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.0813 | 0 | 4.6337 | 0 | 4.6337 | 75 | 70.7782 | 277.9077 | 1999-04-27 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-27 | 19 | 246.7 | 183.9701 | 449.3594 | 20.29 | 25.29 | 25.29 | 1 | 1 | 0 | 36.51% | 0% | 7.5 | 0.36505 | 0 | 4.9893 | 0 | 449.3594 | 0 | 90.0647 | 0 |  |  | 90.0647 | 1999-04-27 | 19 | 128.8164 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.0204 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.0204 | 0 | 4.0021 | 0 | 4.0021 | 75 | 67.4039 | 267.5295 | 1999-04-27 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-27 | 20 | 243.899 | 181.8814 | 444.2574 | 19.76 | 24.76 | 24.76 | 1 | 1 | 0 | 36.09% | 0% | 7.5 | 0.36091 | 0 | 5.0742 | 0 | 444.2574 | 0 | 87.5523 | 0 |  |  | 87.5523 | 1999-04-27 | 20 | 127.3538 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.1922 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.1922 | 0 | 3.8673 | 0 | 3.8673 | 75 | 66.6386 | 264.117 | 1999-04-27 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-27 | 21 | 245.155 | 182.818 | 446.5452 | 19.47 | 24.47 | 24.47 | 1 | 1 | 0 | 36.28% | 0% | 7.5 | 0.36276 | 0 | 5.1221 | 0 | 446.5452 | 0 | 87.1798 | 0 |  |  | 87.1798 | 1999-04-27 | 21 | 128.0096 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.012 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.012 | 0 | 3.9273 | 0 | 3.9273 | 75 | 66.9818 | 264.1477 | 1999-04-27 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-27 | 22 | 246.249 | 183.6338 | 448.5379 | 19.36 | 24.36 | 24.36 | 1 | 1 | 0 | 36.44% | 0% | 7.5 | 0.36438 | 0 | 5.1406 | 0 | 448.5379 | 0 | 87.2539 | 0 |  |  | 87.2539 | 1999-04-27 | 22 | 128.5809 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.7261 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.7261 | 0 | 3.9801 | 0 | 3.9801 | 75 | 67.2807 | 264.5735 | 1999-04-27 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-27 | 23 | 247.623 | 184.6584 | 451.0406 | 19.34 | 24.34 | 24.34 | 1 | 1 | 0 | 36.64% | 0% | 7.5 | 0.36642 | 0 | 5.1443 | 0 | 451.0406 | 0 | 87.6771 | 0 |  |  | 87.6771 | 1999-04-27 | 23 | 129.2983 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.6229 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.6229 | 0 | 4.0471 | 0 | 4.0471 | 75 | 67.6561 | 265.4391 | 1999-04-27 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-28 | 0 | 250.873 | 187.082 | 456.9604 | 19.36 | 24.36 | 24.36 | 1 | 1 | 0 | 37.12% | 0% | 7.5 | 0.37123 | 0 | 5.142 | 0 | 456.9604 | 0 | 88.8675 | 0 |  |  | 88.8675 | 1999-04-28 | 0 | 130.9953 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.7442 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.7442 | 0 | 4.2086 | 0 | 4.2086 | 75 | 68.5441 | 267.679 | 1999-04-28 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-28 | 1 | 253.473 | 189.0209 | 461.6963 | 19.28 | 24.28 | 24.28 | 1 | 1 | 0 | 37.51% | 0% | 7.5 | 0.37507 | 0 | 5.1561 | 0 | 461.6963 | 0 | 89.5438 | 0 |  |  | 89.5438 | 1999-04-28 | 1 | 132.3529 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.4412 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.4412 | 0 | 4.3408 | 0 | 4.3408 | 75 | 69.2544 | 269.1979 | 1999-04-28 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-28 | 2 | 249.522 | 186.0746 | 454.4996 | 19.02 | 24.02 | 24.02 | 1 | 1 | 0 | 36.92% | 0% | 7.5 | 0.36923 | 0 | 5.1981 | 0 | 454.4996 | 0 | 87.435 | 0 |  |  | 87.435 | 1999-04-28 | 2 | 130.2899 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.8624 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.8624 | 0 | 4.141 | 0 | 4.141 | 75 | 68.1749 | 265.8098 | 1999-04-28 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-28 | 3 | 241.91 | 180.3981 | 440.6345 | 18.51 | 23.51 | 23.51 | 1 | 1 | 0 | 35.8% | 0% | 7.5 | 0.35796 | 0 | 5.2817 | 0 | 440.6345 | 0 | 83.4272 | 0 |  |  | 83.4272 | 1999-04-28 | 3 | 126.3152 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.894 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.894 | 0 | 3.7734 | 0 | 3.7734 | 75 | 66.0952 | 259.3546 | 1999-04-28 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-28 | 4 | 234.513 | 174.882 | 427.161 | 17.87 | 22.87 | 22.87 | 1 | 1 | 0 | 34.7% | 0% | 7.5 | 0.34702 | 0 | 5.3891 | 0 | 427.161 | 0 | 79.2642 | 0 |  |  | 79.2642 | 1999-04-28 | 4 | 122.4528 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.066 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.066 | 0 | 3.4378 | 0 | 3.4378 | 75 | 64.0741 | 252.8349 | 1999-04-28 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-28 | 5 | 239.466 | 178.5756 | 436.1828 | 17.23 | 22.23 | 22.23 | 1 | 1 | 0 | 35.43% | 0% | 7.5 | 0.35435 | 0 | 5.5028 | 0 | 436.1828 | 0 | 79.266 | 0 |  |  | 79.266 | 1999-04-28 | 5 | 125.0391 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.2988 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.2988 | 0 | 3.6602 | 0 | 3.6602 | 75 | 65.4274 | 254.4124 | 1999-04-28 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-28 | 6 | 253.821 | 189.2804 | 462.3301 | 16.7 | 21.7 | 21.7 | 1 | 1 | 0 | 37.56% | 0% | 7.5 | 0.37559 | 0 | 5.6022 | 0 | 462.3301 | 0 | 82.5265 | 0 |  |  | 82.5265 | 1999-04-28 | 6 | 132.5346 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.6683 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.6683 | 0 | 4.3587 | 0 | 4.3587 | 75 | 69.3495 | 262.2935 | 1999-04-28 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-28 | 7 | 267.975 | 199.8354 | 488.1114 | 17.29 | 22.29 | 22.29 | 1 | 1 | 0 | 39.65% | 0% | 7.5 | 0.39653 | 0 | 5.5016 | 0 | 488.1114 | 0 | 88.7215 | 0 |  |  | 88.7215 | 1999-04-28 | 7 | 139.9253 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 174.9066 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 174.9066 | 0 | 5.1293 | 0 | 5.1293 | 75 | 73.2167 | 273.1263 | 1999-04-28 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-28 | 8 | 332.752 | 248.1412 | 606.1015 | 18.85 | 23.85 | 23.85 | 1 | 1 | 0 | 49.24% | 0% | 7.5 | 0.49239 | 0 | 5.2529 | 0 | 606.1015 | 0 | 115.3835 | 0 |  |  | 115.3835 | 1999-04-28 | 8 | 173.7491 | 0 | 34.7498 | 0 | 24.1351 | 0 | 24.1351 | 217.1864 | 0 | 36.1977 | 0 | 27.2794 | 0 | 27.2794 | 217.1864 | 0 | 9.8206 | 0 | 9.8206 | 75 | 90.9152 | 342.5339 | 1999-04-28 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-28 | 9 | 599.73 | 447.2331 | 1092.3968 | 20.13 | 25.13 | 25.13 | 1 | 1 | 0 | 88.74% | 0% | 7.5 | 0.88744 | 0 | 5.1229 | 0 | 1092.3968 | 0 | 213.2372 | 0 |  |  | 213.2372 | 1999-04-28 | 9 | 313.1538 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 391.4422 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 391.4422 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 163.8595 | 584.0967 | 1999-04-28 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-28 | 10 | 668.028 | 498.1646 | 1216.8004 | 20.94 | 25.94 | 25.94 | 1 | 1 | 0 | 98.85% | 0% | 7.5 | 0.98851 | 0 | 5.0118 | 0 | 1216.8004 | 0 | 242.7867 | 0 |  |  | 242.7867 | 1999-04-28 | 10 | 348.8161 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 436.0201 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 436.0201 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 182.5201 | 632.3067 | 1999-04-28 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-28 | 11 | 694.37 | 517.8085 | 1264.7818 | 21.4 | 26.4 | 26.4 | 2 | 1 | 1 | 51.37% | 51.37% | 7.5 | 0.51374 | 0.51374 | 4.8436 | 4.8436 | 632.3909 | 632.3909 | 130.5618 | 130.5618 |  |  | 261.1237 | 1999-04-28 | 11 | 181.2854 | 181.2854 | 36.2571 | 36.2571 | 27.4138 | 27.4138 | 54.8277 | 226.6067 | 226.6067 | 37.7678 | 37.7678 | 30.9853 | 30.9853 | 61.9706 | 226.6067 | 226.6067 | 11.1547 | 11.1547 | 22.3094 | 75 | 189.7173 | 664.9487 | 1999-04-28 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-28 | 12 | 676.064 | 504.1572 | 1231.4378 | 21.62 | 26.62 | 26.62 | 2 | 1 | 1 | 50.02% | 50.02% | 7.5 | 0.5002 | 0.5002 | 4.8068 | 4.8068 | 615.7189 | 615.7189 | 128.0929 | 128.0929 |  |  | 256.1858 | 1999-04-28 | 12 | 176.5061 | 176.5061 | 35.3012 | 35.3012 | 25.3023 | 25.3023 | 50.6046 | 220.6326 | 220.6326 | 36.7721 | 36.7721 | 28.5987 | 28.5987 | 57.1974 | 220.6326 | 220.6326 | 10.2955 | 10.2955 | 20.5911 | 75 | 184.7157 | 644.2946 | 1999-04-28 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-28 | 13 | 760.863 | 567.3939 | 1385.8976 | 21.7 | 26.7 | 26.7 | 2 | 1 | 1 | 56.29% | 56.29% | 7.5 | 0.56294 | 0.56294 | 4.8067 | 4.8067 | 692.9488 | 692.9488 | 144.1619 | 144.1619 |  |  | 288.3239 | 1999-04-28 | 13 | 198.6453 | 198.6453 | 39.7291 | 39.7291 | 36.0675 | 36.0675 | 72.135 | 248.3066 | 248.3066 | 41.3844 | 41.3844 | 40.7664 | 40.7664 | 81.5328 | 248.3066 | 248.3066 | 14.6759 | 14.6759 | 29.3518 | 75 | 207.8846 | 754.2282 | 1999-04-28 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-28 | 14 | 781.6 | 582.858 | 1423.6696 | 21.72 | 26.72 | 26.72 | 2 | 1 | 1 | 57.83% | 57.83% | 7.5 | 0.57828 | 0.57828 | 4.8067 | 4.8067 | 711.8348 | 711.8348 | 148.0937 | 148.0937 |  |  | 296.1873 | 1999-04-28 | 14 | 204.0593 | 204.0593 | 40.8119 | 40.8119 | 39.0976 | 39.0976 | 78.1953 | 255.0741 | 255.0741 | 42.5124 | 42.5124 | 44.1913 | 44.1913 | 88.3826 | 255.0741 | 255.0741 | 15.9089 | 15.9089 | 31.8177 | 75 | 213.5504 | 783.1334 | 1999-04-28 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-28 | 15 | 766.171 | 571.3522 | 1395.566 | 21.75 | 26.75 | 26.75 | 2 | 1 | 1 | 56.69% | 56.69% | 7.5 | 0.56687 | 0.56687 | 4.7998 | 4.7998 | 697.783 | 697.783 | 145.378 | 145.378 |  |  | 290.756 | 1999-04-28 | 15 | 200.0311 | 200.0311 | 40.0062 | 40.0062 | 36.8276 | 36.8276 | 73.6553 | 250.0389 | 250.0389 | 41.6732 | 41.6732 | 41.6256 | 41.6256 | 83.2512 | 250.0389 | 250.0389 | 14.9852 | 14.9852 | 29.9704 | 75 | 209.3349 | 761.9677 | 1999-04-28 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-28 | 16 | 743.675 | 554.5764 | 1354.5899 | 21.77 | 26.77 | 26.77 | 2 | 1 | 1 | 55.02% | 55.02% | 7.5 | 0.55022 | 0.55022 | 4.7934 | 4.7934 | 677.295 | 677.295 | 141.296 | 141.296 |  |  | 282.592 | 1999-04-28 | 16 | 194.1579 | 194.1579 | 38.8316 | 38.8316 | 33.678 | 33.678 | 67.356 | 242.6974 | 242.6974 | 40.4496 | 40.4496 | 38.0656 | 38.0656 | 76.1312 | 242.6974 | 242.6974 | 13.7036 | 13.7036 | 27.4072 | 75 | 203.1885 | 731.675 | 1999-04-28 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-28 | 17 | 625.249 | 466.2633 | 1138.8792 | 21.76 | 26.76 | 26.76 | 1 | 1 | 0 | 92.52% | 0% | 7.5 | 0.9252 | 0 | 4.8688 | 0 | 1138.8792 | 0 | 233.9131 | 0 |  |  | 233.9131 | 1999-04-28 | 17 | 326.4787 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 408.0984 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 408.0984 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 170.8319 | 611.7449 | 1999-04-28 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-28 | 18 | 329.839 | 245.9689 | 600.7955 | 21.73 | 26.73 | 26.73 | 1 | 1 | 0 | 48.81% | 0% | 7.5 | 0.48807 | 0 | 4.7875 | 0 | 600.7955 | 0 | 125.4931 | 0 |  |  | 125.4931 | 1999-04-28 | 18 | 172.228 | 0 | 34.4456 | 0 | 23.5068 | 0 | 23.5068 | 215.2851 | 0 | 35.8808 | 0 | 26.5692 | 0 | 26.5692 | 215.2851 | 0 | 9.5649 | 0 | 9.5649 | 75 | 90.1193 | 350.2534 | 1999-04-28 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-28 | 19 | 301.804 | 225.0625 | 549.7303 | 21.67 | 26.67 | 26.67 | 1 | 1 | 0 | 44.66% | 0% | 7.5 | 0.44659 | 0 | 4.7886 | 0 | 549.7303 | 0 | 114.7993 | 0 |  |  | 114.7993 | 1999-04-28 | 19 | 157.5893 | 0 | 31.5179 | 0 | 18.0078 | 0 | 18.0078 | 196.9867 | 0 | 32.8311 | 0 | 20.3539 | 0 | 20.3539 | 196.9867 | 0 | 7.3274 | 0 | 7.3274 | 75 | 82.4595 | 317.948 | 1999-04-28 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-28 | 20 | 292.479 | 218.1086 | 532.745 | 21.6 | 26.6 | 26.6 | 1 | 1 | 0 | 43.28% | 0% | 7.5 | 0.43279 | 0 | 4.7967 | 0 | 532.745 | 0 | 111.0645 | 0 |  |  | 111.0645 | 1999-04-28 | 20 | 152.7202 | 0 | 30.544 | 0 | 16.3897 | 0 | 16.3897 | 190.9003 | 0 | 31.8167 | 0 | 18.525 | 0 | 18.525 | 190.9003 | 0 | 6.669 | 0 | 6.669 | 75 | 79.9117 | 307.5599 | 1999-04-28 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-28 | 21 | 287.751 | 214.5829 | 524.133 | 21.54 | 26.54 | 26.54 | 1 | 1 | 0 | 42.58% | 0% | 7.5 | 0.4258 | 0 | 4.8046 | 0 | 524.133 | 0 | 109.0896 | 0 |  |  | 109.0896 | 1999-04-28 | 21 | 150.2515 | 0 | 30.0503 | 0 | 15.6076 | 0 | 15.6076 | 187.8143 | 0 | 31.3024 | 0 | 17.641 | 0 | 17.641 | 187.8143 | 0 | 6.3508 | 0 | 6.3508 | 75 | 78.6199 | 302.309 | 1999-04-28 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-28 | 22 | 282.502 | 210.6686 | 514.572 | 21.48 | 26.48 | 26.48 | 1 | 1 | 0 | 41.8% | 0% | 7.5 | 0.41803 | 0 | 4.8124 | 0 | 514.572 | 0 | 106.9271 | 0 |  |  | 106.9271 | 1999-04-28 | 22 | 147.5107 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 184.3883 | 0 | 30.7314 | 0 | 16.6931 | 0 | 16.6931 | 184.3883 | 0 | 6.0095 | 0 | 6.0095 | 75 | 77.1858 | 297.345 | 1999-04-28 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-28 | 23 | 275.919 | 205.7595 | 502.5812 | 21.44 | 26.44 | 26.44 | 1 | 1 | 0 | 40.83% | 0% | 7.5 | 0.40829 | 0 | 4.8166 | 0 | 502.5812 | 0 | 104.3426 | 0 |  |  | 104.3426 | 1999-04-28 | 23 | 144.0733 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 180.0916 | 0 | 30.0153 | 0 | 15.5531 | 0 | 15.5531 | 180.0916 | 0 | 5.5991 | 0 | 5.5991 | 75 | 75.3872 | 291.4114 | 1999-04-28 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-29 | 0 | 271.288 | 202.306 | 494.146 | 21.41 | 26.41 | 26.41 | 1 | 1 | 0 | 40.14% | 0% | 7.5 | 0.40143 | 0 | 4.8199 | 0 | 494.146 | 0 | 102.521 | 0 |  |  | 102.521 | 1999-04-29 | 0 | 141.6552 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.069 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.069 | 0 | 5.3219 | 0 | 5.3219 | 75 | 74.1219 | 288.0236 | 1999-04-29 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-29 | 1 | 266.147 | 198.4722 | 484.7817 | 21.38 | 26.38 | 26.38 | 1 | 1 | 0 | 39.38% | 0% | 7.5 | 0.39383 | 0 | 4.8231 | 0 | 484.7817 | 0 | 100.5124 | 0 |  |  | 100.5124 | 1999-04-29 | 1 | 138.9708 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.7135 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.7135 | 0 | 5.025 | 0 | 5.025 | 75 | 72.7173 | 284.3135 | 1999-04-29 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-29 | 2 | 263.452 | 196.4625 | 479.8728 | 21.37 | 26.37 | 26.37 | 1 | 1 | 0 | 38.98% | 0% | 7.5 | 0.38984 | 0 | 4.8239 | 0 | 479.8728 | 0 | 99.4788 | 0 |  |  | 99.4788 | 1999-04-29 | 2 | 137.5635 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.9544 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.9544 | 0 | 4.8739 | 0 | 4.8739 | 75 | 71.9809 | 282.3925 | 1999-04-29 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-29 | 3 | 263.452 | 196.4625 | 479.8728 | 21.36 | 26.36 | 26.36 | 1 | 1 | 0 | 38.98% | 0% | 7.5 | 0.38984 | 0 | 4.8254 | 0 | 479.8728 | 0 | 99.4468 | 0 |  |  | 99.4468 | 1999-04-29 | 3 | 137.5635 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.9544 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.9544 | 0 | 4.8739 | 0 | 4.8739 | 75 | 71.9809 | 282.3605 | 1999-04-29 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-29 | 4 | 263.452 | 196.4625 | 479.8728 | 21.33 | 26.33 | 26.33 | 1 | 1 | 0 | 38.98% | 0% | 7.5 | 0.38984 | 0 | 4.8301 | 0 | 479.8728 | 0 | 99.3509 | 0 |  |  | 99.3509 | 1999-04-29 | 4 | 137.5635 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.9544 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.9544 | 0 | 4.8739 | 0 | 4.8739 | 75 | 71.9809 | 282.2646 | 1999-04-29 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-29 | 5 | 269.123 | 200.6915 | 490.2024 | 21.26 | 26.26 | 26.26 | 1 | 1 | 0 | 39.82% | 0% | 7.5 | 0.39823 | 0 | 4.8426 | 0 | 490.2024 | 0 | 101.2267 | 0 |  |  | 101.2267 | 1999-04-29 | 5 | 140.5247 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.6559 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.6559 | 0 | 5.1955 | 0 | 5.1955 | 75 | 73.5304 | 286.0114 | 1999-04-29 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-29 | 6 | 280.629 | 209.2718 | 511.1604 | 21.11 | 26.11 | 26.11 | 1 | 1 | 0 | 41.53% | 0% | 7.5 | 0.41526 | 0 | 4.8694 | 0 | 511.1604 | 0 | 104.9738 | 0 |  |  | 104.9738 | 1999-04-29 | 6 | 146.5327 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 183.1658 | 0 | 30.5276 | 0 | 16.3633 | 0 | 16.3633 | 183.1658 | 0 | 5.8908 | 0 | 5.8908 | 75 | 76.6741 | 294.4313 | 1999-04-29 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-29 | 7 | 291.804 | 217.6053 | 531.5155 | 21.59 | 26.59 | 26.59 | 1 | 1 | 0 | 43.18% | 0% | 7.5 | 0.43179 | 0 | 4.7981 | 0 | 531.5155 | 0 | 110.7771 | 0 |  |  | 110.7771 | 1999-04-29 | 7 | 152.3678 | 0 | 30.4736 | 0 | 16.2765 | 0 | 16.2765 | 190.4597 | 0 | 31.7433 | 0 | 18.397 | 0 | 18.397 | 190.4597 | 0 | 6.6229 | 0 | 6.6229 | 75 | 79.7273 | 306.8008 | 1999-04-29 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-29 | 8 | 302.934 | 225.9052 | 551.7885 | 22.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 1 | 0 | 44.83% | 0% | 7.5 | 0.44826 | 0 | 4.6434 | 0 | 551.7885 | 0 | 118.8334 | 0 |  |  | 118.8334 | 1999-04-29 | 8 | 158.1794 | 0 | 31.6359 | 0 | 18.2109 | 0 | 18.2109 | 197.7242 | 0 | 32.954 | 0 | 20.5834 | 0 | 20.5834 | 197.7242 | 0 | 7.41 | 0 | 7.41 | 75 | 82.7683 | 322.806 | 1999-04-29 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-29 | 9 | 308.682 | 230.1916 | 562.2584 | 23.23 | 28.23 | 28.23 | 1 | 1 | 0 | 45.68% | 0% | 7.5 | 0.45677 | 0 | 4.5562 | 0 | 562.2584 | 0 | 123.4043 | 0 |  |  | 123.4043 | 1999-04-29 | 9 | 161.1807 | 0 | 32.2361 | 0 | 19.2673 | 0 | 19.2673 | 201.4759 | 0 | 33.5793 | 0 | 21.7774 | 0 | 21.7774 | 201.4759 | 0 | 7.8399 | 0 | 7.8399 | 75 | 84.3388 | 331.6277 | 1999-04-29 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-29 | 10 | 509.23 | 379.7451 | 927.5528 | 23.36 | 28.36 | 28.36 | 1 | 1 | 0 | 75.35% | 0% | 7.5 | 0.75353 | 0 | 4.5924 | 0 | 927.5528 | 0 | 201.9747 | 0 |  |  | 201.9747 | 1999-04-29 | 10 | 265.8985 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 332.3731 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 332.3731 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 139.1329 | 548.1076 | 1999-04-29 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-29 | 11 | 599.88 | 447.345 | 1092.6701 | 23.19 | 28.19 | 28.19 | 1 | 1 | 0 | 88.77% | 0% | 7.5 | 0.88766 | 0 | 4.6429 | 0 | 1092.6701 | 0 | 235.3421 | 0 |  |  | 235.3421 | 1999-04-29 | 11 | 313.2321 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 391.5401 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 391.5401 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 163.9005 | 606.2427 | 1999-04-29 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-29 | 12 | 633.643 | 472.5229 | 1154.1687 | 22.98 | 27.98 | 27.98 | 1 | 1 | 0 | 93.76% | 0% | 7.5 | 0.93762 | 0 | 4.6839 | 0 | 1154.1687 | 0 | 246.4128 | 0 |  |  | 246.4128 | 1999-04-29 | 12 | 330.8617 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 413.5771 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 413.5771 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 173.1253 | 626.5381 | 1999-04-29 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-29 | 13 | 649.586 | 484.4119 | 1183.2086 | 22.96 | 27.96 | 27.96 | 1 | 1 | 0 | 96.12% | 0% | 7.5 | 0.96122 | 0 | 4.6914 | 0 | 1183.2086 | 0 | 252.2078 | 0 |  |  | 252.2078 | 1999-04-29 | 13 | 339.1865 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 423.9831 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 423.9831 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 177.4813 | 636.6891 | 1999-04-29 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-29 | 14 | 659.238 | 491.6097 | 1200.7895 | 23.44 | 28.44 | 28.44 | 1 | 1 | 0 | 97.55% | 0% | 7.5 | 0.9755 | 0 | 4.6222 | 0 | 1200.7895 | 0 | 259.7852 | 0 |  |  | 259.7852 | 1999-04-29 | 14 | 344.2263 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 430.2829 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 430.2829 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 180.1184 | 646.9037 | 1999-04-29 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-29 | 15 | 633.199 | 472.1918 | 1153.36 | 24.31 | 29.31 | 29.31 | 1 | 1 | 0 | 93.7% | 0% | 7.5 | 0.93697 | 0 | 4.4877 | 0 | 1153.36 | 0 | 257.0062 | 0 |  |  | 257.0062 | 1999-04-29 | 15 | 330.6299 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 413.2873 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 413.2873 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 173.004 | 637.0102 | 1999-04-29 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-29 | 16 | 502.56 | 374.7711 | 915.4035 | 24.77 | 29.77 | 29.77 | 1 | 1 | 0 | 74.37% | 0% | 7.5 | 0.74366 | 0 | 4.3871 | 0 | 915.4035 | 0 | 208.6584 | 0 |  |  | 208.6584 | 1999-04-29 | 16 | 262.4157 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 328.0196 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 328.0196 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 137.3105 | 552.9689 | 1999-04-29 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-29 | 17 | 370.538 | 276.3191 | 674.928 | 24.98 | 29.98 | 29.98 | 1 | 1 | 0 | 54.83% | 0% | 7.5 | 0.5483 | 0 | 4.323 | 0 | 674.928 | 0 | 156.1242 | 0 |  |  | 156.1242 | 1999-04-29 | 17 | 193.4793 | 0 | 38.6959 | 0 | 33.3261 | 0 | 33.3261 | 241.8492 | 0 | 40.3082 | 0 | 37.6679 | 0 | 37.6679 | 241.8492 | 0 | 13.5604 | 0 | 13.5604 | 75 | 101.2392 | 416.9179 | 1999-04-29 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-29 | 18 | 350.577 | 261.4337 | 638.5694 | 24.94 | 29.94 | 29.94 | 1 | 1 | 0 | 51.88% | 0% | 7.5 | 0.51876 | 0 | 4.3234 | 0 | 638.5694 | 0 | 147.7016 | 0 |  |  | 147.7016 | 1999-04-29 | 18 | 183.0566 | 0 | 36.6113 | 0 | 28.2252 | 0 | 28.2252 | 228.8207 | 0 | 38.1368 | 0 | 31.9024 | 0 | 31.9024 | 228.8207 | 0 | 11.4849 | 0 | 11.4849 | 75 | 95.7854 | 390.0994 | 1999-04-29 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-29 | 19 | 329.766 | 245.9145 | 600.6625 | 24.69 | 29.69 | 29.69 | 1 | 1 | 0 | 48.8% | 0% | 7.5 | 0.48797 | 0 | 4.3528 | 0 | 600.6625 | 0 | 137.9943 | 0 |  |  | 137.9943 | 1999-04-29 | 19 | 172.1899 | 0 | 34.438 | 0 | 23.4912 | 0 | 23.4912 | 215.2374 | 0 | 35.8729 | 0 | 26.5516 | 0 | 26.5516 | 215.2374 | 0 | 9.5586 | 0 | 9.5586 | 75 | 90.0994 | 362.6951 | 1999-04-29 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-29 | 20 | 323.668 | 241.367 | 589.5551 | 24.36 | 29.36 | 29.36 | 1 | 1 | 0 | 47.89% | 0% | 7.5 | 0.47894 | 0 | 4.3976 | 0 | 589.5551 | 0 | 134.0622 | 0 |  |  | 134.0622 | 1999-04-29 | 20 | 169.0058 | 0 | 33.8012 | 0 | 22.2119 | 0 | 22.2119 | 211.2573 | 0 | 35.2095 | 0 | 25.1057 | 0 | 25.1057 | 211.2573 | 0 | 9.0381 | 0 | 9.0381 | 75 | 88.4333 | 353.8512 | 1999-04-29 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-29 | 21 | 319.804 | 238.4856 | 582.5169 | 24.06 | 29.06 | 29.06 | 1 | 1 | 0 | 47.32% | 0% | 7.5 | 0.47323 | 0 | 4.4392 | 0 | 582.5169 | 0 | 131.2207 | 0 |  |  | 131.2207 | 1999-04-29 | 21 | 166.9882 | 0 | 33.3976 | 0 | 21.4259 | 0 | 21.4259 | 208.7352 | 0 | 34.7892 | 0 | 24.2172 | 0 | 24.2172 | 208.7352 | 0 | 8.7182 | 0 | 8.7182 | 75 | 87.3775 | 347.9596 | 1999-04-29 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-29 | 22 | 318.383 | 237.4259 | 579.9286 | 23.84 | 28.84 | 28.84 | 1 | 1 | 0 | 47.11% | 0% | 7.5 | 0.47112 | 0 | 4.4703 | 0 | 579.9286 | 0 | 129.7279 | 0 |  |  | 129.7279 | 1999-04-29 | 22 | 166.2462 | 0 | 33.2492 | 0 | 21.1415 | 0 | 21.1415 | 207.8078 | 0 | 34.6346 | 0 | 23.8959 | 0 | 23.8959 | 207.8078 | 0 | 8.6025 | 0 | 8.6025 | 75 | 86.9893 | 345.3571 | 1999-04-29 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-29 | 23 | 315.05 | 234.9404 | 573.8576 | 23.68 | 28.68 | 28.68 | 1 | 1 | 0 | 46.62% | 0% | 7.5 | 0.46619 | 0 | 4.4925 | 0 | 573.8576 | 0 | 127.7367 | 0 |  |  | 127.7367 | 1999-04-29 | 23 | 164.5058 | 0 | 32.9012 | 0 | 20.4845 | 0 | 20.4845 | 205.6323 | 0 | 34.2721 | 0 | 23.1532 | 0 | 23.1532 | 205.6323 | 0 | 8.3352 | 0 | 8.3352 | 75 | 86.0786 | 340.7883 | 1999-04-29 | 23
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-30 | 0 | 310.479 | 231.5317 | 565.5316 | 23.56 | 28.56 | 28.56 | 1 | 1 | 0 | 45.94% | 0% | 7.5 | 0.45943 | 0 | 4.5086 | 0 | 565.5316 | 0 | 125.4332 | 0 |  |  | 125.4332 | 1999-04-30 | 0 | 162.1191 | 0 | 32.4238 | 0 | 19.6058 | 0 | 19.6058 | 202.6488 | 0 | 33.7748 | 0 | 22.16 | 0 | 22.16 | 202.6488 | 0 | 7.9776 | 0 | 7.9776 | 75 | 84.8297 | 335.0063 | 1999-04-30 | 0
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-30 | 1 | 308.42 | 229.9962 | 561.7812 | 23.46 | 28.46 | 28.46 | 1 | 1 | 0 | 45.64% | 0% | 7.5 | 0.45638 | 0 | 4.5226 | 0 | 561.7812 | 0 | 124.2168 | 0 |  |  | 124.2168 | 1999-04-30 | 1 | 161.0439 | 0 | 32.2088 | 0 | 19.2183 | 0 | 19.2183 | 201.3049 | 0 | 33.5508 | 0 | 21.722 | 0 | 21.722 | 201.3049 | 0 | 7.8199 | 0 | 7.8199 | 75 | 84.2672 | 332.2442 | 1999-04-30 | 1
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-30 | 2 | 304.879 | 227.3556 | 555.3313 | 23.34 | 28.34 | 28.34 | 1 | 1 | 0 | 45.11% | 0% | 7.5 | 0.45114 | 0 | 4.5391 | 0 | 555.3313 | 0 | 122.3439 | 0 |  |  | 122.3439 | 1999-04-30 | 2 | 159.195 | 0 | 31.839 | 0 | 18.5639 | 0 | 18.5639 | 198.9937 | 0 | 33.1656 | 0 | 20.9824 | 0 | 20.9824 | 198.9937 | 0 | 7.5537 | 0 | 7.5537 | 75 | 83.2997 | 327.7436 | 1999-04-30 | 2
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-30 | 3 | 299.997 | 223.715 | 546.4389 | 23.18 | 28.18 | 28.18 | 1 | 1 | 0 | 44.39% | 0% | 7.5 | 0.44392 | 0 | 4.5612 | 0 | 546.4389 | 0 | 119.8023 | 0 |  |  | 119.8023 | 1999-04-30 | 3 | 156.6458 | 0 | 31.3292 | 0 | 17.6863 | 0 | 17.6863 | 195.8073 | 0 | 32.6345 | 0 | 19.9905 | 0 | 19.9905 | 195.8073 | 0 | 7.1966 | 0 | 7.1966 | 75 | 81.9658 | 321.6415 | 1999-04-30 | 3
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-30 | 4 | 297.598 | 221.926 | 542.0691 | 23.03 | 28.03 | 28.03 | 1 | 1 | 0 | 44.04% | 0% | 7.5 | 0.44037 | 0 | 4.5826 | 0 | 542.0691 | 0 | 118.2895 | 0 |  |  | 118.2895 | 1999-04-30 | 4 | 155.3931 | 0 | 31.0786 | 0 | 17.2654 | 0 | 17.2654 | 194.2414 | 0 | 32.3736 | 0 | 19.5148 | 0 | 19.5148 | 194.2414 | 0 | 7.0253 | 0 | 7.0253 | 75 | 81.3104 | 318.4054 | 1999-04-30 | 4
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-30 | 5 | 305.629 | 227.9149 | 556.6974 | 22.93 | 27.93 | 27.93 | 1 | 1 | 0 | 45.23% | 0% | 7.5 | 0.45225 | 0 | 4.5995 | 0 | 556.6974 | 0 | 121.0331 | 0 |  |  | 121.0331 | 1999-04-30 | 5 | 159.5866 | 0 | 31.9173 | 0 | 18.7012 | 0 | 18.7012 | 199.4832 | 0 | 33.2472 | 0 | 21.1377 | 0 | 21.1377 | 199.4832 | 0 | 7.6096 | 0 | 7.6096 | 75 | 83.5046 | 326.9861 | 1999-04-30 | 5
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-30 | 6 | 320.955 | 239.3439 | 584.6135 | 22.96 | 27.96 | 27.96 | 1 | 1 | 0 | 47.49% | 0% | 7.5 | 0.47493 | 0 | 4.5994 | 0 | 584.6135 | 0 | 127.1075 | 0 |  |  | 127.1075 | 1999-04-30 | 6 | 167.5892 | 0 | 33.5178 | 0 | 21.658 | 0 | 21.658 | 209.4865 | 0 | 34.9144 | 0 | 24.4797 | 0 | 24.4797 | 209.4865 | 0 | 8.8127 | 0 | 8.8127 | 75 | 87.692 | 344.7499 | 1999-04-30 | 6
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-30 | 7 | 336.267 | 250.7624 | 612.504 | 23.13 | 28.13 | 28.13 | 1 | 1 | 0 | 49.76% | 0% | 7.5 | 0.49759 | 0 | 4.5785 | 0 | 612.504 | 0 | 133.7779 | 0 |  |  | 133.7779 | 1999-04-30 | 7 | 175.5845 | 0 | 35.1169 | 0 | 24.908 | 0 | 24.908 | 219.4806 | 0 | 36.5801 | 0 | 28.1531 | 0 | 28.1531 | 219.4806 | 0 | 10.1351 | 0 | 10.1351 | 75 | 91.8756 | 363.8497 | 1999-04-30 | 7
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-30 | 8 | 347.942 | 259.4687 | 633.7698 | 23.5 | 28.5 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 51.49% | 0% | 7.5 | 0.51486 | 0 | 4.5275 | 0 | 633.7698 | 0 | 139.9807 | 0 |  |  | 139.9807 | 1999-04-30 | 8 | 181.6807 | 0 | 36.3361 | 0 | 27.5935 | 0 | 27.5935 | 227.1008 | 0 | 37.8501 | 0 | 31.1884 | 0 | 31.1884 | 227.1008 | 0 | 11.2278 | 0 | 11.2278 | 75 | 95.0655 | 380.056 | 1999-04-30 | 8
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-30 | 9 | 463.076 | 345.3269 | 843.4842 | 24.05 | 29.05 | 29.05 | 1 | 1 | 0 | 68.52% | 0% | 7.5 | 0.68523 | 0 | 4.4792 | 0 | 843.4842 | 0 | 188.3127 | 0 |  |  | 188.3127 | 1999-04-30 | 9 | 241.7988 | 0 | 48.3598 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.2485 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.2485 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.5226 | 521.8353 | 1999-04-30 | 9
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-30 | 10 | 654.718 | 488.239 | 1192.5564 | 24.59 | 29.59 | 29.59 | 1 | 1 | 0 | 96.88% | 0% | 7.5 | 0.96881 | 0 | 4.4532 | 0 | 1192.5564 | 0 | 267.7961 | 0 |  |  | 267.7961 | 1999-04-30 | 10 | 341.8662 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 427.3327 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 427.3327 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 178.8835 | 653.6796 | 1999-04-30 | 10
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-30 | 11 | 696.366 | 519.2969 | 1268.4175 | 24.91 | 29.91 | 29.91 | 2 | 1 | 1 | 51.52% | 51.52% | 7.5 | 0.51522 | 0.51522 | 4.3269 | 4.3269 | 634.2087 | 634.2087 | 146.5727 | 146.5727 |  |  | 293.1453 | 1999-04-30 | 11 | 181.8065 | 181.8065 | 36.3613 | 36.3613 | 27.6509 | 27.6509 | 55.3018 | 227.2581 | 227.2581 | 37.8764 | 37.8764 | 31.2533 | 31.2533 | 62.5066 | 227.2581 | 227.2581 | 11.2512 | 11.2512 | 22.5024 | 75 | 190.2626 | 698.7187 | 1999-04-30 | 11
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-30 | 12 | 697.756 | 520.3335 | 1270.9493 | 24.88 | 29.88 | 29.88 | 2 | 1 | 1 | 51.62% | 51.62% | 7.5 | 0.51625 | 0.51625 | 4.3313 | 4.3313 | 635.4747 | 635.4747 | 146.7175 | 146.7175 |  |  | 293.4349 | 1999-04-30 | 12 | 182.1694 | 182.1694 | 36.4339 | 36.4339 | 27.8168 | 27.8168 | 55.6336 | 227.7118 | 227.7118 | 37.952 | 37.952 | 31.4408 | 31.4408 | 62.8816 | 227.7118 | 227.7118 | 11.3187 | 11.3187 | 22.6374 | 75 | 190.6424 | 700.23 | 1999-04-30 | 12
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-30 | 13 | 695.231 | 518.4505 | 1266.3501 | 24.41 | 29.41 | 29.41 | 2 | 1 | 1 | 51.44% | 51.44% | 7.5 | 0.51438 | 0.51438 | 4.3969 | 4.3969 | 633.1751 | 633.1751 | 144.0048 | 144.0048 |  |  | 288.0096 | 1999-04-30 | 13 | 181.5102 | 181.5102 | 36.302 | 36.302 | 27.5159 | 27.5159 | 55.0319 | 226.8877 | 226.8877 | 37.8146 | 37.8146 | 31.1007 | 31.1007 | 62.2014 | 226.8877 | 226.8877 | 11.1963 | 11.1963 | 22.3925 | 75 | 189.9525 | 692.588 | 1999-04-30 | 13
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-30 | 14 | 705.454 | 526.0741 | 1284.9711 | 23.46 | 28.46 | 28.46 | 2 | 1 | 1 | 52.19% | 52.19% | 7.5 | 0.52194 | 0.52194 | 4.5347 | 4.5347 | 642.4856 | 642.4856 | 141.6825 | 141.6825 |  |  | 283.365 | 1999-04-30 | 14 | 184.1792 | 184.1792 | 36.8358 | 36.8358 | 28.7477 | 28.7477 | 57.4954 | 230.224 | 230.224 | 38.3707 | 38.3707 | 32.493 | 32.493 | 64.9859 | 230.224 | 230.224 | 11.6975 | 11.6975 | 23.3949 | 75 | 192.7457 | 696.9869 | 1999-04-30 | 14
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-30 | 15 | 653.633 | 487.4299 | 1190.5801 | 22.15 | 27.15 | 27.15 | 1 | 1 | 0 | 96.72% | 0% | 7.5 | 0.9672 | 0 | 4.8164 | 0 | 1190.5801 | 0 | 247.1943 | 0 |  |  | 247.1943 | 1999-04-30 | 15 | 341.2996 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 426.6245 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 426.6245 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 178.587 | 632.7813 | 1999-04-30 | 15
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-30 | 16 | 540.031 | 402.7141 | 983.6562 | 20.97 | 25.97 | 25.97 | 1 | 1 | 0 | 79.91% | 0% | 7.5 | 0.7991 | 0 | 4.9685 | 0 | 983.6562 | 0 | 197.9792 | 0 |  |  | 197.9792 | 1999-04-30 | 16 | 281.9815 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 352.4768 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 352.4768 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 147.5484 | 552.5276 | 1999-04-30 | 16
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-30 | 17 | 440.822 | 328.7316 | 802.9489 | 20.57 | 25.57 | 25.57 | 1 | 1 | 0 | 65.23% | 0% | 7.5 | 0.6523 | 0 | 5.0028 | 0 | 802.9489 | 0 | 160.5003 | 0 |  |  | 160.5003 | 1999-04-30 | 17 | 230.1787 | 0 | 46.0357 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.7234 | 0 | 47.9539 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.7234 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.4423 | 487.9427 | 1999-04-30 | 17
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-30 | 18 | 368.484 | 274.7874 | 671.1866 | 21.42 | 26.42 | 26.42 | 1 | 1 | 0 | 54.53% | 0% | 7.5 | 0.54526 | 0 | 4.8467 | 0 | 671.1866 | 0 | 138.4827 | 0 |  |  | 138.4827 | 1999-04-30 | 18 | 192.4068 | 0 | 38.4814 | 0 | 32.775 | 0 | 32.775 | 240.5085 | 0 | 40.0848 | 0 | 37.0449 | 0 | 37.0449 | 240.5085 | 0 | 13.3362 | 0 | 13.3362 | 75 | 100.678 | 397.3168 | 1999-04-30 | 18
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-30 | 19 | 366.985 | 273.6696 | 668.4562 | 22.77 | 27.77 | 27.77 | 1 | 1 | 0 | 54.3% | 0% | 7.5 | 0.54304 | 0 | 4.6404 | 0 | 668.4562 | 0 | 144.0512 | 0 |  |  | 144.0512 | 1999-04-30 | 19 | 191.6241 | 0 | 38.3248 | 0 | 32.3766 | 0 | 32.3766 | 239.5301 | 0 | 39.9217 | 0 | 36.5947 | 0 | 36.5947 | 239.5301 | 0 | 13.1741 | 0 | 13.1741 | 75 | 100.2684 | 401.465 | 1999-04-30 | 19
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-30 | 20 | 355.964 | 265.4509 | 648.3817 | 23.49 | 28.49 | 28.49 | 1 | 1 | 0 | 52.67% | 0% | 7.5 | 0.52673 | 0 | 4.5312 | 0 | 648.3817 | 0 | 143.0928 | 0 |  |  | 143.0928 | 1999-04-30 | 20 | 185.8694 | 0 | 37.1739 | 0 | 29.5464 | 0 | 29.5464 | 232.3368 | 0 | 38.7228 | 0 | 33.3958 | 0 | 33.3958 | 232.3368 | 0 | 12.0225 | 0 | 12.0225 | 75 | 97.2573 | 390.3147 | 1999-04-30 | 20
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-30 | 21 | 353.341 | 263.4949 | 643.6039 | 22.98 | 27.98 | 27.98 | 1 | 1 | 0 | 52.29% | 0% | 7.5 | 0.52285 | 0 | 4.6054 | 0 | 643.6039 | 0 | 139.7502 | 0 |  |  | 139.7502 | 1999-04-30 | 21 | 184.4998 | 0 | 36.9 | 0 | 28.8981 | 0 | 28.8981 | 230.6247 | 0 | 38.4375 | 0 | 32.6629 | 0 | 32.6629 | 230.6247 | 0 | 11.7587 | 0 | 11.7587 | 75 | 96.5406 | 384.6105 | 1999-04-30 | 21
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-30 | 22 | 359.645 | 268.1959 | 655.0866 | 22.5 | 27.5 | 27.5 | 1 | 1 | 0 | 53.22% | 0% | 7.5 | 0.53218 | 0 | 4.6788 | 0 | 655.0866 | 0 | 140.0117 | 0 |  |  | 140.0117 | 1999-04-30 | 22 | 187.7915 | 0 | 37.5583 | 0 | 30.4726 | 0 | 30.4726 | 234.7394 | 0 | 39.1232 | 0 | 34.4425 | 0 | 34.4425 | 234.7394 | 0 | 12.3993 | 0 | 12.3993 | 75 | 98.263 | 390.5891 | 1999-04-30 | 22
|  |  |  | 2.4426 | 1999-04-30 | 23 | 363.784 | 271.2825 | 662.6257 | 22.58 | 27.58 | 27.58 | 1 | 1 | 0 | 53.83% | 0% | 7.5 | 0.5383 | 0 | 4.6679 | 0 | 662.6257 | 0 | 141.9524 | 0 |  |  | 141.9524 | 1999-04-30 | 23 | 189.9527 | 0 | 37.9905 | 0 | 31.5368 | 0 | 31.5368 | 237.4409 | 0 | 39.5735 | 0 | 35.6454 | 0 | 35.6454 | 237.4409 | 0 | 12.8324 | 0 | 12.8324 | 75 | 99.3939 | 396.3608 | 1999-04-30 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-01 | 0 | 374.228 | 149.0119 | 302.638 | 23.02 | 28.02 | 28.02 | 1 | 1 | 0 | 24.59% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5579 | 0 | 369.285 | 0 | 81.021 | 0 |  |  | 81.021 | 1999-05-01 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.7079 | 1999-05-01 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-01 | 1 | 382.833 | 152.4383 | 309.5968 | 23.57 | 28.57 | 28.57 | 1 | 1 | 0 | 25.15% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.478 | 0 | 369.285 | 0 | 82.4666 | 0 |  |  | 82.4666 | 1999-05-01 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.1535 | 1999-05-01 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-01 | 2 | 387.562 | 154.3213 | 313.4212 | 24 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 25.46% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4165 | 0 | 369.285 | 0 | 83.6148 | 0 |  |  | 83.6148 | 1999-05-01 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.3016 | 1999-05-01 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-01 | 3 | 394.94 | 157.2591 | 319.3878 | 24.13 | 29.13 | 29.13 | 1 | 1 | 0 | 25.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3981 | 0 | 369.285 | 0 | 83.965 | 0 |  |  | 83.965 | 1999-05-01 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.6519 | 1999-05-01 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-01 | 4 | 387.516 | 154.303 | 313.384 | 24.04 | 29.04 | 29.04 | 1 | 1 | 0 | 25.46% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4108 | 0 | 369.285 | 0 | 83.7224 | 0 |  |  | 83.7224 | 1999-05-01 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.4092 | 1999-05-01 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-01 | 5 | 390.42 | 155.4594 | 315.7324 | 23.87 | 28.87 | 28.87 | 1 | 1 | 0 | 25.65% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.435 | 0 | 369.285 | 0 | 83.266 | 0 |  |  | 83.266 | 1999-05-01 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.9528 | 1999-05-01 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-01 | 6 | 397.828 | 158.4091 | 321.7233 | 23.75 | 28.75 | 28.75 | 1 | 1 | 0 | 26.14% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4522 | 0 | 369.285 | 0 | 82.9453 | 0 |  |  | 82.9453 | 1999-05-01 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.6322 | 1999-05-01 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-01 | 7 | 390.471 | 155.4797 | 315.7737 | 23.81 | 28.81 | 28.81 | 1 | 1 | 0 | 25.65% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4436 | 0 | 369.285 | 0 | 83.1055 | 0 |  |  | 83.1055 | 1999-05-01 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.7923 | 1999-05-01 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-01 | 8 | 791.546 | 315.1817 | 640.1228 | 24.07 | 29.07 | 29.07 | 1 | 1 | 0 | 52% | 0% | 7.5 | 0.52002 | 0 | 4.4463 | 0 | 640.1228 | 0 | 143.9689 | 0 |  |  | 143.9689 | 1999-05-01 | 8 | 183.5019 | 0 | 36.7004 | 0 | 28.4317 | 0 | 28.4317 | 229.3773 | 0 | 38.2296 | 0 | 32.1358 | 0 | 32.1358 | 229.3773 | 0 | 11.5689 | 0 | 11.5689 | 75 | 96.0184 | 387.1237 | 1999-05-01 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-01 | 9 | 1001.79 | 398.8977 | 810.147 | 24.37 | 29.37 | 29.37 | 1 | 1 | 0 | 65.81% | 0% | 7.5 | 0.65815 | 0 | 4.4284 | 0 | 810.147 | 0 | 182.9424 | 0 |  |  | 182.9424 | 1999-05-01 | 9 | 232.2421 | 0 | 46.4484 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.3027 | 0 | 48.3838 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.3027 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.5221 | 511.4644 | 1999-05-01 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-01 | 10 | 1015.68 | 404.4285 | 821.3798 | 24.79 | 29.79 | 29.79 | 1 | 1 | 0 | 66.73% | 0% | 7.5 | 0.66727 | 0 | 4.3706 | 0 | 821.3798 | 0 | 187.9309 | 0 |  |  | 187.9309 | 1999-05-01 | 10 | 235.4622 | 0 | 47.0924 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.3278 | 0 | 49.0546 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.3278 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.207 | 518.1379 | 1999-05-01 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-01 | 11 | 1063.42 | 423.4378 | 859.9871 | 25.26 | 30.26 | 30.26 | 1 | 1 | 0 | 69.86% | 0% | 7.5 | 0.69864 | 0 | 4.3106 | 0 | 859.9871 | 0 | 199.5054 | 0 |  |  | 199.5054 | 1999-05-01 | 11 | 246.5296 | 0 | 49.3059 | 0 | 55 | 0 | 55 | 308.1621 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 308.1621 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.9981 | 535.5035 | 1999-05-01 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-01 | 12 | 1108.77 | 441.4955 | 896.6617 | 25.73 | 30.73 | 30.73 | 1 | 1 | 0 | 72.84% | 0% | 7.5 | 0.72843 | 0 | 4.2511 | 0 | 896.6617 | 0 | 210.9247 | 0 |  |  | 210.9247 | 1999-05-01 | 12 | 257.043 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 321.3038 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 321.3038 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 134.4992 | 552.424 | 1999-05-01 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-01 | 13 | 1044.63 | 415.9559 | 844.7917 | 26.21 | 31.21 | 31.21 | 1 | 1 | 0 | 68.63% | 0% | 7.5 | 0.68629 | 0 | 4.1788 | 0 | 844.7917 | 0 | 202.1609 | 0 |  |  | 202.1609 | 1999-05-01 | 13 | 242.1736 | 0 | 48.4347 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.717 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.717 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.7188 | 535.8797 | 1999-05-01 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-01 | 14 | 1022.15 | 407.0047 | 826.6121 | 26.7 | 31.7 | 31.7 | 1 | 1 | 0 | 67.15% | 0% | 7.5 | 0.67152 | 0 | 4.111 | 0 | 826.6121 | 0 | 201.0728 | 0 |  |  | 201.0728 | 1999-05-01 | 14 | 236.9621 | 0 | 47.3924 | 0 | 55 | 0 | 55 | 296.2027 | 0 | 49.3671 | 0 | 55 | 0 | 55 | 296.2027 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.9918 | 532.0647 | 1999-05-01 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-01 | 15 | 1025.53 | 408.3506 | 829.3455 | 27.16 | 32.16 | 32.16 | 1 | 1 | 0 | 67.37% | 0% | 7.5 | 0.67374 | 0 | 4.051 | 0 | 829.3455 | 0 | 204.7254 | 0 |  |  | 204.7254 | 1999-05-01 | 15 | 237.7457 | 0 | 47.5491 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.1821 | 0 | 49.5304 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.1821 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.4018 | 536.1272 | 1999-05-01 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-01 | 16 | 933.522 | 371.7144 | 754.9387 | 27.23 | 32.23 | 32.23 | 1 | 1 | 0 | 61.33% | 0% | 7.5 | 0.6133 | 0 | 4.032 | 0 | 754.9387 | 0 | 187.2384 | 0 |  |  | 187.2384 | 1999-05-01 | 16 | 216.4158 | 0 | 43.2832 | 0 | 46.6389 | 0 | 46.6389 | 270.5197 | 0 | 45.0866 | 0 | 52.715 | 0 | 52.715 | 270.5197 | 0 | 18.9774 | 0 | 18.9774 | 75 | 113.2408 | 493.8105 | 1999-05-01 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-01 | 17 | 892.115 | 355.2267 | 721.4529 | 26.74 | 31.74 | 31.74 | 1 | 1 | 0 | 58.61% | 0% | 7.5 | 0.58609 | 0 | 4.0915 | 0 | 721.4529 | 0 | 176.3315 | 0 |  |  | 176.3315 | 1999-05-01 | 17 | 206.8165 | 0 | 41.3633 | 0 | 40.704 | 0 | 40.704 | 258.5206 | 0 | 43.0868 | 0 | 46.0069 | 0 | 46.0069 | 258.5206 | 0 | 16.5625 | 0 | 16.5625 | 75 | 108.2179 | 462.8228 | 1999-05-01 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-01 | 18 | 719.087 | 286.3296 | 581.5252 | 25.89 | 30.89 | 30.89 | 1 | 1 | 0 | 47.24% | 0% | 7.5 | 0.47242 | 0 | 4.1854 | 0 | 581.5252 | 0 | 138.9415 | 0 |  |  | 138.9415 | 1999-05-01 | 18 | 166.7039 | 0 | 33.3408 | 0 | 21.3166 | 0 | 21.3166 | 208.3799 | 0 | 34.73 | 0 | 24.0938 | 0 | 24.0938 | 208.3799 | 0 | 8.6738 | 0 | 8.6738 | 75 | 87.2288 | 355.2545 | 1999-05-01 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-01 | 19 | 445.004 | 177.1939 | 359.8745 | 24.9 | 29.9 | 29.9 | 1 | 1 | 0 | 29.24% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2905 | 0 | 369.285 | 0 | 86.0699 | 0 |  |  | 86.0699 | 1999-05-01 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.7568 | 1999-05-01 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-01 | 20 | 415.195 | 165.3244 | 335.768 | 24.05 | 29.05 | 29.05 | 1 | 1 | 0 | 27.28% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4094 | 0 | 369.285 | 0 | 83.7493 | 0 |  |  | 83.7493 | 1999-05-01 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.4362 | 1999-05-01 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-01 | 21 | 437.267 | 174.1131 | 353.6176 | 23.53 | 28.53 | 28.53 | 1 | 1 | 0 | 28.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4838 | 0 | 369.285 | 0 | 82.3606 | 0 |  |  | 82.3606 | 1999-05-01 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.0475 | 1999-05-01 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-01 | 22 | 437.048 | 174.0259 | 353.4405 | 23.27 | 28.27 | 28.27 | 1 | 1 | 0 | 28.71% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5214 | 0 | 369.285 | 0 | 81.6749 | 0 |  |  | 81.6749 | 1999-05-01 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.3618 | 1999-05-01 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-01 | 23 | 413.91 | 164.8127 | 334.7288 | 23.37 | 28.37 | 28.37 | 1 | 1 | 0 | 27.19% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5069 | 0 | 369.285 | 0 | 81.938 | 0 |  |  | 81.938 | 1999-05-01 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.6248 | 1999-05-01 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-02 | 0 | 397.622 | 158.3271 | 321.5567 | 23.65 | 28.65 | 28.65 | 1 | 1 | 0 | 26.12% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4665 | 0 | 369.285 | 0 | 82.679 | 0 |  |  | 82.679 | 1999-05-02 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.3659 | 1999-05-02 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-02 | 1 | 394.37 | 157.0322 | 318.9268 | 23.89 | 28.89 | 28.89 | 1 | 1 | 0 | 25.91% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4322 | 0 | 369.285 | 0 | 83.3195 | 0 |  |  | 83.3195 | 1999-05-02 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.0064 | 1999-05-02 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-02 | 2 | 395.943 | 157.6585 | 320.1989 | 23.96 | 28.96 | 28.96 | 1 | 1 | 0 | 26.01% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4222 | 0 | 369.285 | 0 | 83.5073 | 0 |  |  | 83.5073 | 1999-05-02 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.1942 | 1999-05-02 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-02 | 3 | 398.321 | 158.6054 | 322.122 | 23.82 | 28.82 | 28.82 | 1 | 1 | 0 | 26.17% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4421 | 0 | 369.285 | 0 | 83.1322 | 0 |  |  | 83.1322 | 1999-05-02 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.8191 | 1999-05-02 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-02 | 4 | 398.359 | 158.6205 | 322.1527 | 23.57 | 28.57 | 28.57 | 1 | 1 | 0 | 26.17% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.478 | 0 | 369.285 | 0 | 82.4666 | 0 |  |  | 82.4666 | 1999-05-02 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.1535 | 1999-05-02 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-02 | 5 | 398.334 | 158.6106 | 322.1325 | 23.33 | 28.33 | 28.33 | 1 | 1 | 0 | 26.17% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5127 | 0 | 369.285 | 0 | 81.8326 | 0 |  |  | 81.8326 | 1999-05-02 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.5195 | 1999-05-02 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-02 | 6 | 398.115 | 158.5234 | 321.9554 | 23.23 | 28.23 | 28.23 | 1 | 1 | 0 | 26.16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5272 | 0 | 369.285 | 0 | 81.5699 | 0 |  |  | 81.5699 | 1999-05-02 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.2568 | 1999-05-02 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-02 | 7 | 376.166 | 149.7836 | 304.2052 | 23.39 | 28.39 | 28.39 | 1 | 1 | 0 | 24.71% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.504 | 0 | 369.285 | 0 | 81.9907 | 0 |  |  | 81.9907 | 1999-05-02 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.6775 | 1999-05-02 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-02 | 8 | 747.197 | 297.5226 | 604.2578 | 23.96 | 28.96 | 28.96 | 1 | 1 | 0 | 49.09% | 0% | 7.5 | 0.49089 | 0 | 4.4567 | 0 | 604.2578 | 0 | 135.5836 | 0 |  |  | 135.5836 | 1999-05-02 | 8 | 173.2206 | 0 | 34.6441 | 0 | 23.9155 | 0 | 23.9155 | 216.5257 | 0 | 36.0876 | 0 | 27.0312 | 0 | 27.0312 | 216.5257 | 0 | 9.7312 | 0 | 9.7312 | 75 | 90.6387 | 361.9002 | 1999-05-02 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-02 | 9 | 867.65 | 345.4851 | 701.6681 | 24.96 | 29.96 | 29.96 | 1 | 1 | 0 | 57% | 0% | 7.5 | 0.57002 | 0 | 4.3296 | 0 | 701.6681 | 0 | 162.0619 | 0 |  |  | 162.0619 | 1999-05-02 | 9 | 201.1448 | 0 | 40.229 | 0 | 37.4462 | 0 | 37.4462 | 251.4311 | 0 | 41.9052 | 0 | 42.3247 | 0 | 42.3247 | 251.4311 | 0 | 15.2369 | 0 | 15.2369 | 75 | 105.2502 | 437.32 | 1999-05-02 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-02 | 10 | 837.703 | 333.5607 | 677.4499 | 26.07 | 31.07 | 31.07 | 1 | 1 | 0 | 55.03% | 0% | 7.5 | 0.55035 | 0 | 4.1745 | 0 | 677.4499 | 0 | 162.2839 | 0 |  |  | 162.2839 | 1999-05-02 | 10 | 194.2023 | 0 | 38.8405 | 0 | 33.7011 | 0 | 33.7011 | 242.7529 | 0 | 40.4588 | 0 | 38.0917 | 0 | 38.0917 | 242.7529 | 0 | 13.713 | 0 | 13.713 | 75 | 101.6175 | 424.4073 | 1999-05-02 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-02 | 11 | 876.761 | 349.113 | 709.0361 | 26.9 | 31.9 | 31.9 | 1 | 1 | 0 | 57.6% | 0% | 7.5 | 0.57601 | 0 | 4.0688 | 0 | 709.0361 | 0 | 174.2622 | 0 |  |  | 174.2622 | 1999-05-02 | 11 | 203.257 | 0 | 40.6514 | 0 | 38.6383 | 0 | 38.6383 | 254.0713 | 0 | 42.3452 | 0 | 43.6721 | 0 | 43.6721 | 254.0713 | 0 | 15.722 | 0 | 15.722 | 75 | 106.3554 | 453.65 | 1999-05-02 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-02 | 12 | 923.012 | 367.5295 | 746.4393 | 27.07 | 32.07 | 32.07 | 1 | 1 | 0 | 60.64% | 0% | 7.5 | 0.60639 | 0 | 4.0516 | 0 | 746.4393 | 0 | 184.2322 | 0 |  |  | 184.2322 | 1999-05-02 | 12 | 213.9793 | 0 | 42.7959 | 0 | 45.0813 | 0 | 45.0813 | 267.4741 | 0 | 44.579 | 0 | 50.9545 | 0 | 50.9545 | 267.4741 | 0 | 18.3436 | 0 | 18.3436 | 75 | 111.9659 | 485.5775 | 1999-05-02 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-02 | 13 | 840.605 | 334.7162 | 679.7968 | 26.38 | 31.38 | 31.38 | 1 | 1 | 0 | 55.23% | 0% | 7.5 | 0.55225 | 0 | 4.1334 | 0 | 679.7968 | 0 | 164.4647 | 0 |  |  | 164.4647 | 1999-05-02 | 13 | 194.8751 | 0 | 38.975 | 0 | 34.0526 | 0 | 34.0526 | 243.5938 | 0 | 40.599 | 0 | 38.489 | 0 | 38.489 | 243.5938 | 0 | 13.856 | 0 | 13.856 | 75 | 101.9695 | 427.8318 | 1999-05-02 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-02 | 14 | 850.356 | 338.5989 | 687.6824 | 25.27 | 30.27 | 30.27 | 1 | 1 | 0 | 55.87% | 0% | 7.5 | 0.55866 | 0 | 4.2847 | 0 | 687.6824 | 0 | 160.4971 | 0 |  |  | 160.4971 | 1999-05-02 | 14 | 197.1356 | 0 | 39.4271 | 0 | 35.2514 | 0 | 35.2514 | 246.4195 | 0 | 41.0699 | 0 | 39.844 | 0 | 39.844 | 246.4195 | 0 | 14.3438 | 0 | 14.3438 | 75 | 103.1524 | 428.0887 | 1999-05-02 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-02 | 15 | 874.587 | 348.2473 | 707.278 | 24.28 | 29.28 | 29.28 | 1 | 1 | 0 | 57.46% | 0% | 7.5 | 0.57458 | 0 | 4.4262 | 0 | 707.278 | 0 | 159.7948 | 0 |  |  | 159.7948 | 1999-05-02 | 15 | 202.753 | 0 | 40.5506 | 0 | 38.3516 | 0 | 38.3516 | 253.4413 | 0 | 42.2402 | 0 | 43.3481 | 0 | 43.3481 | 253.4413 | 0 | 15.6053 | 0 | 15.6053 | 75 | 106.0917 | 438.1914 | 1999-05-02 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-02 | 16 | 767.704 | 305.6881 | 620.8418 | 23.52 | 28.52 | 28.52 | 1 | 1 | 0 | 50.44% | 0% | 7.5 | 0.50436 | 0 | 4.5227 | 0 | 620.8418 | 0 | 137.2723 | 0 |  |  | 137.2723 | 1999-05-02 | 16 | 177.9746 | 0 | 35.5949 | 0 | 25.9391 | 0 | 25.9391 | 222.4683 | 0 | 37.0781 | 0 | 29.3185 | 0 | 29.3185 | 222.4683 | 0 | 10.5547 | 0 | 10.5547 | 75 | 93.1263 | 371.2109 | 1999-05-02 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-02 | 17 | 690.544 | 274.9642 | 558.4425 | 23.03 | 28.03 | 28.03 | 1 | 1 | 0 | 45.37% | 0% | 7.5 | 0.45367 | 0 | 4.585 | 0 | 558.4425 | 0 | 121.7965 | 0 |  |  | 121.7965 | 1999-05-02 | 17 | 160.0869 | 0 | 32.0174 | 0 | 18.8777 | 0 | 18.8777 | 200.1086 | 0 | 33.3514 | 0 | 21.3371 | 0 | 21.3371 | 200.1086 | 0 | 7.6813 | 0 | 7.6813 | 75 | 83.7664 | 328.4589 | 1999-05-02 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-02 | 18 | 473.359 | 188.4844 | 382.8052 | 22.85 | 27.85 | 27.85 | 1 | 1 | 0 | 31.1% | 0% | 7.5 | 0.31098 | 0 | 4.5849 | 0 | 382.8052 | 0 | 83.4921 | 0 |  |  | 83.4921 | 1999-05-02 | 18 | 109.7375 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.1718 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.4208 | 250.207 | 1999-05-02 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-02 | 19 | 328.753 | 130.9045 | 265.8624 | 23.02 | 28.02 | 28.02 | 1 | 1 | 0 | 21.6% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5579 | 0 | 369.285 | 0 | 81.021 | 0 |  |  | 81.021 | 1999-05-02 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.7079 | 1999-05-02 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-02 | 20 | 316.261 | 125.9304 | 255.7601 | 23.46 | 28.46 | 28.46 | 1 | 1 | 0 | 20.78% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4939 | 0 | 369.285 | 0 | 82.1754 | 0 |  |  | 82.1754 | 1999-05-02 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.8623 | 1999-05-02 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-02 | 21 | 322.424 | 128.3844 | 260.7441 | 23.64 | 28.64 | 28.64 | 1 | 1 | 0 | 21.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4679 | 0 | 369.285 | 0 | 82.6524 | 0 |  |  | 82.6524 | 1999-05-02 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.3393 | 1999-05-02 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-02 | 22 | 322.424 | 128.3844 | 260.7441 | 23.5 | 28.5 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 21.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4881 | 0 | 369.285 | 0 | 82.2812 | 0 |  |  | 82.2812 | 1999-05-02 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.9681 | 1999-05-02 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-02 | 23 | 322.424 | 128.3844 | 260.7441 | 23.11 | 28.11 | 28.11 | 1 | 1 | 0 | 21.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5447 | 0 | 369.285 | 0 | 81.2558 | 0 |  |  | 81.2558 | 1999-05-02 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.9427 | 1999-05-02 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-03 | 0 | 313.296 | 124.7497 | 253.3623 | 22.53 | 27.53 | 27.53 | 1 | 1 | 0 | 20.58% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6303 | 0 | 369.285 | 0 | 79.7544 | 0 |  |  | 79.7544 | 1999-05-03 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.4413 | 1999-05-03 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-03 | 1 | 298.094 | 118.6965 | 241.0684 | 21.92 | 26.92 | 26.92 | 1 | 1 | 0 | 19.58% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.722 | 0 | 369.285 | 0 | 78.2053 | 0 |  |  | 78.2053 | 1999-05-03 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.8922 | 1999-05-03 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-03 | 2 | 285.542 | 113.6985 | 230.9177 | 21.3 | 26.3 | 26.3 | 1 | 1 | 0 | 18.76% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8171 | 0 | 369.285 | 0 | 76.6617 | 0 |  |  | 76.6617 | 1999-05-03 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.3485 | 1999-05-03 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-03 | 3 | 272.859 | 108.6483 | 220.6609 | 20.77 | 25.77 | 25.77 | 1 | 1 | 0 | 17.93% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8999 | 0 | 369.285 | 0 | 75.3662 | 0 |  |  | 75.3662 | 1999-05-03 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.0531 | 1999-05-03 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-03 | 4 | 258.568 | 102.9579 | 209.1038 | 20.41 | 25.41 | 25.41 | 1 | 1 | 0 | 16.99% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9569 | 0 | 369.285 | 0 | 74.4988 | 0 |  |  | 74.4988 | 1999-05-03 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.1857 | 1999-05-03 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-03 | 5 | 261.957 | 104.3073 | 211.8445 | 20.28 | 25.28 | 25.28 | 1 | 1 | 0 | 17.21% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9777 | 0 | 369.285 | 0 | 74.1881 | 0 |  |  | 74.1881 | 1999-05-03 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.875 | 1999-05-03 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-03 | 6 | 279.854 | 111.4336 | 226.3178 | 20.34 | 25.34 | 25.34 | 1 | 1 | 0 | 18.39% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9681 | 0 | 369.285 | 0 | 74.3314 | 0 |  |  | 74.3314 | 1999-05-03 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.0182 | 1999-05-03 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-03 | 7 | 251.228 | 100.0352 | 203.1679 | 20.45 | 25.45 | 25.45 | 1 | 1 | 0 | 16.5% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9506 | 0 | 369.285 | 0 | 74.5947 | 0 |  |  | 74.5947 | 1999-05-03 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.2816 | 1999-05-03 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-03 | 8 | 376.445 | 149.8947 | 304.4309 | 20.58 | 25.58 | 25.58 | 1 | 1 | 0 | 24.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9299 | 0 | 369.285 | 0 | 74.9072 | 0 |  |  | 74.9072 | 1999-05-03 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.5941 | 1999-05-03 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-03 | 9 | 552.247 | 219.8964 | 446.6018 | 20.73 | 25.73 | 25.73 | 1 | 1 | 0 | 36.28% | 0% | 7.5 | 0.36281 | 0 | 4.9188 | 0 | 446.6018 | 0 | 90.7958 | 0 |  |  | 90.7958 | 1999-05-03 | 9 | 128.0259 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.0323 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.0323 | 0 | 3.9288 | 0 | 3.9288 | 75 | 66.9903 | 267.7737 | 1999-05-03 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-03 | 10 | 500.973 | 199.4799 | 405.1366 | 20.89 | 25.89 | 25.89 | 1 | 1 | 0 | 32.91% | 0% | 7.5 | 0.32913 | 0 | 4.8868 | 0 | 405.1366 | 0 | 82.9043 | 0 |  |  | 82.9043 | 1999-05-03 | 10 | 116.1392 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 145.1739 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.7705 | 252.9689 | 1999-05-03 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-03 | 11 | 512.482 | 204.0626 | 414.4439 | 21.05 | 26.05 | 26.05 | 1 | 1 | 0 | 33.67% | 0% | 7.5 | 0.33669 | 0 | 4.8632 | 0 | 414.4439 | 0 | 85.2201 | 0 |  |  | 85.2201 | 1999-05-03 | 11 | 118.8073 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.5091 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.1666 | 256.6808 | 1999-05-03 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-03 | 12 | 495.234 | 197.1947 | 400.4955 | 21.24 | 26.24 | 26.24 | 1 | 1 | 0 | 32.54% | 0% | 7.5 | 0.32535 | 0 | 4.8314 | 0 | 400.4955 | 0 | 82.8948 | 0 |  |  | 82.8948 | 1999-05-03 | 12 | 114.8087 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.5109 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.0743 | 252.2633 | 1999-05-03 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-03 | 13 | 450.551 | 179.4026 | 364.3603 | 21.48 | 26.48 | 26.48 | 1 | 1 | 0 | 29.6% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7893 | 0 | 369.285 | 0 | 77.1066 | 0 |  |  | 77.1066 | 1999-05-03 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.7935 | 1999-05-03 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-03 | 14 | 492.92 | 196.2733 | 398.6241 | 21.79 | 26.79 | 26.79 | 1 | 1 | 0 | 32.38% | 0% | 7.5 | 0.32383 | 0 | 4.7464 | 0 | 398.6241 | 0 | 83.9849 | 0 |  |  | 83.9849 | 1999-05-03 | 14 | 114.2722 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.8403 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.7936 | 253.0726 | 1999-05-03 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-03 | 15 | 563.21 | 224.2617 | 455.4676 | 22.12 | 27.12 | 27.12 | 1 | 1 | 0 | 37% | 0% | 7.5 | 0.37001 | 0 | 4.7051 | 0 | 455.4676 | 0 | 96.8024 | 0 |  |  | 96.8024 | 1999-05-03 | 15 | 130.5674 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.2092 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.2092 | 0 | 4.1675 | 0 | 4.1675 | 75 | 68.3201 | 275.3489 | 1999-05-03 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-03 | 16 | 463.698 | 184.6375 | 374.9923 | 22.29 | 27.29 | 27.29 | 1 | 1 | 0 | 30.46% | 0% | 7.5 | 0.30464 | 0 | 4.667 | 0 | 374.9923 | 0 | 80.3493 | 0 |  |  | 80.3493 | 1999-05-03 | 16 | 107.4978 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.3722 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.2488 | 245.8922 | 1999-05-03 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-03 | 17 | 355.894 | 141.7116 | 287.8113 | 22.38 | 27.38 | 27.38 | 1 | 1 | 0 | 23.38% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6527 | 0 | 369.285 | 0 | 79.3707 | 0 |  |  | 79.3707 | 1999-05-03 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.0575 | 1999-05-03 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-03 | 18 | 235.423 | 93.7419 | 190.3864 | 22.38 | 27.38 | 27.38 | 1 | 1 | 0 | 15.47% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6527 | 0 | 369.285 | 0 | 79.3707 | 0 |  |  | 79.3707 | 1999-05-03 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.0575 | 1999-05-03 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-03 | 19 | 202.454 | 80.6141 | 163.7244 | 22.32 | 27.32 | 27.32 | 1 | 1 | 0 | 13.3% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6616 | 0 | 369.285 | 0 | 79.2177 | 0 |  |  | 79.2177 | 1999-05-03 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.9046 | 1999-05-03 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-03 | 20 | 208.56 | 83.0454 | 168.6624 | 22.21 | 27.21 | 27.21 | 1 | 1 | 0 | 13.7% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6782 | 0 | 369.285 | 0 | 78.938 | 0 |  |  | 78.938 | 1999-05-03 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.6249 | 1999-05-03 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-03 | 21 | 222.583 | 88.6292 | 180.0027 | 22.09 | 27.09 | 27.09 | 1 | 1 | 0 | 14.62% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6963 | 0 | 369.285 | 0 | 78.634 | 0 |  |  | 78.634 | 1999-05-03 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.3209 | 1999-05-03 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-03 | 22 | 222.583 | 88.6292 | 180.0027 | 21.97 | 26.97 | 26.97 | 1 | 1 | 0 | 14.62% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7144 | 0 | 369.285 | 0 | 78.3312 | 0 |  |  | 78.3312 | 1999-05-03 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.018 | 1999-05-03 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-03 | 23 | 227.905 | 90.7483 | 184.3066 | 21.83 | 26.83 | 26.83 | 1 | 1 | 0 | 14.97% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7357 | 0 | 369.285 | 0 | 77.9793 | 0 |  |  | 77.9793 | 1999-05-03 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.6662 | 1999-05-03 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-04 | 0 | 226.42 | 90.157 | 183.1057 | 21.7 | 26.7 | 26.7 | 1 | 1 | 0 | 14.88% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7555 | 0 | 369.285 | 0 | 77.654 | 0 |  |  | 77.654 | 1999-05-04 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.3409 | 1999-05-04 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-04 | 1 | 200.935 | 80.0093 | 162.496 | 21.56 | 26.56 | 26.56 | 1 | 1 | 0 | 13.2% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.777 | 0 | 369.285 | 0 | 77.3053 | 0 |  |  | 77.3053 | 1999-05-04 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.9921 | 1999-05-04 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-04 | 2 | 207.292 | 82.5405 | 167.6369 | 21.42 | 26.42 | 26.42 | 1 | 1 | 0 | 13.62% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7985 | 0 | 369.285 | 0 | 76.958 | 0 |  |  | 76.958 | 1999-05-04 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.6449 | 1999-05-04 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-04 | 3 | 222.937 | 88.7701 | 180.289 | 21.28 | 26.28 | 26.28 | 1 | 1 | 0 | 14.65% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8202 | 0 | 369.285 | 0 | 76.6124 | 0 |  |  | 76.6124 | 1999-05-04 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.2992 | 1999-05-04 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-04 | 4 | 200.741 | 79.932 | 162.3391 | 21.2 | 26.2 | 26.2 | 1 | 1 | 0 | 13.19% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8326 | 0 | 369.285 | 0 | 76.4155 | 0 |  |  | 76.4155 | 1999-05-04 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.1024 | 1999-05-04 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-04 | 5 | 207.059 | 82.4478 | 167.4485 | 21.2 | 26.2 | 26.2 | 1 | 1 | 0 | 13.6% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8326 | 0 | 369.285 | 0 | 76.4155 | 0 |  |  | 76.4155 | 1999-05-04 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.1024 | 1999-05-04 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-04 | 6 | 228.259 | 90.8893 | 184.5929 | 21.25 | 26.25 | 26.25 | 1 | 1 | 0 | 15% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8248 | 0 | 369.285 | 0 | 76.5385 | 0 |  |  | 76.5385 | 1999-05-04 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.2254 | 1999-05-04 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-04 | 7 | 207.103 | 82.4653 | 167.4841 | 21.41 | 26.41 | 26.41 | 1 | 1 | 0 | 13.61% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8001 | 0 | 369.285 | 0 | 76.9333 | 0 |  |  | 76.9333 | 1999-05-04 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.6202 | 1999-05-04 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-04 | 8 | 325.465 | 129.5953 | 263.2034 | 21.53 | 26.53 | 26.53 | 1 | 1 | 0 | 21.38% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7816 | 0 | 369.285 | 0 | 77.2307 | 0 |  |  | 77.2307 | 1999-05-04 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.9176 | 1999-05-04 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-04 | 9 | 568.881 | 226.5198 | 460.0537 | 21.59 | 26.59 | 26.59 | 1 | 1 | 0 | 37.37% | 0% | 7.5 | 0.37374 | 0 | 4.7867 | 0 | 460.0537 | 0 | 96.1103 | 0 |  |  | 96.1103 | 1999-05-04 | 9 | 131.8821 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.8526 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.8526 | 0 | 4.2946 | 0 | 4.2946 | 75 | 69.0081 | 275.4718 | 1999-05-04 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-04 | 10 | 525.856 | 209.3879 | 425.2594 | 21.64 | 26.64 | 26.64 | 1 | 1 | 0 | 34.55% | 0% | 7.5 | 0.34547 | 0 | 4.7735 | 0 | 425.2594 | 0 | 89.0869 | 0 |  |  | 89.0869 | 1999-05-04 | 10 | 121.9077 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.3846 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.3846 | 0 | 3.3921 | 0 | 3.3921 | 75 | 63.7889 | 262.3267 | 1999-05-04 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-04 | 11 | 655.189 | 260.8864 | 529.851 | 21.72 | 26.72 | 26.72 | 1 | 1 | 0 | 43.04% | 0% | 7.5 | 0.43044 | 0 | 4.7778 | 0 | 529.851 | 0 | 110.8989 | 0 |  |  | 110.8989 | 1999-05-04 | 11 | 151.8906 | 0 | 30.3781 | 0 | 16.124 | 0 | 16.124 | 189.8633 | 0 | 31.6439 | 0 | 18.2247 | 0 | 18.2247 | 189.8633 | 0 | 6.5609 | 0 | 6.5609 | 75 | 79.4776 | 306.2862 | 1999-05-04 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-04 | 12 | 734.965 | 292.652 | 594.3658 | 21.89 | 26.89 | 26.89 | 1 | 1 | 0 | 48.29% | 0% | 7.5 | 0.48285 | 0 | 4.7619 | 0 | 594.3658 | 0 | 124.817 | 0 |  |  | 124.817 | 1999-05-04 | 12 | 170.3849 | 0 | 34.077 | 0 | 22.7601 | 0 | 22.7601 | 212.9811 | 0 | 35.4968 | 0 | 25.7253 | 0 | 25.7253 | 212.9811 | 0 | 9.2611 | 0 | 9.2611 | 75 | 89.1549 | 346.7184 | 1999-05-04 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-04 | 13 | 680.304 | 270.8868 | 550.1615 | 22.23 | 27.23 | 27.23 | 1 | 1 | 0 | 44.69% | 0% | 7.5 | 0.44694 | 0 | 4.7032 | 0 | 550.1615 | 0 | 116.9752 | 0 |  |  | 116.9752 | 1999-05-04 | 13 | 157.713 | 0 | 31.5426 | 0 | 18.0503 | 0 | 18.0503 | 197.1412 | 0 | 32.8569 | 0 | 20.4019 | 0 | 20.4019 | 197.1412 | 0 | 7.3447 | 0 | 7.3447 | 75 | 82.5242 | 320.2961 | 1999-05-04 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-04 | 14 | 698.14 | 277.9888 | 564.5854 | 22.82 | 27.82 | 27.82 | 1 | 1 | 0 | 45.87% | 0% | 7.5 | 0.45866 | 0 | 4.6171 | 0 | 564.5854 | 0 | 122.2827 | 0 |  |  | 122.2827 | 1999-05-04 | 14 | 161.8478 | 0 | 32.3696 | 0 | 19.5075 | 0 | 19.5075 | 202.3098 | 0 | 33.7183 | 0 | 22.049 | 0 | 22.049 | 202.3098 | 0 | 7.9376 | 0 | 7.9376 | 75 | 84.6878 | 331.4646 | 1999-05-04 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-04 | 15 | 772.935 | 307.7711 | 625.0721 | 23.65 | 28.65 | 28.65 | 1 | 1 | 0 | 50.78% | 0% | 7.5 | 0.5078 | 0 | 4.5045 | 0 | 625.0721 | 0 | 138.7671 | 0 |  |  | 138.7671 | 1999-05-04 | 15 | 179.1873 | 0 | 35.8375 | 0 | 26.473 | 0 | 26.473 | 223.9842 | 0 | 37.3307 | 0 | 29.9219 | 0 | 29.9219 | 223.9842 | 0 | 10.7719 | 0 | 10.7719 | 75 | 93.7608 | 374.6948 | 1999-05-04 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-04 | 16 | 646.271 | 257.3354 | 522.639 | 24.2 | 29.2 | 29.2 | 1 | 1 | 0 | 42.46% | 0% | 7.5 | 0.42458 | 0 | 4.4105 | 0 | 522.639 | 0 | 118.4981 | 0 |  |  | 118.4981 | 1999-05-04 | 16 | 149.8232 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 187.279 | 0 | 31.2132 | 0 | 17.4906 | 0 | 17.4906 | 187.279 | 0 | 6.2966 | 0 | 6.2966 | 75 | 78.3958 | 311.2106 | 1999-05-04 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-04 | 17 | 507.029 | 201.8913 | 410.0341 | 24.15 | 29.15 | 29.15 | 1 | 1 | 0 | 33.31% | 0% | 7.5 | 0.3331 | 0 | 4.4012 | 0 | 410.0341 | 0 | 93.1644 | 0 |  |  | 93.1644 | 1999-05-04 | 17 | 117.5431 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.9289 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.5051 | 263.9637 | 1999-05-04 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-04 | 18 | 310.231 | 123.5293 | 250.8836 | 23.75 | 28.75 | 28.75 | 1 | 1 | 0 | 20.38% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4522 | 0 | 369.285 | 0 | 82.9453 | 0 |  |  | 82.9453 | 1999-05-04 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.6322 | 1999-05-04 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-04 | 19 | 214.761 | 85.5146 | 173.6771 | 23.16 | 28.16 | 28.16 | 1 | 1 | 0 | 14.11% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5374 | 0 | 369.285 | 0 | 81.3865 | 0 |  |  | 81.3865 | 1999-05-04 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.0734 | 1999-05-04 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-04 | 20 | 215.668 | 85.8757 | 174.4106 | 22.59 | 27.59 | 27.59 | 1 | 1 | 0 | 14.17% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6214 | 0 | 369.285 | 0 | 79.9084 | 0 |  |  | 79.9084 | 1999-05-04 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.5953 | 1999-05-04 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-04 | 21 | 231.119 | 92.0281 | 186.9058 | 22.21 | 27.21 | 27.21 | 1 | 1 | 0 | 15.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6782 | 0 | 369.285 | 0 | 78.938 | 0 |  |  | 78.938 | 1999-05-04 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.6249 | 1999-05-04 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-04 | 22 | 206.655 | 82.2869 | 167.1218 | 21.98 | 26.98 | 26.98 | 1 | 1 | 0 | 13.58% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7129 | 0 | 369.285 | 0 | 78.3563 | 0 |  |  | 78.3563 | 1999-05-04 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.0432 | 1999-05-04 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-04 | 23 | 186.442 | 74.2384 | 150.7755 | 21.82 | 26.82 | 26.82 | 1 | 1 | 0 | 12.25% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7372 | 0 | 369.285 | 0 | 77.9543 | 0 |  |  | 77.9543 | 1999-05-04 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.6411 | 1999-05-04 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-05 | 0 | 183.704 | 73.1482 | 148.5613 | 21.64 | 26.64 | 26.64 | 1 | 1 | 0 | 12.07% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7647 | 0 | 369.285 | 0 | 77.5044 | 0 |  |  | 77.5044 | 1999-05-05 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.1912 | 1999-05-05 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-05 | 1 | 191.823 | 76.381 | 155.1272 | 21.35 | 26.35 | 26.35 | 1 | 1 | 0 | 12.6% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8093 | 0 | 369.285 | 0 | 76.785 | 0 |  |  | 76.785 | 1999-05-05 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.4719 | 1999-05-05 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-05 | 2 | 199.241 | 79.3348 | 161.1261 | 20.86 | 25.86 | 25.86 | 1 | 1 | 0 | 13.09% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8857 | 0 | 369.285 | 0 | 75.5847 | 0 |  |  | 75.5847 | 1999-05-05 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.2715 | 1999-05-05 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-05 | 3 | 206.565 | 82.2511 | 167.049 | 20.14 | 25.14 | 25.14 | 1 | 1 | 0 | 13.57% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0001 | 0 | 369.285 | 0 | 73.8549 | 0 |  |  | 73.8549 | 1999-05-05 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.5417 | 1999-05-05 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-05 | 4 | 209.89 | 83.575 | 169.7379 | 19.45 | 24.45 | 24.45 | 1 | 1 | 0 | 13.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1123 | 0 | 369.285 | 0 | 72.2343 | 0 |  |  | 72.2343 | 1999-05-05 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.9212 | 1999-05-05 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-05 | 5 | 211.525 | 84.2261 | 171.0601 | 19.09 | 24.09 | 24.09 | 1 | 1 | 0 | 13.9% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1718 | 0 | 369.285 | 0 | 71.4029 | 0 |  |  | 71.4029 | 1999-05-05 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.0898 | 1999-05-05 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-05 | 6 | 214.04 | 85.2275 | 173.094 | 19.26 | 24.26 | 24.26 | 1 | 1 | 0 | 14.06% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1437 | 0 | 369.285 | 0 | 71.7943 | 0 |  |  | 71.7943 | 1999-05-05 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.4812 | 1999-05-05 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-05 | 7 | 218.674 | 87.0727 | 176.8415 | 19.75 | 24.75 | 24.75 | 1 | 1 | 0 | 14.37% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0632 | 0 | 369.285 | 0 | 72.9345 | 0 |  |  | 72.9345 | 1999-05-05 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.6213 | 1999-05-05 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-05 | 8 | 272.366 | 108.452 | 220.2622 | 20.27 | 25.27 | 25.27 | 1 | 1 | 0 | 17.89% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9793 | 0 | 369.285 | 0 | 74.1642 | 0 |  |  | 74.1642 | 1999-05-05 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.8511 | 1999-05-05 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-05 | 9 | 446.287 | 177.7047 | 360.912 | 20.6 | 25.6 | 25.6 | 1 | 1 | 0 | 29.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9267 | 0 | 369.285 | 0 | 74.9554 | 0 |  |  | 74.9554 | 1999-05-05 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.6423 | 1999-05-05 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-05 | 10 | 520.332 | 207.1884 | 420.7922 | 20.77 | 25.77 | 25.77 | 1 | 1 | 0 | 34.18% | 0% | 7.5 | 0.34184 | 0 | 4.9082 | 0 | 420.7922 | 0 | 85.7319 | 0 |  |  | 85.7319 | 1999-05-05 | 10 | 120.6271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.7839 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.7839 | 0 | 3.2863 | 0 | 3.2863 | 75 | 63.1188 | 258.1958 | 1999-05-05 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-05 | 11 | 593.762 | 236.4271 | 480.175 | 20.84 | 25.84 | 25.84 | 1 | 1 | 0 | 39.01% | 0% | 7.5 | 0.39008 | 0 | 4.9068 | 0 | 480.175 | 0 | 97.8584 | 0 |  |  | 97.8584 | 1999-05-05 | 11 | 137.6502 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.0627 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.0627 | 0 | 4.8832 | 0 | 4.8832 | 75 | 72.0262 | 280.8266 | 1999-05-05 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-05 | 12 | 592.984 | 236.1173 | 479.5458 | 20.92 | 25.92 | 25.92 | 1 | 1 | 0 | 38.96% | 0% | 7.5 | 0.38957 | 0 | 4.8941 | 0 | 479.5458 | 0 | 97.9839 | 0 |  |  | 97.9839 | 1999-05-05 | 12 | 137.4698 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.8373 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.8373 | 0 | 4.864 | 0 | 4.864 | 75 | 71.9319 | 280.8386 | 1999-05-05 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-05 | 13 | 753.451 | 300.0128 | 609.3154 | 21.19 | 26.19 | 26.19 | 1 | 1 | 0 | 49.5% | 0% | 7.5 | 0.495 | 0 | 4.8727 | 0 | 609.3154 | 0 | 125.0466 | 0 |  |  | 125.0466 | 1999-05-05 | 13 | 174.6704 | 0 | 34.9341 | 0 | 24.5211 | 0 | 24.5211 | 218.338 | 0 | 36.3897 | 0 | 27.7157 | 0 | 27.7157 | 218.338 | 0 | 9.9776 | 0 | 9.9776 | 75 | 91.3973 | 353.6583 | 1999-05-05 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-05 | 14 | 817.074 | 325.3465 | 660.7673 | 21.86 | 26.86 | 26.86 | 1 | 1 | 0 | 53.68% | 0% | 7.5 | 0.53679 | 0 | 4.777 | 0 | 660.7673 | 0 | 138.3232 | 0 |  |  | 138.3232 | 1999-05-05 | 14 | 189.42 | 0 | 37.884 | 0 | 31.2722 | 0 | 31.2722 | 236.7749 | 0 | 39.4625 | 0 | 35.3464 | 0 | 35.3464 | 236.7749 | 0 | 12.7247 | 0 | 12.7247 | 75 | 99.1151 | 391.7815 | 1999-05-05 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-05 | 15 | 790.936 | 314.9388 | 639.6295 | 22.73 | 27.73 | 27.73 | 1 | 1 | 0 | 51.96% | 0% | 7.5 | 0.51962 | 0 | 4.6419 | 0 | 639.6295 | 0 | 137.7933 | 0 |  |  | 137.7933 | 1999-05-05 | 15 | 183.3605 | 0 | 36.6721 | 0 | 28.366 | 0 | 28.366 | 229.2006 | 0 | 38.2001 | 0 | 32.0616 | 0 | 32.0616 | 229.2006 | 0 | 11.5422 | 0 | 11.5422 | 75 | 95.9444 | 380.7075 | 1999-05-05 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-05 | 16 | 717.973 | 285.886 | 580.6244 | 23.05 | 28.05 | 28.05 | 1 | 1 | 0 | 47.17% | 0% | 7.5 | 0.47169 | 0 | 4.5855 | 0 | 580.6244 | 0 | 126.6228 | 0 |  |  | 126.6228 | 1999-05-05 | 16 | 166.4456 | 0 | 33.2891 | 0 | 21.2177 | 0 | 21.2177 | 208.0571 | 0 | 34.6762 | 0 | 23.982 | 0 | 23.982 | 208.0571 | 0 | 8.6335 | 0 | 8.6335 | 75 | 87.0937 | 342.5496 | 1999-05-05 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-05 | 17 | 588.201 | 234.2128 | 475.6778 | 23.17 | 28.17 | 28.17 | 1 | 1 | 0 | 38.64% | 0% | 7.5 | 0.38643 | 0 | 4.552 | 0 | 475.6778 | 0 | 104.4994 | 0 |  |  | 104.4994 | 1999-05-05 | 17 | 136.361 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.4512 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.4512 | 0 | 4.7472 | 0 | 4.7472 | 75 | 71.3517 | 286.6572 | 1999-05-05 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-05 | 18 | 315.451 | 125.6078 | 255.105 | 23.09 | 28.09 | 28.09 | 1 | 1 | 0 | 20.72% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5476 | 0 | 369.285 | 0 | 81.2036 | 0 |  |  | 81.2036 | 1999-05-05 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.8904 | 1999-05-05 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-05 | 19 | 280.599 | 111.7303 | 226.9203 | 22.89 | 27.89 | 27.89 | 1 | 1 | 0 | 18.43% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.577 | 0 | 369.285 | 0 | 80.683 | 0 |  |  | 80.683 | 1999-05-05 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.3699 | 1999-05-05 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-05 | 20 | 277.67 | 110.564 | 224.5516 | 22.69 | 27.69 | 27.69 | 1 | 1 | 0 | 18.24% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6065 | 0 | 369.285 | 0 | 80.1658 | 0 |  |  | 80.1658 | 1999-05-05 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.8527 | 1999-05-05 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-05 | 21 | 279.472 | 111.2815 | 226.0088 | 22.62 | 27.62 | 27.62 | 1 | 1 | 0 | 18.36% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6169 | 0 | 369.285 | 0 | 79.9856 | 0 |  |  | 79.9856 | 1999-05-05 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.6724 | 1999-05-05 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-05 | 22 | 279.472 | 111.2815 | 226.0088 | 22.68 | 27.68 | 27.68 | 1 | 1 | 0 | 18.36% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.608 | 0 | 369.285 | 0 | 80.14 | 0 |  |  | 80.14 | 1999-05-05 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.8269 | 1999-05-05 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-05 | 23 | 281.996 | 112.2866 | 228.05 | 22.79 | 27.79 | 27.79 | 1 | 1 | 0 | 18.53% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5917 | 0 | 369.285 | 0 | 80.424 | 0 |  |  | 80.424 | 1999-05-05 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.1109 | 1999-05-05 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-06 | 0 | 283.799 | 113.0045 | 229.5081 | 22.88 | 27.88 | 27.88 | 1 | 1 | 0 | 18.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5785 | 0 | 369.285 | 0 | 80.6571 | 0 |  |  | 80.6571 | 1999-05-06 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.3439 | 1999-05-06 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-06 | 1 | 283.799 | 113.0045 | 229.5081 | 22.88 | 27.88 | 27.88 | 1 | 1 | 0 | 18.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5785 | 0 | 369.285 | 0 | 80.6571 | 0 |  |  | 80.6571 | 1999-05-06 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.3439 | 1999-05-06 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-06 | 2 | 284.629 | 113.335 | 230.1793 | 22.68 | 27.68 | 27.68 | 1 | 1 | 0 | 18.7% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.608 | 0 | 369.285 | 0 | 80.14 | 0 |  |  | 80.14 | 1999-05-06 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.8269 | 1999-05-06 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-06 | 3 | 286.362 | 114.025 | 231.5808 | 22.25 | 27.25 | 27.25 | 1 | 1 | 0 | 18.81% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6722 | 0 | 369.285 | 0 | 79.0396 | 0 |  |  | 79.0396 | 1999-05-06 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.7265 | 1999-05-06 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-06 | 4 | 285.22 | 113.5703 | 230.6573 | 21.79 | 26.79 | 26.79 | 1 | 1 | 0 | 18.74% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7418 | 0 | 369.285 | 0 | 77.8791 | 0 |  |  | 77.8791 | 1999-05-06 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.566 | 1999-05-06 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-06 | 5 | 288.523 | 114.8855 | 233.3284 | 21.57 | 26.57 | 26.57 | 1 | 1 | 0 | 18.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7754 | 0 | 369.285 | 0 | 77.3301 | 0 |  |  | 77.3301 | 1999-05-06 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.017 | 1999-05-06 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-06 | 6 | 299.65 | 119.3161 | 242.3268 | 21.66 | 26.66 | 26.66 | 1 | 1 | 0 | 19.69% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7616 | 0 | 369.285 | 0 | 77.5542 | 0 |  |  | 77.5542 | 1999-05-06 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.2411 | 1999-05-06 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-06 | 7 | 309.614 | 123.2836 | 250.3847 | 21.89 | 26.89 | 26.89 | 1 | 1 | 0 | 20.34% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7266 | 0 | 369.285 | 0 | 78.1299 | 0 |  |  | 78.1299 | 1999-05-06 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.8168 | 1999-05-06 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-06 | 8 | 325.509 | 129.6128 | 263.2389 | 22.12 | 27.12 | 27.12 | 1 | 1 | 0 | 21.39% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6917 | 0 | 369.285 | 0 | 78.7099 | 0 |  |  | 78.7099 | 1999-05-06 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.3967 | 1999-05-06 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-06 | 9 | 358.639 | 142.8046 | 290.0312 | 22.29 | 27.29 | 27.29 | 1 | 1 | 0 | 23.56% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6661 | 0 | 369.285 | 0 | 79.1413 | 0 |  |  | 79.1413 | 1999-05-06 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.8282 | 1999-05-06 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-06 | 10 | 640.605 | 255.0792 | 518.0569 | 22.45 | 27.45 | 27.45 | 1 | 1 | 0 | 42.09% | 0% | 7.5 | 0.42086 | 0 | 4.6651 | 0 | 518.0569 | 0 | 111.049 | 0 |  |  | 111.049 | 1999-05-06 | 10 | 148.5096 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 185.6371 | 0 | 30.9395 | 0 | 17.0346 | 0 | 17.0346 | 185.6371 | 0 | 6.1324 | 0 | 6.1324 | 75 | 77.7085 | 302.454 | 1999-05-06 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-06 | 11 | 756.065 | 301.0537 | 611.4293 | 22.69 | 27.69 | 27.69 | 1 | 1 | 0 | 49.67% | 0% | 7.5 | 0.49671 | 0 | 4.6436 | 0 | 611.4293 | 0 | 131.6718 | 0 |  |  | 131.6718 | 1999-05-06 | 11 | 175.2764 | 0 | 35.0553 | 0 | 24.7772 | 0 | 24.7772 | 219.0955 | 0 | 36.5159 | 0 | 28.0052 | 0 | 28.0052 | 219.0955 | 0 | 10.0819 | 0 | 10.0819 | 75 | 91.7144 | 361.2504 | 1999-05-06 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-06 | 12 | 808.074 | 321.7629 | 653.489 | 23.11 | 28.11 | 28.11 | 1 | 1 | 0 | 53.09% | 0% | 7.5 | 0.53088 | 0 | 4.5877 | 0 | 653.489 | 0 | 142.4444 | 0 |  |  | 142.4444 | 1999-05-06 | 12 | 187.3335 | 0 | 37.4667 | 0 | 30.2502 | 0 | 30.2502 | 234.1669 | 0 | 39.0278 | 0 | 34.1912 | 0 | 34.1912 | 234.1669 | 0 | 12.3088 | 0 | 12.3088 | 75 | 98.0233 | 392.2179 | 1999-05-06 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-06 | 13 | 793.108 | 315.8036 | 641.386 | 23.84 | 28.84 | 28.84 | 1 | 1 | 0 | 52.1% | 0% | 7.5 | 0.52105 | 0 | 4.4795 | 0 | 641.386 | 0 | 143.1841 | 0 |  |  | 143.1841 | 1999-05-06 | 13 | 183.864 | 0 | 36.7728 | 0 | 28.6003 | 0 | 28.6003 | 229.83 | 0 | 38.305 | 0 | 32.3264 | 0 | 32.3264 | 229.83 | 0 | 11.6375 | 0 | 11.6375 | 75 | 96.2079 | 386.9562 | 1999-05-06 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-06 | 14 | 754.106 | 300.2736 | 609.8451 | 24.98 | 29.98 | 29.98 | 1 | 1 | 0 | 49.54% | 0% | 7.5 | 0.49543 | 0 | 4.3137 | 0 | 609.8451 | 0 | 141.3735 | 0 |  |  | 141.3735 | 1999-05-06 | 14 | 174.8223 | 0 | 34.9645 | 0 | 24.5851 | 0 | 24.5851 | 218.5278 | 0 | 36.4213 | 0 | 27.788 | 0 | 27.788 | 218.5278 | 0 | 10.0037 | 0 | 10.0037 | 75 | 91.4768 | 370.2271 | 1999-05-06 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-06 | 15 | 713.678 | 284.1758 | 577.151 | 26.02 | 31.02 | 31.02 | 1 | 1 | 0 | 46.89% | 0% | 7.5 | 0.46887 | 0 | 4.1673 | 0 | 577.151 | 0 | 138.4941 | 0 |  |  | 138.4941 | 1999-05-06 | 15 | 165.45 | 0 | 33.09 | 0 | 20.8392 | 0 | 20.8392 | 206.8124 | 0 | 34.4687 | 0 | 23.5542 | 0 | 23.5542 | 206.8124 | 0 | 8.4795 | 0 | 8.4795 | 75 | 86.5726 | 352.9396 | 1999-05-06 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-06 | 16 | 636.51 | 253.4487 | 514.7453 | 25.96 | 30.96 | 30.96 | 1 | 1 | 0 | 41.82% | 0% | 7.5 | 0.41817 | 0 | 4.1668 | 0 | 514.7453 | 0 | 123.536 | 0 |  |  | 123.536 | 1999-05-06 | 16 | 147.5603 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 184.4504 | 0 | 30.7417 | 0 | 16.71 | 0 | 16.71 | 184.4504 | 0 | 6.0156 | 0 | 6.0156 | 75 | 77.2118 | 314.0028 | 1999-05-06 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-06 | 17 | 483.227 | 192.4137 | 390.7854 | 25.74 | 30.74 | 30.74 | 1 | 1 | 0 | 31.75% | 0% | 7.5 | 0.31747 | 0 | 4.1792 | 0 | 390.7854 | 0 | 93.5081 | 0 |  |  | 93.5081 | 1999-05-06 | 17 | 112.0251 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.0314 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.6178 | 261.42 | 1999-05-06 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-06 | 18 | 452.217 | 180.066 | 365.7076 | 25.4 | 30.4 | 30.4 | 1 | 1 | 0 | 29.71% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2221 | 0 | 369.285 | 0 | 87.4649 | 0 |  |  | 87.4649 | 1999-05-06 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.1517 | 1999-05-06 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-06 | 19 | 355.345 | 141.493 | 287.3673 | 25.02 | 30.02 | 30.02 | 1 | 1 | 0 | 23.35% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.274 | 0 | 369.285 | 0 | 86.4026 | 0 |  |  | 86.4026 | 1999-05-06 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.0895 | 1999-05-06 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-06 | 20 | 345.854 | 137.7138 | 279.6919 | 24.68 | 29.68 | 29.68 | 1 | 1 | 0 | 22.72% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.321 | 0 | 369.285 | 0 | 85.4632 | 0 |  |  | 85.4632 | 1999-05-06 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.15 | 1999-05-06 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-06 | 21 | 344.724 | 137.2639 | 278.7781 | 24.44 | 29.44 | 29.44 | 1 | 1 | 0 | 22.65% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3545 | 0 | 369.285 | 0 | 84.8062 | 0 |  |  | 84.8062 | 1999-05-06 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.493 | 1999-05-06 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-06 | 22 | 342.439 | 136.354 | 276.9302 | 24.29 | 29.29 | 29.29 | 1 | 1 | 0 | 22.5% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3755 | 0 | 369.285 | 0 | 84.3981 | 0 |  |  | 84.3981 | 1999-05-06 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.085 | 1999-05-06 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-06 | 23 | 337.732 | 134.4798 | 273.1237 | 24.19 | 29.19 | 29.19 | 1 | 1 | 0 | 22.19% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3896 | 0 | 369.285 | 0 | 84.1272 | 0 |  |  | 84.1272 | 1999-05-06 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.814 | 1999-05-06 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-07 | 0 | 332.561 | 132.4208 | 268.9419 | 24.12 | 29.12 | 29.12 | 1 | 1 | 0 | 21.85% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3995 | 0 | 369.285 | 0 | 83.938 | 0 |  |  | 83.938 | 1999-05-07 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.6249 | 1999-05-07 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-07 | 1 | 306.055 | 121.8665 | 247.5065 | 24 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 20.11% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4165 | 0 | 369.285 | 0 | 83.6148 | 0 |  |  | 83.6148 | 1999-05-07 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.3016 | 1999-05-07 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-07 | 2 | 313.071 | 124.6601 | 253.1803 | 23.8 | 28.8 | 28.8 | 1 | 1 | 0 | 20.57% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.445 | 0 | 369.285 | 0 | 83.0788 | 0 |  |  | 83.0788 | 1999-05-07 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.7656 | 1999-05-07 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-07 | 3 | 326.037 | 129.823 | 263.6659 | 23.5 | 28.5 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 21.42% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4881 | 0 | 369.285 | 0 | 82.2812 | 0 |  |  | 82.2812 | 1999-05-07 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.9681 | 1999-05-07 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-07 | 4 | 302.974 | 120.6397 | 245.0149 | 23.24 | 28.24 | 28.24 | 1 | 1 | 0 | 19.9% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5258 | 0 | 369.285 | 0 | 81.5962 | 0 |  |  | 81.5962 | 1999-05-07 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.283 | 1999-05-07 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-07 | 5 | 308.561 | 122.8643 | 249.5331 | 23.14 | 28.14 | 28.14 | 1 | 1 | 0 | 20.27% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5403 | 0 | 369.285 | 0 | 81.3342 | 0 |  |  | 81.3342 | 1999-05-07 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.0211 | 1999-05-07 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-07 | 6 | 327.171 | 130.2746 | 264.583 | 23.36 | 28.36 | 28.36 | 1 | 1 | 0 | 21.49% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5083 | 0 | 369.285 | 0 | 81.9116 | 0 |  |  | 81.9116 | 1999-05-07 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.5985 | 1999-05-07 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-07 | 7 | 309.542 | 123.255 | 250.3264 | 23.76 | 28.76 | 28.76 | 1 | 1 | 0 | 20.34% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4507 | 0 | 369.285 | 0 | 82.972 | 0 |  |  | 82.972 | 1999-05-07 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.6588 | 1999-05-07 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-07 | 8 | 321.821 | 128.1443 | 260.2565 | 24.09 | 29.09 | 29.09 | 1 | 1 | 0 | 21.14% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4037 | 0 | 369.285 | 0 | 83.8571 | 0 |  |  | 83.8571 | 1999-05-07 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.544 | 1999-05-07 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-07 | 9 | 590.682 | 235.2007 | 477.6842 | 24.14 | 29.14 | 29.14 | 1 | 1 | 0 | 38.81% | 0% | 7.5 | 0.38806 | 0 | 4.4125 | 0 | 477.6842 | 0 | 108.2577 | 0 |  |  | 108.2577 | 1999-05-07 | 9 | 136.9361 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.1702 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.1702 | 0 | 4.8076 | 0 | 4.8076 | 75 | 71.6526 | 290.7767 | 1999-05-07 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-07 | 10 | 679.495 | 270.5647 | 549.5072 | 24.02 | 29.02 | 29.02 | 1 | 1 | 0 | 44.64% | 0% | 7.5 | 0.44641 | 0 | 4.4401 | 0 | 549.5072 | 0 | 123.7608 | 0 |  |  | 123.7608 | 1999-05-07 | 10 | 157.5254 | 0 | 31.5051 | 0 | 17.9859 | 0 | 17.9859 | 196.9068 | 0 | 32.8178 | 0 | 20.3292 | 0 | 20.3292 | 196.9068 | 0 | 7.3185 | 0 | 7.3185 | 75 | 82.4261 | 326.8205 | 1999-05-07 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-07 | 11 | 712.233 | 283.6004 | 575.9824 | 23.85 | 28.85 | 28.85 | 1 | 1 | 0 | 46.79% | 0% | 7.5 | 0.46792 | 0 | 4.4683 | 0 | 575.9824 | 0 | 128.9034 | 0 |  |  | 128.9034 | 1999-05-07 | 11 | 165.115 | 0 | 33.023 | 0 | 20.7129 | 0 | 20.7129 | 206.3937 | 0 | 34.399 | 0 | 23.4114 | 0 | 23.4114 | 206.3937 | 0 | 8.4281 | 0 | 8.4281 | 75 | 86.3974 | 342.8531 | 1999-05-07 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-07 | 12 | 864.477 | 344.2217 | 699.1021 | 23.84 | 28.84 | 28.84 | 1 | 1 | 0 | 56.79% | 0% | 7.5 | 0.56794 | 0 | 4.488 | 0 | 699.1021 | 0 | 155.7708 | 0 |  |  | 155.7708 | 1999-05-07 | 12 | 200.4093 | 0 | 40.0819 | 0 | 37.0369 | 0 | 37.0369 | 250.5116 | 0 | 41.7519 | 0 | 41.8621 | 0 | 41.8621 | 250.5116 | 0 | 15.0704 | 0 | 15.0704 | 75 | 104.8653 | 429.6055 | 1999-05-07 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-07 | 13 | 767.505 | 305.6089 | 620.6809 | 24.11 | 29.11 | 29.11 | 1 | 1 | 0 | 50.42% | 0% | 7.5 | 0.50423 | 0 | 4.4377 | 0 | 620.6809 | 0 | 139.8659 | 0 |  |  | 139.8659 | 1999-05-07 | 13 | 177.9285 | 0 | 35.5857 | 0 | 25.919 | 0 | 25.919 | 222.4106 | 0 | 37.0684 | 0 | 29.2957 | 0 | 29.2957 | 222.4106 | 0 | 10.5465 | 0 | 10.5465 | 75 | 93.1021 | 373.7292 | 1999-05-07 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-07 | 14 | 782.677 | 311.6502 | 632.9504 | 24.88 | 29.88 | 29.88 | 1 | 1 | 0 | 51.42% | 0% | 7.5 | 0.5142 | 0 | 4.3309 | 0 | 632.9504 | 0 | 146.1469 | 0 |  |  | 146.1469 | 1999-05-07 | 14 | 181.4458 | 0 | 36.2892 | 0 | 27.4867 | 0 | 27.4867 | 226.8072 | 0 | 37.8012 | 0 | 31.0676 | 0 | 31.0676 | 226.8072 | 0 | 11.1843 | 0 | 11.1843 | 75 | 94.9426 | 385.8281 | 1999-05-07 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-07 | 15 | 811.437 | 323.102 | 656.2086 | 25.73 | 30.73 | 30.73 | 1 | 1 | 0 | 53.31% | 0% | 7.5 | 0.53309 | 0 | 4.2174 | 0 | 656.2086 | 0 | 155.5957 | 0 |  |  | 155.5957 | 1999-05-07 | 15 | 188.1131 | 0 | 37.6226 | 0 | 30.6294 | 0 | 30.6294 | 235.1414 | 0 | 39.1902 | 0 | 34.6198 | 0 | 34.6198 | 235.1414 | 0 | 12.4631 | 0 | 12.4631 | 75 | 98.4313 | 406.7393 | 1999-05-07 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-07 | 16 | 649.682 | 258.6936 | 525.3975 | 25.73 | 30.73 | 30.73 | 1 | 1 | 0 | 42.68% | 0% | 7.5 | 0.42682 | 0 | 4.1992 | 0 | 525.3975 | 0 | 125.1192 | 0 |  |  | 125.1192 | 1999-05-07 | 16 | 150.6139 | 0 | 30.1228 | 0 | 15.7209 | 0 | 15.7209 | 188.2674 | 0 | 31.3779 | 0 | 17.769 | 0 | 17.769 | 188.2674 | 0 | 6.3968 | 0 | 6.3968 | 75 | 78.8096 | 318.8156 | 1999-05-07 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-07 | 17 | 496.008 | 197.5029 | 401.1214 | 25.63 | 30.63 | 30.63 | 1 | 1 | 0 | 32.59% | 0% | 7.5 | 0.32586 | 0 | 4.1954 | 0 | 401.1214 | 0 | 95.6097 | 0 |  |  | 95.6097 | 1999-05-07 | 17 | 114.9881 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.7352 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.1682 | 265.072 | 1999-05-07 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-07 | 18 | 370.626 | 147.5777 | 299.725 | 25.4 | 30.4 | 30.4 | 1 | 1 | 0 | 24.35% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2221 | 0 | 369.285 | 0 | 87.4649 | 0 |  |  | 87.4649 | 1999-05-07 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.1517 | 1999-05-07 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-07 | 19 | 291.529 | 116.0824 | 235.7593 | 25.1 | 30.1 | 30.1 | 1 | 1 | 0 | 19.15% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.263 | 0 | 369.285 | 0 | 86.6252 | 0 |  |  | 86.6252 | 1999-05-07 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.3121 | 1999-05-07 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-07 | 20 | 277.472 | 110.4852 | 224.3914 | 24.75 | 29.75 | 29.75 | 1 | 1 | 0 | 18.23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3113 | 0 | 369.285 | 0 | 85.6557 | 0 |  |  | 85.6557 | 1999-05-07 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.3426 | 1999-05-07 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-07 | 21 | 285.602 | 113.7224 | 230.9662 | 24.38 | 29.38 | 29.38 | 1 | 1 | 0 | 18.76% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3629 | 0 | 369.285 | 0 | 84.6427 | 0 |  |  | 84.6427 | 1999-05-07 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.3296 | 1999-05-07 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-07 | 22 | 266.748 | 106.215 | 215.719 | 24 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 17.52% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4165 | 0 | 369.285 | 0 | 83.6148 | 0 |  |  | 83.6148 | 1999-05-07 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.3016 | 1999-05-07 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-07 | 23 | 270.564 | 107.7345 | 218.805 | 23.61 | 28.61 | 28.61 | 1 | 1 | 0 | 17.78% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4722 | 0 | 369.285 | 0 | 82.5727 | 0 |  |  | 82.5727 | 1999-05-07 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.2596 | 1999-05-07 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-08 | 0 | 280.33 | 111.6232 | 226.7027 | 23.22 | 28.22 | 28.22 | 1 | 1 | 0 | 18.42% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5287 | 0 | 369.285 | 0 | 81.5437 | 0 |  |  | 81.5437 | 1999-05-08 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.2306 | 1999-05-08 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-08 | 1 | 261.407 | 104.0883 | 211.3997 | 22.79 | 27.79 | 27.79 | 1 | 1 | 0 | 17.17% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5917 | 0 | 369.285 | 0 | 80.424 | 0 |  |  | 80.424 | 1999-05-08 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.1109 | 1999-05-08 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-08 | 2 | 263.852 | 105.0619 | 213.377 | 22.32 | 27.32 | 27.32 | 1 | 1 | 0 | 17.33% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6616 | 0 | 369.285 | 0 | 79.2177 | 0 |  |  | 79.2177 | 1999-05-08 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.9046 | 1999-05-08 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-08 | 3 | 275.37 | 109.6482 | 222.6916 | 21.84 | 26.84 | 26.84 | 1 | 1 | 0 | 18.09% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7342 | 0 | 369.285 | 0 | 78.0044 | 0 |  |  | 78.0044 | 1999-05-08 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.6913 | 1999-05-08 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-08 | 4 | 254.085 | 101.1728 | 205.4784 | 21.45 | 26.45 | 26.45 | 1 | 1 | 0 | 16.69% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7939 | 0 | 369.285 | 0 | 77.0323 | 0 |  |  | 77.0323 | 1999-05-08 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.7192 | 1999-05-08 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-08 | 5 | 259.972 | 103.5169 | 210.2392 | 21.31 | 26.31 | 26.31 | 1 | 1 | 0 | 17.08% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8155 | 0 | 369.285 | 0 | 76.6863 | 0 |  |  | 76.6863 | 1999-05-08 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.3732 | 1999-05-08 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-08 | 6 | 274.926 | 109.4714 | 222.3325 | 21.39 | 26.39 | 26.39 | 1 | 1 | 0 | 18.06% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8032 | 0 | 369.285 | 0 | 76.8838 | 0 |  |  | 76.8838 | 1999-05-08 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.5707 | 1999-05-08 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-08 | 7 | 255.363 | 101.6817 | 206.5119 | 21.49 | 26.49 | 26.49 | 1 | 1 | 0 | 16.78% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7877 | 0 | 369.285 | 0 | 77.1314 | 0 |  |  | 77.1314 | 1999-05-08 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.8183 | 1999-05-08 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-08 | 8 | 443.959 | 176.7778 | 359.0294 | 21.52 | 26.52 | 26.52 | 1 | 1 | 0 | 29.17% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7831 | 0 | 369.285 | 0 | 77.2059 | 0 |  |  | 77.2059 | 1999-05-08 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.8928 | 1999-05-08 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-08 | 9 | 573.425 | 228.3292 | 463.7285 | 21.4 | 26.4 | 26.4 | 1 | 1 | 0 | 37.67% | 0% | 7.5 | 0.37672 | 0 | 4.8166 | 0 | 463.7285 | 0 | 96.2762 | 0 |  |  | 96.2762 | 1999-05-08 | 9 | 132.9355 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.1694 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.1694 | 0 | 4.3984 | 0 | 4.3984 | 75 | 69.5593 | 276.2927 | 1999-05-08 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-08 | 10 | 556.087 | 221.4255 | 449.7072 | 21.24 | 26.24 | 26.24 | 1 | 1 | 0 | 36.53% | 0% | 7.5 | 0.36533 | 0 | 4.8392 | 0 | 449.7072 | 0 | 92.9292 | 0 |  |  | 92.9292 | 1999-05-08 | 10 | 128.9161 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.1451 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.1451 | 0 | 4.0114 | 0 | 4.0114 | 75 | 67.4561 | 270.4555 | 1999-05-08 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-08 | 11 | 630.13 | 250.9083 | 509.5858 | 21.14 | 26.14 | 26.14 | 1 | 1 | 0 | 41.4% | 0% | 7.5 | 0.41398 | 0 | 4.8645 | 0 | 509.5858 | 0 | 104.7569 | 0 |  |  | 104.7569 | 1999-05-08 | 11 | 146.0813 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 182.6016 | 0 | 30.4336 | 0 | 16.2125 | 0 | 16.2125 | 182.6016 | 0 | 5.8365 | 0 | 5.8365 | 75 | 76.4379 | 293.7732 | 1999-05-08 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-08 | 12 | 666.625 | 265.44 | 539.0993 | 21.25 | 26.25 | 26.25 | 1 | 1 | 0 | 43.8% | 0% | 7.5 | 0.43795 | 0 | 4.852 | 0 | 539.0993 | 0 | 111.1081 | 0 |  |  | 111.1081 | 1999-05-08 | 12 | 154.5418 | 0 | 30.9084 | 0 | 16.9832 | 0 | 16.9832 | 193.1772 | 0 | 32.1962 | 0 | 19.1958 | 0 | 19.1958 | 193.1772 | 0 | 6.9105 | 0 | 6.9105 | 75 | 80.8649 | 310.0624 | 1999-05-08 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-08 | 13 | 649.577 | 258.6518 | 525.3125 | 21.71 | 26.71 | 26.71 | 1 | 1 | 0 | 42.68% | 0% | 7.5 | 0.42675 | 0 | 4.7786 | 0 | 525.3125 | 0 | 109.9301 | 0 |  |  | 109.9301 | 1999-05-08 | 13 | 150.5896 | 0 | 30.1179 | 0 | 15.7133 | 0 | 15.7133 | 188.237 | 0 | 31.3728 | 0 | 17.7604 | 0 | 17.7604 | 188.237 | 0 | 6.3937 | 0 | 6.3937 | 75 | 78.7969 | 303.5944 | 1999-05-08 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-08 | 14 | 694.715 | 276.625 | 561.8156 | 22.69 | 27.69 | 27.69 | 1 | 1 | 0 | 45.64% | 0% | 7.5 | 0.45641 | 0 | 4.636 | 0 | 561.8156 | 0 | 121.1863 | 0 |  |  | 121.1863 | 1999-05-08 | 14 | 161.0538 | 0 | 32.2108 | 0 | 19.2218 | 0 | 19.2218 | 201.3173 | 0 | 33.5529 | 0 | 21.726 | 0 | 21.726 | 201.3173 | 0 | 7.8214 | 0 | 7.8214 | 75 | 84.2723 | 329.2279 | 1999-05-08 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-08 | 15 | 742.807 | 295.7745 | 600.7076 | 23.69 | 28.69 | 28.69 | 1 | 1 | 0 | 48.8% | 0% | 7.5 | 0.488 | 0 | 4.4951 | 0 | 600.7076 | 0 | 133.6375 | 0 |  |  | 133.6375 | 1999-05-08 | 15 | 172.2028 | 0 | 34.4406 | 0 | 23.4964 | 0 | 23.4964 | 215.2536 | 0 | 35.8756 | 0 | 26.5576 | 0 | 26.5576 | 215.2536 | 0 | 9.5607 | 0 | 9.5607 | 75 | 90.1061 | 358.3584 | 1999-05-08 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-08 | 16 | 632.713 | 251.9368 | 511.6746 | 23.65 | 28.65 | 28.65 | 1 | 1 | 0 | 41.57% | 0% | 7.5 | 0.41567 | 0 | 4.4876 | 0 | 511.6746 | 0 | 114.0199 | 0 |  |  | 114.0199 | 1999-05-08 | 16 | 146.6801 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 183.3501 | 0 | 30.5583 | 0 | 16.4127 | 0 | 16.4127 | 183.3501 | 0 | 5.9086 | 0 | 5.9086 | 75 | 76.7512 | 303.6218 | 1999-05-08 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-08 | 17 | 534.525 | 212.8398 | 432.2701 | 23.43 | 28.43 | 28.43 | 1 | 1 | 0 | 35.12% | 0% | 7.5 | 0.35117 | 0 | 4.5076 | 0 | 432.2701 | 0 | 95.8983 | 0 |  |  | 95.8983 | 1999-05-08 | 17 | 123.9174 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.8968 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.8968 | 0 | 3.5626 | 0 | 3.5626 | 75 | 64.8405 | 270.3603 | 1999-05-08 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-08 | 18 | 339.477 | 135.1746 | 274.5349 | 23.08 | 28.08 | 28.08 | 1 | 1 | 0 | 22.3% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5491 | 0 | 369.285 | 0 | 81.1774 | 0 |  |  | 81.1774 | 1999-05-08 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.8643 | 1999-05-08 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-08 | 19 | 241.698 | 96.2405 | 195.461 | 22.66 | 27.66 | 27.66 | 1 | 1 | 0 | 15.88% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.611 | 0 | 369.285 | 0 | 80.0885 | 0 |  |  | 80.0885 | 1999-05-08 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.7754 | 1999-05-08 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-08 | 20 | 242.713 | 96.6447 | 196.2819 | 22.27 | 27.27 | 27.27 | 1 | 1 | 0 | 15.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6691 | 0 | 369.285 | 0 | 79.0904 | 0 |  |  | 79.0904 | 1999-05-08 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.7773 | 1999-05-08 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-08 | 21 | 246.899 | 98.3115 | 199.6671 | 21.98 | 26.98 | 26.98 | 1 | 1 | 0 | 16.22% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7129 | 0 | 369.285 | 0 | 78.3563 | 0 |  |  | 78.3563 | 1999-05-08 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.0432 | 1999-05-08 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-08 | 22 | 260.744 | 103.8243 | 210.8635 | 21.78 | 26.78 | 26.78 | 1 | 1 | 0 | 17.13% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7433 | 0 | 369.285 | 0 | 77.8541 | 0 |  |  | 77.8541 | 1999-05-08 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.5409 | 1999-05-08 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-08 | 23 | 278.646 | 110.9526 | 225.3409 | 21.64 | 26.64 | 26.64 | 1 | 1 | 0 | 18.31% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7647 | 0 | 369.285 | 0 | 77.5044 | 0 |  |  | 77.5044 | 1999-05-08 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.1912 | 1999-05-08 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-09 | 0 | 280.865 | 111.8362 | 227.1354 | 21.53 | 26.53 | 26.53 | 1 | 1 | 0 | 18.45% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7816 | 0 | 369.285 | 0 | 77.2307 | 0 |  |  | 77.2307 | 1999-05-09 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.9176 | 1999-05-09 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-09 | 1 | 255.06 | 101.561 | 206.2669 | 21.36 | 26.36 | 26.36 | 1 | 1 | 0 | 16.76% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8078 | 0 | 369.285 | 0 | 76.8097 | 0 |  |  | 76.8097 | 1999-05-09 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.4966 | 1999-05-09 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-09 | 2 | 259.694 | 103.4062 | 210.0144 | 21.1 | 26.1 | 26.1 | 1 | 1 | 0 | 17.06% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8482 | 0 | 369.285 | 0 | 76.1702 | 0 |  |  | 76.1702 | 1999-05-09 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.8571 | 1999-05-09 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-09 | 3 | 276.136 | 109.9532 | 223.311 | 20.76 | 25.76 | 25.76 | 1 | 1 | 0 | 18.14% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9014 | 0 | 369.285 | 0 | 75.342 | 0 |  |  | 75.342 | 1999-05-09 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.0289 | 1999-05-09 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-09 | 4 | 245.565 | 97.7803 | 198.5883 | 20.45 | 25.45 | 25.45 | 1 | 1 | 0 | 16.13% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9506 | 0 | 369.285 | 0 | 74.5947 | 0 |  |  | 74.5947 | 1999-05-09 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.2816 | 1999-05-09 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-09 | 5 | 239.248 | 95.2649 | 193.4797 | 20.37 | 25.37 | 25.37 | 1 | 1 | 0 | 15.72% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9633 | 0 | 369.285 | 0 | 74.4031 | 0 |  |  | 74.4031 | 1999-05-09 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.09 | 1999-05-09 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-09 | 6 | 250.323 | 99.6748 | 202.4361 | 20.58 | 25.58 | 25.58 | 1 | 1 | 0 | 16.45% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9299 | 0 | 369.285 | 0 | 74.9072 | 0 |  |  | 74.9072 | 1999-05-09 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.5941 | 1999-05-09 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-09 | 7 | 233.306 | 92.8989 | 188.6744 | 20.92 | 25.92 | 25.92 | 1 | 1 | 0 | 15.33% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8763 | 0 | 369.285 | 0 | 75.7306 | 0 |  |  | 75.7306 | 1999-05-09 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.4175 | 1999-05-09 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-09 | 8 | 448.122 | 178.4354 | 362.396 | 21.23 | 26.23 | 26.23 | 1 | 1 | 0 | 29.44% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8279 | 0 | 369.285 | 0 | 76.4893 | 0 |  |  | 76.4893 | 1999-05-09 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.1762 | 1999-05-09 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-09 | 9 | 634.099 | 252.4887 | 512.7955 | 21.38 | 26.38 | 26.38 | 1 | 1 | 0 | 41.66% | 0% | 7.5 | 0.41659 | 0 | 4.8276 | 0 | 512.7955 | 0 | 106.2221 | 0 |  |  | 106.2221 | 1999-05-09 | 9 | 147.0014 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 183.7517 | 0 | 30.6253 | 0 | 16.5208 | 0 | 16.5208 | 183.7517 | 0 | 5.9475 | 0 | 5.9475 | 75 | 76.9193 | 296.1391 | 1999-05-09 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-09 | 10 | 634.353 | 252.5898 | 513.0009 | 21.46 | 26.46 | 26.46 | 1 | 1 | 0 | 41.68% | 0% | 7.5 | 0.41675 | 0 | 4.8152 | 0 | 513.0009 | 0 | 106.5376 | 0 |  |  | 106.5376 | 1999-05-09 | 10 | 147.0603 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 183.8253 | 0 | 30.6376 | 0 | 16.5407 | 0 | 16.5407 | 183.8253 | 0 | 5.9546 | 0 | 5.9546 | 75 | 76.9501 | 296.5125 | 1999-05-09 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-09 | 11 | 699.57 | 278.5582 | 565.7419 | 21.54 | 26.54 | 26.54 | 1 | 1 | 0 | 45.96% | 0% | 7.5 | 0.4596 | 0 | 4.8112 | 0 | 565.7419 | 0 | 117.5878 | 0 |  |  | 117.5878 | 1999-05-09 | 11 | 162.1793 | 0 | 32.4359 | 0 | 19.6276 | 0 | 19.6276 | 202.7242 | 0 | 33.7874 | 0 | 22.1847 | 0 | 22.1847 | 202.7242 | 0 | 7.9865 | 0 | 7.9865 | 75 | 84.8613 | 327.2479 | 1999-05-09 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-09 | 12 | 769.767 | 306.5096 | 622.5101 | 21.75 | 26.75 | 26.75 | 1 | 1 | 0 | 50.57% | 0% | 7.5 | 0.50572 | 0 | 4.7878 | 0 | 622.5101 | 0 | 130.019 | 0 |  |  | 130.019 | 1999-05-09 | 12 | 178.4529 | 0 | 35.6906 | 0 | 26.1488 | 0 | 26.1488 | 223.0661 | 0 | 37.1777 | 0 | 29.5555 | 0 | 29.5555 | 223.0661 | 0 | 10.64 | 0 | 10.64 | 75 | 93.3765 | 364.7398 | 1999-05-09 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-09 | 13 | 748.783 | 298.1541 | 605.5404 | 22.2 | 27.2 | 27.2 | 1 | 1 | 0 | 49.19% | 0% | 7.5 | 0.49193 | 0 | 4.7164 | 0 | 605.5404 | 0 | 128.3901 | 0 |  |  | 128.3901 | 1999-05-09 | 13 | 173.5882 | 0 | 34.7176 | 0 | 24.0681 | 0 | 24.0681 | 216.9853 | 0 | 36.1642 | 0 | 27.2037 | 0 | 27.2037 | 216.9853 | 0 | 9.7933 | 0 | 9.7933 | 75 | 90.8311 | 355.2863 | 1999-05-09 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-09 | 14 | 789.272 | 314.2762 | 638.2838 | 22.98 | 27.98 | 27.98 | 1 | 1 | 0 | 51.85% | 0% | 7.5 | 0.51853 | 0 | 4.6046 | 0 | 638.2838 | 0 | 138.6194 | 0 |  |  | 138.6194 | 1999-05-09 | 14 | 182.9747 | 0 | 36.5949 | 0 | 28.1874 | 0 | 28.1874 | 228.7184 | 0 | 38.1197 | 0 | 31.8596 | 0 | 31.8596 | 228.7184 | 0 | 11.4695 | 0 | 11.4695 | 75 | 95.7426 | 380.8784 | 1999-05-09 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-09 | 15 | 817.537 | 325.5309 | 661.1417 | 23.72 | 28.72 | 28.72 | 1 | 1 | 0 | 53.71% | 0% | 7.5 | 0.5371 | 0 | 4.4997 | 0 | 661.1417 | 0 | 146.9299 | 0 |  |  | 146.9299 | 1999-05-09 | 15 | 189.5273 | 0 | 37.9055 | 0 | 31.3254 | 0 | 31.3254 | 236.9091 | 0 | 39.4849 | 0 | 35.4065 | 0 | 35.4065 | 236.9091 | 0 | 12.7463 | 0 | 12.7463 | 75 | 99.1713 | 400.5793 | 1999-05-09 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-09 | 16 | 715.105 | 284.744 | 578.305 | 23.62 | 28.62 | 28.62 | 1 | 1 | 0 | 46.98% | 0% | 7.5 | 0.4698 | 0 | 4.5018 | 0 | 578.305 | 0 | 128.4597 | 0 |  |  | 128.4597 | 1999-05-09 | 16 | 165.7808 | 0 | 33.1562 | 0 | 20.9645 | 0 | 20.9645 | 207.226 | 0 | 34.5377 | 0 | 23.6957 | 0 | 23.6957 | 207.226 | 0 | 8.5305 | 0 | 8.5305 | 75 | 86.7458 | 343.3961 | 1999-05-09 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-09 | 17 | 619.911 | 246.8392 | 501.3217 | 23.31 | 28.31 | 28.31 | 1 | 1 | 0 | 40.73% | 0% | 7.5 | 0.40726 | 0 | 4.5354 | 0 | 501.3217 | 0 | 110.5361 | 0 |  |  | 110.5361 | 1999-05-09 | 17 | 143.7122 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.6403 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.6403 | 0 | 5.5571 | 0 | 5.5571 | 75 | 75.1983 | 297.3503 | 1999-05-09 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-09 | 18 | 445.53 | 177.4033 | 360.2999 | 22.96 | 27.96 | 27.96 | 1 | 1 | 0 | 29.27% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5667 | 0 | 369.285 | 0 | 80.8648 | 0 |  |  | 80.8648 | 1999-05-09 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.5517 | 1999-05-09 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-09 | 19 | 285.846 | 113.8196 | 231.1635 | 22.71 | 27.71 | 27.71 | 1 | 1 | 0 | 18.78% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6036 | 0 | 369.285 | 0 | 80.2174 | 0 |  |  | 80.2174 | 1999-05-09 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.9042 | 1999-05-09 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-09 | 20 | 295.381 | 117.6163 | 238.8744 | 22.7 | 27.7 | 27.7 | 1 | 1 | 0 | 19.41% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.605 | 0 | 369.285 | 0 | 80.1916 | 0 |  |  | 80.1916 | 1999-05-09 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.8785 | 1999-05-09 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-09 | 21 | 319.296 | 127.1388 | 258.2145 | 22.97 | 27.97 | 27.97 | 1 | 1 | 0 | 20.98% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5652 | 0 | 369.285 | 0 | 80.8908 | 0 |  |  | 80.8908 | 1999-05-09 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.5777 | 1999-05-09 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-09 | 22 | 313.764 | 124.9361 | 253.7408 | 23.18 | 28.18 | 28.18 | 1 | 1 | 0 | 20.61% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5345 | 0 | 369.285 | 0 | 81.4389 | 0 |  |  | 81.4389 | 1999-05-09 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.1258 | 1999-05-09 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-09 | 23 | 309.717 | 123.3246 | 250.468 | 23.24 | 28.24 | 28.24 | 1 | 1 | 0 | 20.35% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5258 | 0 | 369.285 | 0 | 81.5962 | 0 |  |  | 81.5962 | 1999-05-09 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.283 | 1999-05-09 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-10 | 0 | 309.957 | 123.4202 | 250.662 | 23.23 | 28.23 | 28.23 | 1 | 1 | 0 | 20.36% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5272 | 0 | 369.285 | 0 | 81.5699 | 0 |  |  | 81.5699 | 1999-05-10 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.2568 | 1999-05-10 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-10 | 1 | 300.849 | 119.7935 | 243.2964 | 23.13 | 28.13 | 28.13 | 1 | 1 | 0 | 19.76% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5418 | 0 | 369.285 | 0 | 81.3081 | 0 |  |  | 81.3081 | 1999-05-10 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.9949 | 1999-05-10 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-10 | 2 | 312.577 | 124.4634 | 252.7808 | 22.99 | 27.99 | 27.99 | 1 | 1 | 0 | 20.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5623 | 0 | 369.285 | 0 | 80.9429 | 0 |  |  | 80.9429 | 1999-05-10 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.6297 | 1999-05-10 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-10 | 3 | 324.529 | 129.2226 | 262.4464 | 22.85 | 27.85 | 27.85 | 1 | 1 | 0 | 21.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5829 | 0 | 369.285 | 0 | 80.5793 | 0 |  |  | 80.5793 | 1999-05-10 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.2662 | 1999-05-10 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-10 | 4 | 309.334 | 123.1721 | 250.1582 | 22.72 | 27.72 | 27.72 | 1 | 1 | 0 | 20.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6021 | 0 | 369.285 | 0 | 80.2432 | 0 |  |  | 80.2432 | 1999-05-10 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.93 | 1999-05-10 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-10 | 5 | 314.947 | 125.4071 | 254.6975 | 22.6 | 27.6 | 27.6 | 1 | 1 | 0 | 20.69% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6199 | 0 | 369.285 | 0 | 79.9341 | 0 |  |  | 79.9341 | 1999-05-10 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.621 | 1999-05-10 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-10 | 6 | 325.022 | 129.4189 | 262.8451 | 22.52 | 27.52 | 27.52 | 1 | 1 | 0 | 21.35% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6318 | 0 | 369.285 | 0 | 79.7288 | 0 |  |  | 79.7288 | 1999-05-10 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.4157 | 1999-05-10 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-10 | 7 | 303.765 | 120.9546 | 245.6546 | 22.46 | 27.46 | 27.46 | 1 | 1 | 0 | 19.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6407 | 0 | 369.285 | 0 | 79.5751 | 0 |  |  | 79.5751 | 1999-05-10 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.262 | 1999-05-10 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-10 | 8 | 499.507 | 198.8962 | 403.951 | 22.45 | 27.45 | 27.45 | 1 | 1 | 0 | 32.82% | 0% | 7.5 | 0.32816 | 0 | 4.6475 | 0 | 403.951 | 0 | 86.9173 | 0 |  |  | 86.9173 | 1999-05-10 | 8 | 115.7993 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.7491 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.5927 | 256.8041 | 1999-05-10 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-10 | 9 | 662.7 | 263.8771 | 535.9251 | 22.25 | 27.25 | 27.25 | 1 | 1 | 0 | 43.54% | 0% | 7.5 | 0.43538 | 0 | 4.698 | 0 | 535.9251 | 0 | 114.0753 | 0 |  |  | 114.0753 | 1999-05-10 | 9 | 153.6319 | 0 | 30.7264 | 0 | 16.685 | 0 | 16.685 | 192.0398 | 0 | 32.0066 | 0 | 18.8587 | 0 | 18.8587 | 192.0398 | 0 | 6.7891 | 0 | 6.7891 | 75 | 80.3888 | 311.7968 | 1999-05-10 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-10 | 10 | 648.035 | 258.0378 | 524.0655 | 21.87 | 26.87 | 26.87 | 1 | 1 | 0 | 42.57% | 0% | 7.5 | 0.42574 | 0 | 4.7539 | 0 | 524.0655 | 0 | 110.2394 | 0 |  |  | 110.2394 | 1999-05-10 | 10 | 150.2321 | 0 | 30.0464 | 0 | 15.6016 | 0 | 15.6016 | 187.7902 | 0 | 31.2984 | 0 | 17.6342 | 0 | 17.6342 | 187.7902 | 0 | 6.3483 | 0 | 6.3483 | 75 | 78.6098 | 303.4334 | 1999-05-10 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-10 | 11 | 657.949 | 261.9854 | 532.083 | 21.61 | 26.61 | 26.61 | 1 | 1 | 0 | 43.23% | 0% | 7.5 | 0.43225 | 0 | 4.7951 | 0 | 532.083 | 0 | 110.9646 | 0 |  |  | 110.9646 | 1999-05-10 | 11 | 152.5305 | 0 | 30.5061 | 0 | 16.3287 | 0 | 16.3287 | 190.6631 | 0 | 31.7772 | 0 | 18.456 | 0 | 18.456 | 190.6631 | 0 | 6.6442 | 0 | 6.6442 | 75 | 79.8124 | 307.2059 | 1999-05-10 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-10 | 12 | 561.653 | 223.6417 | 454.2085 | 21.71 | 26.71 | 26.71 | 1 | 1 | 0 | 36.9% | 0% | 7.5 | 0.36899 | 0 | 4.7674 | 0 | 454.2085 | 0 | 95.2744 | 0 |  |  | 95.2744 | 1999-05-10 | 12 | 130.2064 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.758 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.758 | 0 | 4.133 | 0 | 4.133 | 75 | 68.1313 | 273.5976 | 1999-05-10 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-10 | 13 | 536.55 | 213.6461 | 433.9077 | 22.07 | 27.07 | 27.07 | 1 | 1 | 0 | 35.25% | 0% | 7.5 | 0.3525 | 0 | 4.7093 | 0 | 433.9077 | 0 | 92.1378 | 0 |  |  | 92.1378 | 1999-05-10 | 13 | 124.3869 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.4836 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.4836 | 0 | 3.6032 | 0 | 3.6032 | 75 | 65.0862 | 266.886 | 1999-05-10 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-10 | 14 | 551.236 | 219.4939 | 445.7842 | 22.47 | 27.47 | 27.47 | 1 | 1 | 0 | 36.21% | 0% | 7.5 | 0.36215 | 0 | 4.651 | 0 | 445.7842 | 0 | 95.8474 | 0 |  |  | 95.8474 | 1999-05-10 | 14 | 127.7915 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.7394 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.7394 | 0 | 3.9073 | 0 | 3.9073 | 75 | 66.8676 | 272.6811 | 1999-05-10 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-10 | 15 | 592.633 | 235.9775 | 479.262 | 22.76 | 27.76 | 27.76 | 1 | 1 | 0 | 38.93% | 0% | 7.5 | 0.38934 | 0 | 4.6129 | 0 | 479.262 | 0 | 103.8956 | 0 |  |  | 103.8956 | 1999-05-10 | 15 | 137.3884 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.7355 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.7355 | 0 | 4.8553 | 0 | 4.8553 | 75 | 71.8893 | 286.699 | 1999-05-10 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-10 | 16 | 580.199 | 231.0265 | 469.2066 | 22.93 | 27.93 | 27.93 | 1 | 1 | 0 | 38.12% | 0% | 7.5 | 0.38117 | 0 | 4.5862 | 0 | 469.2066 | 0 | 102.3073 | 0 |  |  | 102.3073 | 1999-05-10 | 16 | 134.5059 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.1324 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.1324 | 0 | 4.5561 | 0 | 4.5561 | 75 | 70.381 | 283.3032 | 1999-05-10 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-10 | 17 | 455.399 | 181.333 | 368.2809 | 22.99 | 27.99 | 27.99 | 1 | 1 | 0 | 29.92% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5623 | 0 | 369.285 | 0 | 80.9429 | 0 |  |  | 80.9429 | 1999-05-10 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.6297 | 1999-05-10 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-10 | 18 | 290.183 | 115.5465 | 234.6708 | 22.99 | 27.99 | 27.99 | 1 | 1 | 0 | 19.06% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5623 | 0 | 369.285 | 0 | 80.9429 | 0 |  |  | 80.9429 | 1999-05-10 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.6297 | 1999-05-10 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-10 | 19 | 272.698 | 108.5842 | 220.5307 | 22.94 | 27.94 | 27.94 | 1 | 1 | 0 | 17.92% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5696 | 0 | 369.285 | 0 | 80.8128 | 0 |  |  | 80.8128 | 1999-05-10 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.4997 | 1999-05-10 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-10 | 20 | 277.615 | 110.5421 | 224.5071 | 22.87 | 27.87 | 27.87 | 1 | 1 | 0 | 18.24% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5799 | 0 | 369.285 | 0 | 80.6311 | 0 |  |  | 80.6311 | 1999-05-10 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.318 | 1999-05-10 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-10 | 21 | 289.886 | 115.4282 | 234.4306 | 22.8 | 27.8 | 27.8 | 1 | 1 | 0 | 19.04% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5903 | 0 | 369.285 | 0 | 80.4499 | 0 |  |  | 80.4499 | 1999-05-10 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.1367 | 1999-05-10 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-10 | 22 | 295.005 | 117.4665 | 238.5704 | 22.72 | 27.72 | 27.72 | 1 | 1 | 0 | 19.38% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6021 | 0 | 369.285 | 0 | 80.2432 | 0 |  |  | 80.2432 | 1999-05-10 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.93 | 1999-05-10 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-10 | 23 | 298.416 | 118.8247 | 241.3288 | 22.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 1 | 0 | 19.61% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6154 | 0 | 369.285 | 0 | 80.0113 | 0 |  |  | 80.0113 | 1999-05-10 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.6982 | 1999-05-10 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-11 | 0 | 293.583 | 116.9003 | 237.4204 | 22.51 | 27.51 | 27.51 | 1 | 1 | 0 | 19.29% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6333 | 0 | 369.285 | 0 | 79.7032 | 0 |  |  | 79.7032 | 1999-05-11 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.39 | 1999-05-11 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-11 | 1 | 274.338 | 109.2373 | 221.857 | 22.34 | 27.34 | 27.34 | 1 | 1 | 0 | 18.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6587 | 0 | 369.285 | 0 | 79.2687 | 0 |  |  | 79.2687 | 1999-05-11 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.9555 | 1999-05-11 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-11 | 2 | 279 | 111.0936 | 225.6271 | 22.1 | 27.1 | 27.1 | 1 | 1 | 0 | 18.33% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6947 | 0 | 369.285 | 0 | 78.6593 | 0 |  |  | 78.6593 | 1999-05-11 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.3461 | 1999-05-11 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-11 | 3 | 290.294 | 115.5907 | 234.7606 | 21.7 | 26.7 | 26.7 | 1 | 1 | 0 | 19.07% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7555 | 0 | 369.285 | 0 | 77.654 | 0 |  |  | 77.654 | 1999-05-11 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.3409 | 1999-05-11 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-11 | 4 | 264.822 | 105.4481 | 214.1614 | 21.35 | 26.35 | 26.35 | 1 | 1 | 0 | 17.4% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8093 | 0 | 369.285 | 0 | 76.785 | 0 |  |  | 76.785 | 1999-05-11 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.4719 | 1999-05-11 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-11 | 5 | 276.476 | 110.0886 | 223.586 | 21.2 | 26.2 | 26.2 | 1 | 1 | 0 | 18.16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8326 | 0 | 369.285 | 0 | 76.4155 | 0 |  |  | 76.4155 | 1999-05-11 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.1024 | 1999-05-11 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-11 | 6 | 285.731 | 113.7738 | 231.0705 | 21.41 | 26.41 | 26.41 | 1 | 1 | 0 | 18.77% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8001 | 0 | 369.285 | 0 | 76.9333 | 0 |  |  | 76.9333 | 1999-05-11 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.6202 | 1999-05-11 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-11 | 7 | 234.411 | 93.3389 | 189.568 | 21.98 | 26.98 | 26.98 | 1 | 1 | 0 | 15.4% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7129 | 0 | 369.285 | 0 | 78.3563 | 0 |  |  | 78.3563 | 1999-05-11 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.0432 | 1999-05-11 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-11 | 8 | 388.381 | 154.6475 | 314.0835 | 22.57 | 27.57 | 27.57 | 1 | 1 | 0 | 25.52% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6243 | 0 | 369.285 | 0 | 79.8571 | 0 |  |  | 79.8571 | 1999-05-11 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.5439 | 1999-05-11 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-11 | 9 | 637.716 | 253.9289 | 515.7206 | 22.96 | 27.96 | 27.96 | 1 | 1 | 0 | 41.9% | 0% | 7.5 | 0.41896 | 0 | 4.5889 | 0 | 515.7206 | 0 | 112.3847 | 0 |  |  | 112.3847 | 1999-05-11 | 9 | 147.8399 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 184.7999 | 0 | 30.8 | 0 | 16.8052 | 0 | 16.8052 | 184.7999 | 0 | 6.0499 | 0 | 6.0499 | 75 | 77.3581 | 303.1272 | 1999-05-11 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-11 | 10 | 611.854 | 243.631 | 494.806 | 23.23 | 28.23 | 28.23 | 1 | 1 | 0 | 40.2% | 0% | 7.5 | 0.40197 | 0 | 4.5461 | 0 | 494.806 | 0 | 108.8426 | 0 |  |  | 108.8426 | 1999-05-11 | 10 | 141.8444 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.3055 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.3055 | 0 | 5.3433 | 0 | 5.3433 | 75 | 74.2209 | 294.4656 | 1999-05-11 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-11 | 11 | 653.814 | 260.3389 | 528.739 | 23.41 | 28.41 | 28.41 | 1 | 1 | 0 | 42.95% | 0% | 7.5 | 0.42954 | 0 | 4.5249 | 0 | 528.739 | 0 | 116.8507 | 0 |  |  | 116.8507 | 1999-05-11 | 11 | 151.5718 | 0 | 30.3144 | 0 | 16.0227 | 0 | 16.0227 | 189.4648 | 0 | 31.5775 | 0 | 18.1102 | 0 | 18.1102 | 189.4648 | 0 | 6.5197 | 0 | 6.5197 | 75 | 79.3109 | 311.8141 | 1999-05-11 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-11 | 12 | 675.331 | 268.9066 | 546.1398 | 23.53 | 28.53 | 28.53 | 1 | 1 | 0 | 44.37% | 0% | 7.5 | 0.44367 | 0 | 4.5101 | 0 | 546.1398 | 0 | 121.0931 | 0 |  |  | 121.0931 | 1999-05-11 | 12 | 156.5601 | 0 | 31.312 | 0 | 17.6573 | 0 | 17.6573 | 195.7001 | 0 | 32.6167 | 0 | 19.9577 | 0 | 19.9577 | 195.7001 | 0 | 7.1848 | 0 | 7.1848 | 75 | 81.921 | 322.8138 | 1999-05-11 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-11 | 13 | 687.103 | 273.594 | 555.6598 | 23.65 | 28.65 | 28.65 | 1 | 1 | 0 | 45.14% | 0% | 7.5 | 0.45141 | 0 | 4.4941 | 0 | 555.6598 | 0 | 123.6412 | 0 |  |  | 123.6412 | 1999-05-11 | 13 | 159.2891 | 0 | 31.8578 | 0 | 18.5969 | 0 | 18.5969 | 199.1114 | 0 | 33.1852 | 0 | 21.0197 | 0 | 21.0197 | 199.1114 | 0 | 7.5671 | 0 | 7.5671 | 75 | 83.349 | 329.1738 | 1999-05-11 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-11 | 14 | 716.523 | 285.3086 | 579.4517 | 23.86 | 28.86 | 28.86 | 1 | 1 | 0 | 47.07% | 0% | 7.5 | 0.47074 | 0 | 4.4674 | 0 | 579.4517 | 0 | 129.7066 | 0 |  |  | 129.7066 | 1999-05-11 | 14 | 166.1095 | 0 | 33.2219 | 0 | 21.0894 | 0 | 21.0894 | 207.6369 | 0 | 34.6061 | 0 | 23.837 | 0 | 23.837 | 207.6369 | 0 | 8.5813 | 0 | 8.5813 | 75 | 86.9178 | 345.1321 | 1999-05-11 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-11 | 15 | 794.767 | 316.4642 | 642.7276 | 24.01 | 29.01 | 29.01 | 1 | 1 | 0 | 52.21% | 0% | 7.5 | 0.52214 | 0 | 4.4552 | 0 | 642.7276 | 0 | 144.2637 | 0 |  |  | 144.2637 | 1999-05-11 | 15 | 184.2486 | 0 | 36.8497 | 0 | 28.7802 | 0 | 28.7802 | 230.3107 | 0 | 38.3851 | 0 | 32.5297 | 0 | 32.5297 | 230.3107 | 0 | 11.7107 | 0 | 11.7107 | 75 | 96.4091 | 388.6934 | 1999-05-11 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-11 | 16 | 704.171 | 280.3903 | 569.4627 | 23.76 | 28.76 | 28.76 | 1 | 1 | 0 | 46.26% | 0% | 7.5 | 0.46262 | 0 | 4.4803 | 0 | 569.4627 | 0 | 127.1034 | 0 |  |  | 127.1034 | 1999-05-11 | 16 | 163.246 | 0 | 32.6492 | 0 | 20.0174 | 0 | 20.0174 | 204.0575 | 0 | 34.0096 | 0 | 22.6253 | 0 | 22.6253 | 204.0575 | 0 | 8.1451 | 0 | 8.1451 | 75 | 85.4194 | 338.3107 | 1999-05-11 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-11 | 17 | 583.216 | 232.2278 | 471.6464 | 23.46 | 28.46 | 28.46 | 1 | 1 | 0 | 38.32% | 0% | 7.5 | 0.38316 | 0 | 4.5091 | 0 | 471.6464 | 0 | 104.5985 | 0 |  |  | 104.5985 | 1999-05-11 | 17 | 135.2053 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.0066 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.0066 | 0 | 4.6276 | 0 | 4.6276 | 75 | 70.747 | 286.0318 | 1999-05-11 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-11 | 18 | 420.578 | 167.4678 | 340.1212 | 23.15 | 28.15 | 28.15 | 1 | 1 | 0 | 27.63% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5389 | 0 | 369.285 | 0 | 81.3604 | 0 |  |  | 81.3604 | 1999-05-11 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.0472 | 1999-05-11 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-11 | 19 | 284.263 | 113.1892 | 229.8833 | 22.86 | 27.86 | 27.86 | 1 | 1 | 0 | 18.68% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5814 | 0 | 369.285 | 0 | 80.6052 | 0 |  |  | 80.6052 | 1999-05-11 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.2921 | 1999-05-11 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-11 | 20 | 284.421 | 113.2522 | 230.0111 | 22.65 | 27.65 | 27.65 | 1 | 1 | 0 | 18.69% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6124 | 0 | 369.285 | 0 | 80.0628 | 0 |  |  | 80.0628 | 1999-05-11 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.7496 | 1999-05-11 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-11 | 21 | 303.706 | 120.9311 | 245.6069 | 22.55 | 27.55 | 27.55 | 1 | 1 | 0 | 19.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6273 | 0 | 369.285 | 0 | 79.8057 | 0 |  |  | 79.8057 | 1999-05-11 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.4926 | 1999-05-11 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-11 | 22 | 309.308 | 123.1618 | 250.1372 | 22.54 | 27.54 | 27.54 | 1 | 1 | 0 | 20.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6288 | 0 | 369.285 | 0 | 79.7801 | 0 |  |  | 79.7801 | 1999-05-11 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.4669 | 1999-05-11 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-11 | 23 | 293.15 | 116.7279 | 237.0702 | 22.56 | 27.56 | 27.56 | 1 | 1 | 0 | 19.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6258 | 0 | 369.285 | 0 | 79.8314 | 0 |  |  | 79.8314 | 1999-05-11 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.5183 | 1999-05-11 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-12 | 0 | 281.845 | 112.2264 | 227.9279 | 22.55 | 27.55 | 27.55 | 1 | 1 | 0 | 18.52% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6273 | 0 | 369.285 | 0 | 79.8057 | 0 |  |  | 79.8057 | 1999-05-12 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.4926 | 1999-05-12 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-12 | 1 | 264.67 | 105.3876 | 214.0385 | 22.47 | 27.47 | 27.47 | 1 | 1 | 0 | 17.39% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6392 | 0 | 369.285 | 0 | 79.6007 | 0 |  |  | 79.6007 | 1999-05-12 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.2876 | 1999-05-12 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-12 | 2 | 266.859 | 106.2592 | 215.8087 | 22.26 | 27.26 | 27.26 | 1 | 1 | 0 | 17.53% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6707 | 0 | 369.285 | 0 | 79.065 | 0 |  |  | 79.065 | 1999-05-12 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.7519 | 1999-05-12 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-12 | 3 | 270.561 | 107.7333 | 218.8025 | 21.89 | 26.89 | 26.89 | 1 | 1 | 0 | 17.78% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7266 | 0 | 369.285 | 0 | 78.1299 | 0 |  |  | 78.1299 | 1999-05-12 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.8168 | 1999-05-12 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-12 | 4 | 270.567 | 107.7357 | 218.8074 | 21.52 | 26.52 | 26.52 | 1 | 1 | 0 | 17.78% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7831 | 0 | 369.285 | 0 | 77.2059 | 0 |  |  | 77.2059 | 1999-05-12 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.8928 | 1999-05-12 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-12 | 5 | 275.635 | 109.7537 | 222.9059 | 21.31 | 26.31 | 26.31 | 1 | 1 | 0 | 18.11% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8155 | 0 | 369.285 | 0 | 76.6863 | 0 |  |  | 76.6863 | 1999-05-12 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.3732 | 1999-05-12 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-12 | 6 | 276.84 | 110.2335 | 223.8804 | 21.5 | 26.5 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 18.19% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7862 | 0 | 369.285 | 0 | 77.1563 | 0 |  |  | 77.1563 | 1999-05-12 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.8431 | 1999-05-12 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-12 | 7 | 278.365 | 110.8407 | 225.1136 | 22.01 | 27.01 | 27.01 | 1 | 1 | 0 | 18.29% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7083 | 0 | 369.285 | 0 | 78.432 | 0 |  |  | 78.432 | 1999-05-12 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.1188 | 1999-05-12 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-12 | 8 | 549.488 | 218.7978 | 444.3706 | 22.5 | 27.5 | 27.5 | 1 | 1 | 0 | 36.1% | 0% | 7.5 | 0.361 | 0 | 4.6463 | 0 | 444.3706 | 0 | 95.6401 | 0 |  |  | 95.6401 | 1999-05-12 | 8 | 127.3862 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.2328 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.2328 | 0 | 3.8702 | 0 | 3.8702 | 75 | 66.6556 | 272.2248 | 1999-05-12 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-12 | 9 | 697.43 | 277.7061 | 564.0112 | 22.71 | 27.71 | 27.71 | 1 | 1 | 0 | 45.82% | 0% | 7.5 | 0.45819 | 0 | 4.6333 | 0 | 564.0112 | 0 | 121.7293 | 0 |  |  | 121.7293 | 1999-05-12 | 9 | 161.6832 | 0 | 32.3366 | 0 | 19.4481 | 0 | 19.4481 | 202.104 | 0 | 33.684 | 0 | 21.9818 | 0 | 21.9818 | 202.104 | 0 | 7.9134 | 0 | 7.9134 | 75 | 84.6017 | 330.6743 | 1999-05-12 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-12 | 10 | 691.757 | 275.4472 | 559.4235 | 22.7 | 27.7 | 27.7 | 1 | 1 | 0 | 45.45% | 0% | 7.5 | 0.45446 | 0 | 4.6341 | 0 | 559.4235 | 0 | 120.7187 | 0 |  |  | 120.7187 | 1999-05-12 | 10 | 160.3681 | 0 | 32.0736 | 0 | 18.9773 | 0 | 18.9773 | 200.4601 | 0 | 33.41 | 0 | 21.4497 | 0 | 21.4497 | 200.4601 | 0 | 7.7219 | 0 | 7.7219 | 75 | 83.9135 | 327.7811 | 1999-05-12 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-12 | 11 | 741.537 | 295.2688 | 599.6805 | 22.6 | 27.6 | 27.6 | 1 | 1 | 0 | 48.72% | 0% | 7.5 | 0.48717 | 0 | 4.6552 | 0 | 599.6805 | 0 | 128.8186 | 0 |  |  | 128.8186 | 1999-05-12 | 11 | 171.9084 | 0 | 34.3817 | 0 | 23.3761 | 0 | 23.3761 | 214.8855 | 0 | 35.8143 | 0 | 26.4216 | 0 | 26.4216 | 214.8855 | 0 | 9.5118 | 0 | 9.5118 | 75 | 89.9521 | 353.0802 | 1999-05-12 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-12 | 12 | 786.049 | 312.9929 | 635.6774 | 22.54 | 27.54 | 27.54 | 1 | 1 | 0 | 51.64% | 0% | 7.5 | 0.51641 | 0 | 4.6698 | 0 | 635.6774 | 0 | 136.1256 | 0 |  |  | 136.1256 | 1999-05-12 | 12 | 182.2275 | 0 | 36.4455 | 0 | 27.8435 | 0 | 27.8435 | 227.7844 | 0 | 37.9641 | 0 | 31.4709 | 0 | 31.4709 | 227.7844 | 0 | 11.3295 | 0 | 11.3295 | 75 | 95.3516 | 377.1211 | 1999-05-12 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-12 | 13 | 777.951 | 309.7683 | 629.1285 | 22.68 | 27.68 | 27.68 | 1 | 1 | 0 | 51.11% | 0% | 7.5 | 0.51109 | 0 | 4.6478 | 0 | 629.1285 | 0 | 135.3604 | 0 |  |  | 135.3604 | 1999-05-12 | 13 | 180.3502 | 0 | 36.07 | 0 | 26.9917 | 0 | 26.9917 | 225.4377 | 0 | 37.573 | 0 | 30.5082 | 0 | 30.5082 | 225.4377 | 0 | 10.983 | 0 | 10.983 | 75 | 94.3693 | 373.2127 | 1999-05-12 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-12 | 14 | 802.593 | 319.5804 | 649.0565 | 23.15 | 28.15 | 28.15 | 1 | 1 | 0 | 52.73% | 0% | 7.5 | 0.52728 | 0 | 4.5811 | 0 | 649.0565 | 0 | 141.6811 | 0 |  |  | 141.6811 | 1999-05-12 | 14 | 186.0629 | 0 | 37.2126 | 0 | 29.6388 | 0 | 29.6388 | 232.5786 | 0 | 38.7631 | 0 | 33.5001 | 0 | 33.5001 | 232.5786 | 0 | 12.0601 | 0 | 12.0601 | 75 | 97.3585 | 389.2385 | 1999-05-12 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-12 | 15 | 840.742 | 334.7708 | 679.9076 | 23.98 | 28.98 | 28.98 | 1 | 1 | 0 | 55.23% | 0% | 7.5 | 0.55234 | 0 | 4.465 | 0 | 679.9076 | 0 | 152.2742 | 0 |  |  | 152.2742 | 1999-05-12 | 15 | 194.9068 | 0 | 38.9814 | 0 | 34.0692 | 0 | 34.0692 | 243.6335 | 0 | 40.6056 | 0 | 38.5078 | 0 | 38.5078 | 243.6335 | 0 | 13.8628 | 0 | 13.8628 | 75 | 101.9861 | 415.7002 | 1999-05-12 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-12 | 16 | 765.092 | 304.6481 | 618.7295 | 24.6 | 29.6 | 29.6 | 1 | 1 | 0 | 50.26% | 0% | 7.5 | 0.50264 | 0 | 4.368 | 0 | 618.7295 | 0 | 141.6495 | 0 |  |  | 141.6495 | 1999-05-12 | 16 | 177.3691 | 0 | 35.4738 | 0 | 25.6753 | 0 | 25.6753 | 221.7114 | 0 | 36.9519 | 0 | 29.0203 | 0 | 29.0203 | 221.7114 | 0 | 10.4473 | 0 | 10.4473 | 75 | 92.8094 | 374.6018 | 1999-05-12 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-12 | 17 | 676.611 | 269.4163 | 547.1749 | 24.54 | 29.54 | 29.54 | 1 | 1 | 0 | 44.45% | 0% | 7.5 | 0.44451 | 0 | 4.3661 | 0 | 547.1749 | 0 | 125.3231 | 0 |  |  | 125.3231 | 1999-05-12 | 17 | 156.8568 | 0 | 31.3714 | 0 | 17.7579 | 0 | 17.7579 | 196.071 | 0 | 32.6785 | 0 | 20.0714 | 0 | 20.0714 | 196.071 | 0 | 7.2257 | 0 | 7.2257 | 75 | 82.0762 | 327.4543 | 1999-05-12 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-12 | 18 | 535.67 | 213.2957 | 433.196 | 23.97 | 28.97 | 28.97 | 1 | 1 | 0 | 35.19% | 0% | 7.5 | 0.35192 | 0 | 4.4301 | 0 | 433.196 | 0 | 97.7841 | 0 |  |  | 97.7841 | 1999-05-12 | 18 | 124.1829 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.2286 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.2286 | 0 | 3.5855 | 0 | 3.5855 | 75 | 64.9794 | 272.4078 | 1999-05-12 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-12 | 19 | 303.048 | 120.6691 | 245.0747 | 23.18 | 28.18 | 28.18 | 1 | 1 | 0 | 19.91% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5345 | 0 | 369.285 | 0 | 81.4389 | 0 |  |  | 81.4389 | 1999-05-12 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.1258 | 1999-05-12 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-12 | 20 | 277.297 | 110.4155 | 224.2499 | 22.47 | 27.47 | 27.47 | 1 | 1 | 0 | 18.22% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6392 | 0 | 369.285 | 0 | 79.6007 | 0 |  |  | 79.6007 | 1999-05-12 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.2876 | 1999-05-12 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-12 | 21 | 294.999 | 117.4642 | 238.5655 | 22.1 | 27.1 | 27.1 | 1 | 1 | 0 | 19.38% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6947 | 0 | 369.285 | 0 | 78.6593 | 0 |  |  | 78.6593 | 1999-05-12 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.3461 | 1999-05-12 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-12 | 22 | 287.282 | 114.3914 | 232.3248 | 22.01 | 27.01 | 27.01 | 1 | 1 | 0 | 18.87% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7083 | 0 | 369.285 | 0 | 78.432 | 0 |  |  | 78.432 | 1999-05-12 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.1188 | 1999-05-12 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-12 | 23 | 289.512 | 115.2793 | 234.1282 | 22.11 | 27.11 | 27.11 | 1 | 1 | 0 | 19.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6932 | 0 | 369.285 | 0 | 78.6846 | 0 |  |  | 78.6846 | 1999-05-12 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.3714 | 1999-05-12 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-13 | 0 | 287.505 | 114.4802 | 232.5051 | 22.28 | 27.28 | 27.28 | 1 | 1 | 0 | 18.89% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6676 | 0 | 369.285 | 0 | 79.1159 | 0 |  |  | 79.1159 | 1999-05-13 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.8027 | 1999-05-13 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-13 | 1 | 273.175 | 108.7742 | 220.9165 | 22.38 | 27.38 | 27.38 | 1 | 1 | 0 | 17.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6527 | 0 | 369.285 | 0 | 79.3707 | 0 |  |  | 79.3707 | 1999-05-13 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.0575 | 1999-05-13 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-13 | 2 | 275.912 | 109.864 | 223.1299 | 22.29 | 27.29 | 27.29 | 1 | 1 | 0 | 18.13% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6661 | 0 | 369.285 | 0 | 79.1413 | 0 |  |  | 79.1413 | 1999-05-13 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.8282 | 1999-05-13 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-13 | 3 | 279.445 | 111.2708 | 225.987 | 21.94 | 26.94 | 26.94 | 1 | 1 | 0 | 18.36% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.719 | 0 | 369.285 | 0 | 78.2556 | 0 |  |  | 78.2556 | 1999-05-13 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.9425 | 1999-05-13 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-13 | 4 | 276.702 | 110.1786 | 223.7687 | 21.5 | 26.5 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 18.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7862 | 0 | 369.285 | 0 | 77.1563 | 0 |  |  | 77.1563 | 1999-05-13 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.8431 | 1999-05-13 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-13 | 5 | 276.591 | 110.1344 | 223.679 | 21.24 | 26.24 | 26.24 | 1 | 1 | 0 | 18.17% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8264 | 0 | 369.285 | 0 | 76.5139 | 0 |  |  | 76.5139 | 1999-05-13 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.2008 | 1999-05-13 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-13 | 6 | 289.354 | 115.2164 | 234.0004 | 21.49 | 26.49 | 26.49 | 1 | 1 | 0 | 19.01% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7877 | 0 | 369.285 | 0 | 77.1314 | 0 |  |  | 77.1314 | 1999-05-13 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.8183 | 1999-05-13 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-13 | 7 | 284.467 | 113.2705 | 230.0483 | 22.2 | 27.2 | 27.2 | 1 | 1 | 0 | 18.69% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6797 | 0 | 369.285 | 0 | 78.9126 | 0 |  |  | 78.9126 | 1999-05-13 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.5995 | 1999-05-13 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-13 | 8 | 319.318 | 127.1476 | 258.2323 | 23.04 | 28.04 | 28.04 | 1 | 1 | 0 | 20.98% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.555 | 0 | 369.285 | 0 | 81.0731 | 0 |  |  | 81.0731 | 1999-05-13 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.76 | 1999-05-13 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-13 | 9 | 527.237 | 209.9378 | 426.3763 | 23.72 | 28.72 | 28.72 | 1 | 1 | 0 | 34.64% | 0% | 7.5 | 0.34638 | 0 | 4.4649 | 0 | 426.3763 | 0 | 95.4956 | 0 |  |  | 95.4956 | 1999-05-13 | 9 | 122.2279 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.7848 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.7848 | 0 | 3.4189 | 0 | 3.4189 | 75 | 63.9564 | 268.9297 | 1999-05-13 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-13 | 10 | 599.792 | 238.8281 | 485.0514 | 24.19 | 29.19 | 29.19 | 1 | 1 | 0 | 39.4% | 0% | 7.5 | 0.39405 | 0 | 4.4065 | 0 | 485.0514 | 0 | 110.0774 | 0 |  |  | 110.0774 | 1999-05-13 | 10 | 139.0481 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.8101 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.8101 | 0 | 5.0334 | 0 | 5.0334 | 75 | 72.7577 | 293.9274 | 1999-05-13 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-13 | 11 | 618.521 | 246.2857 | 500.1976 | 24.46 | 29.46 | 29.46 | 1 | 1 | 0 | 40.64% | 0% | 7.5 | 0.40635 | 0 | 4.3706 | 0 | 500.1976 | 0 | 114.4471 | 0 |  |  | 114.4471 | 1999-05-13 | 11 | 143.39 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.2375 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.2375 | 0 | 5.5198 | 0 | 5.5198 | 75 | 75.0296 | 301.0554 | 1999-05-13 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-13 | 12 | 652.961 | 259.9992 | 528.0492 | 24.6 | 29.6 | 29.6 | 1 | 1 | 0 | 42.9% | 0% | 7.5 | 0.42898 | 0 | 4.3549 | 0 | 528.0492 | 0 | 121.2529 | 0 |  |  | 121.2529 | 1999-05-13 | 12 | 151.3741 | 0 | 30.2748 | 0 | 15.9601 | 0 | 15.9601 | 189.2176 | 0 | 31.5363 | 0 | 18.0394 | 0 | 18.0394 | 189.2176 | 0 | 6.4942 | 0 | 6.4942 | 75 | 79.2074 | 315.954 | 1999-05-13 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-13 | 13 | 619.873 | 246.8241 | 501.2909 | 24.66 | 29.66 | 29.66 | 1 | 1 | 0 | 40.72% | 0% | 7.5 | 0.40724 | 0 | 4.3427 | 0 | 501.2909 | 0 | 115.4331 | 0 |  |  | 115.4331 | 1999-05-13 | 13 | 143.7034 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.6293 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.6293 | 0 | 5.5561 | 0 | 5.5561 | 75 | 75.1936 | 302.2416 | 1999-05-13 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-13 | 14 | 604.842 | 240.839 | 489.1354 | 24.75 | 29.75 | 29.75 | 1 | 1 | 0 | 39.74% | 0% | 7.5 | 0.39736 | 0 | 4.3284 | 0 | 489.1354 | 0 | 113.0059 | 0 |  |  | 113.0059 | 1999-05-13 | 14 | 140.2188 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.2735 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.2735 | 0 | 5.1617 | 0 | 5.1617 | 75 | 73.3703 | 297.5966 | 1999-05-13 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-13 | 15 | 681.41 | 271.3272 | 551.0559 | 24.83 | 29.83 | 29.83 | 1 | 1 | 0 | 44.77% | 0% | 7.5 | 0.44767 | 0 | 4.3261 | 0 | 551.0559 | 0 | 127.378 | 0 |  |  | 127.378 | 1999-05-13 | 15 | 157.9694 | 0 | 31.5939 | 0 | 18.1384 | 0 | 18.1384 | 197.4617 | 0 | 32.9103 | 0 | 20.5015 | 0 | 20.5015 | 197.4617 | 0 | 7.3805 | 0 | 7.3805 | 75 | 82.6584 | 331.0569 | 1999-05-13 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-13 | 16 | 603.723 | 240.3934 | 488.2304 | 24.67 | 29.67 | 29.67 | 1 | 1 | 0 | 39.66% | 0% | 7.5 | 0.39663 | 0 | 4.3394 | 0 | 488.2304 | 0 | 112.5104 | 0 |  |  | 112.5104 | 1999-05-13 | 16 | 139.9594 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 174.9492 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 174.9492 | 0 | 5.1331 | 0 | 5.1331 | 75 | 73.2346 | 296.9368 | 1999-05-13 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-13 | 17 | 546.009 | 217.4125 | 441.5572 | 24.36 | 29.36 | 29.36 | 1 | 1 | 0 | 35.87% | 0% | 7.5 | 0.35871 | 0 | 4.3761 | 0 | 441.5572 | 0 | 100.9013 | 0 |  |  | 100.9013 | 1999-05-13 | 17 | 126.5797 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.2247 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.2247 | 0 | 3.7972 | 0 | 3.7972 | 75 | 66.2336 | 276.9908 | 1999-05-13 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-13 | 18 | 543.153 | 216.2753 | 439.2475 | 23.99 | 28.99 | 28.99 | 1 | 1 | 0 | 35.68% | 0% | 7.5 | 0.35684 | 0 | 4.4282 | 0 | 439.2475 | 0 | 99.194 | 0 |  |  | 99.194 | 1999-05-13 | 18 | 125.9176 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.397 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.397 | 0 | 3.7379 | 0 | 3.7379 | 75 | 65.8871 | 274.8778 | 1999-05-13 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-13 | 19 | 334.063 | 133.0188 | 270.1566 | 23.6 | 28.6 | 28.6 | 1 | 1 | 0 | 21.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4737 | 0 | 369.285 | 0 | 82.5462 | 0 |  |  | 82.5462 | 1999-05-13 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.2331 | 1999-05-13 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-13 | 20 | 263.78 | 105.0332 | 213.3187 | 23.31 | 28.31 | 28.31 | 1 | 1 | 0 | 17.33% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5156 | 0 | 369.285 | 0 | 81.78 | 0 |  |  | 81.78 | 1999-05-13 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.4669 | 1999-05-13 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-13 | 21 | 277.256 | 110.3992 | 224.2168 | 23.19 | 28.19 | 28.19 | 1 | 1 | 0 | 18.21% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.533 | 0 | 369.285 | 0 | 81.4651 | 0 |  |  | 81.4651 | 1999-05-13 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.152 | 1999-05-13 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-13 | 22 | 289.085 | 115.1093 | 233.7829 | 23.18 | 28.18 | 28.18 | 1 | 1 | 0 | 18.99% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5345 | 0 | 369.285 | 0 | 81.4389 | 0 |  |  | 81.4389 | 1999-05-13 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.1258 | 1999-05-13 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-13 | 23 | 294.615 | 117.3112 | 238.255 | 23.2 | 28.2 | 28.2 | 1 | 1 | 0 | 19.36% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5316 | 0 | 369.285 | 0 | 81.4913 | 0 |  |  | 81.4913 | 1999-05-13 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.1782 | 1999-05-13 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-14 | 0 | 308.906 | 123.0017 | 249.8121 | 23.15 | 28.15 | 28.15 | 1 | 1 | 0 | 20.29% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5389 | 0 | 369.285 | 0 | 81.3604 | 0 |  |  | 81.3604 | 1999-05-14 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.0472 | 1999-05-14 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-14 | 1 | 308.622 | 122.8886 | 249.5824 | 22.97 | 27.97 | 27.97 | 1 | 1 | 0 | 20.28% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5652 | 0 | 369.285 | 0 | 80.8908 | 0 |  |  | 80.8908 | 1999-05-14 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.5777 | 1999-05-14 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-14 | 2 | 320.1 | 127.459 | 258.8647 | 22.56 | 27.56 | 27.56 | 1 | 1 | 0 | 21.03% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6258 | 0 | 369.285 | 0 | 79.8314 | 0 |  |  | 79.8314 | 1999-05-14 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.5183 | 1999-05-14 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-14 | 3 | 319.368 | 127.1675 | 258.2727 | 21.88 | 26.88 | 26.88 | 1 | 1 | 0 | 20.98% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7281 | 0 | 369.285 | 0 | 78.1048 | 0 |  |  | 78.1048 | 1999-05-14 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.7917 | 1999-05-14 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-14 | 4 | 304.15 | 121.1079 | 245.9659 | 21.22 | 26.22 | 26.22 | 1 | 1 | 0 | 19.98% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8295 | 0 | 369.285 | 0 | 76.4647 | 0 |  |  | 76.4647 | 1999-05-14 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.1516 | 1999-05-14 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-14 | 5 | 299.403 | 119.2178 | 242.127 | 20.91 | 25.91 | 25.91 | 1 | 1 | 0 | 19.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8779 | 0 | 369.285 | 0 | 75.7063 | 0 |  |  | 75.7063 | 1999-05-14 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.3932 | 1999-05-14 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-14 | 6 | 304.714 | 121.3325 | 246.422 | 21.28 | 26.28 | 26.28 | 1 | 1 | 0 | 20.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8202 | 0 | 369.285 | 0 | 76.6124 | 0 |  |  | 76.6124 | 1999-05-14 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.2992 | 1999-05-14 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-14 | 7 | 300.864 | 119.7995 | 243.3085 | 22.12 | 27.12 | 27.12 | 1 | 1 | 0 | 19.77% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6917 | 0 | 369.285 | 0 | 78.7099 | 0 |  |  | 78.7099 | 1999-05-14 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.3967 | 1999-05-14 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-14 | 8 | 403.216 | 160.5545 | 326.0805 | 22.94 | 27.94 | 27.94 | 1 | 1 | 0 | 26.49% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5696 | 0 | 369.285 | 0 | 80.8128 | 0 |  |  | 80.8128 | 1999-05-14 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.4997 | 1999-05-14 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-14 | 9 | 630.546 | 251.0739 | 509.9222 | 23.35 | 28.35 | 28.35 | 1 | 1 | 0 | 41.43% | 0% | 7.5 | 0.41425 | 0 | 4.5308 | 0 | 509.9222 | 0 | 112.545 | 0 |  |  | 112.545 | 1999-05-14 | 9 | 146.1777 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 182.7221 | 0 | 30.4537 | 0 | 16.2447 | 0 | 16.2447 | 182.7221 | 0 | 5.8481 | 0 | 5.8481 | 75 | 76.4883 | 301.6555 | 1999-05-14 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-14 | 10 | 638.754 | 254.3422 | 516.56 | 23.41 | 28.41 | 28.41 | 1 | 1 | 0 | 41.96% | 0% | 7.5 | 0.41964 | 0 | 4.5231 | 0 | 516.56 | 0 | 114.2051 | 0 |  |  | 114.2051 | 1999-05-14 | 10 | 148.0805 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 185.1007 | 0 | 30.8501 | 0 | 16.8873 | 0 | 16.8873 | 185.1007 | 0 | 6.0794 | 0 | 6.0794 | 75 | 77.484 | 305.1854 | 1999-05-14 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-14 | 11 | 758.276 | 301.9341 | 613.2174 | 23.26 | 28.26 | 28.26 | 1 | 1 | 0 | 49.82% | 0% | 7.5 | 0.49817 | 0 | 4.5595 | 0 | 613.2174 | 0 | 134.4916 | 0 |  |  | 134.4916 | 1999-05-14 | 11 | 175.789 | 0 | 35.1578 | 0 | 24.9952 | 0 | 24.9952 | 219.7362 | 0 | 36.6227 | 0 | 28.2516 | 0 | 28.2516 | 219.7362 | 0 | 10.1706 | 0 | 10.1706 | 75 | 91.9826 | 364.8915 | 1999-05-14 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-14 | 12 | 821.634 | 327.1623 | 664.4549 | 23.07 | 28.07 | 28.07 | 1 | 1 | 0 | 53.98% | 0% | 7.5 | 0.53979 | 0 | 4.5953 | 0 | 664.4549 | 0 | 144.596 | 0 |  |  | 144.596 | 1999-05-14 | 12 | 190.4771 | 0 | 38.0954 | 0 | 31.7987 | 0 | 31.7987 | 238.0964 | 0 | 39.6827 | 0 | 35.9415 | 0 | 35.9415 | 238.0964 | 0 | 12.9389 | 0 | 12.9389 | 75 | 99.6682 | 399.9434 | 1999-05-14 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-14 | 13 | 698.9 | 278.2914 | 565.2 | 23 | 28 | 28 | 1 | 1 | 0 | 45.92% | 0% | 7.5 | 0.45916 | 0 | 4.5905 | 0 | 565.2 | 0 | 123.1239 | 0 |  |  | 123.1239 | 1999-05-14 | 13 | 162.024 | 0 | 32.4048 | 0 | 19.5713 | 0 | 19.5713 | 202.53 | 0 | 33.755 | 0 | 22.121 | 0 | 22.121 | 202.53 | 0 | 7.9636 | 0 | 7.9636 | 75 | 84.78 | 332.5598 | 1999-05-14 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-14 | 14 | 683.6 | 272.1992 | 552.8269 | 23.2 | 28.2 | 28.2 | 1 | 1 | 0 | 44.91% | 0% | 7.5 | 0.44911 | 0 | 4.5592 | 0 | 552.8269 | 0 | 121.2551 | 0 |  |  | 121.2551 | 1999-05-14 | 14 | 158.4771 | 0 | 31.6954 | 0 | 18.3139 | 0 | 18.3139 | 198.0963 | 0 | 33.0161 | 0 | 20.6998 | 0 | 20.6998 | 198.0963 | 0 | 7.4519 | 0 | 7.4519 | 75 | 82.924 | 325.6448 | 1999-05-14 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-14 | 15 | 653.254 | 260.1159 | 528.2861 | 23.44 | 28.44 | 28.44 | 1 | 1 | 0 | 42.92% | 0% | 7.5 | 0.42917 | 0 | 4.5205 | 0 | 528.2861 | 0 | 116.865 | 0 |  |  | 116.865 | 1999-05-14 | 15 | 151.442 | 0 | 30.2884 | 0 | 15.9816 | 0 | 15.9816 | 189.3025 | 0 | 31.5504 | 0 | 18.0637 | 0 | 18.0637 | 189.3025 | 0 | 6.5029 | 0 | 6.5029 | 75 | 79.2429 | 311.6562 | 1999-05-14 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-14 | 16 | 574.66 | 228.8209 | 464.7272 | 23.01 | 28.01 | 28.01 | 1 | 1 | 0 | 37.75% | 0% | 7.5 | 0.37754 | 0 | 4.5738 | 0 | 464.7272 | 0 | 101.6067 | 0 |  |  | 101.6067 | 1999-05-14 | 16 | 133.2218 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.5273 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.5273 | 0 | 4.4269 | 0 | 4.4269 | 75 | 69.7091 | 281.8014 | 1999-05-14 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-14 | 17 | 507.902 | 202.2389 | 410.7401 | 22.49 | 27.49 | 27.49 | 1 | 1 | 0 | 33.37% | 0% | 7.5 | 0.33368 | 0 | 4.6426 | 0 | 410.7401 | 0 | 88.472 | 0 |  |  | 88.472 | 1999-05-14 | 17 | 117.7455 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.1819 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.611 | 259.3771 | 1999-05-14 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-14 | 18 | 427.552 | 170.2448 | 345.7611 | 21.98 | 26.98 | 26.98 | 1 | 1 | 0 | 28.09% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7129 | 0 | 369.285 | 0 | 78.3563 | 0 |  |  | 78.3563 | 1999-05-14 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.0432 | 1999-05-14 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-14 | 19 | 344.24 | 137.0712 | 278.3867 | 21.56 | 26.56 | 26.56 | 1 | 1 | 0 | 22.62% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.777 | 0 | 369.285 | 0 | 77.3053 | 0 |  |  | 77.3053 | 1999-05-14 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.9921 | 1999-05-14 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-14 | 20 | 317.065 | 126.2505 | 256.4103 | 21.34 | 26.34 | 26.34 | 1 | 1 | 0 | 20.83% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8109 | 0 | 369.285 | 0 | 76.7603 | 0 |  |  | 76.7603 | 1999-05-14 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.4472 | 1999-05-14 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-14 | 21 | 327.053 | 130.2276 | 264.4876 | 21.38 | 26.38 | 26.38 | 1 | 1 | 0 | 21.49% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8047 | 0 | 369.285 | 0 | 76.8591 | 0 |  |  | 76.8591 | 1999-05-14 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.546 | 1999-05-14 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-14 | 22 | 326.883 | 130.1599 | 264.3501 | 21.58 | 26.58 | 26.58 | 1 | 1 | 0 | 21.48% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7739 | 0 | 369.285 | 0 | 77.355 | 0 |  |  | 77.355 | 1999-05-14 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.0419 | 1999-05-14 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-14 | 23 | 342.089 | 136.2147 | 276.6472 | 21.8 | 26.8 | 26.8 | 1 | 1 | 0 | 22.47% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7402 | 0 | 369.285 | 0 | 77.9041 | 0 |  |  | 77.9041 | 1999-05-14 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.591 | 1999-05-14 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-15 | 0 | 337.985 | 134.5805 | 273.3283 | 21.92 | 26.92 | 26.92 | 1 | 1 | 0 | 22.2% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.722 | 0 | 369.285 | 0 | 78.2053 | 0 |  |  | 78.2053 | 1999-05-15 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.8922 | 1999-05-15 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-15 | 1 | 312.491 | 124.4292 | 252.7113 | 21.81 | 26.81 | 26.81 | 1 | 1 | 0 | 20.53% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7387 | 0 | 369.285 | 0 | 77.9292 | 0 |  |  | 77.9292 | 1999-05-15 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.6161 | 1999-05-15 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-15 | 2 | 312.45 | 124.4129 | 252.6781 | 21.35 | 26.35 | 26.35 | 1 | 1 | 0 | 20.53% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8093 | 0 | 369.285 | 0 | 76.785 | 0 |  |  | 76.785 | 1999-05-15 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.4719 | 1999-05-15 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-15 | 3 | 319.536 | 127.2344 | 258.4086 | 20.51 | 25.51 | 25.51 | 1 | 1 | 0 | 20.99% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.941 | 0 | 369.285 | 0 | 74.7388 | 0 |  |  | 74.7388 | 1999-05-15 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.4257 | 1999-05-15 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-15 | 4 | 305.128 | 121.4974 | 246.7568 | 19.62 | 24.62 | 24.62 | 1 | 1 | 0 | 20.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0845 | 0 | 369.285 | 0 | 72.6302 | 0 |  |  | 72.6302 | 1999-05-15 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.3171 | 1999-05-15 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-15 | 5 | 304.007 | 121.051 | 245.8503 | 19.04 | 24.04 | 24.04 | 1 | 1 | 0 | 19.97% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1802 | 0 | 369.285 | 0 | 71.2882 | 0 |  |  | 71.2882 | 1999-05-15 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.9751 | 1999-05-15 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-15 | 6 | 315.332 | 125.5604 | 255.0088 | 19.6 | 24.6 | 24.6 | 1 | 1 | 0 | 20.72% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0877 | 0 | 369.285 | 0 | 72.5835 | 0 |  |  | 72.5835 | 1999-05-15 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.2704 | 1999-05-15 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-15 | 7 | 317.986 | 126.6172 | 257.1551 | 21.13 | 26.13 | 26.13 | 1 | 1 | 0 | 20.89% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8435 | 0 | 369.285 | 0 | 76.2437 | 0 |  |  | 76.2437 | 1999-05-15 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.9306 | 1999-05-15 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-15 | 8 | 665.664 | 265.0574 | 538.3221 | 22.72 | 27.72 | 27.72 | 1 | 1 | 0 | 43.73% | 0% | 7.5 | 0.43732 | 0 | 4.6279 | 0 | 538.3221 | 0 | 116.3211 | 0 |  |  | 116.3211 | 1999-05-15 | 8 | 154.319 | 0 | 30.8638 | 0 | 16.9098 | 0 | 16.9098 | 192.8988 | 0 | 32.1498 | 0 | 19.1129 | 0 | 19.1129 | 192.8988 | 0 | 6.8806 | 0 | 6.8806 | 75 | 80.7483 | 314.9728 | 1999-05-15 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-15 | 9 | 817.951 | 325.6957 | 661.4765 | 23.65 | 28.65 | 28.65 | 1 | 1 | 0 | 53.74% | 0% | 7.5 | 0.53737 | 0 | 4.5099 | 0 | 661.4765 | 0 | 146.6721 | 0 |  |  | 146.6721 | 1999-05-15 | 9 | 189.6233 | 0 | 37.9247 | 0 | 31.373 | 0 | 31.373 | 237.0291 | 0 | 39.5048 | 0 | 35.4603 | 0 | 35.4603 | 237.0291 | 0 | 12.7657 | 0 | 12.7657 | 75 | 99.2215 | 400.4926 | 1999-05-15 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-15 | 10 | 835.769 | 332.7906 | 675.8859 | 23.99 | 28.99 | 28.99 | 1 | 1 | 0 | 54.91% | 0% | 7.5 | 0.54908 | 0 | 4.463 | 0 | 675.8859 | 0 | 151.4424 | 0 |  |  | 151.4424 | 1999-05-15 | 10 | 193.754 | 0 | 38.7508 | 0 | 33.4682 | 0 | 33.4682 | 242.1925 | 0 | 40.3654 | 0 | 37.8285 | 0 | 37.8285 | 242.1925 | 0 | 13.6183 | 0 | 13.6183 | 75 | 101.3829 | 412.7403 | 1999-05-15 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-15 | 11 | 903.831 | 359.8919 | 730.9276 | 23.99 | 28.99 | 28.99 | 1 | 1 | 0 | 59.38% | 0% | 7.5 | 0.59379 | 0 | 4.4711 | 0 | 730.9276 | 0 | 163.4772 | 0 |  |  | 163.4772 | 1999-05-15 | 11 | 209.5326 | 0 | 41.9065 | 0 | 42.3288 | 0 | 42.3288 | 261.9157 | 0 | 43.6526 | 0 | 47.8434 | 0 | 47.8434 | 261.9157 | 0 | 17.2236 | 0 | 17.2236 | 75 | 109.6391 | 455.5122 | 1999-05-15 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-15 | 12 | 860.952 | 342.8181 | 696.2514 | 23.88 | 28.88 | 28.88 | 1 | 1 | 0 | 56.56% | 0% | 7.5 | 0.56562 | 0 | 4.4818 | 0 | 696.2514 | 0 | 155.35 | 0 |  |  | 155.35 | 1999-05-15 | 12 | 199.5921 | 0 | 39.9184 | 0 | 36.5857 | 0 | 36.5857 | 249.4901 | 0 | 41.5817 | 0 | 41.3521 | 0 | 41.3521 | 249.4901 | 0 | 14.8867 | 0 | 14.8867 | 75 | 104.4377 | 427.6122 | 1999-05-15 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-15 | 13 | 842.569 | 335.4983 | 681.3851 | 23.89 | 28.89 | 28.89 | 1 | 1 | 0 | 55.35% | 0% | 7.5 | 0.55354 | 0 | 4.4782 | 0 | 681.3851 | 0 | 152.1567 | 0 |  |  | 152.1567 | 1999-05-15 | 13 | 195.3304 | 0 | 39.0661 | 0 | 34.2918 | 0 | 34.2918 | 244.163 | 0 | 40.6938 | 0 | 38.7594 | 0 | 38.7594 | 244.163 | 0 | 13.9534 | 0 | 13.9534 | 75 | 102.2078 | 416.3691 | 1999-05-15 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-15 | 14 | 867.267 | 345.3326 | 701.3583 | 24.25 | 29.25 | 29.25 | 1 | 1 | 0 | 56.98% | 0% | 7.5 | 0.56977 | 0 | 4.4296 | 0 | 701.3583 | 0 | 158.3356 | 0 |  |  | 158.3356 | 1999-05-15 | 14 | 201.0561 | 0 | 40.2112 | 0 | 37.3966 | 0 | 37.3966 | 251.3201 | 0 | 41.8867 | 0 | 42.2687 | 0 | 42.2687 | 251.3201 | 0 | 15.2167 | 0 | 15.2167 | 75 | 105.2037 | 433.4215 | 1999-05-15 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-15 | 15 | 878.821 | 349.9333 | 710.702 | 25.01 | 30.01 | 30.01 | 1 | 1 | 0 | 57.74% | 0% | 7.5 | 0.57736 | 0 | 4.324 | 0 | 710.702 | 0 | 164.3634 | 0 |  |  | 164.3634 | 1999-05-15 | 15 | 203.7346 | 0 | 40.7469 | 0 | 38.9113 | 0 | 38.9113 | 254.6682 | 0 | 42.4447 | 0 | 43.9807 | 0 | 43.9807 | 254.6682 | 0 | 15.833 | 0 | 15.833 | 75 | 106.6053 | 444.6937 | 1999-05-15 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-15 | 16 | 813.344 | 323.8613 | 657.7508 | 25.53 | 30.53 | 30.53 | 1 | 1 | 0 | 53.43% | 0% | 7.5 | 0.53434 | 0 | 4.2448 | 0 | 657.7508 | 0 | 154.9537 | 0 |  |  | 154.9537 | 1999-05-15 | 16 | 188.5552 | 0 | 37.711 | 0 | 30.8459 | 0 | 30.8459 | 235.694 | 0 | 39.2823 | 0 | 34.8645 | 0 | 34.8645 | 235.694 | 0 | 12.5512 | 0 | 12.5512 | 75 | 98.6626 | 406.8779 | 1999-05-15 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-15 | 17 | 727.675 | 289.7492 | 588.4704 | 25.38 | 30.38 | 30.38 | 1 | 1 | 0 | 47.81% | 0% | 7.5 | 0.47806 | 0 | 4.2556 | 0 | 588.4704 | 0 | 138.2822 | 0 |  |  | 138.2822 | 1999-05-15 | 17 | 168.6948 | 0 | 33.739 | 0 | 22.0895 | 0 | 22.0895 | 210.8685 | 0 | 35.1448 | 0 | 24.9674 | 0 | 24.9674 | 210.8685 | 0 | 8.9883 | 0 | 8.9883 | 75 | 88.2706 | 357.5979 | 1999-05-15 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-15 | 18 | 603.687 | 240.3791 | 488.2013 | 24.85 | 29.85 | 29.85 | 1 | 1 | 0 | 39.66% | 0% | 7.5 | 0.39661 | 0 | 4.3144 | 0 | 488.2013 | 0 | 113.1568 | 0 |  |  | 113.1568 | 1999-05-15 | 18 | 139.951 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 174.9388 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 174.9388 | 0 | 5.1321 | 0 | 5.1321 | 75 | 73.2302 | 297.578 | 1999-05-15 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-15 | 19 | 373.798 | 148.8407 | 302.2902 | 24.2 | 29.2 | 29.2 | 1 | 1 | 0 | 24.56% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3882 | 0 | 369.285 | 0 | 84.1542 | 0 |  |  | 84.1542 | 1999-05-15 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.8411 | 1999-05-15 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-15 | 20 | 319.481 | 127.2125 | 258.3641 | 23.68 | 28.68 | 28.68 | 1 | 1 | 0 | 20.99% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4622 | 0 | 369.285 | 0 | 82.7588 | 0 |  |  | 82.7588 | 1999-05-15 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.4457 | 1999-05-15 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-15 | 21 | 330.258 | 131.5038 | 267.0795 | 23.46 | 28.46 | 28.46 | 1 | 1 | 0 | 21.7% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4939 | 0 | 369.285 | 0 | 82.1754 | 0 |  |  | 82.1754 | 1999-05-15 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.8623 | 1999-05-15 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-15 | 22 | 327.292 | 130.3227 | 264.6809 | 23.5 | 28.5 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 21.5% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4881 | 0 | 369.285 | 0 | 82.2812 | 0 |  |  | 82.2812 | 1999-05-15 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.9681 | 1999-05-15 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-15 | 23 | 327.292 | 130.3227 | 264.6809 | 23.64 | 28.64 | 28.64 | 1 | 1 | 0 | 21.5% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4679 | 0 | 369.285 | 0 | 82.6524 | 0 |  |  | 82.6524 | 1999-05-15 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.3393 | 1999-05-15 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-16 | 0 | 322.908 | 128.5771 | 261.1355 | 23.76 | 28.76 | 28.76 | 1 | 1 | 0 | 21.21% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4507 | 0 | 369.285 | 0 | 82.972 | 0 |  |  | 82.972 | 1999-05-16 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.6588 | 1999-05-16 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-16 | 1 | 309.987 | 123.4321 | 250.6863 | 23.69 | 28.69 | 28.69 | 1 | 1 | 0 | 20.37% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4607 | 0 | 369.285 | 0 | 82.7854 | 0 |  |  | 82.7854 | 1999-05-16 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.4723 | 1999-05-16 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-16 | 2 | 301.259 | 119.9568 | 243.628 | 23.32 | 28.32 | 28.32 | 1 | 1 | 0 | 19.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5141 | 0 | 369.285 | 0 | 81.8063 | 0 |  |  | 81.8063 | 1999-05-16 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.4932 | 1999-05-16 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-16 | 3 | 285.959 | 113.8646 | 231.2549 | 22.59 | 27.59 | 27.59 | 1 | 1 | 0 | 18.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6214 | 0 | 369.285 | 0 | 79.9084 | 0 |  |  | 79.9084 | 1999-05-16 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.5953 | 1999-05-16 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-16 | 4 | 285.17 | 113.5504 | 230.6168 | 21.79 | 26.79 | 26.79 | 1 | 1 | 0 | 18.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7418 | 0 | 369.285 | 0 | 77.8791 | 0 |  |  | 77.8791 | 1999-05-16 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.566 | 1999-05-16 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-16 | 5 | 302.896 | 120.6086 | 244.9518 | 21.3 | 26.3 | 26.3 | 1 | 1 | 0 | 19.9% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8171 | 0 | 369.285 | 0 | 76.6617 | 0 |  |  | 76.6617 | 1999-05-16 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.3485 | 1999-05-16 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-16 | 6 | 321.075 | 127.8472 | 259.6532 | 21.68 | 26.68 | 26.68 | 1 | 1 | 0 | 21.09% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7586 | 0 | 369.285 | 0 | 77.6041 | 0 |  |  | 77.6041 | 1999-05-16 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.291 | 1999-05-16 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-16 | 7 | 355.626 | 141.6049 | 287.5945 | 22.81 | 27.81 | 27.81 | 1 | 1 | 0 | 23.36% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5888 | 0 | 369.285 | 0 | 80.4757 | 0 |  |  | 80.4757 | 1999-05-16 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.1626 | 1999-05-16 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-16 | 8 | 692.967 | 275.929 | 560.402 | 23.97 | 28.97 | 28.97 | 1 | 1 | 0 | 45.53% | 0% | 7.5 | 0.45526 | 0 | 4.4488 | 0 | 560.402 | 0 | 125.9664 | 0 |  |  | 125.9664 | 1999-05-16 | 8 | 160.6486 | 0 | 32.1297 | 0 | 19.0771 | 0 | 19.0771 | 200.8107 | 0 | 33.4685 | 0 | 21.5625 | 0 | 21.5625 | 200.8107 | 0 | 7.7625 | 0 | 7.7625 | 75 | 84.0603 | 333.4287 | 1999-05-16 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-16 | 9 | 789.193 | 314.2447 | 638.2199 | 24.63 | 29.63 | 29.63 | 1 | 1 | 0 | 51.85% | 0% | 7.5 | 0.51848 | 0 | 4.3666 | 0 | 638.2199 | 0 | 146.1582 | 0 |  |  | 146.1582 | 1999-05-16 | 9 | 182.9564 | 0 | 36.5913 | 0 | 28.1789 | 0 | 28.1789 | 228.6955 | 0 | 38.1159 | 0 | 31.8501 | 0 | 31.8501 | 228.6955 | 0 | 11.466 | 0 | 11.466 | 75 | 95.733 | 388.3862 | 1999-05-16 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-16 | 10 | 768.864 | 306.15 | 621.7799 | 24.81 | 29.81 | 29.81 | 1 | 1 | 0 | 50.51% | 0% | 7.5 | 0.50512 | 0 | 4.3391 | 0 | 621.7799 | 0 | 143.2978 | 0 |  |  | 143.2978 | 1999-05-16 | 10 | 178.2436 | 0 | 35.6487 | 0 | 26.0569 | 0 | 26.0569 | 222.8045 | 0 | 37.1341 | 0 | 29.4516 | 0 | 29.4516 | 222.8045 | 0 | 10.6026 | 0 | 10.6026 | 75 | 93.267 | 377.6759 | 1999-05-16 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-16 | 11 | 804.808 | 320.4624 | 650.8478 | 24.71 | 29.71 | 29.71 | 1 | 1 | 0 | 52.87% | 0% | 7.5 | 0.52874 | 0 | 4.3572 | 0 | 650.8478 | 0 | 149.3716 | 0 |  |  | 149.3716 | 1999-05-16 | 11 | 186.5764 | 0 | 37.3153 | 0 | 29.8849 | 0 | 29.8849 | 233.2205 | 0 | 38.8701 | 0 | 33.7783 | 0 | 33.7783 | 233.2205 | 0 | 12.1602 | 0 | 12.1602 | 75 | 97.6272 | 397.822 | 1999-05-16 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-16 | 12 | 866.375 | 344.9775 | 700.637 | 24.52 | 29.52 | 29.52 | 1 | 1 | 0 | 56.92% | 0% | 7.5 | 0.56918 | 0 | 4.3912 | 0 | 700.637 | 0 | 159.5558 | 0 |  |  | 159.5558 | 1999-05-16 | 12 | 200.8493 | 0 | 40.1699 | 0 | 37.2814 | 0 | 37.2814 | 251.0616 | 0 | 41.8436 | 0 | 42.1384 | 0 | 42.1384 | 251.0616 | 0 | 15.1698 | 0 | 15.1698 | 75 | 105.0955 | 434.241 | 1999-05-16 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-16 | 13 | 846.489 | 337.0591 | 684.5552 | 24.48 | 29.48 | 29.48 | 1 | 1 | 0 | 55.61% | 0% | 7.5 | 0.55612 | 0 | 4.3945 | 0 | 684.5552 | 0 | 155.776 | 0 |  |  | 155.776 | 1999-05-16 | 13 | 196.2391 | 0 | 39.2478 | 0 | 34.7727 | 0 | 34.7727 | 245.2989 | 0 | 40.8832 | 0 | 39.3029 | 0 | 39.3029 | 245.2989 | 0 | 14.149 | 0 | 14.149 | 75 | 102.6833 | 421.6839 | 1999-05-16 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-16 | 14 | 913.644 | 363.7993 | 738.8634 | 24.8 | 29.8 | 29.8 | 1 | 1 | 0 | 60.02% | 0% | 7.5 | 0.60024 | 0 | 4.3573 | 0 | 738.8634 | 0 | 169.5681 | 0 |  |  | 169.5681 | 1999-05-16 | 14 | 211.8075 | 0 | 42.3615 | 0 | 43.7225 | 0 | 43.7225 | 264.7594 | 0 | 44.1266 | 0 | 49.4187 | 0 | 49.4187 | 264.7594 | 0 | 17.7907 | 0 | 17.7907 | 75 | 110.8295 | 466.3296 | 1999-05-16 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-16 | 15 | 997.206 | 397.0724 | 806.4399 | 25.34 | 30.34 | 30.34 | 1 | 1 | 0 | 65.51% | 0% | 7.5 | 0.65514 | 0 | 4.2919 | 0 | 806.4399 | 0 | 187.8978 | 0 |  |  | 187.8978 | 1999-05-16 | 15 | 231.1794 | 0 | 46.2359 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.9743 | 0 | 48.1624 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.9743 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.966 | 515.8638 | 1999-05-16 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-16 | 16 | 941.809 | 375.0141 | 761.6404 | 25.38 | 30.38 | 30.38 | 1 | 1 | 0 | 61.87% | 0% | 7.5 | 0.61874 | 0 | 4.28 | 0 | 761.6404 | 0 | 177.9517 | 0 |  |  | 177.9517 | 1999-05-16 | 16 | 218.3369 | 0 | 43.6674 | 0 | 47.892 | 0 | 47.892 | 272.9211 | 0 | 45.4869 | 0 | 54.1314 | 0 | 54.1314 | 272.9211 | 0 | 19.4873 | 0 | 19.4873 | 75 | 114.2461 | 488.7084 | 1999-05-16 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-16 | 17 | 973.968 | 387.8194 | 787.6474 | 25.2 | 30.2 | 30.2 | 1 | 1 | 0 | 63.99% | 0% | 7.5 | 0.63987 | 0 | 4.3086 | 0 | 787.6474 | 0 | 182.8086 | 0 |  |  | 182.8086 | 1999-05-16 | 17 | 225.7922 | 0 | 45.1584 | 0 | 52.9674 | 0 | 52.9674 | 282.2403 | 0 | 47.0401 | 0 | 55 | 0 | 55 | 282.2403 | 0 | 21.5525 | 0 | 21.5525 | 75 | 118.1471 | 505.4755 | 1999-05-16 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-16 | 18 | 854.674 | 340.3183 | 691.1744 | 24.88 | 29.88 | 29.88 | 1 | 1 | 0 | 56.15% | 0% | 7.5 | 0.5615 | 0 | 4.3393 | 0 | 691.1744 | 0 | 159.2834 | 0 |  |  | 159.2834 | 1999-05-16 | 18 | 198.1367 | 0 | 39.6273 | 0 | 35.7912 | 0 | 35.7912 | 247.6708 | 0 | 41.2785 | 0 | 40.454 | 0 | 40.454 | 247.6708 | 0 | 14.5635 | 0 | 14.5635 | 75 | 103.6762 | 428.7682 | 1999-05-16 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-16 | 19 | 551.303 | 219.5205 | 445.8384 | 24.51 | 29.51 | 29.51 | 1 | 1 | 0 | 36.22% | 0% | 7.5 | 0.36219 | 0 | 4.3557 | 0 | 445.8384 | 0 | 102.3576 | 0 |  |  | 102.3576 | 1999-05-16 | 19 | 127.807 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.7588 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.7588 | 0 | 3.9087 | 0 | 3.9087 | 75 | 66.8758 | 279.2009 | 1999-05-16 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-16 | 20 | 420.447 | 167.4157 | 340.0152 | 24.21 | 29.21 | 29.21 | 1 | 1 | 0 | 27.62% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3868 | 0 | 369.285 | 0 | 84.1813 | 0 |  |  | 84.1813 | 1999-05-16 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.8682 | 1999-05-16 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-16 | 21 | 381.734 | 152.0007 | 308.7081 | 24.1 | 29.1 | 29.1 | 1 | 1 | 0 | 25.08% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4023 | 0 | 369.285 | 0 | 83.8841 | 0 |  |  | 83.8841 | 1999-05-16 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.5709 | 1999-05-16 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-16 | 22 | 402.57 | 160.2973 | 325.5581 | 24.16 | 29.16 | 29.16 | 1 | 1 | 0 | 26.45% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3938 | 0 | 369.285 | 0 | 84.0461 | 0 |  |  | 84.0461 | 1999-05-16 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.7329 | 1999-05-16 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-16 | 23 | 385.113 | 153.3462 | 311.4407 | 24.32 | 29.32 | 29.32 | 1 | 1 | 0 | 25.3% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3713 | 0 | 369.285 | 0 | 84.4796 | 0 |  |  | 84.4796 | 1999-05-16 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.1664 | 1999-05-16 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-17 | 0 | 374.12 | 148.9689 | 302.5506 | 24.49 | 29.49 | 29.49 | 1 | 1 | 0 | 24.58% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3475 | 0 | 369.285 | 0 | 84.9426 | 0 |  |  | 84.9426 | 1999-05-17 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.6295 | 1999-05-17 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-17 | 1 | 356.294 | 141.8709 | 288.1348 | 24.59 | 29.59 | 29.59 | 1 | 1 | 0 | 23.41% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3335 | 0 | 369.285 | 0 | 85.2162 | 0 |  |  | 85.2162 | 1999-05-17 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.9031 | 1999-05-17 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-17 | 2 | 358.647 | 142.8078 | 290.0376 | 24.52 | 29.52 | 29.52 | 1 | 1 | 0 | 23.56% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3433 | 0 | 369.285 | 0 | 85.0246 | 0 |  |  | 85.0246 | 1999-05-17 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.7115 | 1999-05-17 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-17 | 3 | 367.527 | 146.3437 | 297.2189 | 24.25 | 29.25 | 29.25 | 1 | 1 | 0 | 24.15% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3811 | 0 | 369.285 | 0 | 84.2896 | 0 |  |  | 84.2896 | 1999-05-17 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.9765 | 1999-05-17 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-17 | 4 | 335.987 | 133.785 | 271.7125 | 23.94 | 28.94 | 28.94 | 1 | 1 | 0 | 22.07% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.425 | 0 | 369.285 | 0 | 83.4536 | 0 |  |  | 83.4536 | 1999-05-17 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.1405 | 1999-05-17 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-17 | 5 | 330.551 | 131.6204 | 267.3164 | 23.83 | 28.83 | 28.83 | 1 | 1 | 0 | 21.72% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4407 | 0 | 369.285 | 0 | 83.1589 | 0 |  |  | 83.1589 | 1999-05-17 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.8458 | 1999-05-17 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-17 | 6 | 350.187 | 139.4392 | 283.196 | 24.08 | 29.08 | 29.08 | 1 | 1 | 0 | 23.01% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4052 | 0 | 369.285 | 0 | 83.8301 | 0 |  |  | 83.8301 | 1999-05-17 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.517 | 1999-05-17 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-17 | 7 | 449.006 | 178.7874 | 363.1109 | 24.58 | 29.58 | 29.58 | 1 | 1 | 0 | 29.5% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3349 | 0 | 369.285 | 0 | 85.1888 | 0 |  |  | 85.1888 | 1999-05-17 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.8757 | 1999-05-17 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-17 | 8 | 810.703 | 322.8097 | 655.6151 | 25.15 | 30.15 | 30.15 | 1 | 1 | 0 | 53.26% | 0% | 7.5 | 0.53261 | 0 | 4.2967 | 0 | 655.6151 | 0 | 152.5856 | 0 |  |  | 152.5856 | 1999-05-17 | 8 | 187.943 | 0 | 37.5886 | 0 | 30.5464 | 0 | 30.5464 | 234.9287 | 0 | 39.1548 | 0 | 34.526 | 0 | 34.526 | 234.9287 | 0 | 12.4293 | 0 | 12.4293 | 75 | 98.3423 | 403.4295 | 1999-05-17 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-17 | 9 | 958.005 | 381.4631 | 774.7381 | 25.6 | 30.6 | 30.6 | 1 | 1 | 0 | 62.94% | 0% | 7.5 | 0.62938 | 0 | 4.2517 | 0 | 774.7381 | 0 | 182.2179 | 0 |  |  | 182.2179 | 1999-05-17 | 9 | 222.0916 | 0 | 44.4183 | 0 | 50.4055 | 0 | 50.4055 | 277.6145 | 0 | 46.2691 | 0 | 55 | 0 | 55 | 277.6145 | 0 | 20.51 | 0 | 20.51 | 75 | 116.2107 | 499.3441 | 1999-05-17 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-17 | 10 | 872.947 | 347.5943 | 705.9517 | 25.88 | 30.88 | 30.88 | 1 | 1 | 0 | 57.35% | 0% | 7.5 | 0.5735 | 0 | 4.204 | 0 | 705.9517 | 0 | 167.923 | 0 |  |  | 167.923 | 1999-05-17 | 10 | 202.3728 | 0 | 40.4746 | 0 | 38.1362 | 0 | 38.1362 | 252.966 | 0 | 42.161 | 0 | 43.1047 | 0 | 43.1047 | 252.966 | 0 | 15.5177 | 0 | 15.5177 | 75 | 105.8928 | 445.5743 | 1999-05-17 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-17 | 11 | 900.767 | 358.6718 | 728.4498 | 25.97 | 30.97 | 30.97 | 1 | 1 | 0 | 59.18% | 0% | 7.5 | 0.59178 | 0 | 4.195 | 0 | 728.4498 | 0 | 173.6473 | 0 |  |  | 173.6473 | 1999-05-17 | 11 | 208.8223 | 0 | 41.7645 | 0 | 41.8998 | 0 | 41.8998 | 261.0278 | 0 | 43.5046 | 0 | 47.3585 | 0 | 47.3585 | 261.0278 | 0 | 17.0491 | 0 | 17.0491 | 75 | 109.2675 | 464.2221 | 1999-05-17 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-17 | 12 | 988.641 | 393.6619 | 799.5134 | 25.88 | 30.88 | 30.88 | 1 | 1 | 0 | 64.95% | 0% | 7.5 | 0.64951 | 0 | 4.2171 | 0 | 799.5134 | 0 | 189.5902 | 0 |  |  | 189.5902 | 1999-05-17 | 12 | 229.1938 | 0 | 45.8388 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.4923 | 0 | 47.7487 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.4923 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 119.927 | 516.5172 | 1999-05-17 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-17 | 13 | 906.19 | 360.8312 | 732.8353 | 25.66 | 30.66 | 30.66 | 1 | 1 | 0 | 59.53% | 0% | 7.5 | 0.59534 | 0 | 4.2376 | 0 | 732.8353 | 0 | 172.935 | 0 |  |  | 172.935 | 1999-05-17 | 13 | 210.0795 | 0 | 42.0159 | 0 | 42.6611 | 0 | 42.6611 | 262.5993 | 0 | 43.7666 | 0 | 48.219 | 0 | 48.219 | 262.5993 | 0 | 17.3588 | 0 | 17.3588 | 75 | 109.9253 | 466.0992 | 1999-05-17 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-17 | 14 | 909.354 | 362.091 | 735.3941 | 25.37 | 30.37 | 30.37 | 1 | 1 | 0 | 59.74% | 0% | 7.5 | 0.59742 | 0 | 4.2777 | 0 | 735.3941 | 0 | 171.9135 | 0 |  |  | 171.9135 | 1999-05-17 | 14 | 210.813 | 0 | 42.1626 | 0 | 43.1095 | 0 | 43.1095 | 263.5162 | 0 | 43.9194 | 0 | 48.7259 | 0 | 48.7259 | 263.5162 | 0 | 17.5413 | 0 | 17.5413 | 75 | 110.3091 | 466.5993 | 1999-05-17 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-17 | 15 | 986.76 | 392.9129 | 797.9922 | 25.05 | 30.05 | 30.05 | 1 | 1 | 0 | 64.83% | 0% | 7.5 | 0.64827 | 0 | 4.3309 | 0 | 797.9922 | 0 | 184.2553 | 0 |  |  | 184.2553 | 1999-05-17 | 15 | 228.7578 | 0 | 45.7516 | 0 | 55 | 0 | 55 | 285.9472 | 0 | 47.6579 | 0 | 55 | 0 | 55 | 285.9472 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 119.6988 | 510.9541 | 1999-05-17 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-17 | 16 | 897.419 | 357.3387 | 725.7422 | 24.73 | 29.73 | 29.73 | 1 | 1 | 0 | 58.96% | 0% | 7.5 | 0.58958 | 0 | 4.3652 | 0 | 725.7422 | 0 | 166.2546 | 0 |  |  | 166.2546 | 1999-05-17 | 16 | 208.0461 | 0 | 41.6092 | 0 | 41.4343 | 0 | 41.4343 | 260.0576 | 0 | 43.3429 | 0 | 46.8324 | 0 | 46.8324 | 260.0576 | 0 | 16.8597 | 0 | 16.8597 | 75 | 108.8613 | 455.2423 | 1999-05-17 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-17 | 17 | 884.525 | 352.2045 | 715.3149 | 24.45 | 29.45 | 29.45 | 1 | 1 | 0 | 58.11% | 0% | 7.5 | 0.58111 | 0 | 4.4032 | 0 | 715.3149 | 0 | 162.4532 | 0 |  |  | 162.4532 | 1999-05-17 | 17 | 205.0569 | 0 | 41.0114 | 0 | 39.6739 | 0 | 39.6739 | 256.3212 | 0 | 42.7202 | 0 | 44.8426 | 0 | 44.8426 | 256.3212 | 0 | 16.1433 | 0 | 16.1433 | 75 | 107.2972 | 445.4102 | 1999-05-17 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-17 | 18 | 770.806 | 306.9233 | 623.3504 | 24.24 | 29.24 | 29.24 | 1 | 1 | 0 | 50.64% | 0% | 7.5 | 0.5064 | 0 | 4.4196 | 0 | 623.3504 | 0 | 141.0434 | 0 |  |  | 141.0434 | 1999-05-17 | 18 | 178.6938 | 0 | 35.7388 | 0 | 26.2548 | 0 | 26.2548 | 223.3672 | 0 | 37.2279 | 0 | 29.6753 | 0 | 29.6753 | 223.3672 | 0 | 10.6831 | 0 | 10.6831 | 75 | 93.5026 | 376.1592 | 1999-05-17 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-17 | 19 | 484.82 | 193.048 | 392.0737 | 24.17 | 29.17 | 29.17 | 1 | 1 | 0 | 31.85% | 0% | 7.5 | 0.31851 | 0 | 4.3957 | 0 | 392.0737 | 0 | 89.1939 | 0 |  |  | 89.1939 | 1999-05-17 | 19 | 112.3944 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.4931 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.811 | 257.2991 | 1999-05-17 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-17 | 20 | 379.926 | 151.2808 | 307.2459 | 24.32 | 29.32 | 29.32 | 1 | 1 | 0 | 24.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3713 | 0 | 369.285 | 0 | 84.4796 | 0 |  |  | 84.4796 | 1999-05-17 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.1664 | 1999-05-17 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-17 | 21 | 368.586 | 146.7654 | 298.0753 | 24.66 | 29.66 | 29.66 | 1 | 1 | 0 | 24.22% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3238 | 0 | 369.285 | 0 | 85.4082 | 0 |  |  | 85.4082 | 1999-05-17 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.0951 | 1999-05-17 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-17 | 22 | 424.895 | 169.1868 | 343.6123 | 24.78 | 29.78 | 29.78 | 1 | 1 | 0 | 27.91% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3071 | 0 | 369.285 | 0 | 85.7384 | 0 |  |  | 85.7384 | 1999-05-17 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.4253 | 1999-05-17 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-17 | 23 | 393.848 | 156.8243 | 318.5047 | 24.66 | 29.66 | 29.66 | 1 | 1 | 0 | 25.87% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3238 | 0 | 369.285 | 0 | 85.4082 | 0 |  |  | 85.4082 | 1999-05-17 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.0951 | 1999-05-17 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-18 | 0 | 359.236 | 143.0424 | 290.5139 | 24.37 | 29.37 | 29.37 | 1 | 1 | 0 | 23.6% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3643 | 0 | 369.285 | 0 | 84.6155 | 0 |  |  | 84.6155 | 1999-05-18 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.3024 | 1999-05-18 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-18 | 1 | 326.012 | 129.8131 | 263.6457 | 24.04 | 29.04 | 29.04 | 1 | 1 | 0 | 21.42% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4108 | 0 | 369.285 | 0 | 83.7224 | 0 |  |  | 83.7224 | 1999-05-18 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.4092 | 1999-05-18 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-18 | 2 | 337.242 | 134.2847 | 272.7274 | 23.75 | 28.75 | 28.75 | 1 | 1 | 0 | 22.16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4522 | 0 | 369.285 | 0 | 82.9453 | 0 |  |  | 82.9453 | 1999-05-18 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.6322 | 1999-05-18 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-18 | 3 | 350.597 | 139.6024 | 283.5276 | 23.58 | 28.58 | 28.58 | 1 | 1 | 0 | 23.03% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4766 | 0 | 369.285 | 0 | 82.4931 | 0 |  |  | 82.4931 | 1999-05-18 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.18 | 1999-05-18 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-18 | 4 | 311.732 | 124.127 | 252.0975 | 23.52 | 28.52 | 28.52 | 1 | 1 | 0 | 20.48% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4852 | 0 | 369.285 | 0 | 82.3341 | 0 |  |  | 82.3341 | 1999-05-18 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.021 | 1999-05-18 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-18 | 5 | 321.03 | 127.8293 | 259.6168 | 23.55 | 28.55 | 28.55 | 1 | 1 | 0 | 21.09% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4809 | 0 | 369.285 | 0 | 82.4136 | 0 |  |  | 82.4136 | 1999-05-18 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.1005 | 1999-05-18 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-18 | 6 | 329.965 | 131.3871 | 266.8425 | 23.63 | 28.63 | 28.63 | 1 | 1 | 0 | 21.68% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4694 | 0 | 369.285 | 0 | 82.6259 | 0 |  |  | 82.6259 | 1999-05-18 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.3127 | 1999-05-18 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-18 | 7 | 386.003 | 153.7006 | 312.1604 | 23.76 | 28.76 | 28.76 | 1 | 1 | 0 | 25.36% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4507 | 0 | 369.285 | 0 | 82.972 | 0 |  |  | 82.972 | 1999-05-18 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.6588 | 1999-05-18 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-18 | 8 | 681.641 | 271.4192 | 551.2427 | 23.89 | 28.89 | 28.89 | 1 | 1 | 0 | 44.78% | 0% | 7.5 | 0.44782 | 0 | 4.4589 | 0 | 551.2427 | 0 | 123.6267 | 0 |  |  | 123.6267 | 1999-05-18 | 8 | 158.0229 | 0 | 31.6046 | 0 | 18.1569 | 0 | 18.1569 | 197.5286 | 0 | 32.9214 | 0 | 20.5224 | 0 | 20.5224 | 197.5286 | 0 | 7.3881 | 0 | 7.3881 | 75 | 82.6864 | 327.3804 | 1999-05-18 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-18 | 9 | 834.267 | 332.1925 | 674.6712 | 24.02 | 29.02 | 29.02 | 1 | 1 | 0 | 54.81% | 0% | 7.5 | 0.54809 | 0 | 4.4585 | 0 | 674.6712 | 0 | 151.3222 | 0 |  |  | 151.3222 | 1999-05-18 | 9 | 193.4058 | 0 | 38.6812 | 0 | 33.2881 | 0 | 33.2881 | 241.7572 | 0 | 40.2929 | 0 | 37.6249 | 0 | 37.6249 | 241.7572 | 0 | 13.545 | 0 | 13.545 | 75 | 101.2007 | 411.9809 | 1999-05-18 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-18 | 10 | 793.943 | 316.1361 | 642.0613 | 24.14 | 29.14 | 29.14 | 1 | 1 | 0 | 52.16% | 0% | 7.5 | 0.5216 | 0 | 4.4365 | 0 | 642.0613 | 0 | 144.721 | 0 |  |  | 144.721 | 1999-05-18 | 10 | 184.0576 | 0 | 36.8115 | 0 | 28.6908 | 0 | 28.6908 | 230.0719 | 0 | 38.3453 | 0 | 32.4286 | 0 | 32.4286 | 230.0719 | 0 | 11.6743 | 0 | 11.6743 | 75 | 96.3092 | 388.8239 | 1999-05-18 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-18 | 11 | 819.555 | 326.3344 | 662.7737 | 24.26 | 29.26 | 29.26 | 1 | 1 | 0 | 53.84% | 0% | 7.5 | 0.53842 | 0 | 4.4225 | 0 | 662.7737 | 0 | 149.8643 | 0 |  |  | 149.8643 | 1999-05-18 | 11 | 189.9951 | 0 | 37.999 | 0 | 31.5579 | 0 | 31.5579 | 237.4939 | 0 | 39.5823 | 0 | 35.6693 | 0 | 35.6693 | 237.4939 | 0 | 12.841 | 0 | 12.841 | 75 | 99.416 | 404.3486 | 1999-05-18 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-18 | 12 | 899.123 | 358.0172 | 727.1203 | 24.36 | 29.36 | 29.36 | 1 | 1 | 0 | 59.07% | 0% | 7.5 | 0.5907 | 0 | 4.4177 | 0 | 727.1203 | 0 | 164.5927 | 0 |  |  | 164.5927 | 1999-05-18 | 12 | 208.4411 | 0 | 41.6882 | 0 | 41.6708 | 0 | 41.6708 | 260.5514 | 0 | 43.4252 | 0 | 47.0997 | 0 | 47.0997 | 260.5514 | 0 | 16.9559 | 0 | 16.9559 | 75 | 109.068 | 454.3871 | 1999-05-18 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-18 | 13 | 809.363 | 322.2761 | 654.5314 | 24.46 | 29.46 | 29.46 | 1 | 1 | 0 | 53.17% | 0% | 7.5 | 0.53173 | 0 | 4.3929 | 0 | 654.5314 | 0 | 148.9961 | 0 |  |  | 148.9961 | 1999-05-18 | 13 | 187.6323 | 0 | 37.5265 | 0 | 30.3951 | 0 | 30.3951 | 234.5404 | 0 | 39.0901 | 0 | 34.355 | 0 | 34.355 | 234.5404 | 0 | 12.3678 | 0 | 12.3678 | 75 | 98.1797 | 399.2938 | 1999-05-18 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-18 | 14 | 846.644 | 337.1209 | 684.6805 | 24.57 | 29.57 | 29.57 | 1 | 1 | 0 | 55.62% | 0% | 7.5 | 0.55622 | 0 | 4.3818 | 0 | 684.6805 | 0 | 156.2554 | 0 |  |  | 156.2554 | 1999-05-18 | 14 | 196.2751 | 0 | 39.255 | 0 | 34.7918 | 0 | 34.7918 | 245.3439 | 0 | 40.8906 | 0 | 39.3245 | 0 | 39.3245 | 245.3439 | 0 | 14.1568 | 0 | 14.1568 | 75 | 102.7021 | 422.2306 | 1999-05-18 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-18 | 15 | 894.29 | 356.0928 | 723.2118 | 24.25 | 29.25 | 29.25 | 1 | 1 | 0 | 58.75% | 0% | 7.5 | 0.58752 | 0 | 4.4328 | 0 | 723.2118 | 0 | 163.1511 | 0 |  |  | 163.1511 | 1999-05-18 | 15 | 207.3207 | 0 | 41.4641 | 0 | 41.0024 | 0 | 41.0024 | 259.1509 | 0 | 43.1918 | 0 | 46.3442 | 0 | 46.3442 | 259.1509 | 0 | 16.6839 | 0 | 16.6839 | 75 | 108.4818 | 450.6634 | 1999-05-18 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-18 | 16 | 798.956 | 318.1322 | 646.1153 | 23.35 | 28.35 | 28.35 | 1 | 1 | 0 | 52.49% | 0% | 7.5 | 0.52489 | 0 | 4.5513 | 0 | 646.1153 | 0 | 141.9628 | 0 |  |  | 141.9628 | 1999-05-18 | 16 | 185.2197 | 0 | 37.0439 | 0 | 29.2377 | 0 | 29.2377 | 231.5246 | 0 | 38.5874 | 0 | 33.0468 | 0 | 33.0468 | 231.5246 | 0 | 11.8968 | 0 | 11.8968 | 75 | 96.9173 | 388.0614 | 1999-05-18 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-18 | 17 | 758.721 | 302.1113 | 613.5772 | 22.24 | 27.24 | 27.24 | 1 | 1 | 0 | 49.85% | 0% | 7.5 | 0.49846 | 0 | 4.7116 | 0 | 613.5772 | 0 | 130.2269 | 0 |  |  | 130.2269 | 1999-05-18 | 17 | 175.8921 | 0 | 35.1784 | 0 | 25.0392 | 0 | 25.0392 | 219.8652 | 0 | 36.6442 | 0 | 28.3013 | 0 | 28.3013 | 219.8652 | 0 | 10.1885 | 0 | 10.1885 | 75 | 92.0366 | 360.7925 | 1999-05-18 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-18 | 18 | 658.356 | 262.1474 | 532.4121 | 21.28 | 26.28 | 26.28 | 1 | 1 | 0 | 43.25% | 0% | 7.5 | 0.43252 | 0 | 4.8463 | 0 | 532.4121 | 0 | 109.8601 | 0 |  |  | 109.8601 | 1999-05-18 | 18 | 152.6248 | 0 | 30.525 | 0 | 16.359 | 0 | 16.359 | 190.781 | 0 | 31.7968 | 0 | 18.4903 | 0 | 18.4903 | 190.781 | 0 | 6.6565 | 0 | 6.6565 | 75 | 79.8618 | 306.2277 | 1999-05-18 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-18 | 19 | 401.084 | 159.7056 | 324.3564 | 20.85 | 25.85 | 25.85 | 1 | 1 | 0 | 26.35% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8873 | 0 | 369.285 | 0 | 75.5604 | 0 |  |  | 75.5604 | 1999-05-18 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.2472 | 1999-05-18 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-18 | 20 | 307.844 | 122.5788 | 248.9533 | 20.99 | 25.99 | 25.99 | 1 | 1 | 0 | 20.22% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8653 | 0 | 369.285 | 0 | 75.9013 | 0 |  |  | 75.9013 | 1999-05-18 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.5881 | 1999-05-18 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-18 | 21 | 298.179 | 118.7304 | 241.1372 | 20.79 | 25.79 | 25.79 | 1 | 1 | 0 | 19.59% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8967 | 0 | 369.285 | 0 | 75.4147 | 0 |  |  | 75.4147 | 1999-05-18 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.1016 | 1999-05-18 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-18 | 22 | 293.176 | 116.7383 | 237.0913 | 20.4 | 25.4 | 25.4 | 1 | 1 | 0 | 19.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9585 | 0 | 369.285 | 0 | 74.4749 | 0 |  |  | 74.4749 | 1999-05-18 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.1618 | 1999-05-18 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-18 | 23 | 275.175 | 109.5705 | 222.5339 | 20 | 25 | 25 | 1 | 1 | 0 | 18.08% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0227 | 0 | 369.285 | 0 | 73.5231 | 0 |  |  | 73.5231 | 1999-05-18 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.21 | 1999-05-18 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-19 | 0 | 260.233 | 103.6209 | 210.4503 | 19.61 | 24.61 | 24.61 | 1 | 1 | 0 | 17.1% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0861 | 0 | 369.285 | 0 | 72.6069 | 0 |  |  | 72.6069 | 1999-05-19 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.2937 | 1999-05-19 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-19 | 1 | 226.834 | 90.3219 | 183.4405 | 19.37 | 24.37 | 24.37 | 1 | 1 | 0 | 14.9% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1255 | 0 | 369.285 | 0 | 72.0487 | 0 |  |  | 72.0487 | 1999-05-19 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.7356 | 1999-05-19 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-19 | 2 | 208.33 | 82.9539 | 168.4764 | 19.35 | 24.35 | 24.35 | 1 | 1 | 0 | 13.69% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1288 | 0 | 369.285 | 0 | 72.0024 | 0 |  |  | 72.0024 | 1999-05-19 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.6893 | 1999-05-19 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-19 | 3 | 210.705 | 83.8996 | 170.397 | 18.96 | 23.96 | 23.96 | 1 | 1 | 0 | 13.84% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1935 | 0 | 369.285 | 0 | 71.1051 | 0 |  |  | 71.1051 | 1999-05-19 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.792 | 1999-05-19 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-19 | 4 | 192.132 | 76.5041 | 155.377 | 18.03 | 23.03 | 23.03 | 1 | 1 | 0 | 12.62% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3512 | 0 | 369.285 | 0 | 69.0102 | 0 |  |  | 69.0102 | 1999-05-19 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.6971 | 1999-05-19 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-19 | 5 | 197.306 | 78.5643 | 159.5612 | 17.25 | 22.25 | 22.25 | 1 | 1 | 0 | 12.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4871 | 0 | 369.285 | 0 | 67.3009 | 0 |  |  | 67.3009 | 1999-05-19 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.9878 | 1999-05-19 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-19 | 6 | 210.371 | 83.7666 | 170.1269 | 17.12 | 22.12 | 22.12 | 1 | 1 | 0 | 13.82% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5101 | 0 | 369.285 | 0 | 67.0202 | 0 |  |  | 67.0202 | 1999-05-19 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.707 | 1999-05-19 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-19 | 7 | 188.406 | 75.0204 | 152.3638 | 17.52 | 22.52 | 22.52 | 1 | 1 | 0 | 12.38% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4396 | 0 | 369.285 | 0 | 67.8878 | 0 |  |  | 67.8878 | 1999-05-19 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.5746 | 1999-05-19 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-19 | 8 | 290.608 | 115.7157 | 235.0145 | 18.13 | 23.13 | 23.13 | 1 | 1 | 0 | 19.09% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.334 | 0 | 369.285 | 0 | 69.2325 | 0 |  |  | 69.2325 | 1999-05-19 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.9194 | 1999-05-19 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-19 | 9 | 383.851 | 152.8437 | 310.4201 | 18.7 | 23.7 | 23.7 | 1 | 1 | 0 | 25.22% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2371 | 0 | 369.285 | 0 | 70.5131 | 0 |  |  | 70.5131 | 1999-05-19 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.2 | 1999-05-19 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-19 | 10 | 370.03 | 147.3404 | 299.243 | 19.16 | 24.16 | 24.16 | 1 | 1 | 0 | 24.31% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1602 | 0 | 369.285 | 0 | 71.5638 | 0 |  |  | 71.5638 | 1999-05-19 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.2507 | 1999-05-19 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-19 | 11 | 429.841 | 171.1562 | 347.6122 | 19.51 | 24.51 | 24.51 | 1 | 1 | 0 | 28.24% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1025 | 0 | 369.285 | 0 | 72.3738 | 0 |  |  | 72.3738 | 1999-05-19 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.0607 | 1999-05-19 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-19 | 12 | 403.308 | 160.5912 | 326.1549 | 19.75 | 24.75 | 24.75 | 1 | 1 | 0 | 26.5% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0632 | 0 | 369.285 | 0 | 72.9345 | 0 |  |  | 72.9345 | 1999-05-19 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.6213 | 1999-05-19 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-19 | 13 | 451.292 | 179.6977 | 364.9596 | 19.89 | 24.89 | 24.89 | 1 | 1 | 0 | 29.65% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0405 | 0 | 369.285 | 0 | 73.2635 | 0 |  |  | 73.2635 | 1999-05-19 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.9504 | 1999-05-19 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-19 | 14 | 491.022 | 195.5176 | 397.0892 | 19.94 | 24.94 | 24.94 | 1 | 1 | 0 | 32.26% | 0% | 7.5 | 0.32259 | 0 | 5.037 | 0 | 397.0892 | 0 | 78.8339 | 0 |  |  | 78.8339 | 1999-05-19 | 14 | 113.8322 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.2903 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.5634 | 247.6914 | 1999-05-19 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-19 | 15 | 509.288 | 202.7908 | 411.8609 | 19.92 | 24.92 | 24.92 | 1 | 1 | 0 | 33.46% | 0% | 7.5 | 0.33459 | 0 | 5.0427 | 0 | 411.8609 | 0 | 81.674 | 0 |  |  | 81.674 | 1999-05-19 | 15 | 118.0668 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.5835 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.7791 | 252.7472 | 1999-05-19 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-19 | 16 | 450.934 | 179.5551 | 364.6701 | 19.85 | 24.85 | 24.85 | 1 | 1 | 0 | 29.63% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.047 | 0 | 369.285 | 0 | 73.1694 | 0 |  |  | 73.1694 | 1999-05-19 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.8562 | 1999-05-19 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-19 | 17 | 350.52 | 139.5718 | 283.4653 | 19.78 | 24.78 | 24.78 | 1 | 1 | 0 | 23.03% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0584 | 0 | 369.285 | 0 | 73.0049 | 0 |  |  | 73.0049 | 1999-05-19 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.6917 | 1999-05-19 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-19 | 18 | 233.41 | 92.9403 | 188.7585 | 19.72 | 24.72 | 24.72 | 1 | 1 | 0 | 15.33% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0681 | 0 | 369.285 | 0 | 72.8641 | 0 |  |  | 72.8641 | 1999-05-19 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.551 | 1999-05-19 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-19 | 19 | 212.198 | 84.494 | 171.6044 | 19.72 | 24.72 | 24.72 | 1 | 1 | 0 | 13.94% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0681 | 0 | 369.285 | 0 | 72.8641 | 0 |  |  | 72.8641 | 1999-05-19 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.551 | 1999-05-19 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-19 | 20 | 218.035 | 86.8182 | 176.3248 | 19.8 | 24.8 | 24.8 | 1 | 1 | 0 | 14.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0551 | 0 | 369.285 | 0 | 73.0518 | 0 |  |  | 73.0518 | 1999-05-19 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.7387 | 1999-05-19 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-19 | 21 | 232.912 | 92.742 | 188.3558 | 19.99 | 24.99 | 24.99 | 1 | 1 | 0 | 15.3% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0243 | 0 | 369.285 | 0 | 73.4995 | 0 |  |  | 73.4995 | 1999-05-19 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.1864 | 1999-05-19 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-19 | 22 | 232.912 | 92.742 | 188.3558 | 20.22 | 25.22 | 25.22 | 1 | 1 | 0 | 15.3% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9873 | 0 | 369.285 | 0 | 74.0451 | 0 |  |  | 74.0451 | 1999-05-19 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.732 | 1999-05-19 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-19 | 23 | 232.912 | 92.742 | 188.3558 | 20.43 | 25.43 | 25.43 | 1 | 1 | 0 | 15.3% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9537 | 0 | 369.285 | 0 | 74.5468 | 0 |  |  | 74.5468 | 1999-05-19 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.2336 | 1999-05-19 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-20 | 0 | 219.278 | 87.3132 | 177.33 | 20.54 | 25.54 | 25.54 | 1 | 1 | 0 | 14.41% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9362 | 0 | 369.285 | 0 | 74.8109 | 0 |  |  | 74.8109 | 1999-05-20 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.4978 | 1999-05-20 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-20 | 1 | 197.758 | 78.7443 | 159.9268 | 20.46 | 25.46 | 25.46 | 1 | 1 | 0 | 12.99% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.949 | 0 | 369.285 | 0 | 74.6187 | 0 |  |  | 74.6187 | 1999-05-20 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.3056 | 1999-05-20 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-20 | 2 | 201.653 | 80.2952 | 163.0767 | 20.12 | 25.12 | 25.12 | 1 | 1 | 0 | 13.25% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0034 | 0 | 369.285 | 0 | 73.8074 | 0 |  |  | 73.8074 | 1999-05-20 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.4942 | 1999-05-20 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-20 | 3 | 210.371 | 83.7666 | 170.1269 | 19.51 | 24.51 | 24.51 | 1 | 1 | 0 | 13.82% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1025 | 0 | 369.285 | 0 | 72.3738 | 0 |  |  | 72.3738 | 1999-05-20 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.0607 | 1999-05-20 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-20 | 4 | 195.317 | 77.7723 | 157.9527 | 18.84 | 23.84 | 23.84 | 1 | 1 | 0 | 12.83% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2136 | 0 | 369.285 | 0 | 70.8313 | 0 |  |  | 70.8313 | 1999-05-20 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.5181 | 1999-05-20 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-20 | 5 | 199.643 | 79.4948 | 161.4512 | 18.44 | 23.44 | 23.44 | 1 | 1 | 0 | 13.12% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2811 | 0 | 369.285 | 0 | 69.9261 | 0 |  |  | 69.9261 | 1999-05-20 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.6129 | 1999-05-20 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-20 | 6 | 210.177 | 83.6893 | 169.97 | 18.61 | 23.61 | 23.61 | 1 | 1 | 0 | 13.81% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2523 | 0 | 369.285 | 0 | 70.3093 | 0 |  |  | 70.3093 | 1999-05-20 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.9962 | 1999-05-20 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-20 | 7 | 202.644 | 80.6898 | 163.8781 | 19.27 | 24.27 | 24.27 | 1 | 1 | 0 | 13.31% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.142 | 0 | 369.285 | 0 | 71.8174 | 0 |  |  | 71.8174 | 1999-05-20 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.5043 | 1999-05-20 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-20 | 8 | 227.497 | 90.5859 | 183.9767 | 19.99 | 24.99 | 24.99 | 1 | 1 | 0 | 14.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0243 | 0 | 369.285 | 0 | 73.4995 | 0 |  |  | 73.4995 | 1999-05-20 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.1864 | 1999-05-20 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-20 | 9 | 254.733 | 101.4308 | 206.0024 | 20.47 | 25.47 | 25.47 | 1 | 1 | 0 | 16.74% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9474 | 0 | 369.285 | 0 | 74.6427 | 0 |  |  | 74.6427 | 1999-05-20 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.3296 | 1999-05-20 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-20 | 10 | 243.399 | 96.9178 | 196.8366 | 20.68 | 25.68 | 25.68 | 1 | 1 | 0 | 15.99% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9141 | 0 | 369.285 | 0 | 75.1485 | 0 |  |  | 75.1485 | 1999-05-20 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.8353 | 1999-05-20 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-20 | 11 | 403.178 | 160.5394 | 326.0498 | 20.75 | 25.75 | 25.75 | 1 | 1 | 0 | 26.49% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.903 | 0 | 369.285 | 0 | 75.3178 | 0 |  |  | 75.3178 | 1999-05-20 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.0047 | 1999-05-20 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-20 | 12 | 517.059 | 205.8851 | 418.1453 | 20.78 | 25.78 | 25.78 | 1 | 1 | 0 | 33.97% | 0% | 7.5 | 0.33969 | 0 | 4.9062 | 0 | 418.1453 | 0 | 85.2275 | 0 |  |  | 85.2275 | 1999-05-20 | 12 | 119.8683 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 149.8354 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.7218 | 257.2434 | 1999-05-20 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-20 | 13 | 473.931 | 188.7122 | 383.2677 | 20.92 | 25.92 | 25.92 | 1 | 1 | 0 | 31.14% | 0% | 7.5 | 0.31136 | 0 | 4.8786 | 0 | 383.2677 | 0 | 78.5618 | 0 |  |  | 78.5618 | 1999-05-20 | 13 | 109.8701 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.3376 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.4902 | 245.346 | 1999-05-20 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-20 | 14 | 486.278 | 193.6286 | 393.2527 | 21.38 | 26.38 | 26.38 | 1 | 1 | 0 | 31.95% | 0% | 7.5 | 0.31947 | 0 | 4.8085 | 0 | 393.2527 | 0 | 81.7826 | 0 |  |  | 81.7826 | 1999-05-20 | 14 | 112.7325 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.9156 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.9879 | 250.0646 | 1999-05-20 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-20 | 15 | 552.495 | 219.9952 | 446.8024 | 21.99 | 26.99 | 26.99 | 1 | 1 | 0 | 36.3% | 0% | 7.5 | 0.36297 | 0 | 4.7235 | 0 | 446.8024 | 0 | 94.5918 | 0 |  |  | 94.5918 | 1999-05-20 | 15 | 128.0834 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.1042 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.1042 | 0 | 3.9341 | 0 | 3.9341 | 75 | 67.0204 | 271.6051 | 1999-05-20 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-20 | 16 | 394.858 | 157.2265 | 319.3214 | 22.17 | 27.17 | 27.17 | 1 | 1 | 0 | 25.94% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6842 | 0 | 369.285 | 0 | 78.8365 | 0 |  |  | 78.8365 | 1999-05-20 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.5234 | 1999-05-20 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-20 | 17 | 324.522 | 129.2198 | 262.4408 | 22.3 | 27.3 | 27.3 | 1 | 1 | 0 | 21.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6646 | 0 | 369.285 | 0 | 79.1668 | 0 |  |  | 79.1668 | 1999-05-20 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.8536 | 1999-05-20 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-20 | 18 | 346.839 | 138.1061 | 280.4885 | 22.33 | 27.33 | 27.33 | 1 | 1 | 0 | 22.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6601 | 0 | 369.285 | 0 | 79.2432 | 0 |  |  | 79.2432 | 1999-05-20 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.93 | 1999-05-20 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-20 | 19 | 248.927 | 99.119 | 201.3071 | 22.29 | 27.29 | 27.29 | 1 | 1 | 0 | 16.35% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6661 | 0 | 369.285 | 0 | 79.1413 | 0 |  |  | 79.1413 | 1999-05-20 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.8282 | 1999-05-20 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-20 | 20 | 220.601 | 87.84 | 178.3999 | 22.2 | 27.2 | 27.2 | 1 | 1 | 0 | 14.49% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6797 | 0 | 369.285 | 0 | 78.9126 | 0 |  |  | 78.9126 | 1999-05-20 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.5995 | 1999-05-20 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-20 | 21 | 226.237 | 90.0842 | 182.9577 | 22.1 | 27.1 | 27.1 | 1 | 1 | 0 | 14.86% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6947 | 0 | 369.285 | 0 | 78.6593 | 0 |  |  | 78.6593 | 1999-05-20 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.3461 | 1999-05-20 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-20 | 22 | 245.366 | 97.701 | 198.4273 | 22.03 | 27.03 | 27.03 | 1 | 1 | 0 | 16.12% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7053 | 0 | 369.285 | 0 | 78.4824 | 0 |  |  | 78.4824 | 1999-05-20 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.1693 | 1999-05-20 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-20 | 23 | 247.586 | 98.585 | 200.2227 | 21.96 | 26.96 | 26.96 | 1 | 1 | 0 | 16.27% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7159 | 0 | 369.285 | 0 | 78.306 | 0 |  |  | 78.306 | 1999-05-20 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.9928 | 1999-05-20 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-21 | 0 | 226.815 | 90.3143 | 183.4252 | 21.86 | 26.86 | 26.86 | 1 | 1 | 0 | 14.9% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7311 | 0 | 369.285 | 0 | 78.0546 | 0 |  |  | 78.0546 | 1999-05-21 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.7415 | 1999-05-21 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-21 | 1 | 196.75 | 78.3429 | 159.1116 | 21.73 | 26.73 | 26.73 | 1 | 1 | 0 | 12.93% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7509 | 0 | 369.285 | 0 | 77.729 | 0 |  |  | 77.729 | 1999-05-21 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.4159 | 1999-05-21 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-21 | 2 | 223.168 | 88.8621 | 180.4758 | 21.51 | 26.51 | 26.51 | 1 | 1 | 0 | 14.66% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7847 | 0 | 369.285 | 0 | 77.1811 | 0 |  |  | 77.1811 | 1999-05-21 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.8679 | 1999-05-21 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-21 | 3 | 231.783 | 92.2925 | 187.4428 | 21.22 | 26.22 | 26.22 | 1 | 1 | 0 | 15.23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8295 | 0 | 369.285 | 0 | 76.4647 | 0 |  |  | 76.4647 | 1999-05-21 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.1516 | 1999-05-21 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-21 | 4 | 201.011 | 80.0395 | 162.5575 | 20.96 | 25.96 | 25.96 | 1 | 1 | 0 | 13.21% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.87 | 0 | 369.285 | 0 | 75.8281 | 0 |  |  | 75.8281 | 1999-05-21 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.515 | 1999-05-21 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-21 | 5 | 218.958 | 87.1858 | 177.0712 | 20.86 | 25.86 | 25.86 | 1 | 1 | 0 | 14.38% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8857 | 0 | 369.285 | 0 | 75.5847 | 0 |  |  | 75.5847 | 1999-05-21 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.2715 | 1999-05-21 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-21 | 6 | 240.096 | 95.6026 | 194.1655 | 21.1 | 26.1 | 26.1 | 1 | 1 | 0 | 15.77% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8482 | 0 | 369.285 | 0 | 76.1702 | 0 |  |  | 76.1702 | 1999-05-21 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.8571 | 1999-05-21 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-21 | 7 | 220.261 | 87.7046 | 178.1249 | 21.52 | 26.52 | 26.52 | 1 | 1 | 0 | 14.47% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7831 | 0 | 369.285 | 0 | 77.2059 | 0 |  |  | 77.2059 | 1999-05-21 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.8928 | 1999-05-21 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-21 | 8 | 231.506 | 92.1822 | 187.2188 | 21.8 | 26.8 | 26.8 | 1 | 1 | 0 | 15.21% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7402 | 0 | 369.285 | 0 | 77.9041 | 0 |  |  | 77.9041 | 1999-05-21 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.591 | 1999-05-21 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-21 | 9 | 261.364 | 104.0712 | 211.3649 | 21.69 | 26.69 | 26.69 | 1 | 1 | 0 | 17.17% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.757 | 0 | 369.285 | 0 | 77.6291 | 0 |  |  | 77.6291 | 1999-05-21 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.3159 | 1999-05-21 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-21 | 10 | 213.593 | 85.0495 | 172.7325 | 21.25 | 26.25 | 26.25 | 1 | 1 | 0 | 14.03% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8248 | 0 | 369.285 | 0 | 76.5385 | 0 |  |  | 76.5385 | 1999-05-21 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.2254 | 1999-05-21 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-21 | 11 | 221.367 | 88.145 | 179.0194 | 20.61 | 25.61 | 25.61 | 1 | 1 | 0 | 14.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9251 | 0 | 369.285 | 0 | 74.9795 | 0 |  |  | 74.9795 | 1999-05-21 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.6664 | 1999-05-21 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-21 | 12 | 272.501 | 108.5058 | 220.3714 | 19.92 | 24.92 | 24.92 | 1 | 1 | 0 | 17.9% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0356 | 0 | 369.285 | 0 | 73.3342 | 0 |  |  | 73.3342 | 1999-05-21 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.0211 | 1999-05-21 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-21 | 13 | 262.656 | 104.5857 | 212.4098 | 19.37 | 24.37 | 24.37 | 1 | 1 | 0 | 17.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1255 | 0 | 369.285 | 0 | 72.0487 | 0 |  |  | 72.0487 | 1999-05-21 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.7356 | 1999-05-21 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-21 | 14 | 242.804 | 96.6809 | 196.3555 | 19.17 | 24.17 | 24.17 | 1 | 1 | 0 | 15.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1586 | 0 | 369.285 | 0 | 71.5869 | 0 |  |  | 71.5869 | 1999-05-21 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.2737 | 1999-05-21 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-21 | 15 | 270.007 | 107.5127 | 218.3545 | 19.15 | 24.15 | 24.15 | 1 | 1 | 0 | 17.74% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1619 | 0 | 369.285 | 0 | 71.5408 | 0 |  |  | 71.5408 | 1999-05-21 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.2277 | 1999-05-21 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-21 | 16 | 237.218 | 94.4566 | 191.8381 | 18.74 | 23.74 | 23.74 | 1 | 1 | 0 | 15.58% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2304 | 0 | 369.285 | 0 | 70.6039 | 0 |  |  | 70.6039 | 1999-05-21 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.2907 | 1999-05-21 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-21 | 17 | 181.959 | 72.4533 | 147.1501 | 18.47 | 23.47 | 23.47 | 1 | 1 | 0 | 11.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.276 | 0 | 369.285 | 0 | 69.9935 | 0 |  |  | 69.9935 | 1999-05-21 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.6804 | 1999-05-21 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-21 | 18 | 182.355 | 72.611 | 147.4704 | 18.35 | 23.35 | 23.35 | 1 | 1 | 0 | 11.98% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2964 | 0 | 369.285 | 0 | 69.724 | 0 |  |  | 69.724 | 1999-05-21 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.4109 | 1999-05-21 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-21 | 19 | 175.428 | 69.8528 | 141.8685 | 18.38 | 23.38 | 23.38 | 1 | 1 | 0 | 11.53% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2913 | 0 | 369.285 | 0 | 69.7913 | 0 |  |  | 69.7913 | 1999-05-21 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.4781 | 1999-05-21 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-21 | 20 | 173.824 | 69.2141 | 140.5714 | 18.55 | 23.55 | 23.55 | 1 | 1 | 0 | 11.42% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2624 | 0 | 369.285 | 0 | 70.1738 | 0 |  |  | 70.1738 | 1999-05-21 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.8607 | 1999-05-21 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-21 | 21 | 190.873 | 76.0027 | 154.3589 | 18.9 | 23.9 | 23.9 | 1 | 1 | 0 | 12.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2035 | 0 | 369.285 | 0 | 70.968 | 0 |  |  | 70.968 | 1999-05-21 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.6549 | 1999-05-21 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-21 | 22 | 193.095 | 76.8875 | 156.1558 | 19.31 | 24.31 | 24.31 | 1 | 1 | 0 | 12.69% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1354 | 0 | 369.285 | 0 | 71.9098 | 0 |  |  | 71.9098 | 1999-05-21 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.5967 | 1999-05-21 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-21 | 23 | 194.785 | 77.5604 | 157.5225 | 19.68 | 24.68 | 24.68 | 1 | 1 | 0 | 12.8% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0747 | 0 | 369.285 | 0 | 72.7705 | 0 |  |  | 72.7705 | 1999-05-21 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.4574 | 1999-05-21 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-22 | 0 | 198.608 | 79.0827 | 160.6142 | 19.88 | 24.88 | 24.88 | 1 | 1 | 0 | 13.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0421 | 0 | 369.285 | 0 | 73.24 | 0 |  |  | 73.24 | 1999-05-22 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.9269 | 1999-05-22 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-22 | 1 | 220.484 | 87.7934 | 178.3053 | 19.88 | 24.88 | 24.88 | 1 | 1 | 0 | 14.49% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0421 | 0 | 369.285 | 0 | 73.24 | 0 |  |  | 73.24 | 1999-05-22 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.9269 | 1999-05-22 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-22 | 2 | 231.869 | 92.3267 | 187.5123 | 19.54 | 24.54 | 24.54 | 1 | 1 | 0 | 15.23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0975 | 0 | 369.285 | 0 | 72.4436 | 0 |  |  | 72.4436 | 1999-05-22 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.1305 | 1999-05-22 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-22 | 3 | 238.009 | 94.7716 | 192.4777 | 18.87 | 23.87 | 23.87 | 1 | 1 | 0 | 15.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2086 | 0 | 369.285 | 0 | 70.8996 | 0 |  |  | 70.8996 | 1999-05-22 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.5865 | 1999-05-22 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-22 | 4 | 233.815 | 93.1016 | 189.0861 | 18.13 | 23.13 | 23.13 | 1 | 1 | 0 | 15.36% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.334 | 0 | 369.285 | 0 | 69.2325 | 0 |  |  | 69.2325 | 1999-05-22 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.9194 | 1999-05-22 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-22 | 5 | 217.005 | 86.4081 | 175.4918 | 17.62 | 22.62 | 22.62 | 1 | 1 | 0 | 14.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4222 | 0 | 369.285 | 0 | 68.1064 | 0 |  |  | 68.1064 | 1999-05-22 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.7933 | 1999-05-22 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-22 | 6 | 233.012 | 92.7819 | 188.4367 | 18.09 | 23.09 | 23.09 | 1 | 1 | 0 | 15.31% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3408 | 0 | 369.285 | 0 | 69.1435 | 0 |  |  | 69.1435 | 1999-05-22 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.8304 | 1999-05-22 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-22 | 7 | 234.332 | 93.3075 | 189.5042 | 19.42 | 24.42 | 24.42 | 1 | 1 | 0 | 15.39% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1173 | 0 | 369.285 | 0 | 72.1646 | 0 |  |  | 72.1646 | 1999-05-22 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.8515 | 1999-05-22 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-22 | 8 | 373.205 | 148.6046 | 301.8107 | 20.74 | 25.74 | 25.74 | 1 | 1 | 0 | 24.52% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9046 | 0 | 369.285 | 0 | 75.2936 | 0 |  |  | 75.2936 | 1999-05-22 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.9804 | 1999-05-22 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-22 | 9 | 569.923 | 226.9347 | 460.8964 | 21.38 | 26.38 | 26.38 | 1 | 1 | 0 | 37.44% | 0% | 7.5 | 0.37442 | 0 | 4.8193 | 0 | 460.8964 | 0 | 95.6357 | 0 |  |  | 95.6357 | 1999-05-22 | 9 | 132.1236 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.1545 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.1545 | 0 | 4.3183 | 0 | 4.3183 | 75 | 69.1345 | 275.1473 | 1999-05-22 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-22 | 10 | 556.275 | 221.5003 | 449.8593 | 21.47 | 26.47 | 26.47 | 1 | 1 | 0 | 36.55% | 0% | 7.5 | 0.36546 | 0 | 4.8036 | 0 | 449.8593 | 0 | 93.6502 | 0 |  |  | 93.6502 | 1999-05-22 | 10 | 128.9597 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.1996 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.1996 | 0 | 4.0154 | 0 | 4.0154 | 75 | 67.4789 | 271.2034 | 1999-05-22 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-22 | 11 | 653.137 | 260.0693 | 528.1915 | 21.26 | 26.26 | 26.26 | 1 | 1 | 0 | 42.91% | 0% | 7.5 | 0.42909 | 0 | 4.8487 | 0 | 528.1915 | 0 | 108.9344 | 0 |  |  | 108.9344 | 1999-05-22 | 11 | 151.4149 | 0 | 30.283 | 0 | 15.973 | 0 | 15.973 | 189.2686 | 0 | 31.5448 | 0 | 18.054 | 0 | 18.054 | 189.2686 | 0 | 6.4994 | 0 | 6.4994 | 75 | 79.2287 | 303.6896 | 1999-05-22 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-22 | 12 | 738.198 | 293.9393 | 596.9803 | 21.05 | 26.05 | 26.05 | 1 | 1 | 0 | 48.5% | 0% | 7.5 | 0.48498 | 0 | 4.8927 | 0 | 596.9803 | 0 | 122.0147 | 0 |  |  | 122.0147 | 1999-05-22 | 12 | 171.1344 | 0 | 34.2269 | 0 | 23.0618 | 0 | 23.0618 | 213.9179 | 0 | 35.653 | 0 | 26.0663 | 0 | 26.0663 | 213.9179 | 0 | 9.3839 | 0 | 9.3839 | 75 | 89.547 | 345.0736 | 1999-05-22 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-22 | 13 | 665.313 | 264.9176 | 538.0382 | 21.09 | 26.09 | 26.09 | 1 | 1 | 0 | 43.71% | 0% | 7.5 | 0.43709 | 0 | 4.8769 | 0 | 538.0382 | 0 | 110.3243 | 0 |  |  | 110.3243 | 1999-05-22 | 13 | 154.2376 | 0 | 30.8475 | 0 | 16.8831 | 0 | 16.8831 | 192.797 | 0 | 32.1328 | 0 | 19.0826 | 0 | 19.0826 | 192.797 | 0 | 6.8698 | 0 | 6.8698 | 75 | 80.7057 | 308.8655 | 1999-05-22 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-22 | 14 | 728.561 | 290.102 | 589.1869 | 21.66 | 26.66 | 26.66 | 1 | 1 | 0 | 47.86% | 0% | 7.5 | 0.47864 | 0 | 4.7964 | 0 | 589.1869 | 0 | 122.8388 | 0 |  |  | 122.8388 | 1999-05-22 | 14 | 168.9002 | 0 | 33.78 | 0 | 22.1703 | 0 | 22.1703 | 211.1253 | 0 | 35.1875 | 0 | 25.0587 | 0 | 25.0587 | 211.1253 | 0 | 9.0211 | 0 | 9.0211 | 75 | 88.378 | 342.467 | 1999-05-22 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-22 | 15 | 781.298 | 311.1011 | 631.8352 | 22.48 | 27.48 | 27.48 | 1 | 1 | 0 | 51.33% | 0% | 7.5 | 0.51329 | 0 | 4.6782 | 0 | 631.8352 | 0 | 135.0593 | 0 |  |  | 135.0593 | 1999-05-22 | 15 | 181.1261 | 0 | 36.2252 | 0 | 27.3416 | 0 | 27.3416 | 226.4076 | 0 | 37.7346 | 0 | 30.9037 | 0 | 30.9037 | 226.4076 | 0 | 11.1253 | 0 | 11.1253 | 75 | 94.7753 | 374.2052 | 1999-05-22 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-22 | 16 | 648.967 | 258.4089 | 524.8192 | 22.59 | 27.59 | 27.59 | 1 | 1 | 0 | 42.64% | 0% | 7.5 | 0.42635 | 0 | 4.6452 | 0 | 524.8192 | 0 | 112.9809 | 0 |  |  | 112.9809 | 1999-05-22 | 16 | 150.4482 | 0 | 30.0896 | 0 | 15.669 | 0 | 15.669 | 188.0602 | 0 | 31.3434 | 0 | 17.7104 | 0 | 17.7104 | 188.0602 | 0 | 6.3757 | 0 | 6.3757 | 75 | 78.7229 | 306.4589 | 1999-05-22 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-22 | 17 | 516.892 | 205.8186 | 418.0103 | 22.5 | 27.5 | 27.5 | 1 | 1 | 0 | 33.96% | 0% | 7.5 | 0.33958 | 0 | 4.6422 | 0 | 418.0103 | 0 | 90.0452 | 0 |  |  | 90.0452 | 1999-05-22 | 17 | 119.8296 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 149.787 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.7015 | 262.0409 | 1999-05-22 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-22 | 18 | 390.257 | 155.3944 | 315.6006 | 22.28 | 27.28 | 27.28 | 1 | 1 | 0 | 25.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6676 | 0 | 369.285 | 0 | 79.1159 | 0 |  |  | 79.1159 | 1999-05-22 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.8027 | 1999-05-22 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-22 | 19 | 260.8 | 103.8466 | 210.9088 | 22.01 | 27.01 | 27.01 | 1 | 1 | 0 | 17.13% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7083 | 0 | 369.285 | 0 | 78.432 | 0 |  |  | 78.432 | 1999-05-22 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.1188 | 1999-05-22 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-22 | 20 | 255.753 | 101.837 | 206.8273 | 21.8 | 26.8 | 26.8 | 1 | 1 | 0 | 16.8% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7402 | 0 | 369.285 | 0 | 77.9041 | 0 |  |  | 77.9041 | 1999-05-22 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.591 | 1999-05-22 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-22 | 21 | 268.905 | 107.0739 | 217.4633 | 21.74 | 26.74 | 26.74 | 1 | 1 | 0 | 17.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7494 | 0 | 369.285 | 0 | 77.754 | 0 |  |  | 77.754 | 1999-05-22 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.4409 | 1999-05-22 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-22 | 22 | 268.757 | 107.015 | 217.3436 | 21.8 | 26.8 | 26.8 | 1 | 1 | 0 | 17.66% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7402 | 0 | 369.285 | 0 | 77.9041 | 0 |  |  | 77.9041 | 1999-05-22 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.591 | 1999-05-22 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-22 | 23 | 274.033 | 109.1158 | 221.6103 | 21.9 | 26.9 | 26.9 | 1 | 1 | 0 | 18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.725 | 0 | 369.285 | 0 | 78.155 | 0 |  |  | 78.155 | 1999-05-22 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.8419 | 1999-05-22 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-23 | 0 | 279.371 | 111.2413 | 225.9272 | 21.96 | 26.96 | 26.96 | 1 | 1 | 0 | 18.35% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7159 | 0 | 369.285 | 0 | 78.306 | 0 |  |  | 78.306 | 1999-05-23 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.9928 | 1999-05-23 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-23 | 1 | 270.929 | 107.8798 | 219.1001 | 21.87 | 26.87 | 26.87 | 1 | 1 | 0 | 17.8% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7296 | 0 | 369.285 | 0 | 78.0797 | 0 |  |  | 78.0797 | 1999-05-23 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.7666 | 1999-05-23 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-23 | 2 | 271.175 | 107.9778 | 219.2991 | 21.55 | 26.55 | 26.55 | 1 | 1 | 0 | 17.82% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7785 | 0 | 369.285 | 0 | 77.2804 | 0 |  |  | 77.2804 | 1999-05-23 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.9673 | 1999-05-23 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-23 | 3 | 278.805 | 111.0159 | 225.4694 | 20.99 | 25.99 | 25.99 | 1 | 1 | 0 | 18.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8653 | 0 | 369.285 | 0 | 75.9013 | 0 |  |  | 75.9013 | 1999-05-23 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.5881 | 1999-05-23 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-23 | 4 | 259.465 | 103.315 | 209.8292 | 20.4 | 25.4 | 25.4 | 1 | 1 | 0 | 17.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9585 | 0 | 369.285 | 0 | 74.4749 | 0 |  |  | 74.4749 | 1999-05-23 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.1618 | 1999-05-23 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-23 | 5 | 262.842 | 104.6597 | 212.5602 | 20.13 | 25.13 | 25.13 | 1 | 1 | 0 | 17.27% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0018 | 0 | 369.285 | 0 | 73.8311 | 0 |  |  | 73.8311 | 1999-05-23 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.518 | 1999-05-23 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-23 | 6 | 265.424 | 105.6878 | 214.6482 | 20.38 | 25.38 | 25.38 | 1 | 1 | 0 | 17.44% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9617 | 0 | 369.285 | 0 | 74.427 | 0 |  |  | 74.427 | 1999-05-23 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.1139 | 1999-05-23 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-23 | 7 | 250.359 | 99.6892 | 202.4652 | 20.93 | 25.93 | 25.93 | 1 | 1 | 0 | 16.45% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8747 | 0 | 369.285 | 0 | 75.755 | 0 |  |  | 75.755 | 1999-05-23 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.4419 | 1999-05-23 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-23 | 8 | 502.883 | 200.2404 | 406.6812 | 21.46 | 26.46 | 26.46 | 1 | 1 | 0 | 33.04% | 0% | 7.5 | 0.33038 | 0 | 4.7983 | 0 | 406.6812 | 0 | 84.7554 | 0 |  |  | 84.7554 | 1999-05-23 | 8 | 116.5819 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 145.7274 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.0022 | 255.0517 | 1999-05-23 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-23 | 9 | 674.33 | 268.508 | 545.3303 | 21.73 | 26.73 | 26.73 | 1 | 1 | 0 | 44.3% | 0% | 7.5 | 0.44302 | 0 | 4.7787 | 0 | 545.3303 | 0 | 114.117 | 0 |  |  | 114.117 | 1999-05-23 | 9 | 156.328 | 0 | 31.2656 | 0 | 17.5789 | 0 | 17.5789 | 195.41 | 0 | 32.5683 | 0 | 19.8691 | 0 | 19.8691 | 195.41 | 0 | 7.1529 | 0 | 7.1529 | 75 | 81.7995 | 315.5174 | 1999-05-23 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-23 | 10 | 649.258 | 258.5247 | 525.0546 | 21.77 | 26.77 | 26.77 | 1 | 1 | 0 | 42.65% | 0% | 7.5 | 0.42654 | 0 | 4.7694 | 0 | 525.0546 | 0 | 110.0893 | 0 |  |  | 110.0893 | 1999-05-23 | 10 | 150.5156 | 0 | 30.1031 | 0 | 15.6901 | 0 | 15.6901 | 188.1446 | 0 | 31.3574 | 0 | 17.7342 | 0 | 17.7342 | 188.1446 | 0 | 6.3843 | 0 | 6.3843 | 75 | 78.7582 | 303.6562 | 1999-05-23 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-23 | 11 | 694.717 | 276.6258 | 561.8172 | 21.71 | 26.71 | 26.71 | 1 | 1 | 0 | 45.64% | 0% | 7.5 | 0.45641 | 0 | 4.7844 | 0 | 561.8172 | 0 | 117.4274 | 0 |  |  | 117.4274 | 1999-05-23 | 11 | 161.0543 | 0 | 32.2109 | 0 | 19.222 | 0 | 19.222 | 201.3178 | 0 | 33.553 | 0 | 21.7262 | 0 | 21.7262 | 201.3178 | 0 | 7.8214 | 0 | 7.8214 | 75 | 84.2726 | 325.4696 | 1999-05-23 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-23 | 12 | 697.44 | 277.7101 | 564.0193 | 21.67 | 26.67 | 26.67 | 1 | 1 | 0 | 45.82% | 0% | 7.5 | 0.4582 | 0 | 4.7909 | 0 | 564.0193 | 0 | 117.7275 | 0 |  |  | 117.7275 | 1999-05-23 | 12 | 161.6855 | 0 | 32.3371 | 0 | 19.4489 | 0 | 19.4489 | 202.1069 | 0 | 33.6845 | 0 | 21.9827 | 0 | 21.9827 | 202.1069 | 0 | 7.9138 | 0 | 7.9138 | 75 | 84.6029 | 326.6758 | 1999-05-23 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-23 | 13 | 704.877 | 280.6714 | 570.0336 | 21.82 | 26.82 | 26.82 | 1 | 1 | 0 | 46.31% | 0% | 7.5 | 0.46308 | 0 | 4.7688 | 0 | 570.0336 | 0 | 119.5344 | 0 |  |  | 119.5344 | 1999-05-23 | 13 | 163.4096 | 0 | 32.6819 | 0 | 20.0777 | 0 | 20.0777 | 204.262 | 0 | 34.0437 | 0 | 22.6935 | 0 | 22.6935 | 204.262 | 0 | 8.1696 | 0 | 8.1696 | 75 | 85.505 | 330.9802 | 1999-05-23 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-23 | 14 | 701.546 | 279.345 | 567.3399 | 22.31 | 27.31 | 27.31 | 1 | 1 | 0 | 46.09% | 0% | 7.5 | 0.4609 | 0 | 4.6938 | 0 | 567.3399 | 0 | 120.8696 | 0 |  |  | 120.8696 | 1999-05-23 | 14 | 162.6374 | 0 | 32.5275 | 0 | 19.7944 | 0 | 19.7944 | 203.2968 | 0 | 33.8828 | 0 | 22.3732 | 0 | 22.3732 | 203.2968 | 0 | 8.0544 | 0 | 8.0544 | 75 | 85.101 | 331.1926 | 1999-05-23 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-23 | 15 | 720.905 | 287.0535 | 582.9955 | 22.9 | 27.9 | 27.9 | 1 | 1 | 0 | 47.36% | 0% | 7.5 | 0.47361 | 0 | 4.608 | 0 | 582.9955 | 0 | 126.5182 | 0 |  |  | 126.5182 | 1999-05-23 | 15 | 167.1254 | 0 | 33.4251 | 0 | 21.4787 | 0 | 21.4787 | 208.9067 | 0 | 34.8178 | 0 | 24.277 | 0 | 24.277 | 208.9067 | 0 | 8.7397 | 0 | 8.7397 | 75 | 87.4493 | 343.4629 | 1999-05-23 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-23 | 16 | 651.749 | 259.5166 | 527.069 | 22.93 | 27.93 | 27.93 | 1 | 1 | 0 | 42.82% | 0% | 7.5 | 0.42818 | 0 | 4.595 | 0 | 527.069 | 0 | 114.7039 | 0 |  |  | 114.7039 | 1999-05-23 | 16 | 151.0931 | 0 | 30.2186 | 0 | 15.8714 | 0 | 15.8714 | 188.8664 | 0 | 31.4777 | 0 | 17.9391 | 0 | 17.9391 | 188.8664 | 0 | 6.4581 | 0 | 6.4581 | 75 | 79.0604 | 309.0329 | 1999-05-23 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-23 | 17 | 564.467 | 224.7622 | 456.4841 | 22.84 | 27.84 | 27.84 | 1 | 1 | 0 | 37.08% | 0% | 7.5 | 0.37084 | 0 | 4.5976 | 0 | 456.4841 | 0 | 99.2874 | 0 |  |  | 99.2874 | 1999-05-23 | 17 | 130.8588 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.5735 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.5735 | 0 | 4.1955 | 0 | 4.1955 | 75 | 68.4726 | 278.0143 | 1999-05-23 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-23 | 18 | 393.923 | 156.8542 | 318.5653 | 22.7 | 27.7 | 27.7 | 1 | 1 | 0 | 25.88% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.605 | 0 | 369.285 | 0 | 80.1916 | 0 |  |  | 80.1916 | 1999-05-23 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.8785 | 1999-05-23 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-23 | 19 | 275.471 | 109.6884 | 222.7732 | 22.54 | 27.54 | 27.54 | 1 | 1 | 0 | 18.1% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6288 | 0 | 369.285 | 0 | 79.7801 | 0 |  |  | 79.7801 | 1999-05-23 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.4669 | 1999-05-23 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-23 | 20 | 284.569 | 113.3111 | 230.1308 | 22.42 | 27.42 | 27.42 | 1 | 1 | 0 | 18.7% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6467 | 0 | 369.285 | 0 | 79.4728 | 0 |  |  | 79.4728 | 1999-05-23 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.1597 | 1999-05-23 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-23 | 21 | 288.276 | 114.7872 | 233.1286 | 22.43 | 27.43 | 27.43 | 1 | 1 | 0 | 18.94% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6452 | 0 | 369.285 | 0 | 79.4984 | 0 |  |  | 79.4984 | 1999-05-23 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.1853 | 1999-05-23 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-23 | 22 | 276.052 | 109.9197 | 223.2431 | 22.53 | 27.53 | 27.53 | 1 | 1 | 0 | 18.14% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6303 | 0 | 369.285 | 0 | 79.7544 | 0 |  |  | 79.7544 | 1999-05-23 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.4413 | 1999-05-23 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-23 | 23 | 264.804 | 105.441 | 214.1468 | 22.66 | 27.66 | 27.66 | 1 | 1 | 0 | 17.4% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.611 | 0 | 369.285 | 0 | 80.0885 | 0 |  |  | 80.0885 | 1999-05-23 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.7754 | 1999-05-23 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-24 | 0 | 255.648 | 101.7952 | 206.7424 | 22.78 | 27.78 | 27.78 | 1 | 1 | 0 | 16.8% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5932 | 0 | 369.285 | 0 | 80.3981 | 0 |  |  | 80.3981 | 1999-05-24 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.085 | 1999-05-24 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-24 | 1 | 245.934 | 97.9272 | 198.8867 | 22.78 | 27.78 | 27.78 | 1 | 1 | 0 | 16.16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5932 | 0 | 369.285 | 0 | 80.3981 | 0 |  |  | 80.3981 | 1999-05-24 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.085 | 1999-05-24 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-24 | 2 | 233.977 | 93.1661 | 189.2171 | 22.62 | 27.62 | 27.62 | 1 | 1 | 0 | 15.37% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6169 | 0 | 369.285 | 0 | 79.9856 | 0 |  |  | 79.9856 | 1999-05-24 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.6724 | 1999-05-24 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-24 | 3 | 223.418 | 88.9617 | 180.678 | 22.27 | 27.27 | 27.27 | 1 | 1 | 0 | 14.68% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6691 | 0 | 369.285 | 0 | 79.0904 | 0 |  |  | 79.0904 | 1999-05-24 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.7773 | 1999-05-24 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-24 | 4 | 214.807 | 85.5329 | 173.7143 | 21.89 | 26.89 | 26.89 | 1 | 1 | 0 | 14.11% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7266 | 0 | 369.285 | 0 | 78.1299 | 0 |  |  | 78.1299 | 1999-05-24 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.8168 | 1999-05-24 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-24 | 5 | 206.296 | 82.144 | 166.8315 | 21.62 | 26.62 | 26.62 | 1 | 1 | 0 | 13.55% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7678 | 0 | 369.285 | 0 | 77.4545 | 0 |  |  | 77.4545 | 1999-05-24 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.1414 | 1999-05-24 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-24 | 6 | 227.862 | 90.7312 | 184.2719 | 21.69 | 26.69 | 26.69 | 1 | 1 | 0 | 14.97% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.757 | 0 | 369.285 | 0 | 77.6291 | 0 |  |  | 77.6291 | 1999-05-24 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.3159 | 1999-05-24 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-24 | 7 | 275.813 | 109.8246 | 223.0498 | 22 | 27 | 27 | 1 | 1 | 0 | 18.12% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7099 | 0 | 369.285 | 0 | 78.4068 | 0 |  |  | 78.4068 | 1999-05-24 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.0936 | 1999-05-24 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-24 | 8 | 583.656 | 232.403 | 472.0023 | 22.32 | 27.32 | 27.32 | 1 | 1 | 0 | 38.34% | 0% | 7.5 | 0.38345 | 0 | 4.6775 | 0 | 472.0023 | 0 | 100.9086 | 0 |  |  | 100.9086 | 1999-05-24 | 8 | 135.3073 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.1341 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.1341 | 0 | 4.638 | 0 | 4.638 | 75 | 70.8003 | 282.4058 | 1999-05-24 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-24 | 9 | 739.59 | 294.4936 | 598.106 | 22.5 | 27.5 | 27.5 | 1 | 1 | 0 | 48.59% | 0% | 7.5 | 0.48589 | 0 | 4.67 | 0 | 598.106 | 0 | 128.0746 | 0 |  |  | 128.0746 | 1999-05-24 | 9 | 171.4571 | 0 | 34.2914 | 0 | 23.1925 | 0 | 23.1925 | 214.3213 | 0 | 35.7202 | 0 | 26.214 | 0 | 26.214 | 214.3213 | 0 | 9.437 | 0 | 9.437 | 75 | 89.7159 | 351.634 | 1999-05-24 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-24 | 10 | 726.857 | 289.4235 | 587.8088 | 22.6 | 27.6 | 27.6 | 1 | 1 | 0 | 47.75% | 0% | 7.5 | 0.47752 | 0 | 4.6534 | 0 | 587.8088 | 0 | 126.318 | 0 |  |  | 126.318 | 1999-05-24 | 10 | 168.5052 | 0 | 33.701 | 0 | 22.0151 | 0 | 22.0151 | 210.6315 | 0 | 35.1053 | 0 | 24.8833 | 0 | 24.8833 | 210.6315 | 0 | 8.958 | 0 | 8.958 | 75 | 88.1713 | 345.3457 | 1999-05-24 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-24 | 11 | 829.659 | 330.3577 | 670.9448 | 22.72 | 27.72 | 27.72 | 1 | 1 | 0 | 54.51% | 0% | 7.5 | 0.54506 | 0 | 4.6483 | 0 | 670.9448 | 0 | 144.3433 | 0 |  |  | 144.3433 | 1999-05-24 | 11 | 192.3375 | 0 | 38.4675 | 0 | 32.7396 | 0 | 32.7396 | 240.4219 | 0 | 40.0703 | 0 | 37.0049 | 0 | 37.0049 | 240.4219 | 0 | 13.3218 | 0 | 13.3218 | 75 | 100.6417 | 403.0513 | 1999-05-24 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-24 | 12 | 851.088 | 338.8904 | 688.2744 | 22.98 | 27.98 | 27.98 | 1 | 1 | 0 | 55.91% | 0% | 7.5 | 0.55914 | 0 | 4.6122 | 0 | 688.2744 | 0 | 149.229 | 0 |  |  | 149.229 | 1999-05-24 | 12 | 197.3053 | 0 | 39.4611 | 0 | 35.3425 | 0 | 35.3425 | 246.6317 | 0 | 41.1053 | 0 | 39.947 | 0 | 39.947 | 246.6317 | 0 | 14.3809 | 0 | 14.3809 | 75 | 103.2412 | 417.1406 | 1999-05-24 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-24 | 13 | 777.44 | 309.5649 | 628.7153 | 23.5 | 28.5 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 51.08% | 0% | 7.5 | 0.51076 | 0 | 4.5268 | 0 | 628.7153 | 0 | 138.8876 | 0 |  |  | 138.8876 | 1999-05-24 | 13 | 180.2317 | 0 | 36.0463 | 0 | 26.9386 | 0 | 26.9386 | 225.2896 | 0 | 37.5483 | 0 | 30.4482 | 0 | 30.4482 | 225.2896 | 0 | 10.9613 | 0 | 10.9613 | 75 | 94.3073 | 376.543 | 1999-05-24 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-24 | 14 | 873.71 | 347.8981 | 706.5688 | 24.39 | 29.39 | 29.39 | 1 | 1 | 0 | 57.4% | 0% | 7.5 | 0.574 | 0 | 4.4104 | 0 | 706.5688 | 0 | 160.204 | 0 |  |  | 160.204 | 1999-05-24 | 14 | 202.5497 | 0 | 40.5099 | 0 | 38.2363 | 0 | 38.2363 | 253.1871 | 0 | 42.1979 | 0 | 43.2178 | 0 | 43.2178 | 253.1871 | 0 | 15.5584 | 0 | 15.5584 | 75 | 105.9853 | 438.2018 | 1999-05-24 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-24 | 15 | 939.625 | 374.1445 | 759.8742 | 25.28 | 30.28 | 30.28 | 1 | 1 | 0 | 61.73% | 0% | 7.5 | 0.61731 | 0 | 4.2936 | 0 | 759.8742 | 0 | 176.9794 | 0 |  |  | 176.9794 | 1999-05-24 | 15 | 217.8306 | 0 | 43.5661 | 0 | 47.5596 | 0 | 47.5596 | 272.2883 | 0 | 45.3814 | 0 | 53.7557 | 0 | 53.7557 | 272.2883 | 0 | 19.352 | 0 | 19.352 | 75 | 113.9811 | 486.6279 | 1999-05-24 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-24 | 16 | 803.054 | 319.764 | 649.4293 | 25.35 | 30.35 | 30.35 | 1 | 1 | 0 | 52.76% | 0% | 7.5 | 0.52758 | 0 | 4.2683 | 0 | 649.4293 | 0 | 152.1522 | 0 |  |  | 152.1522 | 1999-05-24 | 16 | 186.1697 | 0 | 37.2339 | 0 | 29.6899 | 0 | 29.6899 | 232.7122 | 0 | 38.7854 | 0 | 33.5579 | 0 | 33.5579 | 232.7122 | 0 | 12.0808 | 0 | 12.0808 | 75 | 97.4144 | 399.8952 | 1999-05-24 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-24 | 17 | 696.362 | 277.2808 | 563.1476 | 25.19 | 30.19 | 30.19 | 1 | 1 | 0 | 45.75% | 0% | 7.5 | 0.45749 | 0 | 4.2781 | 0 | 563.1476 | 0 | 131.636 | 0 |  |  | 131.636 | 1999-05-24 | 17 | 161.4356 | 0 | 32.2871 | 0 | 19.3588 | 0 | 19.3588 | 201.7945 | 0 | 33.6324 | 0 | 21.8809 | 0 | 21.8809 | 201.7945 | 0 | 7.8771 | 0 | 7.8771 | 75 | 84.4721 | 340.225 | 1999-05-24 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-24 | 18 | 494.311 | 196.8272 | 399.749 | 24.87 | 29.87 | 29.87 | 1 | 1 | 0 | 32.47% | 0% | 7.5 | 0.32475 | 0 | 4.299 | 0 | 399.749 | 0 | 92.9865 | 0 |  |  | 92.9865 | 1999-05-24 | 18 | 114.5947 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.2434 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.9624 | 262.243 | 1999-05-24 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-24 | 19 | 332.933 | 132.5689 | 269.2427 | 24.5 | 29.5 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 21.87% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3461 | 0 | 369.285 | 0 | 84.9699 | 0 |  |  | 84.9699 | 1999-05-24 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.6568 | 1999-05-24 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-24 | 20 | 343.206 | 136.6595 | 277.5505 | 24.16 | 29.16 | 29.16 | 1 | 1 | 0 | 22.55% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3938 | 0 | 369.285 | 0 | 84.0461 | 0 |  |  | 84.0461 | 1999-05-24 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.7329 | 1999-05-24 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-24 | 21 | 369.32 | 147.0577 | 298.6689 | 23.96 | 28.96 | 28.96 | 1 | 1 | 0 | 24.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4222 | 0 | 369.285 | 0 | 83.5073 | 0 |  |  | 83.5073 | 1999-05-24 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.1942 | 1999-05-24 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-24 | 22 | 369.05 | 146.9501 | 298.4505 | 23.87 | 28.87 | 28.87 | 1 | 1 | 0 | 24.25% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.435 | 0 | 369.285 | 0 | 83.266 | 0 |  |  | 83.266 | 1999-05-24 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.9528 | 1999-05-24 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-24 | 23 | 364.319 | 145.0663 | 294.6246 | 23.86 | 28.86 | 28.86 | 1 | 1 | 0 | 23.93% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4364 | 0 | 369.285 | 0 | 83.2392 | 0 |  |  | 83.2392 | 1999-05-24 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.9261 | 1999-05-24 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-25 | 0 | 361.071 | 143.773 | 291.9979 | 23.93 | 28.93 | 28.93 | 1 | 1 | 0 | 23.72% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4265 | 0 | 369.285 | 0 | 83.4268 | 0 |  |  | 83.4268 | 1999-05-25 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.1136 | 1999-05-25 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-25 | 1 | 352.019 | 140.1687 | 284.6776 | 23.96 | 28.96 | 28.96 | 1 | 1 | 0 | 23.13% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4222 | 0 | 369.285 | 0 | 83.5073 | 0 |  |  | 83.5073 | 1999-05-25 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.1942 | 1999-05-25 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-25 | 2 | 353.21 | 140.6429 | 285.6407 | 23.94 | 28.94 | 28.94 | 1 | 1 | 0 | 23.2% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.425 | 0 | 369.285 | 0 | 83.4536 | 0 |  |  | 83.4536 | 1999-05-25 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.1405 | 1999-05-25 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-25 | 3 | 359.472 | 143.1363 | 290.7048 | 23.85 | 28.85 | 28.85 | 1 | 1 | 0 | 23.62% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4379 | 0 | 369.285 | 0 | 83.2124 | 0 |  |  | 83.2124 | 1999-05-25 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.8993 | 1999-05-25 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-25 | 4 | 349.436 | 139.1401 | 282.5887 | 23.77 | 28.77 | 28.77 | 1 | 1 | 0 | 22.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4493 | 0 | 369.285 | 0 | 82.9987 | 0 |  |  | 82.9987 | 1999-05-25 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.6855 | 1999-05-25 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-25 | 5 | 352.323 | 140.2897 | 284.9234 | 23.7 | 28.7 | 28.7 | 1 | 1 | 0 | 23.15% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4593 | 0 | 369.285 | 0 | 82.8121 | 0 |  |  | 82.8121 | 1999-05-25 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.4989 | 1999-05-25 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-25 | 6 | 381.43 | 151.8797 | 308.4622 | 23.9 | 28.9 | 28.9 | 1 | 1 | 0 | 25.06% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4307 | 0 | 369.285 | 0 | 83.3463 | 0 |  |  | 83.3463 | 1999-05-25 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.0332 | 1999-05-25 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-25 | 7 | 371.481 | 147.9181 | 300.4165 | 24.39 | 29.39 | 29.39 | 1 | 1 | 0 | 24.41% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3615 | 0 | 369.285 | 0 | 84.6699 | 0 |  |  | 84.6699 | 1999-05-25 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.3568 | 1999-05-25 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-25 | 8 | 801.67 | 319.2129 | 648.3101 | 24.67 | 29.67 | 29.67 | 1 | 1 | 0 | 52.67% | 0% | 7.5 | 0.52667 | 0 | 4.3625 | 0 | 648.3101 | 0 | 148.6104 | 0 |  |  | 148.6104 | 1999-05-25 | 8 | 185.8489 | 0 | 37.1698 | 0 | 29.5366 | 0 | 29.5366 | 232.3111 | 0 | 38.7185 | 0 | 33.3847 | 0 | 33.3847 | 232.3111 | 0 | 12.0185 | 0 | 12.0185 | 75 | 97.2465 | 395.7968 | 1999-05-25 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-25 | 9 | 1003.56 | 399.6024 | 811.5784 | 24.68 | 29.68 | 29.68 | 1 | 1 | 0 | 65.93% | 0% | 7.5 | 0.65931 | 0 | 4.3847 | 0 | 811.5784 | 0 | 185.0928 | 0 |  |  | 185.0928 | 1999-05-25 | 9 | 232.6525 | 0 | 46.5305 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.8156 | 0 | 48.4693 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.8156 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.7368 | 513.8295 | 1999-05-25 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-25 | 10 | 999.97 | 398.173 | 808.6752 | 24.53 | 29.53 | 29.53 | 1 | 1 | 0 | 65.7% | 0% | 7.5 | 0.65695 | 0 | 4.4055 | 0 | 808.6752 | 0 | 183.5609 | 0 |  |  | 183.5609 | 1999-05-25 | 10 | 231.8202 | 0 | 46.364 | 0 | 55 | 0 | 55 | 289.7753 | 0 | 48.2959 | 0 | 55 | 0 | 55 | 289.7753 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.3013 | 511.8622 | 1999-05-25 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-25 | 11 | 1059.31 | 421.8013 | 856.6634 | 24.37 | 29.37 | 29.37 | 1 | 1 | 0 | 69.59% | 0% | 7.5 | 0.69594 | 0 | 4.4353 | 0 | 856.6634 | 0 | 193.1488 | 0 |  |  | 193.1488 | 1999-05-25 | 11 | 245.5768 | 0 | 49.1154 | 0 | 55 | 0 | 55 | 306.971 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 306.971 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.4995 | 528.6483 | 1999-05-25 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-25 | 12 | 1073.75 | 427.551 | 868.341 | 24.36 | 29.36 | 29.36 | 1 | 1 | 0 | 70.54% | 0% | 7.5 | 0.70542 | 0 | 4.4384 | 0 | 868.341 | 0 | 195.6431 | 0 |  |  | 195.6431 | 1999-05-25 | 12 | 248.9244 | 0 | 49.7849 | 0 | 55 | 0 | 55 | 311.1555 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 311.1555 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.2512 | 532.8943 | 1999-05-25 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-25 | 13 | 968.959 | 385.8249 | 783.5966 | 24.72 | 29.72 | 29.72 | 1 | 1 | 0 | 63.66% | 0% | 7.5 | 0.63658 | 0 | 4.375 | 0 | 783.5966 | 0 | 179.1069 | 0 |  |  | 179.1069 | 1999-05-25 | 13 | 224.631 | 0 | 44.9262 | 0 | 52.1543 | 0 | 52.1543 | 280.7888 | 0 | 46.7981 | 0 | 55 | 0 | 55 | 280.7888 | 0 | 21.2217 | 0 | 21.2217 | 75 | 117.5395 | 500.0224 | 1999-05-25 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-25 | 14 | 1023.02 | 407.3511 | 827.3157 | 25.64 | 30.64 | 30.64 | 1 | 1 | 0 | 67.21% | 0% | 7.5 | 0.6721 | 0 | 4.2536 | 0 | 827.3157 | 0 | 194.4958 | 0 |  |  | 194.4958 | 1999-05-25 | 14 | 237.1638 | 0 | 47.4328 | 0 | 55 | 0 | 55 | 296.4548 | 0 | 49.4091 | 0 | 55 | 0 | 55 | 296.4548 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.0974 | 525.5931 | 1999-05-25 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-25 | 15 | 1040.72 | 414.399 | 841.6297 | 26.69 | 31.69 | 31.69 | 1 | 1 | 0 | 68.37% | 0% | 7.5 | 0.68372 | 0 | 4.1144 | 0 | 841.6297 | 0 | 204.5583 | 0 |  |  | 204.5583 | 1999-05-25 | 15 | 241.2672 | 0 | 48.2534 | 0 | 55 | 0 | 55 | 301.584 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 301.584 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.2445 | 537.8028 | 1999-05-25 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-25 | 16 | 955.859 | 380.6086 | 773.0026 | 26.78 | 31.78 | 31.78 | 1 | 1 | 0 | 62.8% | 0% | 7.5 | 0.62797 | 0 | 4.0932 | 0 | 773.0026 | 0 | 188.8515 | 0 |  |  | 188.8515 | 1999-05-25 | 16 | 221.5941 | 0 | 44.3188 | 0 | 50.0675 | 0 | 50.0675 | 276.9926 | 0 | 46.1654 | 0 | 55 | 0 | 55 | 276.9926 | 0 | 20.3725 | 0 | 20.3725 | 75 | 115.9504 | 505.2419 | 1999-05-25 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-25 | 17 | 891.43 | 354.954 | 720.8989 | 26.8 | 31.8 | 31.8 | 1 | 1 | 0 | 58.56% | 0% | 7.5 | 0.58564 | 0 | 4.0835 | 0 | 720.8989 | 0 | 176.5396 | 0 |  |  | 176.5396 | 1999-05-25 | 17 | 206.6577 | 0 | 41.3315 | 0 | 40.6103 | 0 | 40.6103 | 258.3221 | 0 | 43.0537 | 0 | 45.901 | 0 | 45.901 | 258.3221 | 0 | 16.5244 | 0 | 16.5244 | 75 | 108.1348 | 462.7101 | 1999-05-25 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-25 | 18 | 728.266 | 289.9845 | 588.9483 | 26.73 | 31.73 | 31.73 | 1 | 1 | 0 | 47.85% | 0% | 7.5 | 0.47845 | 0 | 4.0749 | 0 | 588.9483 | 0 | 144.5321 | 0 |  |  | 144.5321 | 1999-05-25 | 18 | 168.8318 | 0 | 33.7664 | 0 | 22.1434 | 0 | 22.1434 | 211.0398 | 0 | 35.1733 | 0 | 25.0283 | 0 | 25.0283 | 211.0398 | 0 | 9.0102 | 0 | 9.0102 | 75 | 88.3422 | 364.0562 | 1999-05-25 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-25 | 19 | 458.67 | 182.6355 | 370.9262 | 26.62 | 31.62 | 31.62 | 1 | 1 | 0 | 30.13% | 0% | 7.5 | 0.30133 | 0 | 4.0599 | 0 | 370.9262 | 0 | 91.3635 | 0 |  |  | 91.3635 | 1999-05-25 | 19 | 106.3322 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.9152 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.6389 | 256.2966 | 1999-05-25 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-25 | 20 | 418.874 | 166.7893 | 338.7432 | 26.51 | 31.51 | 31.51 | 1 | 1 | 0 | 27.52% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0741 | 0 | 369.285 | 0 | 90.643 | 0 |  |  | 90.643 | 1999-05-25 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.3299 | 1999-05-25 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-25 | 21 | 444.691 | 177.0692 | 359.6214 | 26.47 | 31.47 | 31.47 | 1 | 1 | 0 | 29.21% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0793 | 0 | 369.285 | 0 | 90.5265 | 0 |  |  | 90.5265 | 1999-05-25 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.2134 | 1999-05-25 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-25 | 22 | 451.018 | 179.5886 | 364.738 | 26.47 | 31.47 | 31.47 | 1 | 1 | 0 | 29.63% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0793 | 0 | 369.285 | 0 | 90.5265 | 0 |  |  | 90.5265 | 1999-05-25 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.2134 | 1999-05-25 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-25 | 23 | 446.993 | 177.9859 | 361.483 | 26.47 | 31.47 | 31.47 | 1 | 1 | 0 | 29.37% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0793 | 0 | 369.285 | 0 | 90.5265 | 0 |  |  | 90.5265 | 1999-05-25 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.2134 | 1999-05-25 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-26 | 0 | 444.691 | 177.0692 | 359.6214 | 26.44 | 31.44 | 31.44 | 1 | 1 | 0 | 29.21% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0832 | 0 | 369.285 | 0 | 90.4392 | 0 |  |  | 90.4392 | 1999-05-26 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.1261 | 1999-05-26 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-26 | 1 | 405.36 | 161.4082 | 327.8144 | 26.32 | 31.32 | 31.32 | 1 | 1 | 0 | 26.63% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.099 | 0 | 369.285 | 0 | 90.0909 | 0 |  |  | 90.0909 | 1999-05-26 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.7778 | 1999-05-26 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-26 | 2 | 413.044 | 164.4679 | 334.0284 | 26.07 | 31.07 | 31.07 | 1 | 1 | 0 | 27.14% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1321 | 0 | 369.285 | 0 | 89.3696 | 0 |  |  | 89.3696 | 1999-05-26 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.0565 | 1999-05-26 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-26 | 3 | 437.224 | 174.096 | 353.5828 | 25.69 | 30.69 | 30.69 | 1 | 1 | 0 | 28.72% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1829 | 0 | 369.285 | 0 | 88.2843 | 0 |  |  | 88.2843 | 1999-05-26 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.9711 | 1999-05-26 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-26 | 4 | 397.382 | 158.2315 | 321.3626 | 25.28 | 30.28 | 30.28 | 1 | 1 | 0 | 26.11% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2384 | 0 | 369.285 | 0 | 87.128 | 0 |  |  | 87.128 | 1999-05-26 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.8149 | 1999-05-26 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-26 | 5 | 408.813 | 162.7832 | 330.6068 | 25.05 | 30.05 | 30.05 | 1 | 1 | 0 | 26.86% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2699 | 0 | 369.285 | 0 | 86.486 | 0 |  |  | 86.486 | 1999-05-26 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.1729 | 1999-05-26 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-26 | 6 | 461.003 | 183.5644 | 372.8129 | 25.18 | 30.18 | 30.18 | 1 | 1 | 0 | 30.29% | 0% | 7.5 | 0.30287 | 0 | 4.2526 | 0 | 372.8129 | 0 | 87.6677 | 0 |  |  | 87.6677 | 1999-05-26 | 6 | 106.873 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.5913 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.9219 | 252.8838 | 1999-05-26 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-26 | 7 | 544.987 | 217.0056 | 440.7307 | 25.59 | 30.59 | 30.59 | 1 | 1 | 0 | 35.8% | 0% | 7.5 | 0.35804 | 0 | 4.2063 | 0 | 440.7307 | 0 | 104.7783 | 0 |  |  | 104.7783 | 1999-05-26 | 7 | 126.3428 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.9285 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.9285 | 0 | 3.7759 | 0 | 3.7759 | 75 | 66.1096 | 280.7226 | 1999-05-26 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-26 | 8 | 950.342 | 378.4118 | 768.541 | 26 | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 | 62.43% | 0% | 7.5 | 0.62435 | 0 | 4.1965 | 0 | 768.541 | 0 | 183.1379 | 0 |  |  | 183.1379 | 1999-05-26 | 8 | 220.3151 | 0 | 44.063 | 0 | 49.2055 | 0 | 49.2055 | 275.3939 | 0 | 45.899 | 0 | 55 | 0 | 55 | 275.3939 | 0 | 20.0218 | 0 | 20.0218 | 75 | 115.2812 | 497.6464 | 1999-05-26 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-26 | 9 | 1089.92 | 433.9897 | 881.4177 | 26.19 | 31.19 | 31.19 | 1 | 1 | 0 | 71.6% | 0% | 7.5 | 0.71605 | 0 | 4.1866 | 0 | 881.4177 | 0 | 210.5346 | 0 |  |  | 210.5346 | 1999-05-26 | 9 | 252.6731 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.8413 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.8413 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.2127 | 549.7473 | 1999-05-26 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-26 | 10 | 1028.45 | 409.5133 | 831.7069 | 26.21 | 31.21 | 31.21 | 1 | 1 | 0 | 67.57% | 0% | 7.5 | 0.67566 | 0 | 4.177 | 0 | 831.7069 | 0 | 199.1159 | 0 |  |  | 199.1159 | 1999-05-26 | 10 | 238.4227 | 0 | 47.6845 | 0 | 55 | 0 | 55 | 298.0283 | 0 | 49.6714 | 0 | 55 | 0 | 55 | 298.0283 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.756 | 530.872 | 1999-05-26 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-26 | 11 | 1087.02 | 432.835 | 879.0725 | 26.19 | 31.19 | 31.19 | 1 | 1 | 0 | 71.41% | 0% | 7.5 | 0.71414 | 0 | 4.1862 | 0 | 879.0725 | 0 | 209.9907 | 0 |  |  | 209.9907 | 1999-05-26 | 11 | 252.0008 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.001 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.001 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.8609 | 548.8516 | 1999-05-26 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-26 | 12 | 1144.37 | 455.6709 | 925.4514 | 26.24 | 31.24 | 31.24 | 1 | 1 | 0 | 75.18% | 0% | 7.5 | 0.75182 | 0 | 4.1859 | 0 | 925.4514 | 0 | 221.0857 | 0 |  |  | 221.0857 | 1999-05-26 | 12 | 265.2961 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 331.6201 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 331.6201 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.8177 | 566.9034 | 1999-05-26 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-26 | 13 | 1044.77 | 416.0116 | 844.9049 | 26.52 | 31.52 | 31.52 | 1 | 1 | 0 | 68.64% | 0% | 7.5 | 0.68638 | 0 | 4.1374 | 0 | 844.9049 | 0 | 204.2128 | 0 |  |  | 204.2128 | 1999-05-26 | 13 | 242.2061 | 0 | 48.4412 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.7576 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.7576 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.7357 | 537.9485 | 1999-05-26 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-26 | 14 | 1094.51 | 435.8174 | 885.1296 | 27.18 | 32.18 | 32.18 | 1 | 1 | 0 | 71.91% | 0% | 7.5 | 0.71906 | 0 | 4.0559 | 0 | 885.1296 | 0 | 218.233 | 0 |  |  | 218.233 | 1999-05-26 | 14 | 253.7372 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.1714 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.1714 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.7694 | 558.0024 | 1999-05-26 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-26 | 15 | 1198.67 | 477.2923 | 969.3637 | 27.96 | 32.96 | 32.96 | 1 | 1 | 0 | 78.75% | 0% | 7.5 | 0.78749 | 0 | 3.9665 | 0 | 969.3637 | 0 | 244.3891 | 0 |  |  | 244.3891 | 1999-05-26 | 15 | 277.8843 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 347.3553 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 347.3553 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 145.4046 | 596.7937 | 1999-05-26 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-26 | 16 | 1088.06 | 433.2491 | 879.9135 | 28.06 | 33.06 | 33.06 | 1 | 1 | 0 | 71.48% | 0% | 7.5 | 0.71482 | 0 | 3.9421 | 0 | 879.9135 | 0 | 223.2119 | 0 |  |  | 223.2119 | 1999-05-26 | 16 | 252.2419 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.3023 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.3023 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.987 | 562.199 | 1999-05-26 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-26 | 17 | 995.919 | 396.5599 | 805.3991 | 27.89 | 32.89 | 32.89 | 1 | 1 | 0 | 65.43% | 0% | 7.5 | 0.65429 | 0 | 3.9539 | 0 | 805.3991 | 0 | 203.6975 | 0 |  |  | 203.6975 | 1999-05-26 | 17 | 230.8811 | 0 | 46.1762 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.6014 | 0 | 48.1002 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.6014 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.8099 | 531.5074 | 1999-05-26 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-26 | 18 | 845.383 | 336.6188 | 683.6607 | 27.54 | 32.54 | 32.54 | 1 | 1 | 0 | 55.54% | 0% | 7.5 | 0.55539 | 0 | 3.9826 | 0 | 683.6607 | 0 | 171.6634 | 0 |  |  | 171.6634 | 1999-05-26 | 18 | 195.9827 | 0 | 39.1965 | 0 | 34.6366 | 0 | 34.6366 | 244.9784 | 0 | 40.8297 | 0 | 39.149 | 0 | 39.149 | 244.9784 | 0 | 14.0937 | 0 | 14.0937 | 75 | 102.5491 | 437.0918 | 1999-05-26 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-26 | 19 | 544.769 | 216.9188 | 440.5544 | 27.09 | 32.09 | 32.09 | 1 | 1 | 0 | 35.79% | 0% | 7.5 | 0.3579 | 0 | 4.0082 | 0 | 440.5544 | 0 | 109.9126 | 0 |  |  | 109.9126 | 1999-05-26 | 19 | 126.2923 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.8653 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.8653 | 0 | 3.7714 | 0 | 3.7714 | 75 | 66.0832 | 285.8259 | 1999-05-26 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-26 | 20 | 477.818 | 190.2599 | 386.4111 | 26.68 | 31.68 | 31.68 | 1 | 1 | 0 | 31.39% | 0% | 7.5 | 0.31391 | 0 | 4.0541 | 0 | 386.4111 | 0 | 95.3126 | 0 |  |  | 95.3126 | 1999-05-26 | 20 | 110.7712 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.464 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.9617 | 262.5684 | 1999-05-26 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-26 | 21 | 478.74 | 190.627 | 387.1568 | 26.41 | 31.41 | 31.41 | 1 | 1 | 0 | 31.45% | 0% | 7.5 | 0.31452 | 0 | 4.0896 | 0 | 387.1568 | 0 | 94.6687 | 0 |  |  | 94.6687 | 1999-05-26 | 21 | 110.9849 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.7312 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.0735 | 262.0363 | 1999-05-26 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-26 | 22 | 542.111 | 215.8604 | 438.4049 | 26.29 | 31.29 | 31.29 | 1 | 1 | 0 | 35.62% | 0% | 7.5 | 0.35615 | 0 | 4.1124 | 0 | 438.4049 | 0 | 106.6061 | 0 |  |  | 106.6061 | 1999-05-26 | 22 | 125.6761 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.0951 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.0951 | 0 | 3.7164 | 0 | 3.7164 | 75 | 65.7607 | 282.1421 | 1999-05-26 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-26 | 23 | 524.204 | 208.7301 | 423.9235 | 26.26 | 31.26 | 31.26 | 1 | 1 | 0 | 34.44% | 0% | 7.5 | 0.34439 | 0 | 4.1144 | 0 | 423.9235 | 0 | 103.0347 | 0 |  |  | 103.0347 | 1999-05-26 | 23 | 121.5247 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.9059 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.9059 | 0 | 3.3602 | 0 | 3.3602 | 75 | 63.5885 | 276.0423 | 1999-05-26 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-27 | 0 | 509.124 | 202.7255 | 411.7283 | 26.29 | 31.29 | 31.29 | 1 | 1 | 0 | 33.45% | 0% | 7.5 | 0.33448 | 0 | 4.1087 | 0 | 411.7283 | 0 | 100.2077 | 0 |  |  | 100.2077 | 1999-05-27 | 0 | 118.0288 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.536 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.7592 | 271.2611 | 1999-05-27 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-27 | 1 | 438.092 | 174.4416 | 354.2848 | 26.35 | 31.35 | 31.35 | 1 | 1 | 0 | 28.78% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0951 | 0 | 369.285 | 0 | 90.1779 | 0 |  |  | 90.1779 | 1999-05-27 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.8648 | 1999-05-27 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-27 | 2 | 442.402 | 176.1578 | 357.7702 | 26.36 | 31.36 | 31.36 | 1 | 1 | 0 | 29.06% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0938 | 0 | 369.285 | 0 | 90.2069 | 0 |  |  | 90.2069 | 1999-05-27 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.8938 | 1999-05-27 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-27 | 3 | 448.606 | 178.6281 | 362.7874 | 26.3 | 31.3 | 31.3 | 1 | 1 | 0 | 29.47% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1017 | 0 | 369.285 | 0 | 90.033 | 0 |  |  | 90.033 | 1999-05-27 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.7199 | 1999-05-27 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-27 | 4 | 398.069 | 158.5051 | 321.9182 | 26.21 | 31.21 | 31.21 | 1 | 1 | 0 | 26.15% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1135 | 0 | 369.285 | 0 | 89.7729 | 0 |  |  | 89.7729 | 1999-05-27 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.4597 | 1999-05-27 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-27 | 5 | 435.981 | 173.6011 | 352.5776 | 26.13 | 31.13 | 31.13 | 1 | 1 | 0 | 28.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1241 | 0 | 369.285 | 0 | 89.5422 | 0 |  |  | 89.5422 | 1999-05-27 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.2291 | 1999-05-27 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-27 | 6 | 479.789 | 191.0447 | 388.0051 | 26.11 | 31.11 | 31.11 | 1 | 1 | 0 | 31.52% | 0% | 7.5 | 0.31521 | 0 | 4.1294 | 0 | 388.0051 | 0 | 93.9626 | 0 |  |  | 93.9626 | 1999-05-27 | 6 | 111.2281 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.0352 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.2008 | 261.4575 | 1999-05-27 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-27 | 7 | 441.731 | 175.8906 | 357.2276 | 26.21 | 31.21 | 31.21 | 1 | 1 | 0 | 29.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1135 | 0 | 369.285 | 0 | 89.7729 | 0 |  |  | 89.7729 | 1999-05-27 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.4597 | 1999-05-27 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-27 | 8 | 650.506 | 259.0217 | 526.0638 | 26.46 | 31.46 | 31.46 | 1 | 1 | 0 | 42.74% | 0% | 7.5 | 0.42736 | 0 | 4.1018 | 0 | 526.0638 | 0 | 128.2505 | 0 |  |  | 128.2505 | 1999-05-27 | 8 | 150.805 | 0 | 30.161 | 0 | 15.7808 | 0 | 15.7808 | 188.5062 | 0 | 31.4177 | 0 | 17.8367 | 0 | 17.8367 | 188.5062 | 0 | 6.4212 | 0 | 6.4212 | 75 | 78.9096 | 322.1988 | 1999-05-27 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-27 | 9 | 949.21 | 377.9611 | 767.6256 | 26.88 | 31.88 | 31.88 | 1 | 1 | 0 | 62.36% | 0% | 7.5 | 0.6236 | 0 | 4.0793 | 0 | 767.6256 | 0 | 188.1753 | 0 |  |  | 188.1753 | 1999-05-27 | 9 | 220.0527 | 0 | 44.0105 | 0 | 49.0299 | 0 | 49.0299 | 275.0658 | 0 | 45.8443 | 0 | 55 | 0 | 55 | 275.0658 | 0 | 19.9503 | 0 | 19.9503 | 75 | 115.1438 | 502.2994 | 1999-05-27 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-27 | 10 | 889.636 | 354.2396 | 719.4481 | 27.33 | 32.33 | 32.33 | 1 | 1 | 0 | 58.45% | 0% | 7.5 | 0.58447 | 0 | 4.0143 | 0 | 719.4481 | 0 | 179.2212 | 0 |  |  | 179.2212 | 1999-05-27 | 10 | 206.2418 | 0 | 41.2484 | 0 | 40.3656 | 0 | 40.3656 | 257.8022 | 0 | 42.967 | 0 | 45.6244 | 0 | 45.6244 | 257.8022 | 0 | 16.4248 | 0 | 16.4248 | 75 | 107.9172 | 464.5533 | 1999-05-27 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-27 | 11 | 947.987 | 377.4741 | 766.6365 | 27.68 | 32.68 | 32.68 | 1 | 1 | 0 | 62.28% | 0% | 7.5 | 0.6228 | 0 | 3.9756 | 0 | 766.6365 | 0 | 192.8363 | 0 |  |  | 192.8363 | 1999-05-27 | 11 | 219.7691 | 0 | 43.9538 | 0 | 48.8406 | 0 | 48.8406 | 274.7114 | 0 | 45.7852 | 0 | 55 | 0 | 55 | 274.7114 | 0 | 19.8733 | 0 | 19.8733 | 75 | 114.9955 | 506.5457 | 1999-05-27 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-27 | 12 | 1038.75 | 413.6146 | 840.0365 | 27.83 | 32.83 | 32.83 | 1 | 1 | 0 | 68.24% | 0% | 7.5 | 0.68243 | 0 | 3.9661 | 0 | 840.0365 | 0 | 211.8054 | 0 |  |  | 211.8054 | 1999-05-27 | 12 | 240.8105 | 0 | 48.1621 | 0 | 55 | 0 | 55 | 301.0131 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 301.0131 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.0055 | 544.8109 | 1999-05-27 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-27 | 13 | 940.254 | 374.395 | 760.3829 | 27.67 | 32.67 | 32.67 | 1 | 1 | 0 | 61.77% | 0% | 7.5 | 0.61772 | 0 | 3.976 | 0 | 760.3829 | 0 | 191.2414 | 0 |  |  | 191.2414 | 1999-05-27 | 13 | 217.9764 | 0 | 43.5953 | 0 | 47.6551 | 0 | 47.6551 | 272.4705 | 0 | 45.4118 | 0 | 53.8637 | 0 | 53.8637 | 272.4705 | 0 | 19.3909 | 0 | 19.3909 | 75 | 114.0574 | 501.2086 | 1999-05-27 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-27 | 14 | 947.326 | 377.2109 | 766.102 | 27.07 | 32.07 | 32.07 | 1 | 1 | 0 | 62.24% | 0% | 7.5 | 0.62237 | 0 | 4.0543 | 0 | 766.102 | 0 | 188.9623 | 0 |  |  | 188.9623 | 1999-05-27 | 14 | 219.6159 | 0 | 43.9232 | 0 | 48.7385 | 0 | 48.7385 | 274.5199 | 0 | 45.7533 | 0 | 55 | 0 | 55 | 274.5199 | 0 | 19.8318 | 0 | 19.8318 | 75 | 114.9153 | 502.4479 | 1999-05-27 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-27 | 15 | 976.761 | 388.9315 | 789.9061 | 25.81 | 30.81 | 30.81 | 1 | 1 | 0 | 64.17% | 0% | 7.5 | 0.6417 | 0 | 4.2252 | 0 | 789.9061 | 0 | 186.9503 | 0 |  |  | 186.9503 | 1999-05-27 | 15 | 226.4397 | 0 | 45.2879 | 0 | 53.4243 | 0 | 53.4243 | 283.0497 | 0 | 47.1749 | 0 | 55 | 0 | 55 | 283.0497 | 0 | 21.7384 | 0 | 21.7384 | 75 | 118.4859 | 510.599 | 1999-05-27 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-27 | 16 | 864.898 | 344.3893 | 699.4425 | 24.27 | 29.27 | 29.27 | 1 | 1 | 0 | 56.82% | 0% | 7.5 | 0.56821 | 0 | 4.4264 | 0 | 699.4425 | 0 | 158.0147 | 0 |  |  | 158.0147 | 1999-05-27 | 16 | 200.5069 | 0 | 40.1014 | 0 | 37.091 | 0 | 37.091 | 250.6336 | 0 | 41.7723 | 0 | 41.9233 | 0 | 41.9233 | 250.6336 | 0 | 15.0924 | 0 | 15.0924 | 75 | 104.9164 | 432.0378 | 1999-05-27 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-27 | 17 | 823.075 | 327.736 | 665.6203 | 23.03 | 28.03 | 28.03 | 1 | 1 | 0 | 54.07% | 0% | 7.5 | 0.54074 | 0 | 4.6013 | 0 | 665.6203 | 0 | 144.6579 | 0 |  |  | 144.6579 | 1999-05-27 | 17 | 190.8111 | 0 | 38.1622 | 0 | 31.9663 | 0 | 31.9663 | 238.5139 | 0 | 39.7523 | 0 | 36.1309 | 0 | 36.1309 | 238.5139 | 0 | 13.0071 | 0 | 13.0071 | 75 | 99.843 | 400.6052 | 1999-05-27 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-27 | 18 | 830.295 | 330.6109 | 671.4591 | 22.77 | 27.77 | 27.77 | 1 | 1 | 0 | 54.55% | 0% | 7.5 | 0.54548 | 0 | 4.6409 | 0 | 671.4591 | 0 | 144.6839 | 0 |  |  | 144.6839 | 1999-05-27 | 18 | 192.4849 | 0 | 38.497 | 0 | 32.8149 | 0 | 32.8149 | 240.6062 | 0 | 40.101 | 0 | 37.0901 | 0 | 37.0901 | 240.6062 | 0 | 13.3524 | 0 | 13.3524 | 75 | 100.7189 | 403.6602 | 1999-05-27 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-27 | 19 | 619.944 | 246.8523 | 501.3484 | 23.83 | 28.83 | 28.83 | 1 | 1 | 0 | 40.73% | 0% | 7.5 | 0.40729 | 0 | 4.4602 | 0 | 501.3484 | 0 | 112.4057 | 0 |  |  | 112.4057 | 1999-05-27 | 19 | 143.7199 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.6498 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.6498 | 0 | 5.558 | 0 | 5.558 | 75 | 75.2023 | 299.2248 | 1999-05-27 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-27 | 20 | 593.548 | 236.3419 | 480.0019 | 24.89 | 29.89 | 29.89 | 1 | 1 | 0 | 38.99% | 0% | 7.5 | 0.38994 | 0 | 4.3077 | 0 | 480.0019 | 0 | 111.4298 | 0 |  |  | 111.4298 | 1999-05-27 | 20 | 137.6006 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.0007 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.0007 | 0 | 4.8779 | 0 | 4.8779 | 75 | 72.0003 | 294.3668 | 1999-05-27 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-27 | 21 | 603.899 | 240.4635 | 488.3728 | 24.7 | 29.7 | 29.7 | 1 | 1 | 0 | 39.67% | 0% | 7.5 | 0.39674 | 0 | 4.3353 | 0 | 488.3728 | 0 | 112.6513 | 0 |  |  | 112.6513 | 1999-05-27 | 21 | 140.0002 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.0002 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.0002 | 0 | 5.1375 | 0 | 5.1375 | 75 | 73.2559 | 297.1036 | 1999-05-27 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-27 | 22 | 543.695 | 216.4911 | 439.6858 | 24.53 | 29.53 | 29.53 | 1 | 1 | 0 | 35.72% | 0% | 7.5 | 0.35719 | 0 | 4.352 | 0 | 439.6858 | 0 | 101.0306 | 0 |  |  | 101.0306 | 1999-05-27 | 22 | 126.0433 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.5541 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.5541 | 0 | 3.7491 | 0 | 3.7491 | 75 | 65.9529 | 276.7914 | 1999-05-27 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-27 | 23 | 513.942 | 204.6439 | 415.6246 | 24.82 | 29.82 | 29.82 | 1 | 1 | 0 | 33.76% | 0% | 7.5 | 0.33765 | 0 | 4.3082 | 0 | 415.6246 | 0 | 96.4734 | 0 |  |  | 96.4734 | 1999-05-27 | 23 | 119.1457 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.9321 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.3437 | 268.1112 | 1999-05-27 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-28 | 0 | 490.728 | 195.4005 | 396.8515 | 25.36 | 30.36 | 30.36 | 1 | 1 | 0 | 32.24% | 0% | 7.5 | 0.32239 | 0 | 4.2314 | 0 | 396.8515 | 0 | 93.7875 | 0 |  |  | 93.7875 | 1999-05-28 | 0 | 113.7641 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.2051 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.5277 | 262.6093 | 1999-05-28 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-28 | 1 | 434.951 | 173.1909 | 351.7446 | 25.98 | 30.98 | 30.98 | 1 | 1 | 0 | 28.58% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1441 | 0 | 369.285 | 0 | 89.1114 | 0 |  |  | 89.1114 | 1999-05-28 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.7982 | 1999-05-28 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-28 | 2 | 428.231 | 170.5151 | 346.3102 | 26.38 | 31.38 | 31.38 | 1 | 1 | 0 | 28.13% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0911 | 0 | 369.285 | 0 | 90.2649 | 0 |  |  | 90.2649 | 1999-05-28 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.9518 | 1999-05-28 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-28 | 3 | 445.79 | 177.5069 | 360.5101 | 26.55 | 31.55 | 31.55 | 1 | 1 | 0 | 29.29% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0688 | 0 | 369.285 | 0 | 90.7597 | 0 |  |  | 90.7597 | 1999-05-28 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.4466 | 1999-05-28 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-28 | 4 | 418.221 | 166.5293 | 338.2151 | 26.56 | 31.56 | 31.56 | 1 | 1 | 0 | 27.48% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0675 | 0 | 369.285 | 0 | 90.7889 | 0 |  |  | 90.7889 | 1999-05-28 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.4758 | 1999-05-28 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-28 | 5 | 426.006 | 169.6292 | 344.5108 | 26.49 | 31.49 | 31.49 | 1 | 1 | 0 | 27.99% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0767 | 0 | 369.285 | 0 | 90.5848 | 0 |  |  | 90.5848 | 1999-05-28 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.2716 | 1999-05-28 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-28 | 6 | 441.089 | 175.635 | 356.7084 | 26.44 | 31.44 | 31.44 | 1 | 1 | 0 | 28.98% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0832 | 0 | 369.285 | 0 | 90.4392 | 0 |  |  | 90.4392 | 1999-05-28 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.1261 | 1999-05-28 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-28 | 7 | 526.412 | 209.6093 | 425.7091 | 26.49 | 31.49 | 31.49 | 1 | 1 | 0 | 34.58% | 0% | 7.5 | 0.34584 | 0 | 4.0843 | 0 | 425.7091 | 0 | 104.2306 | 0 |  |  | 104.2306 | 1999-05-28 | 7 | 122.0366 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.5458 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.5458 | 0 | 3.4028 | 0 | 3.4028 | 75 | 63.8564 | 277.5486 | 1999-05-28 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-28 | 8 | 699.269 | 278.4384 | 565.4984 | 26.72 | 31.72 | 31.72 | 1 | 1 | 0 | 45.94% | 0% | 7.5 | 0.4594 | 0 | 4.073 | 0 | 565.4984 | 0 | 138.8405 | 0 |  |  | 138.8405 | 1999-05-28 | 8 | 162.1096 | 0 | 32.4219 | 0 | 19.6023 | 0 | 19.6023 | 202.6369 | 0 | 33.7728 | 0 | 22.1561 | 0 | 22.1561 | 202.6369 | 0 | 7.9762 | 0 | 7.9762 | 75 | 84.8248 | 348.3998 | 1999-05-28 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-28 | 9 | 920.357 | 366.4723 | 744.2922 | 27.15 | 32.15 | 32.15 | 1 | 1 | 0 | 60.46% | 0% | 7.5 | 0.60465 | 0 | 4.0409 | 0 | 744.2922 | 0 | 184.1886 | 0 |  |  | 184.1886 | 1999-05-28 | 9 | 213.3638 | 0 | 42.6728 | 0 | 44.6934 | 0 | 44.6934 | 266.7047 | 0 | 44.4508 | 0 | 50.5161 | 0 | 50.5161 | 266.7047 | 0 | 18.1858 | 0 | 18.1858 | 75 | 111.6438 | 484.2276 | 1999-05-28 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-28 | 10 | 944.91 | 376.2489 | 764.1482 | 27.67 | 32.67 | 32.67 | 1 | 1 | 0 | 62.08% | 0% | 7.5 | 0.62078 | 0 | 3.9765 | 0 | 764.1482 | 0 | 192.1644 | 0 |  |  | 192.1644 | 1999-05-28 | 10 | 219.0558 | 0 | 43.8112 | 0 | 48.3666 | 0 | 48.3666 | 273.8198 | 0 | 45.6366 | 0 | 54.6678 | 0 | 54.6678 | 273.8198 | 0 | 19.6804 | 0 | 19.6804 | 75 | 114.6222 | 504.5015 | 1999-05-28 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-28 | 11 | 949.411 | 378.0411 | 767.7881 | 28.13 | 33.13 | 33.13 | 1 | 1 | 0 | 62.37% | 0% | 7.5 | 0.62374 | 0 | 3.9186 | 0 | 767.7881 | 0 | 195.9333 | 0 |  |  | 195.9333 | 1999-05-28 | 11 | 220.0993 | 0 | 44.0199 | 0 | 49.0611 | 0 | 49.0611 | 275.1241 | 0 | 45.854 | 0 | 55 | 0 | 55 | 275.1241 | 0 | 19.963 | 0 | 19.963 | 75 | 115.1682 | 510.1256 | 1999-05-28 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-28 | 12 | 1017.75 | 405.2527 | 823.0538 | 28.41 | 33.41 | 33.41 | 1 | 1 | 0 | 66.86% | 0% | 7.5 | 0.66863 | 0 | 3.8906 | 0 | 823.0538 | 0 | 211.5489 | 0 |  |  | 211.5489 | 1999-05-28 | 12 | 235.9421 | 0 | 47.1884 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.9276 | 0 | 49.1546 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.9276 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.4581 | 542.007 | 1999-05-28 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-28 | 13 | 952.798 | 379.3898 | 770.5272 | 28.4 | 33.4 | 33.4 | 1 | 1 | 0 | 62.6% | 0% | 7.5 | 0.62596 | 0 | 3.8851 | 0 | 770.5272 | 0 | 198.3289 | 0 |  |  | 198.3289 | 1999-05-28 | 13 | 220.8845 | 0 | 44.1769 | 0 | 49.588 | 0 | 49.588 | 276.1056 | 0 | 46.0176 | 0 | 55 | 0 | 55 | 276.1056 | 0 | 20.1774 | 0 | 20.1774 | 75 | 115.5791 | 513.6734 | 1999-05-28 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-28 | 14 | 988.428 | 393.5771 | 799.3412 | 27.88 | 32.88 | 32.88 | 1 | 1 | 0 | 64.94% | 0% | 7.5 | 0.64937 | 0 | 3.9544 | 0 | 799.3412 | 0 | 202.1409 | 0 |  |  | 202.1409 | 1999-05-28 | 14 | 229.1445 | 0 | 45.8289 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.4306 | 0 | 47.7384 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.4306 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 119.9012 | 529.0421 | 1999-05-28 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-28 | 15 | 1047.04 | 416.9155 | 846.7407 | 27.37 | 32.37 | 32.37 | 1 | 1 | 0 | 68.79% | 0% | 7.5 | 0.68788 | 0 | 4.0261 | 0 | 846.7407 | 0 | 210.3144 | 0 |  |  | 210.3144 | 1999-05-28 | 15 | 242.7323 | 0 | 48.5465 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.4154 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.4154 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 127.0111 | 544.3255 | 1999-05-28 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-28 | 16 | 949.871 | 378.2243 | 768.1601 | 27.06 | 32.06 | 32.06 | 1 | 1 | 0 | 62.4% | 0% | 7.5 | 0.62404 | 0 | 4.0558 | 0 | 768.1601 | 0 | 189.3961 | 0 |  |  | 189.3961 | 1999-05-28 | 16 | 220.2059 | 0 | 44.0412 | 0 | 49.1324 | 0 | 49.1324 | 275.2574 | 0 | 45.8762 | 0 | 55 | 0 | 55 | 275.2574 | 0 | 19.992 | 0 | 19.992 | 75 | 115.224 | 503.7446 | 1999-05-28 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-28 | 17 | 901.381 | 358.9163 | 728.9463 | 26.88 | 31.88 | 31.88 | 1 | 1 | 0 | 59.22% | 0% | 7.5 | 0.59218 | 0 | 4.0741 | 0 | 728.9463 | 0 | 178.9225 | 0 |  |  | 178.9225 | 1999-05-28 | 17 | 208.9646 | 0 | 41.7929 | 0 | 41.9855 | 0 | 41.9855 | 261.2058 | 0 | 43.5343 | 0 | 47.4554 | 0 | 47.4554 | 261.2058 | 0 | 17.0839 | 0 | 17.0839 | 75 | 109.3419 | 469.7893 | 1999-05-28 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-28 | 18 | 779.15 | 310.2458 | 630.0982 | 26.79 | 31.79 | 31.79 | 1 | 1 | 0 | 51.19% | 0% | 7.5 | 0.51188 | 0 | 4.0726 | 0 | 630.0982 | 0 | 154.7183 | 0 |  |  | 154.7183 | 1999-05-28 | 18 | 180.6281 | 0 | 36.1256 | 0 | 27.1167 | 0 | 27.1167 | 225.7852 | 0 | 37.6309 | 0 | 30.6495 | 0 | 30.6495 | 225.7852 | 0 | 11.0338 | 0 | 11.0338 | 75 | 94.5147 | 393.0331 | 1999-05-28 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-28 | 19 | 582.981 | 232.1342 | 471.4564 | 26.76 | 31.76 | 31.76 | 1 | 1 | 0 | 38.3% | 0% | 7.5 | 0.383 | 0 | 4.0551 | 0 | 471.4564 | 0 | 116.2617 | 0 |  |  | 116.2617 | 1999-05-28 | 19 | 135.1508 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.9385 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.9385 | 0 | 4.622 | 0 | 4.622 | 75 | 70.7185 | 297.661 | 1999-05-28 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-28 | 20 | 548.678 | 218.4753 | 443.7156 | 26.78 | 31.78 | 31.78 | 1 | 1 | 0 | 36.05% | 0% | 7.5 | 0.36047 | 0 | 4.0488 | 0 | 443.7156 | 0 | 109.5918 | 0 |  |  | 109.5918 | 1999-05-28 | 20 | 127.1985 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.9981 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.9981 | 0 | 3.8531 | 0 | 3.8531 | 75 | 66.5573 | 286.0611 | 1999-05-28 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-28 | 21 | 561.018 | 223.3889 | 453.6949 | 26.83 | 31.83 | 31.83 | 1 | 1 | 0 | 36.86% | 0% | 7.5 | 0.36857 | 0 | 4.0436 | 0 | 453.6949 | 0 | 112.1998 | 0 |  |  | 112.1998 | 1999-05-28 | 21 | 130.0592 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.574 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.574 | 0 | 4.119 | 0 | 4.119 | 75 | 68.0542 | 290.4318 | 1999-05-28 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-28 | 22 | 518.816 | 206.5847 | 419.5662 | 26.89 | 31.89 | 31.89 | 1 | 1 | 0 | 34.08% | 0% | 7.5 | 0.34085 | 0 | 4.0313 | 0 | 419.5662 | 0 | 104.0775 | 0 |  |  | 104.0775 | 1999-05-28 | 22 | 120.2756 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.3446 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.3446 | 0 | 3.2576 | 0 | 3.2576 | 75 | 62.9349 | 276.3289 | 1999-05-28 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-28 | 23 | 480.956 | 191.5094 | 388.9488 | 26.89 | 31.89 | 31.89 | 1 | 1 | 0 | 31.6% | 0% | 7.5 | 0.31597 | 0 | 4.0272 | 0 | 388.9488 | 0 | 96.5804 | 0 |  |  | 96.5804 | 1999-05-28 | 23 | 111.4987 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.3733 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.3423 | 264.2169 | 1999-05-28 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-29 | 0 | 451.992 | 179.9764 | 365.5257 | 26.79 | 31.79 | 31.79 | 1 | 1 | 0 | 29.69% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0375 | 0 | 369.285 | 0 | 91.4628 | 0 |  |  | 91.4628 | 1999-05-29 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.1497 | 1999-05-29 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-29 | 1 | 416.564 | 165.8695 | 336.8751 | 26.55 | 31.55 | 31.55 | 1 | 1 | 0 | 27.37% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0688 | 0 | 369.285 | 0 | 90.7597 | 0 |  |  | 90.7597 | 1999-05-29 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.4466 | 1999-05-29 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-29 | 2 | 424.873 | 169.178 | 343.5946 | 26.13 | 31.13 | 31.13 | 1 | 1 | 0 | 27.91% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1241 | 0 | 369.285 | 0 | 89.5422 | 0 |  |  | 89.5422 | 1999-05-29 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.2291 | 1999-05-29 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-29 | 3 | 445.045 | 177.2102 | 359.9076 | 25.52 | 30.52 | 30.52 | 1 | 1 | 0 | 29.24% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2058 | 0 | 369.285 | 0 | 87.803 | 0 |  |  | 87.803 | 1999-05-29 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.4899 | 1999-05-29 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-29 | 4 | 413.452 | 164.6303 | 334.3584 | 24.96 | 29.96 | 29.96 | 1 | 1 | 0 | 27.16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2823 | 0 | 369.285 | 0 | 86.2361 | 0 |  |  | 86.2361 | 1999-05-29 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.923 | 1999-05-29 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-29 | 5 | 418.449 | 166.6201 | 338.3995 | 24.71 | 29.71 | 29.71 | 1 | 1 | 0 | 27.49% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3168 | 0 | 369.285 | 0 | 85.5456 | 0 |  |  | 85.5456 | 1999-05-29 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.2325 | 1999-05-29 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-29 | 6 | 448.512 | 178.5907 | 362.7114 | 25.06 | 30.06 | 30.06 | 1 | 1 | 0 | 29.47% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2685 | 0 | 369.285 | 0 | 86.5138 | 0 |  |  | 86.5138 | 1999-05-29 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.2007 | 1999-05-29 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-29 | 7 | 552.419 | 219.9649 | 446.7409 | 25.86 | 30.86 | 30.86 | 1 | 1 | 0 | 36.29% | 0% | 7.5 | 0.36292 | 0 | 4.1708 | 0 | 446.7409 | 0 | 107.112 | 0 |  |  | 107.112 | 1999-05-29 | 7 | 128.0657 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.0822 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.0822 | 0 | 3.9325 | 0 | 3.9325 | 75 | 67.0111 | 284.1144 | 1999-05-29 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-29 | 8 | 983.477 | 391.6057 | 795.3373 | 26.68 | 31.68 | 31.68 | 1 | 1 | 0 | 64.61% | 0% | 7.5 | 0.64612 | 0 | 4.1094 | 0 | 795.3373 | 0 | 193.5411 | 0 |  |  | 193.5411 | 1999-05-29 | 8 | 227.9967 | 0 | 45.5993 | 0 | 54.5339 | 0 | 54.5339 | 284.9959 | 0 | 47.4993 | 0 | 55 | 0 | 55 | 284.9959 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 119.3006 | 519.3757 | 1999-05-29 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-29 | 9 | 1148.09 | 457.1521 | 928.4597 | 27.21 | 32.21 | 32.21 | 1 | 1 | 0 | 75.43% | 0% | 7.5 | 0.75426 | 0 | 4.0578 | 0 | 928.4597 | 0 | 228.8087 | 0 |  |  | 228.8087 | 1999-05-29 | 9 | 266.1585 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 332.6981 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 332.6981 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 139.269 | 575.0777 | 1999-05-29 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-29 | 10 | 1023.45 | 407.5223 | 827.6634 | 27.46 | 32.46 | 32.46 | 1 | 1 | 0 | 67.24% | 0% | 7.5 | 0.67238 | 0 | 4.0119 | 0 | 827.6634 | 0 | 206.302 | 0 |  |  | 206.302 | 1999-05-29 | 10 | 237.2635 | 0 | 47.4527 | 0 | 55 | 0 | 55 | 296.5794 | 0 | 49.4299 | 0 | 55 | 0 | 55 | 296.5794 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.1495 | 537.4515 | 1999-05-29 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-29 | 11 | 1061.59 | 422.7091 | 858.5072 | 27.54 | 32.54 | 32.54 | 1 | 1 | 0 | 69.74% | 0% | 7.5 | 0.69743 | 0 | 4.0057 | 0 | 858.5072 | 0 | 214.3224 | 0 |  |  | 214.3224 | 1999-05-29 | 11 | 246.1054 | 0 | 49.2211 | 0 | 55 | 0 | 55 | 307.6318 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 307.6318 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.7761 | 550.0984 | 1999-05-29 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-29 | 12 | 1150.35 | 458.052 | 930.2874 | 27.56 | 32.56 | 32.56 | 1 | 1 | 0 | 75.57% | 0% | 7.5 | 0.75575 | 0 | 4.0126 | 0 | 930.2874 | 0 | 231.8398 | 0 |  |  | 231.8398 | 1999-05-29 | 12 | 266.6824 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 333.353 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 333.353 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 139.5431 | 578.3829 | 1999-05-29 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-29 | 13 | 1014.35 | 403.8989 | 820.3043 | 27.62 | 32.62 | 32.62 | 1 | 1 | 0 | 66.64% | 0% | 7.5 | 0.6664 | 0 | 3.9903 | 0 | 820.3043 | 0 | 205.5724 | 0 |  |  | 205.5724 | 1999-05-29 | 13 | 235.1539 | 0 | 47.0308 | 0 | 55 | 0 | 55 | 293.9424 | 0 | 48.9904 | 0 | 55 | 0 | 55 | 293.9424 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.0456 | 535.6181 | 1999-05-29 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-29 | 14 | 1057.43 | 421.0527 | 855.143 | 27.83 | 32.83 | 32.83 | 1 | 1 | 0 | 69.47% | 0% | 7.5 | 0.6947 | 0 | 3.9681 | 0 | 855.143 | 0 | 215.5065 | 0 |  |  | 215.5065 | 1999-05-29 | 14 | 245.141 | 0 | 49.0282 | 0 | 55 | 0 | 55 | 306.4263 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 306.4263 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.2715 | 550.778 | 1999-05-29 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-29 | 15 | 1148.82 | 457.4428 | 929.0501 | 28.21 | 33.21 | 33.21 | 1 | 1 | 0 | 75.47% | 0% | 7.5 | 0.75474 | 0 | 3.9295 | 0 | 929.0501 | 0 | 236.4313 | 0 |  |  | 236.4313 | 1999-05-29 | 15 | 266.3277 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 332.9096 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 332.9096 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 139.3575 | 582.7888 | 1999-05-29 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-29 | 16 | 998.285 | 397.502 | 807.3125 | 28.54 | 33.54 | 33.54 | 1 | 1 | 0 | 65.58% | 0% | 7.5 | 0.65585 | 0 | 3.8724 | 0 | 807.3125 | 0 | 208.4807 | 0 |  |  | 208.4807 | 1999-05-29 | 16 | 231.4296 | 0 | 46.2859 | 0 | 55 | 0 | 55 | 289.287 | 0 | 48.2145 | 0 | 55 | 0 | 55 | 289.287 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.0969 | 536.5776 | 1999-05-29 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-29 | 17 | 955.632 | 380.5182 | 772.8191 | 28.51 | 33.51 | 33.51 | 1 | 1 | 0 | 62.78% | 0% | 7.5 | 0.62782 | 0 | 3.8717 | 0 | 772.8191 | 0 | 199.6085 | 0 |  |  | 199.6085 | 1999-05-29 | 17 | 221.5415 | 0 | 44.3083 | 0 | 50.0318 | 0 | 50.0318 | 276.9268 | 0 | 46.1545 | 0 | 55 | 0 | 55 | 276.9268 | 0 | 20.358 | 0 | 20.358 | 75 | 115.9229 | 515.9211 | 1999-05-29 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-29 | 18 | 881.12 | 350.8487 | 712.5612 | 27.85 | 32.85 | 32.85 | 1 | 1 | 0 | 57.89% | 0% | 7.5 | 0.57887 | 0 | 3.9468 | 0 | 712.5612 | 0 | 180.5398 | 0 |  |  | 180.5398 | 1999-05-29 | 18 | 204.2676 | 0 | 40.8535 | 0 | 39.2175 | 0 | 39.2175 | 255.3344 | 0 | 42.5557 | 0 | 44.3267 | 0 | 44.3267 | 255.3344 | 0 | 15.9576 | 0 | 15.9576 | 75 | 106.8842 | 461.9258 | 1999-05-29 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-29 | 19 | 595.405 | 237.0813 | 481.5037 | 26.78 | 31.78 | 31.78 | 1 | 1 | 0 | 39.12% | 0% | 7.5 | 0.39116 | 0 | 4.0539 | 0 | 481.5037 | 0 | 118.7763 | 0 |  |  | 118.7763 | 1999-05-29 | 19 | 138.0311 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.5388 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.5388 | 0 | 4.9238 | 0 | 4.9238 | 75 | 72.2256 | 301.9844 | 1999-05-29 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-29 | 20 | 487.891 | 194.2708 | 394.5572 | 25.8 | 30.8 | 30.8 | 1 | 1 | 0 | 32.05% | 0% | 7.5 | 0.32053 | 0 | 4.1716 | 0 | 394.5572 | 0 | 94.5811 | 0 |  |  | 94.5811 | 1999-05-29 | 20 | 113.1064 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.383 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.1836 | 263.0588 | 1999-05-29 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-29 | 21 | 466.652 | 185.8138 | 377.3812 | 25.28 | 30.28 | 30.28 | 1 | 1 | 0 | 30.66% | 0% | 7.5 | 0.30658 | 0 | 4.2396 | 0 | 377.3812 | 0 | 89.0144 | 0 |  |  | 89.0144 | 1999-05-29 | 21 | 108.1826 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.2283 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.6072 | 254.9156 | 1999-05-29 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-29 | 22 | 535.351 | 213.1687 | 432.938 | 25.16 | 30.16 | 30.16 | 1 | 1 | 0 | 35.17% | 0% | 7.5 | 0.35171 | 0 | 4.2638 | 0 | 432.938 | 0 | 101.5386 | 0 |  |  | 101.5386 | 1999-05-29 | 22 | 124.1089 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.1361 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.1361 | 0 | 3.5791 | 0 | 3.5791 | 75 | 64.9407 | 276.1172 | 1999-05-29 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-29 | 23 | 476.025 | 189.546 | 384.9611 | 25.27 | 30.27 | 30.27 | 1 | 1 | 0 | 31.27% | 0% | 7.5 | 0.31273 | 0 | 4.242 | 0 | 384.9611 | 0 | 90.7503 | 0 |  |  | 90.7503 | 1999-05-29 | 23 | 110.3555 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.9444 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.7442 | 257.7886 | 1999-05-29 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-30 | 0 | 443.297 | 176.5142 | 358.494 | 25.47 | 30.47 | 30.47 | 1 | 1 | 0 | 29.12% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2126 | 0 | 369.285 | 0 | 87.6619 | 0 |  |  | 87.6619 | 1999-05-30 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.3488 | 1999-05-30 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-30 | 1 | 393.021 | 156.495 | 317.8359 | 25.57 | 30.57 | 30.57 | 1 | 1 | 0 | 25.82% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1991 | 0 | 369.285 | 0 | 87.9443 | 0 |  |  | 87.9443 | 1999-05-30 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.6311 | 1999-05-30 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-30 | 2 | 389.273 | 155.0026 | 314.8049 | 25.44 | 30.44 | 30.44 | 1 | 1 | 0 | 25.57% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2167 | 0 | 369.285 | 0 | 87.5774 | 0 |  |  | 87.5774 | 1999-05-30 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.2643 | 1999-05-30 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-30 | 3 | 405.895 | 161.6213 | 328.2471 | 24.98 | 29.98 | 29.98 | 1 | 1 | 0 | 26.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2795 | 0 | 369.285 | 0 | 86.2916 | 0 |  |  | 86.2916 | 1999-05-30 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.9784 | 1999-05-30 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-30 | 4 | 388.923 | 154.8633 | 314.5218 | 24.43 | 29.43 | 29.43 | 1 | 1 | 0 | 25.55% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3559 | 0 | 369.285 | 0 | 84.7789 | 0 |  |  | 84.7789 | 1999-05-30 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.4658 | 1999-05-30 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-30 | 5 | 393.545 | 156.7037 | 318.2596 | 24.1 | 29.1 | 29.1 | 1 | 1 | 0 | 25.85% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4023 | 0 | 369.285 | 0 | 83.8841 | 0 |  |  | 83.8841 | 1999-05-30 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.5709 | 1999-05-30 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-30 | 6 | 412.036 | 164.0665 | 333.2133 | 24.36 | 29.36 | 29.36 | 1 | 1 | 0 | 27.07% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3657 | 0 | 369.285 | 0 | 84.5883 | 0 |  |  | 84.5883 | 1999-05-30 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.2752 | 1999-05-30 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-30 | 7 | 565.616 | 225.2198 | 457.4133 | 25.09 | 30.09 | 30.09 | 1 | 1 | 0 | 37.16% | 0% | 7.5 | 0.37159 | 0 | 4.2769 | 0 | 457.4133 | 0 | 106.951 | 0 |  |  | 106.951 | 1999-05-30 | 7 | 131.1252 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.9064 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.9064 | 0 | 4.2211 | 0 | 4.2211 | 75 | 68.612 | 285.8429 | 1999-05-30 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-30 | 8 | 965.642 | 384.5041 | 780.9141 | 25.85 | 30.85 | 30.85 | 1 | 1 | 0 | 63.44% | 0% | 7.5 | 0.6344 | 0 | 4.2185 | 0 | 780.9141 | 0 | 185.1151 | 0 |  |  | 185.1151 | 1999-05-30 | 8 | 223.8621 | 0 | 44.7724 | 0 | 51.6206 | 0 | 51.6206 | 279.8276 | 0 | 46.6379 | 0 | 55 | 0 | 55 | 279.8276 | 0 | 21.0045 | 0 | 21.0045 | 75 | 117.1371 | 504.8772 | 1999-05-30 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-30 | 9 | 1075.04 | 428.0647 | 869.3842 | 26.29 | 31.29 | 31.29 | 1 | 1 | 0 | 70.63% | 0% | 7.5 | 0.70627 | 0 | 4.1715 | 0 | 869.3842 | 0 | 208.4121 | 0 |  |  | 208.4121 | 1999-05-30 | 9 | 249.2235 | 0 | 49.8447 | 0 | 55 | 0 | 55 | 311.5294 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 311.5294 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.4076 | 545.8198 | 1999-05-30 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-30 | 10 | 1008.17 | 401.4381 | 815.3065 | 26.41 | 31.41 | 31.41 | 1 | 1 | 0 | 66.23% | 0% | 7.5 | 0.66234 | 0 | 4.148 | 0 | 815.3065 | 0 | 196.5556 | 0 |  |  | 196.5556 | 1999-05-30 | 10 | 233.7212 | 0 | 46.7442 | 0 | 55 | 0 | 55 | 292.1515 | 0 | 48.6919 | 0 | 55 | 0 | 55 | 292.1515 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.296 | 525.8515 | 1999-05-30 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-30 | 11 | 1044.93 | 416.0754 | 845.0343 | 26.37 | 31.37 | 31.37 | 1 | 1 | 0 | 68.65% | 0% | 7.5 | 0.68649 | 0 | 4.1574 | 0 | 845.0343 | 0 | 203.2604 | 0 |  |  | 203.2604 | 1999-05-30 | 11 | 242.2432 | 0 | 48.4486 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.804 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.804 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.7551 | 537.0156 | 1999-05-30 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-30 | 12 | 1074.84 | 427.9851 | 869.2225 | 26.27 | 31.27 | 31.27 | 1 | 1 | 0 | 70.61% | 0% | 7.5 | 0.70614 | 0 | 4.1741 | 0 | 869.2225 | 0 | 208.2405 | 0 |  |  | 208.2405 | 1999-05-30 | 12 | 249.1771 | 0 | 49.8354 | 0 | 55 | 0 | 55 | 311.4714 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 311.4714 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.3834 | 545.6239 | 1999-05-30 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-30 | 13 | 1024.83 | 408.0718 | 828.7794 | 26.26 | 31.26 | 31.26 | 1 | 1 | 0 | 67.33% | 0% | 7.5 | 0.67328 | 0 | 4.1699 | 0 | 828.7794 | 0 | 198.7536 | 0 |  |  | 198.7536 | 1999-05-30 | 13 | 237.5834 | 0 | 47.5167 | 0 | 55 | 0 | 55 | 296.9793 | 0 | 49.4965 | 0 | 55 | 0 | 55 | 296.9793 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.3169 | 530.0705 | 1999-05-30 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-30 | 14 | 1070.83 | 426.3883 | 865.9796 | 26.5 | 31.5 | 31.5 | 1 | 1 | 0 | 70.35% | 0% | 7.5 | 0.70351 | 0 | 4.1429 | 0 | 865.9796 | 0 | 209.0261 | 0 |  |  | 209.0261 | 1999-05-30 | 14 | 248.2475 | 0 | 49.6495 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.3094 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.3094 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.8969 | 545.923 | 1999-05-30 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-30 | 15 | 1111.49 | 442.5785 | 898.8613 | 26.88 | 31.88 | 31.88 | 1 | 1 | 0 | 73.02% | 0% | 7.5 | 0.73022 | 0 | 4.0971 | 0 | 898.8613 | 0 | 219.3913 | 0 |  |  | 219.3913 | 1999-05-30 | 15 | 257.6736 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 322.092 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 322.092 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 134.8292 | 561.2205 | 1999-05-30 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-30 | 16 | 1003.1 | 399.4193 | 811.2064 | 26.84 | 31.84 | 31.84 | 1 | 1 | 0 | 65.9% | 0% | 7.5 | 0.65901 | 0 | 4.0905 | 0 | 811.2064 | 0 | 198.3168 | 0 |  |  | 198.3168 | 1999-05-30 | 16 | 232.5458 | 0 | 46.5092 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.6823 | 0 | 48.447 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.6823 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.681 | 526.9978 | 1999-05-30 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-30 | 17 | 1046.39 | 416.6567 | 846.215 | 26.61 | 31.61 | 31.61 | 1 | 1 | 0 | 68.74% | 0% | 7.5 | 0.68745 | 0 | 4.1256 | 0 | 846.215 | 0 | 205.1133 | 0 |  |  | 205.1133 | 1999-05-30 | 17 | 242.5816 | 0 | 48.5163 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.227 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.227 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.9322 | 539.0455 | 1999-05-30 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-30 | 18 | 979.897 | 390.1802 | 792.4421 | 26.29 | 31.29 | 31.29 | 1 | 1 | 0 | 64.38% | 0% | 7.5 | 0.64376 | 0 | 4.1609 | 0 | 792.4421 | 0 | 190.4517 | 0 |  |  | 190.4517 | 1999-05-30 | 18 | 227.1667 | 0 | 45.4333 | 0 | 53.9406 | 0 | 53.9406 | 283.9584 | 0 | 47.3264 | 0 | 55 | 0 | 55 | 283.9584 | 0 | 21.9485 | 0 | 21.9485 | 75 | 118.8663 | 515.2071 | 1999-05-30 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-30 | 19 | 740.6 | 294.8957 | 598.9228 | 25.96 | 30.96 | 30.96 | 1 | 1 | 0 | 48.66% | 0% | 7.5 | 0.48655 | 0 | 4.1784 | 0 | 598.9228 | 0 | 143.3382 | 0 |  |  | 143.3382 | 1999-05-30 | 19 | 171.6912 | 0 | 34.3382 | 0 | 23.2876 | 0 | 23.2876 | 214.614 | 0 | 35.769 | 0 | 26.3216 | 0 | 26.3216 | 214.614 | 0 | 9.4758 | 0 | 9.4758 | 75 | 89.8384 | 367.2615 | 1999-05-30 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-30 | 20 | 635.992 | 253.2424 | 514.3264 | 25.75 | 30.75 | 30.75 | 1 | 1 | 0 | 41.78% | 0% | 7.5 | 0.41783 | 0 | 4.1949 | 0 | 514.3264 | 0 | 122.6064 | 0 |  |  | 122.6064 | 1999-05-30 | 20 | 147.4402 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 184.3003 | 0 | 30.7167 | 0 | 16.6692 | 0 | 16.6692 | 184.3003 | 0 | 6.0009 | 0 | 6.0009 | 75 | 77.149 | 312.955 | 1999-05-30 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-30 | 21 | 627.598 | 249.9001 | 507.5381 | 25.75 | 30.75 | 30.75 | 1 | 1 | 0 | 41.23% | 0% | 7.5 | 0.41231 | 0 | 4.194 | 0 | 507.5381 | 0 | 121.0154 | 0 |  |  | 121.0154 | 1999-05-30 | 21 | 145.4943 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 181.8678 | 0 | 30.3113 | 0 | 16.0179 | 0 | 16.0179 | 181.8678 | 0 | 5.7664 | 0 | 5.7664 | 75 | 76.1307 | 309.4599 | 1999-05-30 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-30 | 22 | 726.421 | 289.2499 | 587.4562 | 25.89 | 30.89 | 30.89 | 1 | 1 | 0 | 47.72% | 0% | 7.5 | 0.47724 | 0 | 4.1862 | 0 | 587.4562 | 0 | 140.3311 | 0 |  |  | 140.3311 | 1999-05-30 | 22 | 168.4041 | 0 | 33.6808 | 0 | 21.9755 | 0 | 21.9755 | 210.5052 | 0 | 35.0842 | 0 | 24.8385 | 0 | 24.8385 | 210.5052 | 0 | 8.9419 | 0 | 8.9419 | 75 | 88.1184 | 359.2054 | 1999-05-30 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-30 | 23 | 655.865 | 261.1555 | 530.3977 | 26.09 | 31.09 | 31.09 | 1 | 1 | 0 | 43.09% | 0% | 7.5 | 0.43088 | 0 | 4.1515 | 0 | 530.3977 | 0 | 127.7595 | 0 |  |  | 127.7595 | 1999-05-30 | 23 | 152.0473 | 0 | 30.4095 | 0 | 16.174 | 0 | 16.174 | 190.0592 | 0 | 31.6765 | 0 | 18.2812 | 0 | 18.2812 | 190.0592 | 0 | 6.5812 | 0 | 6.5812 | 75 | 79.5596 | 323.3555 | 1999-05-30 | 23
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-31 | 0 | 593.172 | 236.1921 | 479.6979 | 26.23 | 31.23 | 31.23 | 1 | 1 | 0 | 38.97% | 0% | 7.5 | 0.3897 | 0 | 4.126 | 0 | 479.6979 | 0 | 116.2634 | 0 |  |  | 116.2634 | 1999-05-31 | 0 | 137.5134 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.8917 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.8917 | 0 | 4.8686 | 0 | 4.8686 | 75 | 71.9547 | 299.1455 | 1999-05-31 | 0
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-31 | 1 | 508.296 | 202.3958 | 411.0587 | 26.21 | 31.21 | 31.21 | 1 | 1 | 0 | 33.39% | 0% | 7.5 | 0.33394 | 0 | 4.1192 | 0 | 411.0587 | 0 | 99.7899 | 0 |  |  | 99.7899 | 1999-05-31 | 1 | 117.8368 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.296 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.6588 | 270.7428 | 1999-05-31 | 1
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-31 | 2 | 471.433 | 187.7175 | 381.2476 | 25.9 | 30.9 | 30.9 | 1 | 1 | 0 | 30.97% | 0% | 7.5 | 0.30972 | 0 | 4.1564 | 0 | 381.2476 | 0 | 91.7254 | 0 |  |  | 91.7254 | 1999-05-31 | 2 | 109.291 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.6137 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.1871 | 258.2066 | 1999-05-31 | 2
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-31 | 3 | 440.136 | 175.2555 | 355.9377 | 25.28 | 30.28 | 30.28 | 1 | 1 | 0 | 28.92% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2384 | 0 | 369.285 | 0 | 87.128 | 0 |  |  | 87.128 | 1999-05-31 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.8149 | 1999-05-31 | 3
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-31 | 4 | 392.016 | 156.0949 | 317.0231 | 24.61 | 29.61 | 29.61 | 1 | 1 | 0 | 25.75% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3307 | 0 | 369.285 | 0 | 85.271 | 0 |  |  | 85.271 | 1999-05-31 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.9579 | 1999-05-31 | 4
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-31 | 5 | 396.044 | 157.6987 | 320.2806 | 24.26 | 29.26 | 29.26 | 1 | 1 | 0 | 26.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3797 | 0 | 369.285 | 0 | 84.3167 | 0 |  |  | 84.3167 | 1999-05-31 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.0036 | 1999-05-31 | 5
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-31 | 6 | 435.712 | 173.4939 | 352.36 | 24.64 | 29.64 | 29.64 | 1 | 1 | 0 | 28.63% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3265 | 0 | 369.285 | 0 | 85.3533 | 0 |  |  | 85.3533 | 1999-05-31 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.0402 | 1999-05-31 | 6
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-31 | 7 | 699.707 | 278.6128 | 565.8527 | 25.52 | 30.52 | 30.52 | 1 | 1 | 0 | 45.97% | 0% | 7.5 | 0.45969 | 0 | 4.2333 | 0 | 565.8527 | 0 | 133.6673 | 0 |  |  | 133.6673 | 1999-05-31 | 7 | 162.2111 | 0 | 32.4422 | 0 | 19.6392 | 0 | 19.6392 | 202.7639 | 0 | 33.794 | 0 | 22.1978 | 0 | 22.1978 | 202.7639 | 0 | 7.9912 | 0 | 7.9912 | 75 | 84.8779 | 343.3733 | 1999-05-31 | 7
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-31 | 8 | 992.909 | 395.3614 | 802.9649 | 26.35 | 31.35 | 31.35 | 1 | 1 | 0 | 65.23% | 0% | 7.5 | 0.65231 | 0 | 4.1543 | 0 | 802.9649 | 0 | 193.2861 | 0 |  |  | 193.2861 | 1999-05-31 | 8 | 230.1833 | 0 | 46.0367 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.7291 | 0 | 47.9549 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.7291 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.4447 | 520.7308 | 1999-05-31 | 8
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-31 | 9 | 1113.52 | 443.3869 | 900.503 | 26.68 | 31.68 | 31.68 | 1 | 1 | 0 | 73.16% | 0% | 7.5 | 0.73155 | 0 | 4.1237 | 0 | 900.503 | 0 | 218.3712 | 0 |  |  | 218.3712 | 1999-05-31 | 9 | 258.1442 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 322.6802 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 322.6802 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.0754 | 560.4466 | 1999-05-31 | 9
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-31 | 10 | 1044.37 | 415.8524 | 844.5814 | 26.62 | 31.62 | 31.62 | 1 | 1 | 0 | 68.61% | 0% | 7.5 | 0.68612 | 0 | 4.124 | 0 | 844.5814 | 0 | 204.7942 | 0 |  |  | 204.7942 | 1999-05-31 | 10 | 242.1133 | 0 | 48.4227 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.6417 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.6417 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.6872 | 538.4814 | 1999-05-31 | 10
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-31 | 11 | 1080.4 | 430.199 | 873.7189 | 26.39 | 31.39 | 31.39 | 1 | 1 | 0 | 70.98% | 0% | 7.5 | 0.70979 | 0 | 4.1587 | 0 | 873.7189 | 0 | 210.0957 | 0 |  |  | 210.0957 | 1999-05-31 | 11 | 250.4661 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 313.0826 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 313.0826 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.0578 | 548.1535 | 1999-05-31 | 11
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-31 | 12 | 1157.23 | 460.7915 | 935.8512 | 26.21 | 31.21 | 31.21 | 1 | 1 | 0 | 76.03% | 0% | 7.5 | 0.76027 | 0 | 4.1914 | 0 | 935.8512 | 0 | 223.2777 | 0 |  |  | 223.2777 | 1999-05-31 | 12 | 268.2774 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 335.3467 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 335.3467 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 140.3777 | 570.6554 | 1999-05-31 | 12
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-31 | 13 | 1028.39 | 409.4894 | 831.6584 | 26.31 | 31.31 | 31.31 | 1 | 1 | 0 | 67.56% | 0% | 7.5 | 0.67562 | 0 | 4.1636 | 0 | 831.6584 | 0 | 199.7459 | 0 |  |  | 199.7459 | 1999-05-31 | 13 | 238.4087 | 0 | 47.6817 | 0 | 55 | 0 | 55 | 298.0109 | 0 | 49.6685 | 0 | 55 | 0 | 55 | 298.0109 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.7488 | 531.4946 | 1999-05-31 | 13
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-31 | 14 | 1069.23 | 425.7513 | 864.6857 | 26.9 | 31.9 | 31.9 | 1 | 1 | 0 | 70.25% | 0% | 7.5 | 0.70245 | 0 | 4.0898 | 0 | 864.6857 | 0 | 211.4246 | 0 |  |  | 211.4246 | 1999-05-31 | 14 | 247.8766 | 0 | 49.5753 | 0 | 55 | 0 | 55 | 309.8457 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 309.8457 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.7029 | 548.1275 | 1999-05-31 | 14
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-31 | 15 | 1131.51 | 450.5502 | 915.0515 | 28.06 | 33.06 | 33.06 | 1 | 1 | 0 | 74.34% | 0% | 7.5 | 0.74337 | 0 | 3.9466 | 0 | 915.0515 | 0 | 231.8557 | 0 |  |  | 231.8557 | 1999-05-31 | 15 | 262.3148 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 327.8935 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 327.8935 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 137.2577 | 576.1135 | 1999-05-31 | 15
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-31 | 16 | 998.582 | 397.6203 | 807.5527 | 29.31 | 34.31 | 34.31 | 1 | 1 | 0 | 65.6% | 0% | 7.5 | 0.65604 | 0 | 3.7777 | 0 | 807.5527 | 0 | 213.7689 | 0 |  |  | 213.7689 | 1999-05-31 | 16 | 231.4984 | 0 | 46.2997 | 0 | 55 | 0 | 55 | 289.373 | 0 | 48.2288 | 0 | 55 | 0 | 55 | 289.373 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.1329 | 541.9018 | 1999-05-31 | 16
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-31 | 17 | 1009.5 | 401.9677 | 816.3821 | 30.01 | 35.01 | 35.01 | 1 | 1 | 0 | 66.32% | 0% | 7.5 | 0.66321 | 0 | 3.6947 | 0 | 816.3821 | 0 | 220.9609 | 0 |  |  | 220.9609 | 1999-05-31 | 17 | 234.0295 | 0 | 46.8059 | 0 | 55 | 0 | 55 | 292.5369 | 0 | 48.7562 | 0 | 55 | 0 | 55 | 292.5369 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.4573 | 550.4182 | 1999-05-31 | 17
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-31 | 18 | 951.109 | 378.7173 | 769.1613 | 29.39 | 34.39 | 34.39 | 1 | 1 | 0 | 62.49% | 0% | 7.5 | 0.62485 | 0 | 3.7632 | 0 | 769.1613 | 0 | 204.3902 | 0 |  |  | 204.3902 | 1999-05-31 | 18 | 220.4929 | 0 | 44.0986 | 0 | 49.3248 | 0 | 49.3248 | 275.6161 | 0 | 45.936 | 0 | 55 | 0 | 55 | 275.6161 | 0 | 20.0703 | 0 | 20.0703 | 75 | 115.3742 | 519.1595 | 1999-05-31 | 18
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-31 | 19 | 729.504 | 290.4775 | 589.9495 | 27.84 | 32.84 | 32.84 | 1 | 1 | 0 | 47.93% | 0% | 7.5 | 0.47926 | 0 | 3.9321 | 0 | 589.9495 | 0 | 150.0336 | 0 |  |  | 150.0336 | 1999-05-31 | 19 | 169.1188 | 0 | 33.8238 | 0 | 22.2565 | 0 | 22.2565 | 211.3986 | 0 | 35.2331 | 0 | 25.1561 | 0 | 25.1561 | 211.3986 | 0 | 9.0562 | 0 | 9.0562 | 75 | 88.4924 | 369.9948 | 1999-05-31 | 19
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-31 | 20 | 623.255 | 248.1707 | 504.026 | 26.48 | 31.48 | 31.48 | 1 | 1 | 0 | 40.95% | 0% | 7.5 | 0.40946 | 0 | 4.0962 | 0 | 504.026 | 0 | 123.0466 | 0 |  |  | 123.0466 | 1999-05-31 | 20 | 144.4874 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 180.6093 | 0 | 30.1016 | 0 | 15.6876 | 0 | 15.6876 | 180.6093 | 0 | 5.6476 | 0 | 5.6476 | 75 | 75.6039 | 310.5151 | 1999-05-31 | 20
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-31 | 21 | 605.857 | 241.2431 | 489.9562 | 26.12 | 31.12 | 31.12 | 1 | 1 | 0 | 39.8% | 0% | 7.5 | 0.39803 | 0 | 4.142 | 0 | 489.9562 | 0 | 118.2903 | 0 |  |  | 118.2903 | 1999-05-31 | 21 | 140.4541 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.5676 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.5676 | 0 | 5.1877 | 0 | 5.1877 | 75 | 73.4934 | 303.0302 | 1999-05-31 | 21
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-31 | 22 | 674.409 | 268.5395 | 545.3942 | 26.17 | 31.17 | 31.17 | 1 | 1 | 0 | 44.31% | 0% | 7.5 | 0.44307 | 0 | 4.1429 | 0 | 545.3942 | 0 | 131.6448 | 0 |  |  | 131.6448 | 1999-05-31 | 22 | 156.3463 | 0 | 31.2693 | 0 | 17.5851 | 0 | 17.5851 | 195.4329 | 0 | 32.5722 | 0 | 19.8761 | 0 | 19.8761 | 195.4329 | 0 | 7.1554 | 0 | 7.1554 | 75 | 81.8091 | 333.0704 | 1999-05-31 | 22
|  |  |  | 2.031 | 1999-05-31 | 23 | 597.053 | 237.7375 | 482.8364 | 25.88 | 30.88 | 30.88 | 1 | 1 | 0 | 39.22% | 0% | 7.5 | 0.39225 | 0 | 4.1731 | 0 | 482.8364 | 0 | 115.7025 | 0 |  |  | 115.7025 | 1999-05-31 | 23 | 138.4131 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.0164 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.0164 | 0 | 4.9648 | 0 | 4.9648 | 75 | 72.4255 | 299.1516 | 1999-05-31 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-01 | 0 | 534.529 | 219.3703 | 456.3685 | 25.2 | 30.2 | 30.2 | 1 | 1 | 0 | 37.07% | 0% | 7.5 | 0.37074 | 0 | 4.2616 | 0 | 456.3685 | 0 | 107.0885 | 0 |  |  | 107.0885 | 1999-06-01 | 0 | 130.8256 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.532 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.532 | 0 | 4.1923 | 0 | 4.1923 | 75 | 68.4553 | 285.7948 | 1999-06-01 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-01 | 1 | 489.103 | 200.7275 | 417.5848 | 24.39 | 29.39 | 29.39 | 1 | 1 | 0 | 33.92% | 0% | 7.5 | 0.33924 | 0 | 4.3684 | 0 | 417.5848 | 0 | 95.5912 | 0 |  |  | 95.5912 | 1999-06-01 | 1 | 119.7076 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 149.6346 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.6377 | 267.523 | 1999-06-01 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-01 | 2 | 445.97 | 183.0257 | 380.7588 | 23.57 | 28.57 | 28.57 | 1 | 1 | 0 | 30.93% | 0% | 7.5 | 0.30932 | 0 | 4.4797 | 0 | 380.7588 | 0 | 84.9966 | 0 |  |  | 84.9966 | 1999-06-01 | 2 | 109.1509 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.4386 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.1138 | 251.4045 | 1999-06-01 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-01 | 3 | 397.457 | 163.116 | 339.3396 | 22.88 | 27.88 | 27.88 | 1 | 1 | 0 | 27.57% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5785 | 0 | 369.285 | 0 | 80.6571 | 0 |  |  | 80.6571 | 1999-06-01 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.3439 | 1999-06-01 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-01 | 4 | 358.891 | 147.2886 | 306.4128 | 22.4 | 27.4 | 27.4 | 1 | 1 | 0 | 24.89% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6497 | 0 | 369.285 | 0 | 79.4217 | 0 |  |  | 79.4217 | 1999-06-01 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.1086 | 1999-06-01 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-01 | 5 | 356.868 | 146.4583 | 304.6856 | 22.21 | 27.21 | 27.21 | 1 | 1 | 0 | 24.75% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6782 | 0 | 369.285 | 0 | 78.938 | 0 |  |  | 78.938 | 1999-06-01 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.6249 | 1999-06-01 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-01 | 6 | 364.981 | 149.7879 | 311.6123 | 22.33 | 27.33 | 27.33 | 1 | 1 | 0 | 25.31% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6601 | 0 | 369.285 | 0 | 79.2432 | 0 |  |  | 79.2432 | 1999-06-01 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.93 | 1999-06-01 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-01 | 7 | 660.224 | 270.9554 | 563.6839 | 22.65 | 27.65 | 27.65 | 1 | 1 | 0 | 45.79% | 0% | 7.5 | 0.45793 | 0 | 4.6422 | 0 | 563.6839 | 0 | 121.4255 | 0 |  |  | 121.4255 | 1999-06-01 | 7 | 161.5894 | 0 | 32.3179 | 0 | 19.4142 | 0 | 19.4142 | 201.9867 | 0 | 33.6645 | 0 | 21.9435 | 0 | 21.9435 | 201.9867 | 0 | 7.8997 | 0 | 7.8997 | 75 | 84.5526 | 330.2355 | 1999-06-01 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-01 | 8 | 910.471 | 373.6566 | 777.339 | 22.97 | 27.97 | 27.97 | 1 | 1 | 0 | 63.15% | 0% | 7.5 | 0.6315 | 0 | 4.6273 | 0 | 777.339 | 0 | 167.9895 | 0 |  |  | 167.9895 | 1999-06-01 | 8 | 222.8372 | 0 | 44.5674 | 0 | 50.9148 | 0 | 50.9148 | 278.5465 | 0 | 46.4244 | 0 | 55 | 0 | 55 | 278.5465 | 0 | 20.7173 | 0 | 20.7173 | 75 | 116.6009 | 486.2224 | 1999-06-01 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-01 | 9 | 956.898 | 392.7102 | 816.9773 | 23.16 | 28.16 | 28.16 | 1 | 1 | 0 | 66.37% | 0% | 7.5 | 0.6637 | 0 | 4.6052 | 0 | 816.9773 | 0 | 177.4047 | 0 |  |  | 177.4047 | 1999-06-01 | 9 | 234.2002 | 0 | 46.84 | 0 | 55 | 0 | 55 | 292.7502 | 0 | 48.7917 | 0 | 55 | 0 | 55 | 292.7502 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.5466 | 506.9513 | 1999-06-01 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-01 | 10 | 961.923 | 394.7724 | 821.2676 | 23.19 | 28.19 | 28.19 | 1 | 1 | 0 | 66.72% | 0% | 7.5 | 0.66718 | 0 | 4.6014 | 0 | 821.2676 | 0 | 178.483 | 0 |  |  | 178.483 | 1999-06-01 | 10 | 235.43 | 0 | 47.086 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.2875 | 0 | 49.0479 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.2875 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.1901 | 508.6732 | 1999-06-01 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-01 | 11 | 965.275 | 396.1481 | 824.1294 | 23.09 | 28.09 | 28.09 | 1 | 1 | 0 | 66.95% | 0% | 7.5 | 0.66951 | 0 | 4.6166 | 0 | 824.1294 | 0 | 178.5131 | 0 |  |  | 178.5131 | 1999-06-01 | 11 | 236.2504 | 0 | 47.2501 | 0 | 55 | 0 | 55 | 295.313 | 0 | 49.2188 | 0 | 55 | 0 | 55 | 295.313 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.6194 | 509.1325 | 1999-06-01 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-01 | 12 | 961.907 | 394.7659 | 821.2539 | 22.91 | 27.91 | 27.91 | 1 | 1 | 0 | 66.72% | 0% | 7.5 | 0.66717 | 0 | 4.643 | 0 | 821.2539 | 0 | 176.8804 | 0 |  |  | 176.8804 | 1999-06-01 | 12 | 235.4261 | 0 | 47.0852 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.2826 | 0 | 49.0471 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.2826 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.1881 | 507.0685 | 1999-06-01 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-01 | 13 | 954.982 | 391.9239 | 815.3415 | 22.72 | 27.72 | 27.72 | 1 | 1 | 0 | 66.24% | 0% | 7.5 | 0.66237 | 0 | 4.6705 | 0 | 815.3415 | 0 | 174.5716 | 0 |  |  | 174.5716 | 1999-06-01 | 13 | 233.7312 | 0 | 46.7462 | 0 | 55 | 0 | 55 | 292.164 | 0 | 48.694 | 0 | 55 | 0 | 55 | 292.164 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.3012 | 503.8728 | 1999-06-01 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-01 | 14 | 953.906 | 391.4823 | 814.4228 | 22.59 | 27.59 | 27.59 | 1 | 1 | 0 | 66.16% | 0% | 7.5 | 0.66162 | 0 | 4.6899 | 0 | 814.4228 | 0 | 173.6528 | 0 |  |  | 173.6528 | 1999-06-01 | 14 | 233.4679 | 0 | 46.6936 | 0 | 55 | 0 | 55 | 291.8348 | 0 | 48.6391 | 0 | 55 | 0 | 55 | 291.8348 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.1634 | 502.8162 | 1999-06-01 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-01 | 15 | 949.469 | 389.6613 | 810.6346 | 22.59 | 27.59 | 27.59 | 1 | 1 | 0 | 65.85% | 0% | 7.5 | 0.65854 | 0 | 4.6894 | 0 | 810.6346 | 0 | 172.8667 | 0 |  |  | 172.8667 | 1999-06-01 | 15 | 232.3819 | 0 | 46.4764 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.4774 | 0 | 48.4129 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.4774 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.5952 | 501.4619 | 1999-06-01 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-01 | 16 | 947.46 | 388.8368 | 808.9194 | 22.72 | 27.72 | 27.72 | 1 | 1 | 0 | 65.72% | 0% | 7.5 | 0.65715 | 0 | 4.6695 | 0 | 808.9194 | 0 | 173.2334 | 0 |  |  | 173.2334 | 1999-06-01 | 16 | 231.8902 | 0 | 46.378 | 0 | 55 | 0 | 55 | 289.8628 | 0 | 48.3105 | 0 | 55 | 0 | 55 | 289.8628 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.3379 | 501.5713 | 1999-06-01 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-01 | 17 | 939.603 | 385.6123 | 802.2113 | 22.9 | 27.9 | 27.9 | 1 | 1 | 0 | 65.17% | 0% | 7.5 | 0.6517 | 0 | 4.6416 | 0 | 802.2113 | 0 | 172.8324 | 0 |  |  | 172.8324 | 1999-06-01 | 17 | 229.9672 | 0 | 45.9934 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.459 | 0 | 47.9098 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.459 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.3317 | 500.1641 | 1999-06-01 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-01 | 18 | 871.616 | 357.7105 | 744.1655 | 23.1 | 28.1 | 28.1 | 1 | 1 | 0 | 60.45% | 0% | 7.5 | 0.60455 | 0 | 4.6029 | 0 | 744.1655 | 0 | 161.6715 | 0 |  |  | 161.6715 | 1999-06-01 | 18 | 213.3275 | 0 | 42.6655 | 0 | 44.6706 | 0 | 44.6706 | 266.6593 | 0 | 44.4432 | 0 | 50.4903 | 0 | 50.4903 | 266.6593 | 0 | 18.1765 | 0 | 18.1765 | 75 | 111.6248 | 461.6337 | 1999-06-01 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-01 | 19 | 759.792 | 311.818 | 648.6928 | 23.26 | 28.26 | 28.26 | 1 | 1 | 0 | 52.7% | 0% | 7.5 | 0.52699 | 0 | 4.5649 | 0 | 648.6928 | 0 | 142.1051 | 0 |  |  | 142.1051 | 1999-06-01 | 19 | 185.9586 | 0 | 37.1917 | 0 | 29.589 | 0 | 29.589 | 232.4483 | 0 | 38.7414 | 0 | 33.4439 | 0 | 33.4439 | 232.4483 | 0 | 12.0398 | 0 | 12.0398 | 75 | 97.3039 | 389.4817 | 1999-06-01 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-01 | 20 | 655.972 | 269.2104 | 560.0537 | 23.36 | 28.36 | 28.36 | 1 | 1 | 0 | 45.5% | 0% | 7.5 | 0.45498 | 0 | 4.5369 | 0 | 560.0537 | 0 | 123.4443 | 0 |  |  | 123.4443 | 1999-06-01 | 20 | 160.5487 | 0 | 32.1097 | 0 | 19.0415 | 0 | 19.0415 | 200.6859 | 0 | 33.4477 | 0 | 21.5223 | 0 | 21.5223 | 200.6859 | 0 | 7.748 | 0 | 7.748 | 75 | 84.0081 | 330.7642 | 1999-06-01 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-01 | 21 | 583.437 | 239.4421 | 498.125 | 23.38 | 28.38 | 28.38 | 1 | 1 | 0 | 40.47% | 0% | 7.5 | 0.40467 | 0 | 4.5247 | 0 | 498.125 | 0 | 110.0904 | 0 |  |  | 110.0904 | 1999-06-01 | 21 | 142.7958 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.4948 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.4948 | 0 | 5.4515 | 0 | 5.4515 | 75 | 74.7187 | 296.3194 | 1999-06-01 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-01 | 22 | 646.092 | 265.1556 | 551.6184 | 23.31 | 28.31 | 28.31 | 1 | 1 | 0 | 44.81% | 0% | 7.5 | 0.44812 | 0 | 4.5429 | 0 | 551.6184 | 0 | 121.4236 | 0 |  |  | 121.4236 | 1999-06-01 | 22 | 158.1306 | 0 | 31.6261 | 0 | 18.194 | 0 | 18.194 | 197.6633 | 0 | 32.9439 | 0 | 20.5644 | 0 | 20.5644 | 197.6633 | 0 | 7.4032 | 0 | 7.4032 | 75 | 82.7428 | 325.3279 | 1999-06-01 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-01 | 23 | 589.693 | 242.0095 | 503.4662 | 23.17 | 28.17 | 28.17 | 1 | 1 | 0 | 40.9% | 0% | 7.5 | 0.40901 | 0 | 4.5562 | 0 | 503.4662 | 0 | 110.5025 | 0 |  |  | 110.5025 | 1999-06-01 | 23 | 144.327 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 180.4087 | 0 | 30.0681 | 0 | 15.6354 | 0 | 15.6354 | 180.4087 | 0 | 5.6288 | 0 | 5.6288 | 75 | 75.5199 | 297.816 | 1999-06-01 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-02 | 0 | 542.212 | 222.5234 | 462.928 | 22.95 | 27.95 | 27.95 | 1 | 1 | 0 | 37.61% | 0% | 7.5 | 0.37607 | 0 | 4.5823 | 0 | 462.928 | 0 | 101.0242 | 0 |  |  | 101.0242 | 1999-06-02 | 0 | 132.706 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.8825 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.8825 | 0 | 4.3756 | 0 | 4.3756 | 75 | 69.4392 | 280.8979 | 1999-06-02 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-02 | 1 | 496.018 | 203.5654 | 423.4887 | 22.64 | 27.64 | 27.64 | 1 | 1 | 0 | 34.4% | 0% | 7.5 | 0.34403 | 0 | 4.6222 | 0 | 423.4887 | 0 | 91.6203 | 0 |  |  | 91.6203 | 1999-06-02 | 1 | 121.4001 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.7501 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.7501 | 0 | 3.3499 | 0 | 3.3499 | 75 | 63.5233 | 264.5523 | 1999-06-02 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-02 | 2 | 447.281 | 183.5638 | 381.8782 | 22.25 | 27.25 | 27.25 | 1 | 1 | 0 | 31.02% | 0% | 7.5 | 0.31023 | 0 | 4.6741 | 0 | 381.8782 | 0 | 81.7009 | 0 |  |  | 81.7009 | 1999-06-02 | 2 | 109.4717 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.8397 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.2817 | 248.2767 | 1999-06-02 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-02 | 3 | 401.541 | 164.7921 | 342.8264 | 21.79 | 26.79 | 26.79 | 1 | 1 | 0 | 27.85% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7418 | 0 | 369.285 | 0 | 77.8791 | 0 |  |  | 77.8791 | 1999-06-02 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.566 | 1999-06-02 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-02 | 4 | 386.952 | 158.8048 | 330.3706 | 21.39 | 26.39 | 26.39 | 1 | 1 | 0 | 26.84% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8032 | 0 | 369.285 | 0 | 76.8838 | 0 |  |  | 76.8838 | 1999-06-02 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.5707 | 1999-06-02 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-02 | 5 | 386.777 | 158.733 | 330.2212 | 21.23 | 26.23 | 26.23 | 1 | 1 | 0 | 26.83% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8279 | 0 | 369.285 | 0 | 76.4893 | 0 |  |  | 76.4893 | 1999-06-02 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.1762 | 1999-06-02 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-02 | 6 | 391.403 | 160.6315 | 334.1708 | 21.38 | 26.38 | 26.38 | 1 | 1 | 0 | 27.15% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8047 | 0 | 369.285 | 0 | 76.8591 | 0 |  |  | 76.8591 | 1999-06-02 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.546 | 1999-06-02 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-02 | 7 | 695.101 | 285.2689 | 593.4611 | 21.7 | 26.7 | 26.7 | 1 | 1 | 0 | 48.21% | 0% | 7.5 | 0.48212 | 0 | 4.7909 | 0 | 593.4611 | 0 | 123.8717 | 0 |  |  | 123.8717 | 1999-06-02 | 7 | 170.1255 | 0 | 34.0251 | 0 | 22.6563 | 0 | 22.6563 | 212.6569 | 0 | 35.4428 | 0 | 25.608 | 0 | 25.608 | 212.6569 | 0 | 9.2189 | 0 | 9.2189 | 75 | 89.0192 | 345.3741 | 1999-06-02 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-02 | 8 | 947.486 | 388.8475 | 808.9416 | 21.96 | 26.96 | 26.96 | 1 | 1 | 0 | 65.72% | 0% | 7.5 | 0.65717 | 0 | 4.7851 | 0 | 808.9416 | 0 | 169.0558 | 0 |  |  | 169.0558 | 1999-06-02 | 8 | 231.8966 | 0 | 46.3793 | 0 | 55 | 0 | 55 | 289.8707 | 0 | 48.3118 | 0 | 55 | 0 | 55 | 289.8707 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.3412 | 497.397 | 1999-06-02 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-02 | 9 | 950.892 | 390.2453 | 811.8495 | 22.03 | 27.03 | 27.03 | 1 | 1 | 0 | 65.95% | 0% | 7.5 | 0.65953 | 0 | 4.7748 | 0 | 811.8495 | 0 | 170.0294 | 0 |  |  | 170.0294 | 1999-06-02 | 9 | 232.7302 | 0 | 46.546 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.9128 | 0 | 48.4855 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.9128 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.7774 | 498.8069 | 1999-06-02 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-02 | 10 | 952.461 | 390.8892 | 813.1891 | 21.96 | 26.96 | 26.96 | 1 | 1 | 0 | 66.06% | 0% | 7.5 | 0.66062 | 0 | 4.7857 | 0 | 813.1891 | 0 | 169.9195 | 0 |  |  | 169.9195 | 1999-06-02 | 10 | 233.1142 | 0 | 46.6228 | 0 | 55 | 0 | 55 | 291.3928 | 0 | 48.5655 | 0 | 55 | 0 | 55 | 291.3928 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.9784 | 498.8979 | 1999-06-02 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-02 | 11 | 969.166 | 397.745 | 827.4515 | 21.86 | 26.86 | 26.86 | 1 | 1 | 0 | 67.22% | 0% | 7.5 | 0.67221 | 0 | 4.8034 | 0 | 827.4515 | 0 | 172.2633 | 0 |  |  | 172.2633 | 1999-06-02 | 11 | 237.2028 | 0 | 47.4406 | 0 | 55 | 0 | 55 | 296.5034 | 0 | 49.4172 | 0 | 55 | 0 | 55 | 296.5034 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.1177 | 503.381 | 1999-06-02 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-02 | 12 | 981.45 | 402.7863 | 837.9393 | 21.88 | 26.88 | 26.88 | 1 | 1 | 0 | 68.07% | 0% | 7.5 | 0.68073 | 0 | 4.802 | 0 | 837.9393 | 0 | 174.4984 | 0 |  |  | 174.4984 | 1999-06-02 | 12 | 240.2093 | 0 | 48.0419 | 0 | 55 | 0 | 55 | 300.2616 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 300.2616 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 125.6909 | 507.1892 | 1999-06-02 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-02 | 13 | 991.02 | 406.7138 | 846.1099 | 22.16 | 27.16 | 27.16 | 1 | 1 | 0 | 68.74% | 0% | 7.5 | 0.68736 | 0 | 4.7602 | 0 | 846.1099 | 0 | 177.7454 | 0 |  |  | 177.7454 | 1999-06-02 | 13 | 242.5515 | 0 | 48.5103 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.1894 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.1894 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.9165 | 511.6618 | 1999-06-02 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-02 | 14 | 988.877 | 405.8343 | 844.2803 | 22.82 | 27.82 | 27.82 | 1 | 1 | 0 | 68.59% | 0% | 7.5 | 0.68588 | 0 | 4.66 | 0 | 844.2803 | 0 | 181.1762 | 0 |  |  | 181.1762 | 1999-06-02 | 14 | 242.027 | 0 | 48.4054 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.5338 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.5338 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.642 | 514.8182 | 1999-06-02 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-02 | 15 | 960.753 | 394.2923 | 820.2686 | 23.91 | 28.91 | 28.91 | 1 | 1 | 0 | 66.64% | 0% | 7.5 | 0.66637 | 0 | 4.4959 | 0 | 820.2686 | 0 | 182.4473 | 0 |  |  | 182.4473 | 1999-06-02 | 15 | 235.1437 | 0 | 47.0287 | 0 | 55 | 0 | 55 | 293.9296 | 0 | 48.9883 | 0 | 55 | 0 | 55 | 293.9296 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.0403 | 512.4876 | 1999-06-02 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-02 | 16 | 932.201 | 382.5745 | 795.8916 | 24.91 | 29.91 | 29.91 | 1 | 1 | 0 | 64.66% | 0% | 7.5 | 0.64657 | 0 | 4.3501 | 0 | 795.8916 | 0 | 182.9576 | 0 |  |  | 182.9576 | 1999-06-02 | 16 | 228.1556 | 0 | 45.6311 | 0 | 54.648 | 0 | 54.648 | 285.1945 | 0 | 47.5324 | 0 | 55 | 0 | 55 | 285.1945 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 119.3837 | 508.9893 | 1999-06-02 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-02 | 17 | 919.305 | 377.282 | 784.8813 | 25.29 | 30.29 | 30.29 | 1 | 1 | 0 | 63.76% | 0% | 7.5 | 0.63762 | 0 | 4.2957 | 0 | 784.8813 | 0 | 182.7112 | 0 |  |  | 182.7112 | 1999-06-02 | 17 | 224.9993 | 0 | 44.9999 | 0 | 52.4113 | 0 | 52.4113 | 281.2491 | 0 | 46.8749 | 0 | 55 | 0 | 55 | 281.2491 | 0 | 21.3262 | 0 | 21.3262 | 75 | 117.7322 | 504.1809 | 1999-06-02 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-02 | 18 | 853.973 | 350.4698 | 729.1024 | 25.12 | 30.12 | 30.12 | 1 | 1 | 0 | 59.23% | 0% | 7.5 | 0.59231 | 0 | 4.3113 | 0 | 729.1024 | 0 | 169.1133 | 0 |  |  | 169.1133 | 1999-06-02 | 18 | 209.0093 | 0 | 41.8019 | 0 | 42.0125 | 0 | 42.0125 | 261.2617 | 0 | 43.5436 | 0 | 47.4859 | 0 | 47.4859 | 261.2617 | 0 | 17.0949 | 0 | 17.0949 | 75 | 109.3654 | 460.0719 | 1999-06-02 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-02 | 19 | 745.8 | 306.0757 | 636.7468 | 24.66 | 29.66 | 29.66 | 1 | 1 | 0 | 51.73% | 0% | 7.5 | 0.51728 | 0 | 4.3622 | 0 | 636.7468 | 0 | 145.9687 | 0 |  |  | 145.9687 | 1999-06-02 | 19 | 182.5341 | 0 | 36.5068 | 0 | 27.9842 | 0 | 27.9842 | 228.1676 | 0 | 38.0279 | 0 | 31.63 | 0 | 31.63 | 228.1676 | 0 | 11.3868 | 0 | 11.3868 | 75 | 95.512 | 387.4818 | 1999-06-02 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-02 | 20 | 627.947 | 257.7089 | 536.1266 | 24.19 | 29.19 | 29.19 | 1 | 1 | 0 | 43.55% | 0% | 7.5 | 0.43554 | 0 | 4.4139 | 0 | 536.1266 | 0 | 121.4629 | 0 |  |  | 121.4629 | 1999-06-02 | 20 | 153.6896 | 0 | 30.7379 | 0 | 16.7038 | 0 | 16.7038 | 192.112 | 0 | 32.0187 | 0 | 18.88 | 0 | 18.88 | 192.112 | 0 | 6.7968 | 0 | 6.7968 | 75 | 80.419 | 319.2624 | 1999-06-02 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-02 | 21 | 504.985 | 207.2454 | 431.1445 | 23.96 | 28.96 | 28.96 | 1 | 1 | 0 | 35.03% | 0% | 7.5 | 0.35025 | 0 | 4.4313 | 0 | 431.1445 | 0 | 97.2963 | 0 |  |  | 97.2963 | 1999-06-02 | 21 | 123.5948 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.4934 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.4934 | 0 | 3.5348 | 0 | 3.5348 | 75 | 64.6717 | 271.5616 | 1999-06-02 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-02 | 22 | 485.144 | 199.1027 | 414.2047 | 23.96 | 28.96 | 28.96 | 1 | 1 | 0 | 33.65% | 0% | 7.5 | 0.33649 | 0 | 4.4288 | 0 | 414.2047 | 0 | 93.5259 | 0 |  |  | 93.5259 | 1999-06-02 | 22 | 118.7387 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.4234 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.1307 | 264.9507 | 1999-06-02 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-02 | 23 | 388.482 | 159.4327 | 331.6769 | 24.11 | 29.11 | 29.11 | 1 | 1 | 0 | 26.94% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4009 | 0 | 369.285 | 0 | 83.911 | 0 |  |  | 83.911 | 1999-06-02 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.5979 | 1999-06-02 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-03 | 0 | 316.607 | 129.9353 | 270.3117 | 24.31 | 29.31 | 29.31 | 1 | 1 | 0 | 21.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3727 | 0 | 369.285 | 0 | 84.4524 | 0 |  |  | 84.4524 | 1999-06-03 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.1393 | 1999-06-03 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-03 | 1 | 293.613 | 120.4985 | 250.68 | 24.44 | 29.44 | 29.44 | 1 | 1 | 0 | 20.36% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3545 | 0 | 369.285 | 0 | 84.8062 | 0 |  |  | 84.8062 | 1999-06-03 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.493 | 1999-06-03 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-03 | 2 | 287.054 | 117.8067 | 245.0801 | 24.4 | 29.4 | 29.4 | 1 | 1 | 0 | 19.91% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3601 | 0 | 369.285 | 0 | 84.6972 | 0 |  |  | 84.6972 | 1999-06-03 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.384 | 1999-06-03 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-03 | 3 | 285.656 | 117.233 | 243.8865 | 24.16 | 29.16 | 29.16 | 1 | 1 | 0 | 19.81% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3938 | 0 | 369.285 | 0 | 84.0461 | 0 |  |  | 84.0461 | 1999-06-03 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.7329 | 1999-06-03 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-03 | 4 | 282.355 | 115.8783 | 241.0682 | 23.86 | 28.86 | 28.86 | 1 | 1 | 0 | 19.58% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4364 | 0 | 369.285 | 0 | 83.2392 | 0 |  |  | 83.2392 | 1999-06-03 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.9261 | 1999-06-03 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-03 | 5 | 284.47 | 116.7463 | 242.8739 | 23.74 | 28.74 | 28.74 | 1 | 1 | 0 | 19.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4536 | 0 | 369.285 | 0 | 82.9186 | 0 |  |  | 82.9186 | 1999-06-03 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.6055 | 1999-06-03 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-03 | 6 | 292.792 | 120.1616 | 249.979 | 23.98 | 28.98 | 28.98 | 1 | 1 | 0 | 20.31% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4193 | 0 | 369.285 | 0 | 83.561 | 0 |  |  | 83.561 | 1999-06-03 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.2479 | 1999-06-03 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-03 | 7 | 301.309 | 123.657 | 257.2506 | 24.49 | 29.49 | 29.49 | 1 | 1 | 0 | 20.9% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3475 | 0 | 369.285 | 0 | 84.9426 | 0 |  |  | 84.9426 | 1999-06-03 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.6295 | 1999-06-03 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-03 | 8 | 506.945 | 208.0498 | 432.8179 | 24.99 | 29.99 | 29.99 | 1 | 1 | 0 | 35.16% | 0% | 7.5 | 0.35161 | 0 | 4.2871 | 0 | 432.8179 | 0 | 100.9574 | 0 |  |  | 100.9574 | 1999-06-03 | 8 | 124.0745 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.0931 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.0931 | 0 | 3.5762 | 0 | 3.5762 | 75 | 64.9227 | 275.5151 | 1999-06-03 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-03 | 9 | 730.219 | 299.6813 | 623.4441 | 25.28 | 30.28 | 30.28 | 1 | 1 | 0 | 50.65% | 0% | 7.5 | 0.50647 | 0 | 4.2742 | 0 | 623.4441 | 0 | 145.8612 | 0 |  |  | 145.8612 | 1999-06-03 | 9 | 178.7206 | 0 | 35.7441 | 0 | 26.2667 | 0 | 26.2667 | 223.4008 | 0 | 37.2335 | 0 | 29.6887 | 0 | 29.6887 | 223.4008 | 0 | 10.6879 | 0 | 10.6879 | 75 | 93.5166 | 381.0212 | 1999-06-03 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-03 | 10 | 838.209 | 344.0003 | 715.6434 | 25.38 | 30.38 | 30.38 | 1 | 1 | 0 | 58.14% | 0% | 7.5 | 0.58137 | 0 | 4.2735 | 0 | 715.6434 | 0 | 167.4596 | 0 |  |  | 167.4596 | 1999-06-03 | 10 | 205.1511 | 0 | 41.0302 | 0 | 39.7286 | 0 | 39.7286 | 256.4389 | 0 | 42.7398 | 0 | 44.9044 | 0 | 44.9044 | 256.4389 | 0 | 16.1656 | 0 | 16.1656 | 75 | 107.3465 | 450.6047 | 1999-06-03 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-03 | 11 | 880.725 | 361.4488 | 751.9426 | 25.4 | 30.4 | 30.4 | 1 | 1 | 0 | 61.09% | 0% | 7.5 | 0.61086 | 0 | 4.2759 | 0 | 751.9426 | 0 | 175.8554 | 0 |  |  | 175.8554 | 1999-06-03 | 11 | 215.5569 | 0 | 43.1114 | 0 | 46.0858 | 0 | 46.0858 | 269.4461 | 0 | 44.9077 | 0 | 52.0899 | 0 | 52.0899 | 269.4461 | 0 | 18.7523 | 0 | 18.7523 | 75 | 112.7914 | 480.5747 | 1999-06-03 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-03 | 12 | 881.372 | 361.7144 | 752.495 | 25.41 | 30.41 | 30.41 | 1 | 1 | 0 | 61.13% | 0% | 7.5 | 0.61131 | 0 | 4.2746 | 0 | 752.495 | 0 | 176.0379 | 0 |  |  | 176.0379 | 1999-06-03 | 12 | 215.7152 | 0 | 43.143 | 0 | 46.1874 | 0 | 46.1874 | 269.644 | 0 | 44.9407 | 0 | 52.2047 | 0 | 52.2047 | 269.644 | 0 | 18.7937 | 0 | 18.7937 | 75 | 112.8742 | 481.098 | 1999-06-03 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-03 | 13 | 879.112 | 360.7869 | 750.5654 | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 1 | 1 | 0 | 60.97% | 0% | 7.5 | 0.60974 | 0 | 4.262 | 0 | 750.5654 | 0 | 176.1067 | 0 |  |  | 176.1067 | 1999-06-03 | 13 | 215.1621 | 0 | 43.0324 | 0 | 45.833 | 0 | 45.833 | 268.9526 | 0 | 44.8254 | 0 | 51.8042 | 0 | 51.8042 | 268.9526 | 0 | 18.6495 | 0 | 18.6495 | 75 | 112.5848 | 479.9782 | 1999-06-03 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-03 | 14 | 869.031 | 356.6496 | 741.9585 | 25.78 | 30.78 | 30.78 | 1 | 1 | 0 | 60.28% | 0% | 7.5 | 0.60275 | 0 | 4.2226 | 0 | 741.9585 | 0 | 175.7117 | 0 |  |  | 175.7117 | 1999-06-03 | 14 | 212.6948 | 0 | 42.539 | 0 | 44.2743 | 0 | 44.2743 | 265.8685 | 0 | 44.3114 | 0 | 50.0424 | 0 | 50.0424 | 265.8685 | 0 | 18.0153 | 0 | 18.0153 | 75 | 111.2938 | 474.3374 | 1999-06-03 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-03 | 15 | 863.697 | 354.4606 | 737.4045 | 26.22 | 31.22 | 31.22 | 1 | 1 | 0 | 59.91% | 0% | 7.5 | 0.59905 | 0 | 4.1626 | 0 | 737.4045 | 0 | 177.1482 | 0 |  |  | 177.1482 | 1999-06-03 | 15 | 211.3893 | 0 | 42.2779 | 0 | 43.464 | 0 | 43.464 | 264.2366 | 0 | 44.0394 | 0 | 49.1266 | 0 | 49.1266 | 264.2366 | 0 | 17.6856 | 0 | 17.6856 | 75 | 110.6107 | 473.0351 | 1999-06-03 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-03 | 16 | 811.747 | 333.1403 | 693.0508 | 26.43 | 31.43 | 31.43 | 1 | 1 | 0 | 56.3% | 0% | 7.5 | 0.56302 | 0 | 4.1286 | 0 | 693.0508 | 0 | 167.8674 | 0 |  |  | 167.8674 | 1999-06-03 | 16 | 198.6746 | 0 | 39.7349 | 0 | 36.0834 | 0 | 36.0834 | 248.3432 | 0 | 41.3905 | 0 | 40.7844 | 0 | 40.7844 | 248.3432 | 0 | 14.6824 | 0 | 14.6824 | 75 | 103.9576 | 438.3752 | 1999-06-03 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-03 | 17 | 750.035 | 307.8138 | 640.3625 | 26.17 | 31.17 | 31.17 | 1 | 1 | 0 | 52.02% | 0% | 7.5 | 0.52022 | 0 | 4.156 | 0 | 640.3625 | 0 | 154.0826 | 0 |  |  | 154.0826 | 1999-06-03 | 17 | 183.5706 | 0 | 36.7141 | 0 | 28.4636 | 0 | 28.4636 | 229.4632 | 0 | 38.2439 | 0 | 32.1719 | 0 | 32.1719 | 229.4632 | 0 | 11.5819 | 0 | 11.5819 | 75 | 96.0544 | 397.3545 | 1999-06-03 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-03 | 18 | 740.724 | 303.9925 | 632.413 | 25.63 | 30.63 | 30.63 | 1 | 1 | 0 | 51.38% | 0% | 7.5 | 0.51376 | 0 | 4.2276 | 0 | 632.413 | 0 | 149.5898 | 0 |  |  | 149.5898 | 1999-06-03 | 18 | 181.2917 | 0 | 36.2583 | 0 | 27.4167 | 0 | 27.4167 | 226.6147 | 0 | 37.7691 | 0 | 30.9886 | 0 | 30.9886 | 226.6147 | 0 | 11.1559 | 0 | 11.1559 | 75 | 94.8619 | 389.0129 | 1999-06-03 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-03 | 19 | 633 | 259.7827 | 540.4407 | 25 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 43.9% | 0% | 7.5 | 0.43904 | 0 | 4.301 | 0 | 540.4407 | 0 | 125.6532 | 0 |  |  | 125.6532 | 1999-06-03 | 19 | 154.9263 | 0 | 30.9853 | 0 | 17.1103 | 0 | 17.1103 | 193.6579 | 0 | 32.2763 | 0 | 19.3394 | 0 | 19.3394 | 193.6579 | 0 | 6.9622 | 0 | 6.9622 | 75 | 81.0661 | 325.1312 | 1999-06-03 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-03 | 20 | 527.818 | 216.6161 | 450.6388 | 24.48 | 29.48 | 29.48 | 1 | 1 | 0 | 36.61% | 0% | 7.5 | 0.36609 | 0 | 4.3606 | 0 | 450.6388 | 0 | 103.3436 | 0 |  |  | 103.3436 | 1999-06-03 | 20 | 129.1831 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.4789 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.4789 | 0 | 4.0363 | 0 | 4.0363 | 75 | 67.5958 | 281.0345 | 1999-06-03 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-03 | 21 | 451.659 | 185.3605 | 385.616 | 24.2 | 29.2 | 29.2 | 1 | 1 | 0 | 31.33% | 0% | 7.5 | 0.31327 | 0 | 4.3906 | 0 | 385.616 | 0 | 87.8283 | 0 |  |  | 87.8283 | 1999-06-03 | 21 | 110.5432 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.1791 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.8424 | 254.9648 | 1999-06-03 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-03 | 22 | 397.341 | 163.0684 | 339.2405 | 24.14 | 29.14 | 29.14 | 1 | 1 | 0 | 27.56% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3967 | 0 | 369.285 | 0 | 83.992 | 0 |  |  | 83.992 | 1999-06-03 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.6789 | 1999-06-03 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-03 | 23 | 354.33 | 145.4168 | 302.5187 | 24.23 | 29.23 | 29.23 | 1 | 1 | 0 | 24.58% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.384 | 0 | 369.285 | 0 | 84.2354 | 0 |  |  | 84.2354 | 1999-06-03 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.9223 | 1999-06-03 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-04 | 0 | 322.083 | 132.1826 | 274.987 | 24.45 | 29.45 | 29.45 | 1 | 1 | 0 | 22.34% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3531 | 0 | 369.285 | 0 | 84.8334 | 0 |  |  | 84.8334 | 1999-06-04 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.5203 | 1999-06-04 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-04 | 1 | 310.612 | 127.4749 | 265.1933 | 24.61 | 29.61 | 29.61 | 1 | 1 | 0 | 21.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3307 | 0 | 369.285 | 0 | 85.271 | 0 |  |  | 85.271 | 1999-06-04 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.9579 | 1999-06-04 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-04 | 2 | 309.226 | 126.9061 | 264.01 | 24.71 | 29.71 | 29.71 | 1 | 1 | 0 | 21.45% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3168 | 0 | 369.285 | 0 | 85.5456 | 0 |  |  | 85.5456 | 1999-06-04 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.2325 | 1999-06-04 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-04 | 3 | 317.159 | 130.1618 | 270.783 | 24.69 | 29.69 | 29.69 | 1 | 1 | 0 | 22% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3196 | 0 | 369.285 | 0 | 85.4907 | 0 |  |  | 85.4907 | 1999-06-04 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.1775 | 1999-06-04 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-04 | 4 | 326.778 | 134.1094 | 278.9955 | 24.61 | 29.61 | 29.61 | 1 | 1 | 0 | 22.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3307 | 0 | 369.285 | 0 | 85.271 | 0 |  |  | 85.271 | 1999-06-04 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.9579 | 1999-06-04 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-04 | 5 | 332.819 | 136.5887 | 284.1531 | 24.57 | 29.57 | 29.57 | 1 | 1 | 0 | 23.08% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3363 | 0 | 369.285 | 0 | 85.1614 | 0 |  |  | 85.1614 | 1999-06-04 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.8483 | 1999-06-04 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-04 | 6 | 338.196 | 138.7954 | 288.7439 | 24.67 | 29.67 | 29.67 | 1 | 1 | 0 | 23.46% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3224 | 0 | 369.285 | 0 | 85.4357 | 0 |  |  | 85.4357 | 1999-06-04 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.1226 | 1999-06-04 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-04 | 7 | 342.49 | 140.5576 | 292.41 | 24.99 | 29.99 | 29.99 | 1 | 1 | 0 | 23.75% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2781 | 0 | 369.285 | 0 | 86.3193 | 0 |  |  | 86.3193 | 1999-06-04 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.0062 | 1999-06-04 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-04 | 8 | 532.473 | 218.5265 | 454.6131 | 25.63 | 30.63 | 30.63 | 1 | 1 | 0 | 36.93% | 0% | 7.5 | 0.36932 | 0 | 4.2028 | 0 | 454.6131 | 0 | 108.1681 | 0 |  |  | 108.1681 | 1999-06-04 | 8 | 130.3224 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.903 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.903 | 0 | 4.1441 | 0 | 4.1441 | 75 | 68.192 | 286.5629 | 1999-06-04 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-04 | 9 | 737.86 | 302.8172 | 629.9678 | 26.57 | 31.57 | 31.57 | 1 | 1 | 0 | 51.18% | 0% | 7.5 | 0.51177 | 0 | 4.1014 | 0 | 629.9678 | 0 | 153.5966 | 0 |  |  | 153.5966 | 1999-06-04 | 9 | 180.5908 | 0 | 36.1182 | 0 | 27.0999 | 0 | 27.0999 | 225.7384 | 0 | 37.6231 | 0 | 30.6305 | 0 | 30.6305 | 225.7384 | 0 | 11.027 | 0 | 11.027 | 75 | 94.4952 | 391.8491 | 1999-06-04 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-04 | 10 | 846.555 | 347.4255 | 722.769 | 27.57 | 32.57 | 32.57 | 1 | 1 | 0 | 58.72% | 0% | 7.5 | 0.58716 | 0 | 3.9839 | 0 | 722.769 | 0 | 181.4234 | 0 |  |  | 181.4234 | 1999-06-04 | 10 | 207.1938 | 0 | 41.4388 | 0 | 40.9271 | 0 | 40.9271 | 258.9922 | 0 | 43.1654 | 0 | 46.2592 | 0 | 46.2592 | 258.9922 | 0 | 16.6533 | 0 | 16.6533 | 75 | 108.4154 | 468.6784 | 1999-06-04 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-04 | 11 | 864.49 | 354.786 | 738.0815 | 28.29 | 33.29 | 33.29 | 1 | 1 | 0 | 59.96% | 0% | 7.5 | 0.5996 | 0 | 3.8947 | 0 | 738.0815 | 0 | 189.5102 | 0 |  |  | 189.5102 | 1999-06-04 | 11 | 211.5834 | 0 | 42.3167 | 0 | 43.5839 | 0 | 43.5839 | 264.4792 | 0 | 44.0799 | 0 | 49.262 | 0 | 49.262 | 264.4792 | 0 | 17.7343 | 0 | 17.7343 | 75 | 110.7122 | 485.8026 | 1999-06-04 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-04 | 12 | 811.142 | 332.892 | 692.5342 | 28.47 | 33.47 | 33.47 | 1 | 1 | 0 | 56.26% | 0% | 7.5 | 0.5626 | 0 | 3.8664 | 0 | 692.5342 | 0 | 179.1175 | 0 |  |  | 179.1175 | 1999-06-04 | 12 | 198.5265 | 0 | 39.7053 | 0 | 36.0028 | 0 | 36.0028 | 248.1581 | 0 | 41.3597 | 0 | 40.6933 | 0 | 40.6933 | 248.1581 | 0 | 14.6496 | 0 | 14.6496 | 75 | 103.8801 | 449.3433 | 1999-06-04 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-04 | 13 | 725.125 | 297.5907 | 619.0949 | 27.89 | 32.89 | 32.89 | 1 | 1 | 0 | 50.29% | 0% | 7.5 | 0.50294 | 0 | 3.9296 | 0 | 619.0949 | 0 | 157.547 | 0 |  |  | 157.547 | 1999-06-04 | 13 | 177.4739 | 0 | 35.4948 | 0 | 25.7208 | 0 | 25.7208 | 221.8423 | 0 | 36.9737 | 0 | 29.0717 | 0 | 29.0717 | 221.8423 | 0 | 10.4658 | 0 | 10.4658 | 75 | 92.8642 | 390.6696 | 1999-06-04 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-04 | 14 | 656.176 | 269.2941 | 560.2279 | 26.44 | 31.44 | 31.44 | 1 | 1 | 0 | 45.51% | 0% | 7.5 | 0.45512 | 0 | 4.1091 | 0 | 560.2279 | 0 | 136.3374 | 0 |  |  | 136.3374 | 1999-06-04 | 14 | 160.5987 | 0 | 32.1197 | 0 | 19.0593 | 0 | 19.0593 | 200.7483 | 0 | 33.4581 | 0 | 21.5424 | 0 | 21.5424 | 200.7483 | 0 | 7.7552 | 0 | 7.7552 | 75 | 84.0342 | 343.7285 | 1999-06-04 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-04 | 15 | 667.584 | 273.9759 | 569.9677 | 24.59 | 29.59 | 29.59 | 1 | 1 | 0 | 46.3% | 0% | 7.5 | 0.46303 | 0 | 4.3624 | 0 | 569.9677 | 0 | 130.6549 | 0 |  |  | 130.6549 | 1999-06-04 | 15 | 163.3908 | 0 | 32.6782 | 0 | 20.0708 | 0 | 20.0708 | 204.2384 | 0 | 34.0397 | 0 | 22.6856 | 0 | 22.6856 | 204.2384 | 0 | 8.1668 | 0 | 8.1668 | 75 | 85.4952 | 342.0732 | 1999-06-04 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-04 | 16 | 684.568 | 280.9462 | 584.4683 | 22.89 | 27.89 | 27.89 | 1 | 1 | 0 | 47.48% | 0% | 7.5 | 0.47481 | 0 | 4.6097 | 0 | 584.4683 | 0 | 126.7909 | 0 |  |  | 126.7909 | 1999-06-04 | 16 | 167.5476 | 0 | 33.5095 | 0 | 21.6419 | 0 | 21.6419 | 209.4345 | 0 | 34.9057 | 0 | 24.4614 | 0 | 24.4614 | 209.4345 | 0 | 8.8061 | 0 | 8.8061 | 75 | 87.6702 | 344.3706 | 1999-06-04 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-04 | 17 | 625.761 | 256.8118 | 534.2602 | 21.89 | 26.89 | 26.89 | 1 | 1 | 0 | 43.4% | 0% | 7.5 | 0.43402 | 0 | 4.7524 | 0 | 534.2602 | 0 | 112.4183 | 0 |  |  | 112.4183 | 1999-06-04 | 17 | 153.1546 | 0 | 30.6309 | 0 | 16.5299 | 0 | 16.5299 | 191.4433 | 0 | 31.9072 | 0 | 18.6835 | 0 | 18.6835 | 191.4433 | 0 | 6.7261 | 0 | 6.7261 | 75 | 80.139 | 309.4968 | 1999-06-04 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-04 | 18 | 537.547 | 220.6089 | 458.9452 | 22.03 | 27.03 | 27.03 | 1 | 1 | 0 | 37.28% | 0% | 7.5 | 0.37284 | 0 | 4.7193 | 0 | 458.9452 | 0 | 97.2484 | 0 |  |  | 97.2484 | 1999-06-04 | 18 | 131.5643 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.4554 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.4554 | 0 | 4.2637 | 0 | 4.2637 | 75 | 68.8418 | 276.4127 | 1999-06-04 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-04 | 19 | 448.786 | 184.1814 | 383.1631 | 22.94 | 27.94 | 27.94 | 1 | 1 | 0 | 31.13% | 0% | 7.5 | 0.31127 | 0 | 4.5717 | 0 | 383.1631 | 0 | 83.8113 | 0 |  |  | 83.8113 | 1999-06-04 | 19 | 109.8401 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.3001 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.4745 | 250.5799 | 1999-06-04 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-04 | 20 | 390.88 | 160.4168 | 333.7243 | 24.01 | 29.01 | 29.01 | 1 | 1 | 0 | 27.11% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4151 | 0 | 369.285 | 0 | 83.6417 | 0 |  |  | 83.6417 | 1999-06-04 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.3285 | 1999-06-04 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-04 | 21 | 385.162 | 158.0702 | 328.8424 | 24.75 | 29.75 | 29.75 | 1 | 1 | 0 | 26.71% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3113 | 0 | 369.285 | 0 | 85.6557 | 0 |  |  | 85.6557 | 1999-06-04 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.3426 | 1999-06-04 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-04 | 22 | 384.047 | 157.6126 | 327.8904 | 25.09 | 30.09 | 30.09 | 1 | 1 | 0 | 26.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2644 | 0 | 369.285 | 0 | 86.5973 | 0 |  |  | 86.5973 | 1999-06-04 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.2842 | 1999-06-04 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-04 | 23 | 380.336 | 156.0896 | 324.7221 | 25.12 | 30.12 | 30.12 | 1 | 1 | 0 | 26.38% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2603 | 0 | 369.285 | 0 | 86.6809 | 0 |  |  | 86.6809 | 1999-06-04 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.3678 | 1999-06-04 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-05 | 0 | 376.443 | 154.4919 | 321.3983 | 24.93 | 29.93 | 29.93 | 1 | 1 | 0 | 26.11% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2864 | 0 | 369.285 | 0 | 86.153 | 0 |  |  | 86.153 | 1999-06-05 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.8398 | 1999-06-05 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-05 | 1 | 371.872 | 152.616 | 317.4957 | 24.55 | 29.55 | 29.55 | 1 | 1 | 0 | 25.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3391 | 0 | 369.285 | 0 | 85.1067 | 0 |  |  | 85.1067 | 1999-06-05 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.7935 | 1999-06-05 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-05 | 2 | 365.006 | 149.7982 | 311.6337 | 24.06 | 29.06 | 29.06 | 1 | 1 | 0 | 25.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.408 | 0 | 369.285 | 0 | 83.7762 | 0 |  |  | 83.7762 | 1999-06-05 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.4631 | 1999-06-05 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-05 | 3 | 357.672 | 146.7883 | 305.3721 | 23.58 | 28.58 | 28.58 | 1 | 1 | 0 | 24.81% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4766 | 0 | 369.285 | 0 | 82.4931 | 0 |  |  | 82.4931 | 1999-06-05 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.18 | 1999-06-05 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-05 | 4 | 353.185 | 144.9468 | 301.5412 | 23.21 | 28.21 | 28.21 | 1 | 1 | 0 | 24.5% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5301 | 0 | 369.285 | 0 | 81.5175 | 0 |  |  | 81.5175 | 1999-06-05 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.2044 | 1999-06-05 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-05 | 5 | 357.009 | 146.5162 | 304.806 | 23.08 | 28.08 | 28.08 | 1 | 1 | 0 | 24.76% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5491 | 0 | 369.285 | 0 | 81.1774 | 0 |  |  | 81.1774 | 1999-06-05 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.8643 | 1999-06-05 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-05 | 6 | 366.114 | 150.2529 | 312.5796 | 23.42 | 28.42 | 28.42 | 1 | 1 | 0 | 25.39% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4996 | 0 | 369.285 | 0 | 82.0698 | 0 |  |  | 82.0698 | 1999-06-05 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.7567 | 1999-06-05 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-05 | 7 | 431.368 | 177.0331 | 368.292 | 24.06 | 29.06 | 29.06 | 1 | 1 | 0 | 29.92% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.408 | 0 | 369.285 | 0 | 83.7762 | 0 |  |  | 83.7762 | 1999-06-05 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.4631 | 1999-06-05 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-05 | 8 | 842.766 | 345.8705 | 719.5341 | 24.59 | 29.59 | 29.59 | 1 | 1 | 0 | 58.45% | 0% | 7.5 | 0.58454 | 0 | 4.384 | 0 | 719.5341 | 0 | 164.1258 | 0 |  |  | 164.1258 | 1999-06-05 | 8 | 206.2664 | 0 | 41.2533 | 0 | 40.3801 | 0 | 40.3801 | 257.833 | 0 | 42.9722 | 0 | 45.6408 | 0 | 45.6408 | 257.833 | 0 | 16.4307 | 0 | 16.4307 | 75 | 107.9301 | 449.5074 | 1999-06-05 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-05 | 9 | 961.346 | 394.5356 | 820.7749 | 24.68 | 29.68 | 29.68 | 1 | 1 | 0 | 66.68% | 0% | 7.5 | 0.66678 | 0 | 4.386 | 0 | 820.7749 | 0 | 187.1332 | 0 |  |  | 187.1332 | 1999-06-05 | 9 | 235.2888 | 0 | 47.0578 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.111 | 0 | 49.0185 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.111 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.1162 | 517.2495 | 1999-06-05 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-05 | 10 | 984.889 | 404.1977 | 840.8754 | 24.44 | 29.44 | 29.44 | 1 | 1 | 0 | 68.31% | 0% | 7.5 | 0.68311 | 0 | 4.423 | 0 | 840.8754 | 0 | 190.1157 | 0 |  |  | 190.1157 | 1999-06-05 | 10 | 241.0509 | 0 | 48.2102 | 0 | 55 | 0 | 55 | 301.3137 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 301.3137 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.1313 | 523.247 | 1999-06-05 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-05 | 11 | 996.931 | 409.1397 | 851.1566 | 24.09 | 29.09 | 29.09 | 1 | 1 | 0 | 69.15% | 0% | 7.5 | 0.69146 | 0 | 4.4745 | 0 | 851.1566 | 0 | 190.2218 | 0 |  |  | 190.2218 | 1999-06-05 | 11 | 243.9982 | 0 | 48.7996 | 0 | 55 | 0 | 55 | 304.9978 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 304.9978 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 127.6735 | 524.8953 | 1999-06-05 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-05 | 12 | 989.003 | 405.886 | 844.3878 | 23.84 | 28.84 | 28.84 | 1 | 1 | 0 | 68.6% | 0% | 7.5 | 0.68596 | 0 | 4.5097 | 0 | 844.3878 | 0 | 187.2401 | 0 |  |  | 187.2401 | 1999-06-05 | 12 | 242.0578 | 0 | 48.4116 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.5723 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.5723 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.6582 | 520.8983 | 1999-06-05 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-05 | 13 | 985.777 | 404.5621 | 841.6336 | 23.91 | 28.91 | 28.91 | 1 | 1 | 0 | 68.37% | 0% | 7.5 | 0.68373 | 0 | 4.4991 | 0 | 841.6336 | 0 | 187.067 | 0 |  |  | 187.067 | 1999-06-05 | 13 | 241.2683 | 0 | 48.2537 | 0 | 55 | 0 | 55 | 301.5854 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 301.5854 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.245 | 520.312 | 1999-06-05 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-05 | 14 | 988.243 | 405.5741 | 843.739 | 24.5 | 29.5 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 68.54% | 0% | 7.5 | 0.68544 | 0 | 4.4149 | 0 | 843.739 | 0 | 191.1134 | 0 |  |  | 191.1134 | 1999-06-05 | 14 | 241.8718 | 0 | 48.3744 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.3398 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.3398 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.5608 | 524.6742 | 1999-06-05 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-05 | 15 | 975.528 | 400.3559 | 832.8832 | 25.68 | 30.68 | 30.68 | 1 | 1 | 0 | 67.66% | 0% | 7.5 | 0.67662 | 0 | 4.249 | 0 | 832.8832 | 0 | 196.0205 | 0 |  |  | 196.0205 | 1999-06-05 | 15 | 238.7598 | 0 | 47.752 | 0 | 55 | 0 | 55 | 298.4498 | 0 | 49.7416 | 0 | 55 | 0 | 55 | 298.4498 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.9325 | 527.953 | 1999-06-05 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-05 | 16 | 960.049 | 394.0033 | 819.6676 | 26.86 | 31.86 | 31.86 | 1 | 1 | 0 | 66.59% | 0% | 7.5 | 0.66588 | 0 | 4.089 | 0 | 819.6676 | 0 | 200.4581 | 0 |  |  | 200.4581 | 1999-06-05 | 16 | 234.9714 | 0 | 46.9943 | 0 | 55 | 0 | 55 | 293.7142 | 0 | 48.9524 | 0 | 55 | 0 | 55 | 293.7142 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.9501 | 530.4082 | 1999-06-05 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-05 | 17 | 894.197 | 366.9777 | 763.4447 | 27.33 | 32.33 | 32.33 | 1 | 1 | 0 | 62.02% | 0% | 7.5 | 0.62021 | 0 | 4.0202 | 0 | 763.4447 | 0 | 189.9044 | 0 |  |  | 189.9044 | 1999-06-05 | 17 | 218.8541 | 0 | 43.7708 | 0 | 48.2331 | 0 | 48.2331 | 273.5677 | 0 | 45.5946 | 0 | 54.517 | 0 | 54.517 | 273.5677 | 0 | 19.6261 | 0 | 19.6261 | 75 | 114.5167 | 501.7974 | 1999-06-05 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-05 | 18 | 770.445 | 316.19 | 657.7881 | 26.89 | 31.89 | 31.89 | 1 | 1 | 0 | 53.44% | 0% | 7.5 | 0.53437 | 0 | 4.0632 | 0 | 657.7881 | 0 | 161.8892 | 0 |  |  | 161.8892 | 1999-06-05 | 18 | 188.5659 | 0 | 37.7132 | 0 | 30.8511 | 0 | 30.8511 | 235.7074 | 0 | 39.2846 | 0 | 34.8704 | 0 | 34.8704 | 235.7074 | 0 | 12.5533 | 0 | 12.5533 | 75 | 98.6682 | 413.8323 | 1999-06-05 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-05 | 19 | 586.697 | 240.78 | 500.9083 | 26.05 | 31.05 | 31.05 | 1 | 1 | 0 | 40.69% | 0% | 7.5 | 0.40693 | 0 | 4.1528 | 0 | 500.9083 | 0 | 120.6188 | 0 |  |  | 120.6188 | 1999-06-05 | 19 | 143.5937 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.4921 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.4921 | 0 | 5.5434 | 0 | 5.5434 | 75 | 75.1362 | 307.3573 | 1999-06-05 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-05 | 20 | 495.978 | 203.549 | 423.4545 | 25.24 | 30.24 | 30.24 | 1 | 1 | 0 | 34.4% | 0% | 7.5 | 0.34401 | 0 | 4.2515 | 0 | 423.4545 | 0 | 99.6014 | 0 |  |  | 99.6014 | 1999-06-05 | 20 | 121.3903 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.7379 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.7379 | 0 | 3.3491 | 0 | 3.3491 | 75 | 63.5182 | 272.5275 | 1999-06-05 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-05 | 21 | 441.388 | 181.1453 | 376.8468 | 24.76 | 29.76 | 29.76 | 1 | 1 | 0 | 30.61% | 0% | 7.5 | 0.30614 | 0 | 4.311 | 0 | 376.8468 | 0 | 87.4159 | 0 |  |  | 87.4159 | 1999-06-05 | 21 | 108.0294 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.0368 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.527 | 253.2371 | 1999-06-05 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-05 | 22 | 499.267 | 204.8988 | 426.2626 | 24.58 | 29.58 | 29.58 | 1 | 1 | 0 | 34.63% | 0% | 7.5 | 0.34629 | 0 | 4.3431 | 0 | 426.2626 | 0 | 98.1474 | 0 |  |  | 98.1474 | 1999-06-05 | 22 | 122.1953 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.7441 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.7441 | 0 | 3.4161 | 0 | 3.4161 | 75 | 63.9394 | 271.5618 | 1999-06-05 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-05 | 23 | 451.386 | 185.2485 | 385.3829 | 24.59 | 29.59 | 29.59 | 1 | 1 | 0 | 31.31% | 0% | 7.5 | 0.31308 | 0 | 4.3358 | 0 | 385.3829 | 0 | 88.8836 | 0 |  |  | 88.8836 | 1999-06-05 | 23 | 110.4764 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.0955 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.8074 | 255.9851 | 1999-06-05 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-06 | 0 | 400.796 | 164.4864 | 342.1903 | 24.66 | 29.66 | 29.66 | 1 | 1 | 0 | 27.8% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3238 | 0 | 369.285 | 0 | 85.4082 | 0 |  |  | 85.4082 | 1999-06-06 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.0951 | 1999-06-06 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-06 | 1 | 383.953 | 157.574 | 327.8102 | 24.71 | 29.71 | 29.71 | 1 | 1 | 0 | 26.63% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3168 | 0 | 369.285 | 0 | 85.5456 | 0 |  |  | 85.5456 | 1999-06-06 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.2325 | 1999-06-06 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-06 | 2 | 372.889 | 153.0333 | 318.364 | 24.61 | 29.61 | 29.61 | 1 | 1 | 0 | 25.86% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3307 | 0 | 369.285 | 0 | 85.271 | 0 |  |  | 85.271 | 1999-06-06 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.9579 | 1999-06-06 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-06 | 3 | 361.096 | 148.1935 | 308.2954 | 24.31 | 29.31 | 29.31 | 1 | 1 | 0 | 25.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3727 | 0 | 369.285 | 0 | 84.4524 | 0 |  |  | 84.4524 | 1999-06-06 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.1393 | 1999-06-06 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-06 | 4 | 348.625 | 143.0754 | 297.6479 | 23.93 | 28.93 | 28.93 | 1 | 1 | 0 | 24.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4265 | 0 | 369.285 | 0 | 83.4268 | 0 |  |  | 83.4268 | 1999-06-06 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.1136 | 1999-06-06 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-06 | 5 | 340.41 | 139.704 | 290.6342 | 23.68 | 28.68 | 28.68 | 1 | 1 | 0 | 23.61% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4622 | 0 | 369.285 | 0 | 82.7588 | 0 |  |  | 82.7588 | 1999-06-06 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.4457 | 1999-06-06 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-06 | 6 | 334.685 | 137.3545 | 285.7463 | 23.77 | 28.77 | 28.77 | 1 | 1 | 0 | 23.21% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4493 | 0 | 369.285 | 0 | 82.9987 | 0 |  |  | 82.9987 | 1999-06-06 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.6855 | 1999-06-06 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-06 | 7 | 420.952 | 172.7584 | 359.3991 | 24.29 | 29.29 | 29.29 | 1 | 1 | 0 | 29.2% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3755 | 0 | 369.285 | 0 | 84.3981 | 0 |  |  | 84.3981 | 1999-06-06 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.085 | 1999-06-06 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-06 | 8 | 674.891 | 276.9747 | 576.2063 | 25.16 | 30.16 | 30.16 | 1 | 1 | 0 | 46.81% | 0% | 7.5 | 0.4681 | 0 | 4.284 | 0 | 576.2063 | 0 | 134.5004 | 0 |  |  | 134.5004 | 1999-06-06 | 8 | 165.1791 | 0 | 33.0358 | 0 | 20.737 | 0 | 20.737 | 206.4739 | 0 | 34.4123 | 0 | 23.4387 | 0 | 23.4387 | 206.4739 | 0 | 8.4379 | 0 | 8.4379 | 75 | 86.4309 | 348.545 | 1999-06-06 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-06 | 9 | 702.803 | 288.4298 | 600.0369 | 26.3 | 31.3 | 31.3 | 1 | 1 | 0 | 48.75% | 0% | 7.5 | 0.48746 | 0 | 4.1331 | 0 | 600.0369 | 0 | 145.178 | 0 |  |  | 145.178 | 1999-06-06 | 9 | 172.0106 | 0 | 34.4021 | 0 | 23.4178 | 0 | 23.4178 | 215.0132 | 0 | 35.8355 | 0 | 26.4687 | 0 | 26.4687 | 215.0132 | 0 | 9.5287 | 0 | 9.5287 | 75 | 90.0055 | 369.5989 | 1999-06-06 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-06 | 10 | 702.013 | 288.1056 | 599.3624 | 27.33 | 32.33 | 32.33 | 1 | 1 | 0 | 48.69% | 0% | 7.5 | 0.48691 | 0 | 3.9984 | 0 | 599.3624 | 0 | 149.9014 | 0 |  |  | 149.9014 | 1999-06-06 | 10 | 171.8172 | 0 | 34.3634 | 0 | 23.339 | 0 | 23.339 | 214.7715 | 0 | 35.7953 | 0 | 26.3796 | 0 | 26.3796 | 214.7715 | 0 | 9.4966 | 0 | 9.4966 | 75 | 89.9044 | 374.021 | 1999-06-06 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-06 | 11 | 778.085 | 319.3255 | 664.3109 | 27.88 | 32.88 | 32.88 | 1 | 1 | 0 | 53.97% | 0% | 7.5 | 0.53967 | 0 | 3.9367 | 0 | 664.3109 | 0 | 168.7464 | 0 |  |  | 168.7464 | 1999-06-06 | 11 | 190.4358 | 0 | 38.0872 | 0 | 31.778 | 0 | 31.778 | 238.0448 | 0 | 39.6741 | 0 | 35.9181 | 0 | 35.9181 | 238.0448 | 0 | 12.9305 | 0 | 12.9305 | 75 | 99.6466 | 424.0197 | 1999-06-06 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-06 | 12 | 800.999 | 328.7294 | 683.8744 | 27.44 | 32.44 | 32.44 | 1 | 1 | 0 | 55.56% | 0% | 7.5 | 0.55557 | 0 | 3.9954 | 0 | 683.8744 | 0 | 171.1646 | 0 |  |  | 171.1646 | 1999-06-06 | 12 | 196.044 | 0 | 39.2088 | 0 | 34.669 | 0 | 34.669 | 245.055 | 0 | 40.8425 | 0 | 39.1857 | 0 | 39.1857 | 245.055 | 0 | 14.1069 | 0 | 14.1069 | 75 | 102.5812 | 436.7074 | 1999-06-06 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-06 | 13 | 855.594 | 351.1351 | 730.4863 | 26.27 | 31.27 | 31.27 | 1 | 1 | 0 | 59.34% | 0% | 7.5 | 0.59343 | 0 | 4.155 | 0 | 730.4863 | 0 | 175.8089 | 0 |  |  | 175.8089 | 1999-06-06 | 13 | 209.4061 | 0 | 41.8812 | 0 | 42.2522 | 0 | 42.2522 | 261.7576 | 0 | 43.6263 | 0 | 47.7568 | 0 | 47.7568 | 261.7576 | 0 | 17.1925 | 0 | 17.1925 | 75 | 109.5729 | 467.5833 | 1999-06-06 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-06 | 14 | 870.55 | 357.273 | 743.2554 | 25.04 | 30.04 | 30.04 | 1 | 1 | 0 | 60.38% | 0% | 7.5 | 0.60381 | 0 | 4.3245 | 0 | 743.2554 | 0 | 171.8726 | 0 |  |  | 171.8726 | 1999-06-06 | 14 | 213.0666 | 0 | 42.6133 | 0 | 44.5069 | 0 | 44.5069 | 266.3332 | 0 | 44.3889 | 0 | 50.3053 | 0 | 50.3053 | 266.3332 | 0 | 18.1099 | 0 | 18.1099 | 75 | 111.4883 | 471.2829 | 1999-06-06 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-06 | 15 | 867.482 | 356.0139 | 740.636 | 24.29 | 29.29 | 29.29 | 1 | 1 | 0 | 60.17% | 0% | 7.5 | 0.60168 | 0 | 4.4296 | 0 | 740.636 | 0 | 167.2005 | 0 |  |  | 167.2005 | 1999-06-06 | 15 | 212.3157 | 0 | 42.4631 | 0 | 44.038 | 0 | 44.038 | 265.3946 | 0 | 44.2324 | 0 | 49.7753 | 0 | 49.7753 | 265.3946 | 0 | 17.9191 | 0 | 17.9191 | 75 | 111.0954 | 465.0282 | 1999-06-06 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-06 | 16 | 823.578 | 337.9958 | 703.1518 | 24.02 | 29.02 | 29.02 | 1 | 1 | 0 | 57.12% | 0% | 7.5 | 0.57123 | 0 | 4.4627 | 0 | 703.1518 | 0 | 157.5615 | 0 |  |  | 157.5615 | 1999-06-06 | 16 | 201.5702 | 0 | 40.314 | 0 | 37.6843 | 0 | 37.6843 | 251.9627 | 0 | 41.9938 | 0 | 42.5938 | 0 | 42.5938 | 251.9627 | 0 | 15.3338 | 0 | 15.3338 | 75 | 105.4728 | 433.6461 | 1999-06-06 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-06 | 17 | 717.488 | 294.4565 | 612.5746 | 24.11 | 29.11 | 29.11 | 1 | 1 | 0 | 49.76% | 0% | 7.5 | 0.49764 | 0 | 4.4365 | 0 | 612.5746 | 0 | 138.0762 | 0 |  |  | 138.0762 | 1999-06-06 | 17 | 175.6047 | 0 | 35.1209 | 0 | 24.9167 | 0 | 24.9167 | 219.5059 | 0 | 36.5843 | 0 | 28.1628 | 0 | 28.1628 | 219.5059 | 0 | 10.1386 | 0 | 10.1386 | 75 | 91.8862 | 368.1805 | 1999-06-06 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-06 | 18 | 495.335 | 203.2851 | 422.9055 | 24.42 | 29.42 | 29.42 | 1 | 1 | 0 | 34.36% | 0% | 7.5 | 0.34356 | 0 | 4.365 | 0 | 422.9055 | 0 | 96.8856 | 0 |  |  | 96.8856 | 1999-06-06 | 18 | 121.2329 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.5412 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.5412 | 0 | 3.336 | 0 | 3.336 | 75 | 63.4358 | 269.7163 | 1999-06-06 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-06 | 19 | 333.393 | 136.8242 | 284.6432 | 24.82 | 29.82 | 29.82 | 1 | 1 | 0 | 23.12% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3016 | 0 | 369.285 | 0 | 85.8488 | 0 |  |  | 85.8488 | 1999-06-06 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.5356 | 1999-06-06 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-06 | 20 | 316.609 | 129.9361 | 270.3134 | 25.17 | 30.17 | 30.17 | 1 | 1 | 0 | 21.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2534 | 0 | 369.285 | 0 | 86.8204 | 0 |  |  | 86.8204 | 1999-06-06 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.5072 | 1999-06-06 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-06 | 21 | 312.933 | 128.4275 | 267.1749 | 25.38 | 30.38 | 30.38 | 1 | 1 | 0 | 21.7% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2248 | 0 | 369.285 | 0 | 87.4086 | 0 |  |  | 87.4086 | 1999-06-06 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.0955 | 1999-06-06 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-06 | 22 | 309.19 | 126.8913 | 263.9793 | 25.44 | 30.44 | 30.44 | 1 | 1 | 0 | 21.45% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2167 | 0 | 369.285 | 0 | 87.5774 | 0 |  |  | 87.5774 | 1999-06-06 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.2643 | 1999-06-06 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-06 | 23 | 307.546 | 126.2166 | 262.5756 | 25.4 | 30.4 | 30.4 | 1 | 1 | 0 | 21.33% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2221 | 0 | 369.285 | 0 | 87.4649 | 0 |  |  | 87.4649 | 1999-06-06 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.1517 | 1999-06-06 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-07 | 0 | 305.546 | 125.3958 | 260.8681 | 25.28 | 30.28 | 30.28 | 1 | 1 | 0 | 21.19% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2384 | 0 | 369.285 | 0 | 87.128 | 0 |  |  | 87.128 | 1999-06-07 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.8149 | 1999-06-07 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-07 | 1 | 303.614 | 124.6029 | 259.2186 | 25.14 | 30.14 | 30.14 | 1 | 1 | 0 | 21.06% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2575 | 0 | 369.285 | 0 | 86.7367 | 0 |  |  | 86.7367 | 1999-06-07 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.4235 | 1999-06-07 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-07 | 2 | 304.275 | 124.8742 | 259.7829 | 25 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 21.1% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2768 | 0 | 369.285 | 0 | 86.3471 | 0 |  |  | 86.3471 | 1999-06-07 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.034 | 1999-06-07 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-07 | 3 | 305.154 | 125.235 | 260.5334 | 24.89 | 29.89 | 29.89 | 1 | 1 | 0 | 21.17% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2919 | 0 | 369.285 | 0 | 86.0422 | 0 |  |  | 86.0422 | 1999-06-07 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.7291 | 1999-06-07 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-07 | 4 | 306.755 | 125.892 | 261.9003 | 24.83 | 29.83 | 29.83 | 1 | 1 | 0 | 21.28% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3002 | 0 | 369.285 | 0 | 85.8764 | 0 |  |  | 85.8764 | 1999-06-07 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.5632 | 1999-06-07 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-07 | 5 | 314.813 | 129.199 | 268.78 | 24.8 | 29.8 | 29.8 | 1 | 1 | 0 | 21.84% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3043 | 0 | 369.285 | 0 | 85.7936 | 0 |  |  | 85.7936 | 1999-06-07 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.4804 | 1999-06-07 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-07 | 6 | 324.702 | 133.2574 | 277.223 | 24.83 | 29.83 | 29.83 | 1 | 1 | 0 | 22.52% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3002 | 0 | 369.285 | 0 | 85.8764 | 0 |  |  | 85.8764 | 1999-06-07 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.5632 | 1999-06-07 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-07 | 7 | 334.176 | 137.1456 | 285.3117 | 24.88 | 29.88 | 29.88 | 1 | 1 | 0 | 23.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2933 | 0 | 369.285 | 0 | 86.0145 | 0 |  |  | 86.0145 | 1999-06-07 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.7014 | 1999-06-07 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-07 | 8 | 674.217 | 276.6981 | 575.6308 | 24.9 | 29.9 | 29.9 | 1 | 1 | 0 | 46.76% | 0% | 7.5 | 0.46763 | 0 | 4.3199 | 0 | 575.6308 | 0 | 133.25 | 0 |  |  | 133.25 | 1999-06-07 | 8 | 165.0142 | 0 | 33.0028 | 0 | 20.675 | 0 | 20.675 | 206.2677 | 0 | 34.378 | 0 | 23.3685 | 0 | 23.3685 | 206.2677 | 0 | 8.4127 | 0 | 8.4127 | 75 | 86.3446 | 347.0508 | 1999-06-07 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-07 | 9 | 787.902 | 323.3544 | 672.6925 | 24.87 | 29.87 | 29.87 | 1 | 1 | 0 | 54.65% | 0% | 7.5 | 0.54648 | 0 | 4.338 | 0 | 672.6925 | 0 | 155.0692 | 0 |  |  | 155.0692 | 1999-06-07 | 9 | 192.8385 | 0 | 38.5677 | 0 | 32.9961 | 0 | 32.9961 | 241.0481 | 0 | 40.1747 | 0 | 37.2948 | 0 | 37.2948 | 241.0481 | 0 | 13.4261 | 0 | 13.4261 | 75 | 100.9039 | 414.6901 | 1999-06-07 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-07 | 10 | 833.814 | 342.1966 | 711.8911 | 24.81 | 29.81 | 29.81 | 1 | 1 | 0 | 57.83% | 0% | 7.5 | 0.57833 | 0 | 4.352 | 0 | 711.8911 | 0 | 163.5766 | 0 |  |  | 163.5766 | 1999-06-07 | 10 | 204.0754 | 0 | 40.8151 | 0 | 39.1069 | 0 | 39.1069 | 255.0943 | 0 | 42.5157 | 0 | 44.2018 | 0 | 44.2018 | 255.0943 | 0 | 15.9126 | 0 | 15.9126 | 75 | 106.7837 | 444.5815 | 1999-06-07 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-07 | 11 | 857.836 | 352.0552 | 732.4005 | 24.76 | 29.76 | 29.76 | 1 | 1 | 0 | 59.5% | 0% | 7.5 | 0.59499 | 0 | 4.362 | 0 | 732.4005 | 0 | 167.9048 | 0 |  |  | 167.9048 | 1999-06-07 | 11 | 209.9548 | 0 | 41.991 | 0 | 42.5852 | 0 | 42.5852 | 262.4435 | 0 | 43.7406 | 0 | 48.1332 | 0 | 48.1332 | 262.4435 | 0 | 17.328 | 0 | 17.328 | 75 | 109.8601 | 460.8112 | 1999-06-07 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-07 | 12 | 786.095 | 322.6128 | 671.1497 | 24.75 | 29.75 | 29.75 | 1 | 1 | 0 | 54.52% | 0% | 7.5 | 0.54523 | 0 | 4.3546 | 0 | 671.1497 | 0 | 154.1256 | 0 |  |  | 154.1256 | 1999-06-07 | 12 | 192.3962 | 0 | 38.4792 | 0 | 32.7696 | 0 | 32.7696 | 240.4953 | 0 | 40.0826 | 0 | 37.0388 | 0 | 37.0388 | 240.4953 | 0 | 13.334 | 0 | 13.334 | 75 | 100.6725 | 412.9404 | 1999-06-07 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-07 | 13 | 803.028 | 329.5621 | 685.6067 | 24.81 | 29.81 | 29.81 | 1 | 1 | 0 | 55.7% | 0% | 7.5 | 0.55697 | 0 | 4.3483 | 0 | 685.6067 | 0 | 157.6741 | 0 |  |  | 157.6741 | 1999-06-07 | 13 | 196.5406 | 0 | 39.3081 | 0 | 34.9332 | 0 | 34.9332 | 245.6757 | 0 | 40.946 | 0 | 39.4843 | 0 | 39.4843 | 245.6757 | 0 | 14.2143 | 0 | 14.2143 | 75 | 102.841 | 424.1469 | 1999-06-07 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-07 | 14 | 812.116 | 333.2918 | 693.3658 | 24.97 | 29.97 | 29.97 | 1 | 1 | 0 | 56.33% | 0% | 7.5 | 0.56328 | 0 | 4.327 | 0 | 693.3658 | 0 | 160.2399 | 0 |  |  | 160.2399 | 1999-06-07 | 14 | 198.7649 | 0 | 39.753 | 0 | 36.1327 | 0 | 36.1327 | 248.4561 | 0 | 41.4093 | 0 | 40.8401 | 0 | 40.8401 | 248.4561 | 0 | 14.7024 | 0 | 14.7024 | 75 | 104.0049 | 430.9199 | 1999-06-07 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-07 | 15 | 787.707 | 323.2743 | 672.526 | 25.24 | 30.24 | 30.24 | 1 | 1 | 0 | 54.63% | 0% | 7.5 | 0.54635 | 0 | 4.2867 | 0 | 672.526 | 0 | 156.8871 | 0 |  |  | 156.8871 | 1999-06-07 | 15 | 192.7908 | 0 | 38.5582 | 0 | 32.9716 | 0 | 32.9716 | 240.9885 | 0 | 40.1647 | 0 | 37.2672 | 0 | 37.2672 | 240.9885 | 0 | 13.4162 | 0 | 13.4162 | 75 | 100.8789 | 416.421 | 1999-06-07 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-07 | 16 | 758.573 | 311.3178 | 647.652 | 25.53 | 30.53 | 30.53 | 1 | 1 | 0 | 52.61% | 0% | 7.5 | 0.52614 | 0 | 4.2434 | 0 | 647.652 | 0 | 152.6256 | 0 |  |  | 152.6256 | 1999-06-07 | 16 | 185.6603 | 0 | 37.1321 | 0 | 29.4468 | 0 | 29.4468 | 232.0753 | 0 | 38.6792 | 0 | 33.2831 | 0 | 33.2831 | 232.0753 | 0 | 11.9819 | 0 | 11.9819 | 75 | 97.1478 | 399.4853 | 1999-06-07 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-07 | 17 | 665.094 | 272.954 | 567.8418 | 25.7 | 30.7 | 30.7 | 1 | 1 | 0 | 46.13% | 0% | 7.5 | 0.4613 | 0 | 4.2091 | 0 | 567.8418 | 0 | 134.907 | 0 |  |  | 134.907 | 1999-06-07 | 17 | 162.7813 | 0 | 32.5563 | 0 | 19.847 | 0 | 19.847 | 203.4767 | 0 | 33.9128 | 0 | 22.4327 | 0 | 22.4327 | 203.4767 | 0 | 8.0758 | 0 | 8.0758 | 75 | 85.1763 | 345.4387 | 1999-06-07 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-07 | 18 | 450.672 | 184.9554 | 384.7733 | 25.48 | 30.48 | 30.48 | 1 | 1 | 0 | 31.26% | 0% | 7.5 | 0.31258 | 0 | 4.2134 | 0 | 384.7733 | 0 | 91.3212 | 0 |  |  | 91.3212 | 1999-06-07 | 18 | 110.3017 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.8771 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.716 | 258.3313 | 1999-06-07 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-07 | 19 | 327.043 | 134.2182 | 279.2217 | 24.88 | 29.88 | 29.88 | 1 | 1 | 0 | 22.68% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2933 | 0 | 369.285 | 0 | 86.0145 | 0 |  |  | 86.0145 | 1999-06-07 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.7014 | 1999-06-07 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-07 | 20 | 321.421 | 131.9109 | 274.4218 | 24.25 | 29.25 | 29.25 | 1 | 1 | 0 | 22.29% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3811 | 0 | 369.285 | 0 | 84.2896 | 0 |  |  | 84.2896 | 1999-06-07 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.9765 | 1999-06-07 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-07 | 21 | 315.335 | 129.4132 | 269.2257 | 23.89 | 28.89 | 28.89 | 1 | 1 | 0 | 21.87% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4322 | 0 | 369.285 | 0 | 83.3195 | 0 |  |  | 83.3195 | 1999-06-07 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.0064 | 1999-06-07 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-07 | 22 | 308.04 | 126.4194 | 262.9974 | 23.79 | 28.79 | 28.79 | 1 | 1 | 0 | 21.37% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4464 | 0 | 369.285 | 0 | 83.0521 | 0 |  |  | 83.0521 | 1999-06-07 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.7389 | 1999-06-07 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-07 | 23 | 300.653 | 123.3878 | 256.6906 | 23.85 | 28.85 | 28.85 | 1 | 1 | 0 | 20.85% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4379 | 0 | 369.285 | 0 | 83.2124 | 0 |  |  | 83.2124 | 1999-06-07 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.8993 | 1999-06-07 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-08 | 0 | 292.918 | 120.2133 | 250.0866 | 23.97 | 28.97 | 28.97 | 1 | 1 | 0 | 20.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4208 | 0 | 369.285 | 0 | 83.5341 | 0 |  |  | 83.5341 | 1999-06-08 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.221 | 1999-06-08 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-08 | 1 | 287.78 | 118.1047 | 245.6999 | 24.09 | 29.09 | 29.09 | 1 | 1 | 0 | 19.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4037 | 0 | 369.285 | 0 | 83.8571 | 0 |  |  | 83.8571 | 1999-06-08 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.544 | 1999-06-08 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-08 | 2 | 283.881 | 116.5045 | 242.371 | 24.09 | 29.09 | 29.09 | 1 | 1 | 0 | 19.69% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4037 | 0 | 369.285 | 0 | 83.8571 | 0 |  |  | 83.8571 | 1999-06-08 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.544 | 1999-06-08 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-08 | 3 | 280.172 | 114.9824 | 239.2044 | 23.94 | 28.94 | 28.94 | 1 | 1 | 0 | 19.43% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.425 | 0 | 369.285 | 0 | 83.4536 | 0 |  |  | 83.4536 | 1999-06-08 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.1405 | 1999-06-08 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-08 | 4 | 276.307 | 113.3962 | 235.9045 | 23.77 | 28.77 | 28.77 | 1 | 1 | 0 | 19.16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4493 | 0 | 369.285 | 0 | 82.9987 | 0 |  |  | 82.9987 | 1999-06-08 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.6855 | 1999-06-08 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-08 | 5 | 276.411 | 113.4389 | 235.9933 | 23.74 | 28.74 | 28.74 | 1 | 1 | 0 | 19.17% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4536 | 0 | 369.285 | 0 | 82.9186 | 0 |  |  | 82.9186 | 1999-06-08 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.6055 | 1999-06-08 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-08 | 6 | 278.802 | 114.4201 | 238.0347 | 23.91 | 28.91 | 28.91 | 1 | 1 | 0 | 19.34% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4293 | 0 | 369.285 | 0 | 83.3731 | 0 |  |  | 83.3731 | 1999-06-08 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.06 | 1999-06-08 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-08 | 7 | 281.433 | 115.4999 | 240.281 | 24.19 | 29.19 | 29.19 | 1 | 1 | 0 | 19.52% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3896 | 0 | 369.285 | 0 | 84.1272 | 0 |  |  | 84.1272 | 1999-06-08 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.814 | 1999-06-08 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-08 | 8 | 518.616 | 212.8396 | 442.7823 | 24.45 | 29.45 | 29.45 | 1 | 1 | 0 | 35.97% | 0% | 7.5 | 0.35971 | 0 | 4.3637 | 0 | 442.7823 | 0 | 101.4703 | 0 |  |  | 101.4703 | 1999-06-08 | 8 | 126.9309 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.6637 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.6637 | 0 | 3.8289 | 0 | 3.8289 | 75 | 66.4173 | 277.7754 | 1999-06-08 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-08 | 9 | 637.206 | 261.5088 | 544.0317 | 24.6 | 29.6 | 29.6 | 1 | 1 | 0 | 44.2% | 0% | 7.5 | 0.44196 | 0 | 4.3572 | 0 | 544.0317 | 0 | 124.8568 | 0 |  |  | 124.8568 | 1999-06-08 | 9 | 155.9558 | 0 | 31.1912 | 0 | 17.4536 | 0 | 17.4536 | 194.9447 | 0 | 32.4908 | 0 | 19.7275 | 0 | 19.7275 | 194.9447 | 0 | 7.1019 | 0 | 7.1019 | 75 | 81.6048 | 325.7446 | 1999-06-08 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-08 | 10 | 668.476 | 274.342 | 570.7293 | 24.66 | 29.66 | 29.66 | 1 | 1 | 0 | 46.36% | 0% | 7.5 | 0.46365 | 0 | 4.3527 | 0 | 570.7293 | 0 | 131.121 | 0 |  |  | 131.121 | 1999-06-08 | 10 | 163.6091 | 0 | 32.7218 | 0 | 20.1513 | 0 | 20.1513 | 204.5113 | 0 | 34.0852 | 0 | 22.7766 | 0 | 22.7766 | 204.5113 | 0 | 8.1996 | 0 | 8.1996 | 75 | 85.6094 | 342.8579 | 1999-06-08 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-08 | 11 | 706.374 | 289.8953 | 603.0857 | 24.66 | 29.66 | 29.66 | 1 | 1 | 0 | 48.99% | 0% | 7.5 | 0.48994 | 0 | 4.3574 | 0 | 603.0857 | 0 | 138.4064 | 0 |  |  | 138.4064 | 1999-06-08 | 11 | 172.8846 | 0 | 34.5769 | 0 | 23.7766 | 0 | 23.7766 | 216.1057 | 0 | 36.0176 | 0 | 26.8742 | 0 | 26.8742 | 216.1057 | 0 | 9.6747 | 0 | 9.6747 | 75 | 90.4629 | 364.1948 | 1999-06-08 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-08 | 12 | 655.477 | 269.0072 | 559.6311 | 24.67 | 29.67 | 29.67 | 1 | 1 | 0 | 45.46% | 0% | 7.5 | 0.45463 | 0 | 4.3497 | 0 | 559.6311 | 0 | 128.6599 | 0 |  |  | 128.6599 | 1999-06-08 | 12 | 160.4276 | 0 | 32.0855 | 0 | 18.9985 | 0 | 18.9985 | 200.5345 | 0 | 33.4224 | 0 | 21.4736 | 0 | 21.4736 | 200.5345 | 0 | 7.7305 | 0 | 7.7305 | 75 | 83.9447 | 335.8071 | 1999-06-08 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-08 | 13 | 702.324 | 288.2332 | 599.628 | 24.74 | 29.74 | 29.74 | 1 | 1 | 0 | 48.71% | 0% | 7.5 | 0.48713 | 0 | 4.3457 | 0 | 599.628 | 0 | 137.983 | 0 |  |  | 137.983 | 1999-06-08 | 13 | 171.8933 | 0 | 34.3787 | 0 | 23.37 | 0 | 23.37 | 214.8667 | 0 | 35.8111 | 0 | 26.4146 | 0 | 26.4146 | 214.8667 | 0 | 9.5093 | 0 | 9.5093 | 75 | 89.9442 | 362.2211 | 1999-06-08 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-08 | 14 | 714.221 | 293.1157 | 609.7853 | 24.92 | 29.92 | 29.92 | 1 | 1 | 0 | 49.54% | 0% | 7.5 | 0.49538 | 0 | 4.322 | 0 | 609.7853 | 0 | 141.0875 | 0 |  |  | 141.0875 | 1999-06-08 | 14 | 174.8051 | 0 | 34.961 | 0 | 24.5778 | 0 | 24.5778 | 218.5064 | 0 | 36.4177 | 0 | 27.7799 | 0 | 27.7799 | 218.5064 | 0 | 10.0007 | 0 | 10.0007 | 75 | 91.4678 | 369.9137 | 1999-06-08 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-08 | 15 | 665.837 | 273.259 | 568.4762 | 25.17 | 30.17 | 30.17 | 1 | 1 | 0 | 46.18% | 0% | 7.5 | 0.46182 | 0 | 4.2816 | 0 | 568.4762 | 0 | 132.7727 | 0 |  |  | 132.7727 | 1999-06-08 | 15 | 162.9632 | 0 | 32.5926 | 0 | 19.9136 | 0 | 19.9136 | 203.704 | 0 | 33.9507 | 0 | 22.508 | 0 | 22.508 | 203.704 | 0 | 8.1029 | 0 | 8.1029 | 75 | 85.2714 | 343.5685 | 1999-06-08 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-08 | 16 | 621.544 | 255.0812 | 530.6599 | 25.22 | 30.22 | 30.22 | 1 | 1 | 0 | 43.11% | 0% | 7.5 | 0.4311 | 0 | 4.2693 | 0 | 530.6599 | 0 | 124.2953 | 0 |  |  | 124.2953 | 1999-06-08 | 16 | 152.1225 | 0 | 30.4245 | 0 | 16.198 | 0 | 16.198 | 190.1531 | 0 | 31.6922 | 0 | 18.3083 | 0 | 18.3083 | 190.1531 | 0 | 6.591 | 0 | 6.591 | 75 | 79.599 | 319.9915 | 1999-06-08 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-08 | 17 | 522.847 | 214.576 | 446.3946 | 25.1 | 30.1 | 30.1 | 1 | 1 | 0 | 36.26% | 0% | 7.5 | 0.36264 | 0 | 4.2739 | 0 | 446.3946 | 0 | 104.4463 | 0 |  |  | 104.4463 | 1999-06-08 | 17 | 127.9665 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.9581 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.9581 | 0 | 3.9234 | 0 | 3.9234 | 75 | 66.9592 | 281.3877 | 1999-06-08 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-08 | 18 | 300.692 | 123.4038 | 256.7239 | 24.89 | 29.89 | 29.89 | 1 | 1 | 0 | 20.86% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2919 | 0 | 369.285 | 0 | 86.0422 | 0 |  |  | 86.0422 | 1999-06-08 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.7291 | 1999-06-08 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-08 | 19 | 271.412 | 111.3873 | 231.7253 | 24.69 | 29.69 | 29.69 | 1 | 1 | 0 | 18.82% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3196 | 0 | 369.285 | 0 | 85.4907 | 0 |  |  | 85.4907 | 1999-06-08 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.1775 | 1999-06-08 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-08 | 20 | 266.926 | 109.5462 | 227.8952 | 24.58 | 29.58 | 29.58 | 1 | 1 | 0 | 18.51% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3349 | 0 | 369.285 | 0 | 85.1888 | 0 |  |  | 85.1888 | 1999-06-08 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.8757 | 1999-06-08 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-08 | 21 | 265.612 | 109.007 | 226.7734 | 24.65 | 29.65 | 29.65 | 1 | 1 | 0 | 18.42% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3252 | 0 | 369.285 | 0 | 85.3808 | 0 |  |  | 85.3808 | 1999-06-08 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.0676 | 1999-06-08 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-08 | 22 | 263.777 | 108.2539 | 225.2067 | 24.83 | 29.83 | 29.83 | 1 | 1 | 0 | 18.3% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3002 | 0 | 369.285 | 0 | 85.8764 | 0 |  |  | 85.8764 | 1999-06-08 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.5632 | 1999-06-08 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-08 | 23 | 263.171 | 108.0052 | 224.6893 | 25 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 18.25% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2768 | 0 | 369.285 | 0 | 86.3471 | 0 |  |  | 86.3471 | 1999-06-08 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.034 | 1999-06-08 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-09 | 0 | 263.668 | 108.2091 | 225.1136 | 25.06 | 30.06 | 30.06 | 1 | 1 | 0 | 18.29% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2685 | 0 | 369.285 | 0 | 86.5138 | 0 |  |  | 86.5138 | 1999-06-09 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.2007 | 1999-06-09 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-09 | 1 | 261.832 | 107.4556 | 223.5461 | 24.93 | 29.93 | 29.93 | 1 | 1 | 0 | 18.16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2864 | 0 | 369.285 | 0 | 86.153 | 0 |  |  | 86.153 | 1999-06-09 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.8398 | 1999-06-09 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-09 | 2 | 260.737 | 107.0063 | 222.6112 | 24.48 | 29.48 | 29.48 | 1 | 1 | 0 | 18.08% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3489 | 0 | 369.285 | 0 | 84.9153 | 0 |  |  | 84.9153 | 1999-06-09 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.6022 | 1999-06-09 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-09 | 3 | 258.377 | 106.0377 | 220.5963 | 23.71 | 28.71 | 28.71 | 1 | 1 | 0 | 17.92% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4579 | 0 | 369.285 | 0 | 82.8387 | 0 |  |  | 82.8387 | 1999-06-09 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.5256 | 1999-06-09 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-09 | 4 | 256.582 | 105.301 | 219.0638 | 22.97 | 27.97 | 27.97 | 1 | 1 | 0 | 17.8% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5652 | 0 | 369.285 | 0 | 80.8908 | 0 |  |  | 80.8908 | 1999-06-09 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.5777 | 1999-06-09 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-09 | 5 | 254.418 | 104.4129 | 217.2162 | 22.68 | 27.68 | 27.68 | 1 | 1 | 0 | 17.65% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.608 | 0 | 369.285 | 0 | 80.14 | 0 |  |  | 80.14 | 1999-06-09 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.8269 | 1999-06-09 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-09 | 6 | 248.677 | 102.0568 | 212.3147 | 22.77 | 27.77 | 27.77 | 1 | 1 | 0 | 17.25% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5947 | 0 | 369.285 | 0 | 80.3723 | 0 |  |  | 80.3723 | 1999-06-09 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.0592 | 1999-06-09 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-09 | 7 | 242.91 | 99.6901 | 207.3909 | 22.85 | 27.85 | 27.85 | 1 | 1 | 0 | 16.85% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5829 | 0 | 369.285 | 0 | 80.5793 | 0 |  |  | 80.5793 | 1999-06-09 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.2662 | 1999-06-09 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-09 | 8 | 409.939 | 168.2386 | 349.9964 | 22.98 | 27.98 | 27.98 | 1 | 1 | 0 | 28.43% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5638 | 0 | 369.285 | 0 | 80.9168 | 0 |  |  | 80.9168 | 1999-06-09 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.6037 | 1999-06-09 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-09 | 9 | 532.304 | 218.4571 | 454.4688 | 23.19 | 28.19 | 28.19 | 1 | 1 | 0 | 36.92% | 0% | 7.5 | 0.3692 | 0 | 4.5458 | 0 | 454.4688 | 0 | 99.9745 | 0 |  |  | 99.9745 | 1999-06-09 | 9 | 130.2811 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.8513 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.8513 | 0 | 4.1401 | 0 | 4.1401 | 75 | 68.1703 | 278.3438 | 1999-06-09 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-09 | 10 | 597.819 | 245.3444 | 510.404 | 23.46 | 28.46 | 28.46 | 1 | 1 | 0 | 41.46% | 0% | 7.5 | 0.41464 | 0 | 4.5149 | 0 | 510.404 | 0 | 113.0487 | 0 |  |  | 113.0487 | 1999-06-09 | 10 | 146.3158 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 182.8948 | 0 | 30.4825 | 0 | 16.2908 | 0 | 16.2908 | 182.8948 | 0 | 5.8647 | 0 | 5.8647 | 75 | 76.5606 | 302.2942 | 1999-06-09 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-09 | 11 | 631.675 | 259.2389 | 539.3095 | 23.78 | 28.78 | 28.78 | 1 | 1 | 0 | 43.81% | 0% | 7.5 | 0.43812 | 0 | 4.473 | 0 | 539.3095 | 0 | 120.571 | 0 |  |  | 120.571 | 1999-06-09 | 11 | 154.602 | 0 | 30.9204 | 0 | 17.0031 | 0 | 17.0031 | 193.2526 | 0 | 32.2088 | 0 | 19.2182 | 0 | 19.2182 | 193.2526 | 0 | 6.9186 | 0 | 6.9186 | 75 | 80.8964 | 319.6073 | 1999-06-09 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-09 | 12 | 574.314 | 235.698 | 490.336 | 24.12 | 29.12 | 29.12 | 1 | 1 | 0 | 39.83% | 0% | 7.5 | 0.39834 | 0 | 4.4172 | 0 | 490.336 | 0 | 111.0071 | 0 |  |  | 111.0071 | 1999-06-09 | 12 | 140.563 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.7037 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.7037 | 0 | 5.1998 | 0 | 5.1998 | 75 | 73.5504 | 295.816 | 1999-06-09 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-09 | 13 | 618.513 | 253.8372 | 528.0721 | 24.46 | 29.46 | 29.46 | 1 | 1 | 0 | 42.9% | 0% | 7.5 | 0.429 | 0 | 4.3746 | 0 | 528.0721 | 0 | 120.7134 | 0 |  |  | 120.7134 | 1999-06-09 | 13 | 151.3807 | 0 | 30.2761 | 0 | 15.9622 | 0 | 15.9622 | 189.2258 | 0 | 31.5376 | 0 | 18.0418 | 0 | 18.0418 | 189.2258 | 0 | 6.495 | 0 | 6.495 | 75 | 79.2108 | 315.4232 | 1999-06-09 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-09 | 14 | 643.177 | 263.9593 | 549.1296 | 24.78 | 29.78 | 29.78 | 1 | 1 | 0 | 44.61% | 0% | 7.5 | 0.4461 | 0 | 4.3328 | 0 | 549.1296 | 0 | 126.7369 | 0 |  |  | 126.7369 | 1999-06-09 | 14 | 157.4172 | 0 | 31.4834 | 0 | 17.9489 | 0 | 17.9489 | 196.7714 | 0 | 32.7952 | 0 | 20.2873 | 0 | 20.2873 | 196.7714 | 0 | 7.3034 | 0 | 7.3034 | 75 | 82.3694 | 329.646 | 1999-06-09 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-09 | 15 | 614.692 | 252.2691 | 524.8098 | 25.06 | 30.06 | 30.06 | 1 | 1 | 0 | 42.63% | 0% | 7.5 | 0.42635 | 0 | 4.2905 | 0 | 524.8098 | 0 | 122.3179 | 0 |  |  | 122.3179 | 1999-06-09 | 15 | 150.4455 | 0 | 30.0891 | 0 | 15.6682 | 0 | 15.6682 | 188.0568 | 0 | 31.3428 | 0 | 17.7094 | 0 | 17.7094 | 188.0568 | 0 | 6.3754 | 0 | 6.3754 | 75 | 78.7215 | 315.7924 | 1999-06-09 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-09 | 16 | 598.478 | 245.6149 | 510.9666 | 25.25 | 30.25 | 30.25 | 1 | 1 | 0 | 41.51% | 0% | 7.5 | 0.4151 | 0 | 4.2625 | 0 | 510.9666 | 0 | 119.8762 | 0 |  |  | 119.8762 | 1999-06-09 | 16 | 146.4771 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 183.0964 | 0 | 30.5161 | 0 | 16.3447 | 0 | 16.3447 | 183.0964 | 0 | 5.8841 | 0 | 5.8841 | 75 | 76.645 | 309.2794 | 1999-06-09 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-09 | 17 | 497.266 | 204.0776 | 424.5542 | 25.35 | 30.35 | 30.35 | 1 | 1 | 0 | 34.49% | 0% | 7.5 | 0.3449 | 0 | 4.2366 | 0 | 424.5542 | 0 | 100.2103 | 0 |  |  | 100.2103 | 1999-06-09 | 17 | 121.7055 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.1319 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.1319 | 0 | 3.3752 | 0 | 3.3752 | 75 | 63.6831 | 273.3274 | 1999-06-09 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-09 | 18 | 301.495 | 123.7333 | 257.4094 | 25.35 | 30.35 | 30.35 | 1 | 1 | 0 | 20.91% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2289 | 0 | 369.285 | 0 | 87.3243 | 0 |  |  | 87.3243 | 1999-06-09 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.0112 | 1999-06-09 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-09 | 19 | 236.171 | 96.9244 | 201.6373 | 25.33 | 30.33 | 30.33 | 1 | 1 | 0 | 16.38% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2316 | 0 | 369.285 | 0 | 87.2682 | 0 |  |  | 87.2682 | 1999-06-09 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.9551 | 1999-06-09 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-09 | 20 | 237.815 | 97.5991 | 203.0409 | 25.31 | 30.31 | 30.31 | 1 | 1 | 0 | 16.49% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2343 | 0 | 369.285 | 0 | 87.2121 | 0 |  |  | 87.2121 | 1999-06-09 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.899 | 1999-06-09 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-09 | 21 | 245.862 | 100.9016 | 209.9113 | 25.31 | 30.31 | 30.31 | 1 | 1 | 0 | 17.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2343 | 0 | 369.285 | 0 | 87.2121 | 0 |  |  | 87.2121 | 1999-06-09 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.899 | 1999-06-09 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-09 | 22 | 253.415 | 104.0013 | 216.3599 | 25.32 | 30.32 | 30.32 | 1 | 1 | 0 | 17.58% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.233 | 0 | 369.285 | 0 | 87.2402 | 0 |  |  | 87.2402 | 1999-06-09 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.927 | 1999-06-09 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-09 | 23 | 261.436 | 107.2931 | 223.208 | 25.31 | 30.31 | 30.31 | 1 | 1 | 0 | 18.13% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2343 | 0 | 369.285 | 0 | 87.2121 | 0 |  |  | 87.2121 | 1999-06-09 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.899 | 1999-06-09 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-10 | 0 | 271.492 | 111.4201 | 231.7936 | 25.28 | 30.28 | 30.28 | 1 | 1 | 0 | 18.83% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2384 | 0 | 369.285 | 0 | 87.128 | 0 |  |  | 87.128 | 1999-06-10 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.8149 | 1999-06-10 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-10 | 1 | 281.279 | 115.4367 | 240.1495 | 25.17 | 30.17 | 30.17 | 1 | 1 | 0 | 19.51% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2534 | 0 | 369.285 | 0 | 86.8204 | 0 |  |  | 86.8204 | 1999-06-10 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.5072 | 1999-06-10 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-10 | 2 | 281.372 | 115.4748 | 240.2289 | 24.98 | 29.98 | 29.98 | 1 | 1 | 0 | 19.52% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2795 | 0 | 369.285 | 0 | 86.2916 | 0 |  |  | 86.2916 | 1999-06-10 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.9784 | 1999-06-10 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-10 | 3 | 272.43 | 111.8051 | 232.5944 | 24.7 | 29.7 | 29.7 | 1 | 1 | 0 | 18.9% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3182 | 0 | 369.285 | 0 | 85.5181 | 0 |  |  | 85.5181 | 1999-06-10 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.205 | 1999-06-10 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-10 | 4 | 264.31 | 108.4726 | 225.6618 | 24.42 | 29.42 | 29.42 | 1 | 1 | 0 | 18.33% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3573 | 0 | 369.285 | 0 | 84.7516 | 0 |  |  | 84.7516 | 1999-06-10 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.4385 | 1999-06-10 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-10 | 5 | 265.694 | 109.0406 | 226.8434 | 24.27 | 29.27 | 29.27 | 1 | 1 | 0 | 18.43% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3783 | 0 | 369.285 | 0 | 84.3439 | 0 |  |  | 84.3439 | 1999-06-10 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.0307 | 1999-06-10 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-10 | 6 | 269.993 | 110.8049 | 230.5138 | 24.28 | 29.28 | 29.28 | 1 | 1 | 0 | 18.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3769 | 0 | 369.285 | 0 | 84.371 | 0 |  |  | 84.371 | 1999-06-10 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.0578 | 1999-06-10 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-10 | 7 | 273.635 | 112.2996 | 233.6232 | 24.35 | 29.35 | 29.35 | 1 | 1 | 0 | 18.98% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3671 | 0 | 369.285 | 0 | 84.5611 | 0 |  |  | 84.5611 | 1999-06-10 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.248 | 1999-06-10 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-10 | 8 | 278.225 | 114.1833 | 237.5421 | 24.43 | 29.43 | 29.43 | 1 | 1 | 0 | 19.3% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3559 | 0 | 369.285 | 0 | 84.7789 | 0 |  |  | 84.7789 | 1999-06-10 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.4658 | 1999-06-10 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-10 | 9 | 338.341 | 138.8549 | 288.8677 | 24.44 | 29.44 | 29.44 | 1 | 1 | 0 | 23.47% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3545 | 0 | 369.285 | 0 | 84.8062 | 0 |  |  | 84.8062 | 1999-06-10 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.493 | 1999-06-10 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-10 | 10 | 508.562 | 208.7134 | 434.1984 | 24.45 | 29.45 | 29.45 | 1 | 1 | 0 | 35.27% | 0% | 7.5 | 0.35273 | 0 | 4.3624 | 0 | 434.1984 | 0 | 99.5315 | 0 |  |  | 99.5315 | 1999-06-10 | 10 | 124.4702 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.5878 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.5878 | 0 | 3.6105 | 0 | 3.6105 | 75 | 65.1298 | 274.3306 | 1999-06-10 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-10 | 11 | 562.791 | 230.969 | 480.4979 | 24.51 | 29.51 | 29.51 | 1 | 1 | 0 | 39.03% | 0% | 7.5 | 0.39035 | 0 | 4.3607 | 0 | 480.4979 | 0 | 110.1884 | 0 |  |  | 110.1884 | 1999-06-10 | 11 | 137.7427 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.1784 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.1784 | 0 | 4.893 | 0 | 4.893 | 75 | 72.0747 | 293.215 | 1999-06-10 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-10 | 12 | 581.907 | 238.8142 | 496.8187 | 24.72 | 29.72 | 29.72 | 1 | 1 | 0 | 40.36% | 0% | 7.5 | 0.40361 | 0 | 4.3337 | 0 | 496.8187 | 0 | 114.6411 | 0 |  |  | 114.6411 | 1999-06-10 | 12 | 142.4214 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.0267 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.0267 | 0 | 5.4087 | 0 | 5.4087 | 75 | 74.5228 | 300.6315 | 1999-06-10 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-10 | 13 | 610.698 | 250.63 | 521.3998 | 25.14 | 30.14 | 30.14 | 1 | 1 | 0 | 42.36% | 0% | 7.5 | 0.42358 | 0 | 4.279 | 0 | 521.3998 | 0 | 121.8499 | 0 |  |  | 121.8499 | 1999-06-10 | 13 | 149.4679 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 186.8349 | 0 | 31.1392 | 0 | 17.3665 | 0 | 17.3665 | 186.8349 | 0 | 6.2519 | 0 | 6.2519 | 75 | 78.21 | 314.2077 | 1999-06-10 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-10 | 14 | 609.112 | 249.9791 | 520.0457 | 25.85 | 30.85 | 30.85 | 1 | 1 | 0 | 42.25% | 0% | 7.5 | 0.42248 | 0 | 4.1823 | 0 | 520.0457 | 0 | 124.3456 | 0 |  |  | 124.3456 | 1999-06-10 | 14 | 149.0798 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 186.3497 | 0 | 31.0583 | 0 | 17.2315 | 0 | 17.2315 | 186.3497 | 0 | 6.2033 | 0 | 6.2033 | 75 | 78.0069 | 316.3167 | 1999-06-10 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-10 | 15 | 580.856 | 238.3828 | 495.9214 | 26.83 | 31.83 | 31.83 | 1 | 1 | 0 | 40.29% | 0% | 7.5 | 0.40288 | 0 | 4.0493 | 0 | 495.9214 | 0 | 122.4712 | 0 |  |  | 122.4712 | 1999-06-10 | 15 | 142.1641 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.7052 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.7052 | 0 | 5.3795 | 0 | 5.3795 | 75 | 74.3882 | 308.2977 | 1999-06-10 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-10 | 16 | 520.454 | 213.5939 | 444.3516 | 27.75 | 32.75 | 32.75 | 1 | 1 | 0 | 36.1% | 0% | 7.5 | 0.36098 | 0 | 3.9246 | 0 | 444.3516 | 0 | 113.2235 | 0 |  |  | 113.2235 | 1999-06-10 | 16 | 127.3808 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.226 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.226 | 0 | 3.8697 | 0 | 3.8697 | 75 | 66.6527 | 289.8048 | 1999-06-10 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-10 | 17 | 392.81 | 161.2089 | 335.3721 | 28.19 | 33.19 | 33.19 | 1 | 1 | 0 | 27.24% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.8598 | 0 | 369.285 | 0 | 95.6743 | 0 |  |  | 95.6743 | 1999-06-10 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 260.3611 | 1999-06-10 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-10 | 18 | 346.712 | 142.2903 | 296.0147 | 27.87 | 32.87 | 32.87 | 1 | 1 | 0 | 24.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.8997 | 0 | 369.285 | 0 | 94.6949 | 0 |  |  | 94.6949 | 1999-06-10 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 259.3817 | 1999-06-10 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-10 | 19 | 292.115 | 119.8838 | 249.401 | 27.06 | 32.06 | 32.06 | 1 | 1 | 0 | 20.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0026 | 0 | 369.285 | 0 | 92.2603 | 0 |  |  | 92.2603 | 1999-06-10 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.9472 | 1999-06-10 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-10 | 20 | 291.112 | 119.4721 | 248.5447 | 26.11 | 31.11 | 31.11 | 1 | 1 | 0 | 20.19% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1268 | 0 | 369.285 | 0 | 89.4846 | 0 |  |  | 89.4846 | 1999-06-10 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.1715 | 1999-06-10 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-10 | 21 | 289.592 | 118.8483 | 247.2469 | 25.34 | 30.34 | 30.34 | 1 | 1 | 0 | 20.09% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2302 | 0 | 369.285 | 0 | 87.2963 | 0 |  |  | 87.2963 | 1999-06-10 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.9831 | 1999-06-10 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-10 | 22 | 288.004 | 118.1966 | 245.8911 | 24.83 | 29.83 | 29.83 | 1 | 1 | 0 | 19.98% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3002 | 0 | 369.285 | 0 | 85.8764 | 0 |  |  | 85.8764 | 1999-06-10 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.5632 | 1999-06-10 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-10 | 23 | 285.456 | 117.1509 | 243.7157 | 24.62 | 29.62 | 29.62 | 1 | 1 | 0 | 19.8% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3293 | 0 | 369.285 | 0 | 85.2984 | 0 |  |  | 85.2984 | 1999-06-10 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.9853 | 1999-06-10 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-11 | 0 | 285.885 | 117.327 | 244.082 | 24.74 | 29.74 | 29.74 | 1 | 1 | 0 | 19.83% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3127 | 0 | 369.285 | 0 | 85.6282 | 0 |  |  | 85.6282 | 1999-06-11 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.3151 | 1999-06-11 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-11 | 1 | 286.07 | 117.4029 | 244.2399 | 25.23 | 30.23 | 30.23 | 1 | 1 | 0 | 19.84% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2452 | 0 | 369.285 | 0 | 86.988 | 0 |  |  | 86.988 | 1999-06-11 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.6749 | 1999-06-11 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-11 | 2 | 281.78 | 115.6423 | 240.5772 | 26.11 | 31.11 | 31.11 | 1 | 1 | 0 | 19.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1268 | 0 | 369.285 | 0 | 89.4846 | 0 |  |  | 89.4846 | 1999-06-11 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.1715 | 1999-06-11 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-11 | 3 | 275.656 | 113.129 | 235.3487 | 27.31 | 32.31 | 32.31 | 1 | 1 | 0 | 19.12% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9706 | 0 | 369.285 | 0 | 93.005 | 0 |  |  | 93.005 | 1999-06-11 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 257.6919 | 1999-06-11 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-11 | 4 | 269.439 | 110.5776 | 230.0408 | 28.35 | 33.35 | 33.35 | 1 | 1 | 0 | 18.69% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.84 | 0 | 369.285 | 0 | 96.1678 | 0 |  |  | 96.1678 | 1999-06-11 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 260.8546 | 1999-06-11 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-11 | 5 | 270.348 | 110.9506 | 230.8169 | 28.63 | 33.63 | 33.63 | 1 | 1 | 0 | 18.75% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.8056 | 0 | 369.285 | 0 | 97.0375 | 0 |  |  | 97.0375 | 1999-06-11 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 261.7244 | 1999-06-11 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-11 | 6 | 276.516 | 113.4819 | 236.083 | 27.81 | 32.81 | 32.81 | 1 | 1 | 0 | 19.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9073 | 0 | 369.285 | 0 | 94.5124 | 0 |  |  | 94.5124 | 1999-06-11 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 259.1992 | 1999-06-11 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-11 | 7 | 282.801 | 116.0613 | 241.4489 | 26.6 | 31.6 | 31.6 | 1 | 1 | 0 | 19.61% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0623 | 0 | 369.285 | 0 | 90.9057 | 0 |  |  | 90.9057 | 1999-06-11 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.5926 | 1999-06-11 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-11 | 8 | 314.592 | 129.1083 | 268.5914 | 25.97 | 30.97 | 30.97 | 1 | 1 | 0 | 21.82% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1454 | 0 | 369.285 | 0 | 89.0827 | 0 |  |  | 89.0827 | 1999-06-11 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.7696 | 1999-06-11 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-11 | 9 | 515.831 | 211.6966 | 440.4046 | 25.85 | 30.85 | 30.85 | 1 | 1 | 0 | 35.78% | 0% | 7.5 | 0.35778 | 0 | 4.1713 | 0 | 440.4046 | 0 | 105.5809 | 0 |  |  | 105.5809 | 1999-06-11 | 9 | 126.2493 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.8116 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.8116 | 0 | 3.7675 | 0 | 3.7675 | 75 | 66.0607 | 281.468 | 1999-06-11 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-11 | 10 | 660.241 | 270.9624 | 563.6985 | 25.55 | 30.55 | 30.55 | 1 | 1 | 0 | 45.79% | 0% | 7.5 | 0.45794 | 0 | 4.2289 | 0 | 563.6985 | 0 | 133.2965 | 0 |  |  | 133.2965 | 1999-06-11 | 10 | 161.5936 | 0 | 32.3187 | 0 | 19.4157 | 0 | 19.4157 | 201.9919 | 0 | 33.6653 | 0 | 21.9452 | 0 | 21.9452 | 201.9919 | 0 | 7.9003 | 0 | 7.9003 | 75 | 84.5548 | 342.1124 | 1999-06-11 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-11 | 11 | 710.772 | 291.7003 | 606.8407 | 25.17 | 30.17 | 30.17 | 1 | 1 | 0 | 49.3% | 0% | 7.5 | 0.49299 | 0 | 4.287 | 0 | 606.8407 | 0 | 141.5532 | 0 |  |  | 141.5532 | 1999-06-11 | 11 | 173.961 | 0 | 34.7922 | 0 | 24.2235 | 0 | 24.2235 | 217.4512 | 0 | 36.2419 | 0 | 27.3793 | 0 | 27.3793 | 217.4512 | 0 | 9.8566 | 0 | 9.8566 | 75 | 91.0261 | 369.0387 | 1999-06-11 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-11 | 12 | 727.738 | 298.6631 | 621.3258 | 24.78 | 29.78 | 29.78 | 1 | 1 | 0 | 50.48% | 0% | 7.5 | 0.50475 | 0 | 4.3432 | 0 | 621.3258 | 0 | 143.0573 | 0 |  |  | 143.0573 | 1999-06-11 | 12 | 178.1134 | 0 | 35.6227 | 0 | 25.9999 | 0 | 25.9999 | 222.6418 | 0 | 37.107 | 0 | 29.3871 | 0 | 29.3871 | 222.6418 | 0 | 10.5794 | 0 | 10.5794 | 75 | 93.1989 | 377.2225 | 1999-06-11 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-11 | 13 | 705.352 | 289.4759 | 602.2132 | 24.5 | 29.5 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 48.92% | 0% | 7.5 | 0.48923 | 0 | 4.3797 | 0 | 602.2132 | 0 | 137.5009 | 0 |  |  | 137.5009 | 1999-06-11 | 13 | 172.6344 | 0 | 34.5269 | 0 | 23.6736 | 0 | 23.6736 | 215.7931 | 0 | 35.9655 | 0 | 26.7578 | 0 | 26.7578 | 215.7931 | 0 | 9.6328 | 0 | 9.6328 | 75 | 90.332 | 362.897 | 1999-06-11 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-11 | 14 | 686.932 | 281.9163 | 586.4866 | 24.38 | 29.38 | 29.38 | 1 | 1 | 0 | 47.65% | 0% | 7.5 | 0.47645 | 0 | 4.3943 | 0 | 586.4866 | 0 | 133.4638 | 0 |  |  | 133.4638 | 1999-06-11 | 14 | 168.1262 | 0 | 33.6252 | 0 | 21.8669 | 0 | 21.8669 | 210.1577 | 0 | 35.0263 | 0 | 24.7157 | 0 | 24.7157 | 210.1577 | 0 | 8.8977 | 0 | 8.8977 | 75 | 87.973 | 351.9171 | 1999-06-11 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-11 | 15 | 675.237 | 277.1167 | 576.5017 | 24.16 | 29.16 | 29.16 | 1 | 1 | 0 | 46.83% | 0% | 7.5 | 0.46834 | 0 | 4.4241 | 0 | 576.5017 | 0 | 130.3099 | 0 |  |  | 130.3099 | 1999-06-11 | 15 | 165.2638 | 0 | 33.0528 | 0 | 20.769 | 0 | 20.769 | 206.5798 | 0 | 34.43 | 0 | 23.4747 | 0 | 23.4747 | 206.5798 | 0 | 8.4509 | 0 | 8.4509 | 75 | 86.4753 | 344.4797 | 1999-06-11 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-11 | 16 | 660.069 | 270.8918 | 563.5516 | 23.7 | 28.7 | 28.7 | 1 | 1 | 0 | 45.78% | 0% | 7.5 | 0.45782 | 0 | 4.4881 | 0 | 563.5516 | 0 | 125.5662 | 0 |  |  | 125.5662 | 1999-06-11 | 16 | 161.5515 | 0 | 32.3103 | 0 | 19.4005 | 0 | 19.4005 | 201.9393 | 0 | 33.6566 | 0 | 21.9281 | 0 | 21.9281 | 201.9393 | 0 | 7.8941 | 0 | 7.8941 | 75 | 84.5327 | 334.3217 | 1999-06-11 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-11 | 17 | 566.999 | 232.6959 | 484.0906 | 23.3 | 28.3 | 28.3 | 1 | 1 | 0 | 39.33% | 0% | 7.5 | 0.39327 | 0 | 4.5342 | 0 | 484.0906 | 0 | 106.7634 | 0 |  |  | 106.7634 | 1999-06-11 | 17 | 138.7726 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.4658 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.4658 | 0 | 5.0036 | 0 | 5.0036 | 75 | 72.6136 | 290.4394 | 1999-06-11 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-11 | 18 | 447.938 | 183.8334 | 382.4391 | 23.2 | 28.2 | 28.2 | 1 | 1 | 0 | 31.07% | 0% | 7.5 | 0.31069 | 0 | 4.5336 | 0 | 382.4391 | 0 | 84.3573 | 0 |  |  | 84.3573 | 1999-06-11 | 18 | 109.6325 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.0407 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.3659 | 251.0173 | 1999-06-11 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-11 | 19 | 352.14 | 144.518 | 300.649 | 23.29 | 28.29 | 28.29 | 1 | 1 | 0 | 24.42% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5185 | 0 | 369.285 | 0 | 81.7275 | 0 |  |  | 81.7275 | 1999-06-11 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.4143 | 1999-06-11 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-11 | 20 | 338.003 | 138.7162 | 288.5791 | 23.38 | 28.38 | 28.38 | 1 | 1 | 0 | 23.44% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5054 | 0 | 369.285 | 0 | 81.9643 | 0 |  |  | 81.9643 | 1999-06-11 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.6512 | 1999-06-11 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-11 | 21 | 335.295 | 137.6048 | 286.2671 | 23.34 | 28.34 | 28.34 | 1 | 1 | 0 | 23.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5112 | 0 | 369.285 | 0 | 81.859 | 0 |  |  | 81.859 | 1999-06-11 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.5458 | 1999-06-11 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-11 | 22 | 332.848 | 136.6006 | 284.1779 | 23.23 | 28.23 | 28.23 | 1 | 1 | 0 | 23.09% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5272 | 0 | 369.285 | 0 | 81.5699 | 0 |  |  | 81.5699 | 1999-06-11 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.2568 | 1999-06-11 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-11 | 23 | 333.056 | 136.6859 | 284.3555 | 23.17 | 28.17 | 28.17 | 1 | 1 | 0 | 23.1% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.536 | 0 | 369.285 | 0 | 81.4127 | 0 |  |  | 81.4127 | 1999-06-11 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.0996 | 1999-06-11 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-12 | 0 | 332.629 | 136.5107 | 283.9909 | 23.27 | 28.27 | 28.27 | 1 | 1 | 0 | 23.07% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5214 | 0 | 369.285 | 0 | 81.6749 | 0 |  |  | 81.6749 | 1999-06-12 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.3618 | 1999-06-12 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-12 | 1 | 329.829 | 135.3616 | 281.6004 | 23.45 | 28.45 | 28.45 | 1 | 1 | 0 | 22.88% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4953 | 0 | 369.285 | 0 | 82.149 | 0 |  |  | 82.149 | 1999-06-12 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.8359 | 1999-06-12 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-12 | 2 | 329.268 | 135.1313 | 281.1214 | 23.62 | 28.62 | 28.62 | 1 | 1 | 0 | 22.84% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4708 | 0 | 369.285 | 0 | 82.5993 | 0 |  |  | 82.5993 | 1999-06-12 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.2862 | 1999-06-12 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-12 | 3 | 329.885 | 135.3845 | 281.6482 | 23.64 | 28.64 | 28.64 | 1 | 1 | 0 | 22.88% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4679 | 0 | 369.285 | 0 | 82.6524 | 0 |  |  | 82.6524 | 1999-06-12 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.3393 | 1999-06-12 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-12 | 4 | 330.73 | 135.7313 | 282.3696 | 23.53 | 28.53 | 28.53 | 1 | 1 | 0 | 22.94% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4838 | 0 | 369.285 | 0 | 82.3606 | 0 |  |  | 82.3606 | 1999-06-12 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.0475 | 1999-06-12 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-12 | 5 | 330.489 | 135.6324 | 282.1638 | 23.52 | 28.52 | 28.52 | 1 | 1 | 0 | 22.92% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4852 | 0 | 369.285 | 0 | 82.3341 | 0 |  |  | 82.3341 | 1999-06-12 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.021 | 1999-06-12 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-12 | 6 | 333.79 | 136.9872 | 284.9822 | 23.73 | 28.73 | 28.73 | 1 | 1 | 0 | 23.15% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.455 | 0 | 369.285 | 0 | 82.892 | 0 |  |  | 82.892 | 1999-06-12 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.5788 | 1999-06-12 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-12 | 7 | 361.92 | 148.5317 | 308.9989 | 24.24 | 29.24 | 29.24 | 1 | 1 | 0 | 25.1% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3826 | 0 | 369.285 | 0 | 84.2625 | 0 |  |  | 84.2625 | 1999-06-12 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.9494 | 1999-06-12 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-12 | 8 | 675.771 | 277.3359 | 576.9576 | 24.92 | 29.92 | 29.92 | 1 | 1 | 0 | 46.87% | 0% | 7.5 | 0.46871 | 0 | 4.3173 | 0 | 576.9576 | 0 | 133.6372 | 0 |  |  | 133.6372 | 1999-06-12 | 8 | 165.3945 | 0 | 33.0789 | 0 | 20.8183 | 0 | 20.8183 | 206.7431 | 0 | 34.4572 | 0 | 23.5305 | 0 | 23.5305 | 206.7431 | 0 | 8.471 | 0 | 8.471 | 75 | 86.5436 | 348.0005 | 1999-06-12 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-12 | 9 | 814.842 | 334.4105 | 695.6932 | 25.88 | 30.88 | 30.88 | 1 | 1 | 0 | 56.52% | 0% | 7.5 | 0.56517 | 0 | 4.2026 | 0 | 695.6932 | 0 | 165.539 | 0 |  |  | 165.539 | 1999-06-12 | 9 | 199.4321 | 0 | 39.8864 | 0 | 36.4978 | 0 | 36.4978 | 249.2901 | 0 | 41.5483 | 0 | 41.2527 | 0 | 41.2527 | 249.2901 | 0 | 14.851 | 0 | 14.851 | 75 | 104.354 | 437.4944 | 1999-06-12 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-12 | 10 | 881.859 | 361.9142 | 752.9108 | 26.89 | 31.89 | 31.89 | 1 | 1 | 0 | 61.17% | 0% | 7.5 | 0.61165 | 0 | 4.076 | 0 | 752.9108 | 0 | 184.7175 | 0 |  |  | 184.7175 | 1999-06-12 | 10 | 215.8344 | 0 | 43.1669 | 0 | 46.264 | 0 | 46.264 | 269.793 | 0 | 44.9655 | 0 | 52.2913 | 0 | 52.2913 | 269.793 | 0 | 18.8249 | 0 | 18.8249 | 75 | 112.9366 | 490.0343 | 1999-06-12 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-12 | 11 | 875.279 | 359.2138 | 747.2929 | 27.67 | 32.67 | 32.67 | 1 | 1 | 0 | 60.71% | 0% | 7.5 | 0.60709 | 0 | 3.9743 | 0 | 747.2929 | 0 | 188.0306 | 0 |  |  | 188.0306 | 1999-06-12 | 11 | 214.224 | 0 | 42.8448 | 0 | 45.2361 | 0 | 45.2361 | 267.78 | 0 | 44.63 | 0 | 51.1295 | 0 | 51.1295 | 267.78 | 0 | 18.4066 | 0 | 18.4066 | 75 | 112.0939 | 489.8968 | 1999-06-12 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-12 | 12 | 858.508 | 352.331 | 732.9742 | 28.03 | 33.03 | 33.03 | 1 | 1 | 0 | 59.55% | 0% | 7.5 | 0.59545 | 0 | 3.9267 | 0 | 732.9742 | 0 | 186.6636 | 0 |  |  | 186.6636 | 1999-06-12 | 12 | 210.1193 | 0 | 42.0239 | 0 | 42.6854 | 0 | 42.6854 | 262.6491 | 0 | 43.7748 | 0 | 48.2464 | 0 | 48.2464 | 262.6491 | 0 | 17.3687 | 0 | 17.3687 | 75 | 109.9461 | 479.9102 | 1999-06-12 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-12 | 13 | 850.781 | 349.1598 | 726.3771 | 27.83 | 32.83 | 32.83 | 1 | 1 | 0 | 59.01% | 0% | 7.5 | 0.59009 | 0 | 3.9512 | 0 | 726.3771 | 0 | 183.8378 | 0 |  |  | 183.8378 | 1999-06-12 | 13 | 208.2281 | 0 | 41.6456 | 0 | 41.5431 | 0 | 41.5431 | 260.2851 | 0 | 43.3809 | 0 | 46.9554 | 0 | 46.9554 | 260.2851 | 0 | 16.9039 | 0 | 16.9039 | 75 | 108.9566 | 473.1969 | 1999-06-12 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-12 | 14 | 853.889 | 350.4354 | 729.0306 | 26.46 | 31.46 | 31.46 | 1 | 1 | 0 | 59.23% | 0% | 7.5 | 0.59225 | 0 | 4.1295 | 0 | 729.0306 | 0 | 176.5423 | 0 |  |  | 176.5423 | 1999-06-12 | 14 | 208.9888 | 0 | 41.7978 | 0 | 42.0001 | 0 | 42.0001 | 261.236 | 0 | 43.5393 | 0 | 47.4719 | 0 | 47.4719 | 261.236 | 0 | 17.0899 | 0 | 17.0899 | 75 | 109.3546 | 467.4587 | 1999-06-12 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-12 | 15 | 861.297 | 353.4756 | 735.3554 | 25.17 | 30.17 | 30.17 | 1 | 1 | 0 | 59.74% | 0% | 7.5 | 0.59739 | 0 | 4.3053 | 0 | 735.3554 | 0 | 170.8027 | 0 |  |  | 170.8027 | 1999-06-12 | 15 | 210.8019 | 0 | 42.1604 | 0 | 43.1027 | 0 | 43.1027 | 263.5024 | 0 | 43.9171 | 0 | 48.7182 | 0 | 48.7182 | 263.5024 | 0 | 17.5385 | 0 | 17.5385 | 75 | 110.3033 | 465.4655 | 1999-06-12 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-12 | 16 | 866.573 | 355.6409 | 739.8599 | 24.41 | 29.41 | 29.41 | 1 | 1 | 0 | 60.1% | 0% | 7.5 | 0.60105 | 0 | 4.4125 | 0 | 739.8599 | 0 | 167.6753 | 0 |  |  | 167.6753 | 1999-06-12 | 16 | 212.0932 | 0 | 42.4186 | 0 | 43.8997 | 0 | 43.8997 | 265.1165 | 0 | 44.1861 | 0 | 49.619 | 0 | 49.619 | 265.1165 | 0 | 17.8628 | 0 | 17.8628 | 75 | 110.979 | 465.0357 | 1999-06-12 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-12 | 17 | 806.429 | 330.9578 | 688.5104 | 24.02 | 29.02 | 29.02 | 1 | 1 | 0 | 55.93% | 0% | 7.5 | 0.55933 | 0 | 4.4606 | 0 | 688.5104 | 0 | 154.3555 | 0 |  |  | 154.3555 | 1999-06-12 | 17 | 197.373 | 0 | 39.4746 | 0 | 35.3789 | 0 | 35.3789 | 246.7162 | 0 | 41.1194 | 0 | 39.9881 | 0 | 39.9881 | 246.7162 | 0 | 14.3957 | 0 | 14.3957 | 75 | 103.2766 | 422.3947 | 1999-06-12 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-12 | 18 | 656.39 | 269.3819 | 560.4106 | 23.85 | 28.85 | 28.85 | 1 | 1 | 0 | 45.53% | 0% | 7.5 | 0.45527 | 0 | 4.466 | 0 | 560.4106 | 0 | 125.4831 | 0 |  |  | 125.4831 | 1999-06-12 | 18 | 160.651 | 0 | 32.1302 | 0 | 19.078 | 0 | 19.078 | 200.8138 | 0 | 33.469 | 0 | 21.5634 | 0 | 21.5634 | 200.8138 | 0 | 7.7628 | 0 | 7.7628 | 75 | 84.0616 | 332.9489 | 1999-06-12 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-12 | 19 | 442.464 | 181.5869 | 377.7655 | 23.83 | 28.83 | 28.83 | 1 | 1 | 0 | 30.69% | 0% | 7.5 | 0.30689 | 0 | 4.442 | 0 | 377.7655 | 0 | 85.0448 | 0 |  |  | 85.0448 | 1999-06-12 | 19 | 108.2928 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.366 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.6648 | 251.0037 | 1999-06-12 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-12 | 20 | 357.482 | 146.7103 | 305.2098 | 23.87 | 28.87 | 28.87 | 1 | 1 | 0 | 24.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.435 | 0 | 369.285 | 0 | 83.266 | 0 |  |  | 83.266 | 1999-06-12 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.9528 | 1999-06-12 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-12 | 21 | 356.927 | 146.4826 | 304.736 | 23.92 | 28.92 | 28.92 | 1 | 1 | 0 | 24.76% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4279 | 0 | 369.285 | 0 | 83.3999 | 0 |  |  | 83.3999 | 1999-06-12 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.0868 | 1999-06-12 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-12 | 22 | 359.459 | 147.5217 | 306.8978 | 23.98 | 28.98 | 28.98 | 1 | 1 | 0 | 24.93% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4193 | 0 | 369.285 | 0 | 83.561 | 0 |  |  | 83.561 | 1999-06-12 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.2479 | 1999-06-12 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-12 | 23 | 364.143 | 149.444 | 310.8969 | 24.02 | 29.02 | 29.02 | 1 | 1 | 0 | 25.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4137 | 0 | 369.285 | 0 | 83.6686 | 0 |  |  | 83.6686 | 1999-06-12 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.3554 | 1999-06-12 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-13 | 0 | 366.18 | 150.28 | 312.636 | 24.09 | 29.09 | 29.09 | 1 | 1 | 0 | 25.4% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4037 | 0 | 369.285 | 0 | 83.8571 | 0 |  |  | 83.8571 | 1999-06-13 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.544 | 1999-06-13 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-13 | 1 | 368.547 | 151.2514 | 314.6569 | 24.1 | 29.1 | 29.1 | 1 | 1 | 0 | 25.56% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4023 | 0 | 369.285 | 0 | 83.8841 | 0 |  |  | 83.8841 | 1999-06-13 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.5709 | 1999-06-13 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-13 | 2 | 366.071 | 150.2352 | 312.5429 | 24.06 | 29.06 | 29.06 | 1 | 1 | 0 | 25.39% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.408 | 0 | 369.285 | 0 | 83.7762 | 0 |  |  | 83.7762 | 1999-06-13 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.4631 | 1999-06-13 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-13 | 3 | 360.926 | 148.1237 | 308.1503 | 23.98 | 28.98 | 28.98 | 1 | 1 | 0 | 25.03% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4193 | 0 | 369.285 | 0 | 83.561 | 0 |  |  | 83.561 | 1999-06-13 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.2479 | 1999-06-13 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-13 | 4 | 355.216 | 145.7804 | 303.2752 | 23.9 | 28.9 | 28.9 | 1 | 1 | 0 | 24.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4307 | 0 | 369.285 | 0 | 83.3463 | 0 |  |  | 83.3463 | 1999-06-13 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.0332 | 1999-06-13 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-13 | 5 | 359.023 | 147.3428 | 306.5255 | 23.87 | 28.87 | 28.87 | 1 | 1 | 0 | 24.9% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.435 | 0 | 369.285 | 0 | 83.266 | 0 |  |  | 83.266 | 1999-06-13 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.9528 | 1999-06-13 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-13 | 6 | 368.151 | 151.0889 | 314.3188 | 24.14 | 29.14 | 29.14 | 1 | 1 | 0 | 25.53% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3967 | 0 | 369.285 | 0 | 83.992 | 0 |  |  | 83.992 | 1999-06-13 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.6789 | 1999-06-13 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-13 | 7 | 514.875 | 211.3043 | 439.5883 | 24.91 | 29.91 | 29.91 | 1 | 1 | 0 | 35.71% | 0% | 7.5 | 0.35711 | 0 | 4.2991 | 0 | 439.5883 | 0 | 102.2503 | 0 |  |  | 102.2503 | 1999-06-13 | 7 | 126.0153 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.5192 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.5192 | 0 | 3.7466 | 0 | 3.7466 | 75 | 65.9383 | 277.994 | 1999-06-13 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-13 | 8 | 835.279 | 342.7978 | 713.1418 | 26.08 | 31.08 | 31.08 | 1 | 1 | 0 | 57.93% | 0% | 7.5 | 0.57934 | 0 | 4.1781 | 0 | 713.1418 | 0 | 170.6871 | 0 |  |  | 170.6871 | 1999-06-13 | 8 | 204.434 | 0 | 40.8868 | 0 | 39.3134 | 0 | 39.3134 | 255.5425 | 0 | 42.5904 | 0 | 44.4352 | 0 | 44.4352 | 255.5425 | 0 | 15.9967 | 0 | 15.9967 | 75 | 106.9713 | 452.4036 | 1999-06-13 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-13 | 9 | 903.059 | 370.6147 | 771.0108 | 27.46 | 32.46 | 32.46 | 1 | 1 | 0 | 62.64% | 0% | 7.5 | 0.62635 | 0 | 4.0044 | 0 | 771.0108 | 0 | 192.5416 | 0 |  |  | 192.5416 | 1999-06-13 | 9 | 221.0231 | 0 | 44.2046 | 0 | 49.6815 | 0 | 49.6815 | 276.2789 | 0 | 46.0465 | 0 | 55 | 0 | 55 | 276.2789 | 0 | 20.2154 | 0 | 20.2154 | 75 | 115.6516 | 508.0901 | 1999-06-13 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-13 | 10 | 897.437 | 368.3074 | 766.2109 | 28.54 | 33.54 | 33.54 | 1 | 1 | 0 | 62.25% | 0% | 7.5 | 0.62245 | 0 | 3.8671 | 0 | 766.2109 | 0 | 198.136 | 0 |  |  | 198.136 | 1999-06-13 | 10 | 219.6471 | 0 | 43.9294 | 0 | 48.7593 | 0 | 48.7593 | 274.5589 | 0 | 45.7598 | 0 | 55 | 0 | 55 | 274.5589 | 0 | 19.8402 | 0 | 19.8402 | 75 | 114.9316 | 511.6672 | 1999-06-13 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-13 | 11 | 886.663 | 363.8858 | 757.0123 | 28.74 | 33.74 | 33.74 | 1 | 1 | 0 | 61.5% | 0% | 7.5 | 0.61498 | 0 | 3.8411 | 0 | 757.0123 | 0 | 197.0803 | 0 |  |  | 197.0803 | 1999-06-13 | 11 | 217.0102 | 0 | 43.402 | 0 | 47.0242 | 0 | 47.0242 | 271.2627 | 0 | 45.2105 | 0 | 53.1506 | 0 | 53.1506 | 271.2627 | 0 | 19.1342 | 0 | 19.1342 | 75 | 113.5518 | 504.9411 | 1999-06-13 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-13 | 12 | 845.324 | 346.9203 | 721.718 | 27.89 | 32.89 | 32.89 | 1 | 1 | 0 | 58.63% | 0% | 7.5 | 0.58631 | 0 | 3.943 | 0 | 721.718 | 0 | 183.0396 | 0 |  |  | 183.0396 | 1999-06-13 | 12 | 206.8925 | 0 | 41.3785 | 0 | 40.7489 | 0 | 40.7489 | 258.6156 | 0 | 43.1026 | 0 | 46.0577 | 0 | 46.0577 | 258.6156 | 0 | 16.5808 | 0 | 16.5808 | 75 | 108.2577 | 469.6846 | 1999-06-13 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-13 | 13 | 885.729 | 363.5025 | 756.2149 | 26.56 | 31.56 | 31.56 | 1 | 1 | 0 | 61.43% | 0% | 7.5 | 0.61433 | 0 | 4.1199 | 0 | 756.2149 | 0 | 183.5498 | 0 |  |  | 183.5498 | 1999-06-13 | 13 | 216.7816 | 0 | 43.3563 | 0 | 46.8758 | 0 | 46.8758 | 270.977 | 0 | 45.1628 | 0 | 52.9828 | 0 | 52.9828 | 270.977 | 0 | 19.0738 | 0 | 19.0738 | 75 | 113.4322 | 490.9144 | 1999-06-13 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-13 | 14 | 872.728 | 358.1669 | 745.1149 | 25.28 | 30.28 | 30.28 | 1 | 1 | 0 | 60.53% | 0% | 7.5 | 0.60532 | 0 | 4.2915 | 0 | 745.1149 | 0 | 173.6267 | 0 |  |  | 173.6267 | 1999-06-13 | 14 | 213.5996 | 0 | 42.7199 | 0 | 44.8418 | 0 | 44.8418 | 266.9995 | 0 | 44.4999 | 0 | 50.6838 | 0 | 50.6838 | 266.9995 | 0 | 18.2462 | 0 | 18.2462 | 75 | 111.7672 | 474.1657 | 1999-06-13 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-13 | 15 | 850.464 | 349.0297 | 726.1065 | 24.44 | 29.44 | 29.44 | 1 | 1 | 0 | 58.99% | 0% | 7.5 | 0.58987 | 0 | 4.4062 | 0 | 726.1065 | 0 | 164.7921 | 0 |  |  | 164.7921 | 1999-06-13 | 15 | 208.1505 | 0 | 41.6301 | 0 | 41.4967 | 0 | 41.4967 | 260.1881 | 0 | 43.3647 | 0 | 46.9029 | 0 | 46.9029 | 260.1881 | 0 | 16.8851 | 0 | 16.8851 | 75 | 108.916 | 453.9928 | 1999-06-13 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-13 | 16 | 816.895 | 335.2531 | 697.446 | 24.01 | 29.01 | 29.01 | 1 | 1 | 0 | 56.66% | 0% | 7.5 | 0.56659 | 0 | 4.4633 | 0 | 697.446 | 0 | 156.2622 | 0 |  |  | 156.2622 | 1999-06-13 | 16 | 199.9345 | 0 | 39.9869 | 0 | 36.7743 | 0 | 36.7743 | 249.9182 | 0 | 41.653 | 0 | 41.5653 | 0 | 41.5653 | 249.9182 | 0 | 14.9635 | 0 | 14.9635 | 75 | 104.6169 | 429.1822 | 1999-06-13 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-13 | 17 | 720.234 | 295.5835 | 614.9191 | 23.87 | 28.87 | 28.87 | 1 | 1 | 0 | 49.95% | 0% | 7.5 | 0.49955 | 0 | 4.4712 | 0 | 614.9191 | 0 | 137.5285 | 0 |  |  | 137.5285 | 1999-06-13 | 17 | 176.2768 | 0 | 35.2554 | 0 | 25.2038 | 0 | 25.2038 | 220.346 | 0 | 36.7243 | 0 | 28.4874 | 0 | 28.4874 | 220.346 | 0 | 10.2555 | 0 | 10.2555 | 75 | 92.2379 | 368.7131 | 1999-06-13 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-13 | 18 | 565.269 | 231.9859 | 482.6136 | 23.9 | 28.9 | 28.9 | 1 | 1 | 0 | 39.21% | 0% | 7.5 | 0.39207 | 0 | 4.4474 | 0 | 482.6136 | 0 | 108.5163 | 0 |  |  | 108.5163 | 1999-06-13 | 18 | 138.3492 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.9365 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.9365 | 0 | 4.9579 | 0 | 4.9579 | 75 | 72.392 | 291.9251 | 1999-06-13 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-13 | 19 | 378.63 | 155.3895 | 323.2655 | 23.98 | 28.98 | 28.98 | 1 | 1 | 0 | 26.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4193 | 0 | 369.285 | 0 | 83.561 | 0 |  |  | 83.561 | 1999-06-13 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.2479 | 1999-06-13 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-13 | 20 | 356.937 | 146.4867 | 304.7445 | 24.01 | 29.01 | 29.01 | 1 | 1 | 0 | 24.76% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4151 | 0 | 369.285 | 0 | 83.6417 | 0 |  |  | 83.6417 | 1999-06-13 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.3285 | 1999-06-13 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-13 | 21 | 357.453 | 146.6984 | 305.1851 | 23.89 | 28.89 | 28.89 | 1 | 1 | 0 | 24.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4322 | 0 | 369.285 | 0 | 83.3195 | 0 |  |  | 83.3195 | 1999-06-13 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.0064 | 1999-06-13 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-13 | 22 | 355.342 | 145.8321 | 303.3828 | 23.64 | 28.64 | 28.64 | 1 | 1 | 0 | 24.65% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4679 | 0 | 369.285 | 0 | 82.6524 | 0 |  |  | 82.6524 | 1999-06-13 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.3393 | 1999-06-13 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-13 | 23 | 353.837 | 145.2144 | 302.0978 | 23.32 | 28.32 | 28.32 | 1 | 1 | 0 | 24.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5141 | 0 | 369.285 | 0 | 81.8063 | 0 |  |  | 81.8063 | 1999-06-13 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.4932 | 1999-06-13 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-14 | 0 | 351.735 | 144.3518 | 300.3032 | 22.94 | 27.94 | 27.94 | 1 | 1 | 0 | 24.4% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5696 | 0 | 369.285 | 0 | 80.8128 | 0 |  |  | 80.8128 | 1999-06-14 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.4997 | 1999-06-14 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-14 | 1 | 349.975 | 143.6295 | 298.8005 | 22.58 | 27.58 | 27.58 | 1 | 1 | 0 | 24.27% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6228 | 0 | 369.285 | 0 | 79.8828 | 0 |  |  | 79.8828 | 1999-06-14 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.5696 | 1999-06-14 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-14 | 2 | 350.737 | 143.9422 | 299.4511 | 22.25 | 27.25 | 27.25 | 1 | 1 | 0 | 24.33% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6722 | 0 | 369.285 | 0 | 79.0396 | 0 |  |  | 79.0396 | 1999-06-14 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.7265 | 1999-06-14 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-14 | 3 | 354.187 | 145.3581 | 302.3967 | 21.98 | 26.98 | 26.98 | 1 | 1 | 0 | 24.57% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7129 | 0 | 369.285 | 0 | 78.3563 | 0 |  |  | 78.3563 | 1999-06-14 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.0432 | 1999-06-14 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-14 | 4 | 356.819 | 146.4382 | 304.6438 | 21.82 | 26.82 | 26.82 | 1 | 1 | 0 | 24.75% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7372 | 0 | 369.285 | 0 | 77.9543 | 0 |  |  | 77.9543 | 1999-06-14 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.6411 | 1999-06-14 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-14 | 5 | 360.631 | 148.0027 | 307.8984 | 21.78 | 26.78 | 26.78 | 1 | 1 | 0 | 25.01% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7433 | 0 | 369.285 | 0 | 77.8541 | 0 |  |  | 77.8541 | 1999-06-14 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.5409 | 1999-06-14 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-14 | 6 | 364.475 | 149.5802 | 311.1803 | 21.9 | 26.9 | 26.9 | 1 | 1 | 0 | 25.28% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.725 | 0 | 369.285 | 0 | 78.155 | 0 |  |  | 78.155 | 1999-06-14 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.8419 | 1999-06-14 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-14 | 7 | 429.031 | 176.074 | 366.2967 | 22.13 | 27.13 | 27.13 | 1 | 1 | 0 | 29.76% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6902 | 0 | 369.285 | 0 | 78.7352 | 0 |  |  | 78.7352 | 1999-06-14 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.4221 | 1999-06-14 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-14 | 8 | 780.825 | 320.45 | 666.6503 | 22.36 | 27.36 | 27.36 | 1 | 1 | 0 | 54.16% | 0% | 7.5 | 0.54157 | 0 | 4.7017 | 0 | 666.6503 | 0 | 141.7889 | 0 |  |  | 141.7889 | 1999-06-14 | 8 | 191.1064 | 0 | 38.2213 | 0 | 32.1149 | 0 | 32.1149 | 238.883 | 0 | 39.8138 | 0 | 36.2989 | 0 | 36.2989 | 238.883 | 0 | 13.0676 | 0 | 13.0676 | 75 | 99.9975 | 398.2679 | 1999-06-14 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-14 | 9 | 902.692 | 370.4641 | 770.6975 | 22.5 | 27.5 | 27.5 | 1 | 1 | 0 | 62.61% | 0% | 7.5 | 0.6261 | 0 | 4.6967 | 0 | 770.6975 | 0 | 164.0921 | 0 |  |  | 164.0921 | 1999-06-14 | 9 | 220.9333 | 0 | 44.1867 | 0 | 49.6209 | 0 | 49.6209 | 276.1666 | 0 | 46.0278 | 0 | 55 | 0 | 55 | 276.1666 | 0 | 20.1908 | 0 | 20.1908 | 75 | 115.6046 | 479.5084 | 1999-06-14 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-14 | 10 | 931.573 | 382.3168 | 795.3554 | 22.58 | 27.58 | 27.58 | 1 | 1 | 0 | 64.61% | 0% | 7.5 | 0.64613 | 0 | 4.6885 | 0 | 795.3554 | 0 | 169.6397 | 0 |  |  | 169.6397 | 1999-06-14 | 10 | 228.0019 | 0 | 45.6004 | 0 | 54.5377 | 0 | 54.5377 | 285.0024 | 0 | 47.5004 | 0 | 55 | 0 | 55 | 285.0024 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 119.3033 | 495.4807 | 1999-06-14 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-14 | 11 | 944.499 | 387.6216 | 806.3914 | 22.68 | 27.68 | 27.68 | 1 | 1 | 0 | 65.51% | 0% | 7.5 | 0.6551 | 0 | 4.6752 | 0 | 806.3914 | 0 | 172.4845 | 0 |  |  | 172.4845 | 1999-06-14 | 11 | 231.1655 | 0 | 46.2331 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.9569 | 0 | 48.1595 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.9569 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.9587 | 500.4432 | 1999-06-14 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-14 | 12 | 960.634 | 394.2434 | 820.167 | 22.9 | 27.9 | 27.9 | 1 | 1 | 0 | 66.63% | 0% | 7.5 | 0.66629 | 0 | 4.6443 | 0 | 820.167 | 0 | 176.5959 | 0 |  |  | 176.5959 | 1999-06-14 | 12 | 235.1146 | 0 | 47.0229 | 0 | 55 | 0 | 55 | 293.8932 | 0 | 48.9822 | 0 | 55 | 0 | 55 | 293.8932 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.0251 | 506.621 | 1999-06-14 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-14 | 13 | 972.534 | 399.1272 | 830.327 | 23.35 | 28.35 | 28.35 | 1 | 1 | 0 | 67.45% | 0% | 7.5 | 0.67454 | 0 | 4.5791 | 0 | 830.327 | 0 | 181.3283 | 0 |  |  | 181.3283 | 1999-06-14 | 13 | 238.0271 | 0 | 47.6054 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.5338 | 0 | 49.589 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.5338 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.549 | 512.8773 | 1999-06-14 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-14 | 14 | 990.853 | 406.6453 | 845.9673 | 24.23 | 29.23 | 29.23 | 1 | 1 | 0 | 68.72% | 0% | 7.5 | 0.68725 | 0 | 4.4537 | 0 | 845.9673 | 0 | 189.9477 | 0 |  |  | 189.9477 | 1999-06-14 | 14 | 242.5106 | 0 | 48.5021 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.1383 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.1383 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.8951 | 523.8428 | 1999-06-14 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-14 | 15 | 1005 | 412.4512 | 858.0457 | 25.07 | 30.07 | 30.07 | 1 | 1 | 0 | 69.71% | 0% | 7.5 | 0.69706 | 0 | 4.3367 | 0 | 858.0457 | 0 | 197.8553 | 0 |  |  | 197.8553 | 1999-06-14 | 15 | 245.9731 | 0 | 49.1946 | 0 | 55 | 0 | 55 | 307.4664 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 307.4664 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.7069 | 533.5622 | 1999-06-14 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-14 | 16 | 1012.8 | 415.6523 | 864.7052 | 24.95 | 29.95 | 29.95 | 1 | 1 | 0 | 70.25% | 0% | 7.5 | 0.70247 | 0 | 4.3545 | 0 | 864.7052 | 0 | 198.5792 | 0 |  |  | 198.5792 | 1999-06-14 | 16 | 247.8821 | 0 | 49.5764 | 0 | 55 | 0 | 55 | 309.8527 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 309.8527 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.7058 | 535.285 | 1999-06-14 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-14 | 17 | 977.236 | 401.0569 | 834.3414 | 24.69 | 29.69 | 29.69 | 1 | 1 | 0 | 67.78% | 0% | 7.5 | 0.6778 | 0 | 4.3866 | 0 | 834.3414 | 0 | 190.2021 | 0 |  |  | 190.2021 | 1999-06-14 | 17 | 239.1779 | 0 | 47.8356 | 0 | 55 | 0 | 55 | 298.9724 | 0 | 49.8287 | 0 | 55 | 0 | 55 | 298.9724 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 125.1512 | 522.3533 | 1999-06-14 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-14 | 18 | 803.236 | 329.6474 | 685.7843 | 24.37 | 29.37 | 29.37 | 1 | 1 | 0 | 55.71% | 0% | 7.5 | 0.55712 | 0 | 4.4102 | 0 | 685.7843 | 0 | 155.4984 | 0 |  |  | 155.4984 | 1999-06-14 | 18 | 196.5915 | 0 | 39.3183 | 0 | 34.9603 | 0 | 34.9603 | 245.7394 | 0 | 40.9566 | 0 | 39.515 | 0 | 39.515 | 245.7394 | 0 | 14.2254 | 0 | 14.2254 | 75 | 102.8676 | 422.0667 | 1999-06-14 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-14 | 19 | 590.402 | 242.3005 | 504.0715 | 24.04 | 29.04 | 29.04 | 1 | 1 | 0 | 40.95% | 0% | 7.5 | 0.4095 | 0 | 4.4306 | 0 | 504.0715 | 0 | 113.7717 | 0 |  |  | 113.7717 | 1999-06-14 | 19 | 144.5005 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 180.6256 | 0 | 30.1043 | 0 | 15.6919 | 0 | 15.6919 | 180.6256 | 0 | 5.6491 | 0 | 5.6491 | 75 | 75.6107 | 301.2529 | 1999-06-14 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-14 | 20 | 443.791 | 182.1315 | 378.8985 | 23.79 | 28.79 | 28.79 | 1 | 1 | 0 | 30.78% | 0% | 7.5 | 0.30781 | 0 | 4.4478 | 0 | 378.8985 | 0 | 85.187 | 0 |  |  | 85.187 | 1999-06-14 | 20 | 108.6176 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.772 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.8348 | 251.3159 | 1999-06-14 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-14 | 21 | 381.87 | 156.7191 | 326.0318 | 23.7 | 28.7 | 28.7 | 1 | 1 | 0 | 26.49% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4593 | 0 | 369.285 | 0 | 82.8121 | 0 |  |  | 82.8121 | 1999-06-14 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.4989 | 1999-06-14 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-14 | 22 | 392.853 | 161.2266 | 335.4088 | 23.75 | 28.75 | 28.75 | 1 | 1 | 0 | 27.25% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4522 | 0 | 369.285 | 0 | 82.9453 | 0 |  |  | 82.9453 | 1999-06-14 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.6322 | 1999-06-14 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-14 | 23 | 369.225 | 151.5296 | 315.2357 | 23.87 | 28.87 | 28.87 | 1 | 1 | 0 | 25.61% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.435 | 0 | 369.285 | 0 | 83.266 | 0 |  |  | 83.266 | 1999-06-14 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.9528 | 1999-06-14 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-15 | 0 | 365.16 | 149.8614 | 311.7651 | 24 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 25.33% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4165 | 0 | 369.285 | 0 | 83.6148 | 0 |  |  | 83.6148 | 1999-06-15 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.3016 | 1999-06-15 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-15 | 1 | 360.833 | 148.0856 | 308.0709 | 24.07 | 29.07 | 29.07 | 1 | 1 | 0 | 25.03% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4066 | 0 | 369.285 | 0 | 83.8032 | 0 |  |  | 83.8032 | 1999-06-15 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.49 | 1999-06-15 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-15 | 2 | 356.863 | 146.4563 | 304.6814 | 24.01 | 29.01 | 29.01 | 1 | 1 | 0 | 24.75% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4151 | 0 | 369.285 | 0 | 83.6417 | 0 |  |  | 83.6417 | 1999-06-15 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.3285 | 1999-06-15 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-15 | 3 | 353.269 | 144.9813 | 301.6129 | 23.78 | 28.78 | 28.78 | 1 | 1 | 0 | 24.5% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4479 | 0 | 369.285 | 0 | 83.0253 | 0 |  |  | 83.0253 | 1999-06-15 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.7122 | 1999-06-15 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-15 | 4 | 349.691 | 143.5129 | 298.5581 | 23.5 | 28.5 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 24.25% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4881 | 0 | 369.285 | 0 | 82.2812 | 0 |  |  | 82.2812 | 1999-06-15 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.9681 | 1999-06-15 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-15 | 5 | 357.077 | 146.5441 | 304.8641 | 23.31 | 28.31 | 28.31 | 1 | 1 | 0 | 24.77% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5156 | 0 | 369.285 | 0 | 81.78 | 0 |  |  | 81.78 | 1999-06-15 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.4669 | 1999-06-15 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-15 | 6 | 374.319 | 153.6202 | 319.5849 | 23.58 | 28.58 | 28.58 | 1 | 1 | 0 | 25.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4766 | 0 | 369.285 | 0 | 82.4931 | 0 |  |  | 82.4931 | 1999-06-15 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.18 | 1999-06-15 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-15 | 7 | 571.234 | 234.434 | 487.7063 | 24.28 | 29.28 | 29.28 | 1 | 1 | 0 | 39.62% | 0% | 7.5 | 0.3962 | 0 | 4.3941 | 0 | 487.7063 | 0 | 110.9909 | 0 |  |  | 110.9909 | 1999-06-15 | 7 | 139.8092 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 174.7614 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 174.7614 | 0 | 5.1165 | 0 | 5.1165 | 75 | 73.156 | 295.3222 | 1999-06-15 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-15 | 8 | 918.393 | 376.9078 | 784.1027 | 24.93 | 29.93 | 29.93 | 1 | 1 | 0 | 63.7% | 0% | 7.5 | 0.63699 | 0 | 4.3457 | 0 | 784.1027 | 0 | 180.4339 | 0 |  |  | 180.4339 | 1999-06-15 | 8 | 224.7761 | 0 | 44.9552 | 0 | 52.2555 | 0 | 52.2555 | 280.9701 | 0 | 46.8284 | 0 | 55 | 0 | 55 | 280.9701 | 0 | 21.2628 | 0 | 21.2628 | 75 | 117.6154 | 501.5675 | 1999-06-15 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-15 | 9 | 938.949 | 385.3439 | 801.6529 | 25.17 | 30.17 | 30.17 | 1 | 1 | 0 | 65.12% | 0% | 7.5 | 0.65125 | 0 | 4.3147 | 0 | 801.6529 | 0 | 185.7936 | 0 |  |  | 185.7936 | 1999-06-15 | 9 | 229.8072 | 0 | 45.9614 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.259 | 0 | 47.8765 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.259 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.2479 | 513.0415 | 1999-06-15 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-15 | 10 | 938.098 | 384.9947 | 800.9263 | 25.08 | 30.08 | 30.08 | 1 | 1 | 0 | 65.07% | 0% | 7.5 | 0.65066 | 0 | 4.3272 | 0 | 800.9263 | 0 | 185.0933 | 0 |  |  | 185.0933 | 1999-06-15 | 10 | 229.5989 | 0 | 45.9198 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.9986 | 0 | 47.8331 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.9986 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.1389 | 512.2322 | 1999-06-15 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-15 | 11 | 920.138 | 377.6239 | 785.5925 | 24.86 | 29.86 | 29.86 | 1 | 1 | 0 | 63.82% | 0% | 7.5 | 0.6382 | 0 | 4.3557 | 0 | 785.5925 | 0 | 180.3614 | 0 |  |  | 180.3614 | 1999-06-15 | 11 | 225.2032 | 0 | 45.0406 | 0 | 52.5539 | 0 | 52.5539 | 281.504 | 0 | 46.9173 | 0 | 55 | 0 | 55 | 281.504 | 0 | 21.3842 | 0 | 21.3842 | 75 | 117.8389 | 502.1384 | 1999-06-15 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-15 | 12 | 885.125 | 363.2546 | 755.6992 | 24.71 | 29.71 | 29.71 | 1 | 1 | 0 | 61.39% | 0% | 7.5 | 0.61392 | 0 | 4.3724 | 0 | 755.6992 | 0 | 172.8344 | 0 |  |  | 172.8344 | 1999-06-15 | 12 | 216.6338 | 0 | 43.3268 | 0 | 46.7799 | 0 | 46.7799 | 270.7922 | 0 | 45.132 | 0 | 52.8745 | 0 | 52.8745 | 270.7922 | 0 | 19.0348 | 0 | 19.0348 | 75 | 113.3549 | 479.8785 | 1999-06-15 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-15 | 13 | 860.656 | 353.2125 | 734.8081 | 24.81 | 29.81 | 29.81 | 1 | 1 | 0 | 59.69% | 0% | 7.5 | 0.59694 | 0 | 4.3553 | 0 | 734.8081 | 0 | 168.7143 | 0 |  |  | 168.7143 | 1999-06-15 | 13 | 210.645 | 0 | 42.129 | 0 | 43.0066 | 0 | 43.0066 | 263.3063 | 0 | 43.8844 | 0 | 48.6095 | 0 | 48.6095 | 263.3063 | 0 | 17.4994 | 0 | 17.4994 | 75 | 110.2212 | 463.051 | 1999-06-15 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-15 | 14 | 880.904 | 361.5223 | 752.0954 | 25.36 | 30.36 | 30.36 | 1 | 1 | 0 | 61.1% | 0% | 7.5 | 0.61099 | 0 | 4.2814 | 0 | 752.0954 | 0 | 175.6641 | 0 |  |  | 175.6641 | 1999-06-15 | 14 | 215.6007 | 0 | 43.1201 | 0 | 46.1139 | 0 | 46.1139 | 269.5009 | 0 | 44.9168 | 0 | 52.1216 | 0 | 52.1216 | 269.5009 | 0 | 18.7638 | 0 | 18.7638 | 75 | 112.8143 | 480.4777 | 1999-06-15 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-15 | 15 | 928.95 | 381.2403 | 793.116 | 26.37 | 31.37 | 31.37 | 1 | 1 | 0 | 64.43% | 0% | 7.5 | 0.64431 | 0 | 4.1503 | 0 | 793.116 | 0 | 191.1004 | 0 |  |  | 191.1004 | 1999-06-15 | 15 | 227.3599 | 0 | 45.472 | 0 | 54.0783 | 0 | 54.0783 | 284.1999 | 0 | 47.3666 | 0 | 55 | 0 | 55 | 284.1999 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 118.9674 | 516.1461 | 1999-06-15 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-15 | 16 | 979.479 | 401.9774 | 836.2565 | 27.06 | 32.06 | 32.06 | 1 | 1 | 0 | 67.94% | 0% | 7.5 | 0.67936 | 0 | 4.065 | 0 | 836.2565 | 0 | 205.7216 | 0 |  |  | 205.7216 | 1999-06-15 | 16 | 239.7269 | 0 | 47.9454 | 0 | 55 | 0 | 55 | 299.6586 | 0 | 49.9431 | 0 | 55 | 0 | 55 | 299.6586 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 125.4385 | 538.16 | 1999-06-15 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-15 | 17 | 968.794 | 397.5923 | 827.1339 | 27.03 | 32.03 | 32.03 | 1 | 1 | 0 | 67.19% | 0% | 7.5 | 0.67195 | 0 | 4.0677 | 0 | 827.1339 | 0 | 203.3426 | 0 |  |  | 203.3426 | 1999-06-15 | 17 | 237.1117 | 0 | 47.4223 | 0 | 55 | 0 | 55 | 296.3896 | 0 | 49.3983 | 0 | 55 | 0 | 55 | 296.3896 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.0701 | 534.4127 | 1999-06-15 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-15 | 18 | 868.001 | 356.2269 | 741.0791 | 26.67 | 31.67 | 31.67 | 1 | 1 | 0 | 60.2% | 0% | 7.5 | 0.60204 | 0 | 4.1033 | 0 | 741.0791 | 0 | 180.6038 | 0 |  |  | 180.6038 | 1999-06-15 | 18 | 212.4427 | 0 | 42.4885 | 0 | 44.1171 | 0 | 44.1171 | 265.5534 | 0 | 44.2589 | 0 | 49.8647 | 0 | 49.8647 | 265.5534 | 0 | 17.9513 | 0 | 17.9513 | 75 | 111.1619 | 478.6987 | 1999-06-15 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-15 | 19 | 679.929 | 279.0423 | 580.5076 | 26.15 | 31.15 | 31.15 | 1 | 1 | 0 | 47.16% | 0% | 7.5 | 0.47159 | 0 | 4.1504 | 0 | 580.5076 | 0 | 139.8675 | 0 |  |  | 139.8675 | 1999-06-15 | 19 | 166.4122 | 0 | 33.2824 | 0 | 21.2049 | 0 | 21.2049 | 208.0152 | 0 | 34.6692 | 0 | 23.9675 | 0 | 23.9675 | 208.0152 | 0 | 8.6283 | 0 | 8.6283 | 75 | 87.0761 | 355.7444 | 1999-06-15 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-15 | 20 | 519.505 | 213.2044 | 443.5413 | 25.7 | 30.7 | 30.7 | 1 | 1 | 0 | 36.03% | 0% | 7.5 | 0.36032 | 0 | 4.1919 | 0 | 443.5413 | 0 | 105.8103 | 0 |  |  | 105.8103 | 1999-06-15 | 20 | 127.1485 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.9356 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.9356 | 0 | 3.8486 | 0 | 3.8486 | 75 | 66.5312 | 282.2489 | 1999-06-15 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-15 | 21 | 435.713 | 178.8163 | 372.0017 | 25.48 | 30.48 | 30.48 | 1 | 1 | 0 | 30.22% | 0% | 7.5 | 0.30221 | 0 | 4.2116 | 0 | 372.0017 | 0 | 88.3273 | 0 |  |  | 88.3273 | 1999-06-15 | 21 | 106.6405 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.3006 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.8002 | 253.4217 | 1999-06-15 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-15 | 22 | 487.077 | 199.896 | 415.8551 | 25.45 | 30.45 | 30.45 | 1 | 1 | 0 | 33.78% | 0% | 7.5 | 0.33783 | 0 | 4.2218 | 0 | 415.8551 | 0 | 98.5015 | 0 |  |  | 98.5015 | 1999-06-15 | 22 | 119.2118 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 149.0147 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.3783 | 270.1738 | 1999-06-15 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-15 | 23 | 439.687 | 180.4472 | 375.3946 | 25.54 | 30.54 | 30.54 | 1 | 1 | 0 | 30.5% | 0% | 7.5 | 0.30496 | 0 | 4.204 | 0 | 375.3946 | 0 | 89.295 | 0 |  |  | 89.295 | 1999-06-15 | 23 | 107.6131 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.5164 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.3092 | 254.8983 | 1999-06-15 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-16 | 0 | 407.334 | 167.1695 | 347.7723 | 25.67 | 30.67 | 30.67 | 1 | 1 | 0 | 28.25% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1856 | 0 | 369.285 | 0 | 88.2275 | 0 |  |  | 88.2275 | 1999-06-16 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.9144 | 1999-06-16 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-16 | 1 | 376.821 | 154.647 | 321.721 | 25.73 | 30.73 | 30.73 | 1 | 1 | 0 | 26.14% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1775 | 0 | 369.285 | 0 | 88.3979 | 0 |  |  | 88.3979 | 1999-06-16 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.0848 | 1999-06-16 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-16 | 2 | 353.262 | 144.9784 | 301.6069 | 25.64 | 30.64 | 30.64 | 1 | 1 | 0 | 24.5% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1896 | 0 | 369.285 | 0 | 88.1425 | 0 |  |  | 88.1425 | 1999-06-16 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.8293 | 1999-06-16 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-16 | 3 | 350.526 | 143.8556 | 299.271 | 25.37 | 30.37 | 30.37 | 1 | 1 | 0 | 24.31% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2262 | 0 | 369.285 | 0 | 87.3805 | 0 |  |  | 87.3805 | 1999-06-16 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.0674 | 1999-06-16 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-16 | 4 | 347.758 | 142.7196 | 296.9077 | 25.04 | 30.04 | 30.04 | 1 | 1 | 0 | 24.12% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2713 | 0 | 369.285 | 0 | 86.4582 | 0 |  |  | 86.4582 | 1999-06-16 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.1451 | 1999-06-16 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-16 | 5 | 348.37 | 142.9708 | 297.4302 | 24.83 | 29.83 | 29.83 | 1 | 1 | 0 | 24.16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3002 | 0 | 369.285 | 0 | 85.8764 | 0 |  |  | 85.8764 | 1999-06-16 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.5632 | 1999-06-16 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-16 | 6 | 357.074 | 146.5429 | 304.8615 | 25.03 | 30.03 | 30.03 | 1 | 1 | 0 | 24.77% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2726 | 0 | 369.285 | 0 | 86.4304 | 0 |  |  | 86.4304 | 1999-06-16 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.1173 | 1999-06-16 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-16 | 7 | 647.165 | 265.596 | 552.5345 | 25.61 | 30.61 | 30.61 | 1 | 1 | 0 | 44.89% | 0% | 7.5 | 0.44887 | 0 | 4.2192 | 0 | 552.5345 | 0 | 130.9572 | 0 |  |  | 130.9572 | 1999-06-16 | 7 | 158.3932 | 0 | 31.6786 | 0 | 18.2848 | 0 | 18.2848 | 197.9915 | 0 | 32.9986 | 0 | 20.667 | 0 | 20.667 | 197.9915 | 0 | 7.4401 | 0 | 7.4401 | 75 | 82.8802 | 335.2294 | 1999-06-16 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-16 | 8 | 889.374 | 364.9984 | 759.3269 | 26.18 | 31.18 | 31.18 | 1 | 1 | 0 | 61.69% | 0% | 7.5 | 0.61686 | 0 | 4.171 | 0 | 759.3269 | 0 | 182.0481 | 0 |  |  | 182.0481 | 1999-06-16 | 8 | 217.6737 | 0 | 43.5347 | 0 | 47.4569 | 0 | 47.4569 | 272.0921 | 0 | 45.3487 | 0 | 53.6396 | 0 | 53.6396 | 272.0921 | 0 | 19.3103 | 0 | 19.3103 | 75 | 113.899 | 491.3538 | 1999-06-16 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-16 | 9 | 902.825 | 370.5187 | 770.8111 | 26.45 | 31.45 | 31.45 | 1 | 1 | 0 | 62.62% | 0% | 7.5 | 0.62619 | 0 | 4.1365 | 0 | 770.8111 | 0 | 186.3419 | 0 |  |  | 186.3419 | 1999-06-16 | 9 | 220.9658 | 0 | 44.1932 | 0 | 49.6428 | 0 | 49.6428 | 276.2073 | 0 | 46.0345 | 0 | 55 | 0 | 55 | 276.2073 | 0 | 20.1997 | 0 | 20.1997 | 75 | 115.6217 | 501.8062 | 1999-06-16 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-16 | 10 | 912.359 | 374.4314 | 778.951 | 26.46 | 31.46 | 31.46 | 1 | 1 | 0 | 63.28% | 0% | 7.5 | 0.6328 | 0 | 4.1363 | 0 | 778.951 | 0 | 188.3195 | 0 |  |  | 188.3195 | 1999-06-16 | 10 | 223.2993 | 0 | 44.6599 | 0 | 51.2322 | 0 | 51.2322 | 279.1241 | 0 | 46.5207 | 0 | 55 | 0 | 55 | 279.1241 | 0 | 20.8464 | 0 | 20.8464 | 75 | 116.8426 | 507.2409 | 1999-06-16 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-16 | 11 | 926.588 | 380.271 | 791.0994 | 26.33 | 31.33 | 31.33 | 1 | 1 | 0 | 64.27% | 0% | 7.5 | 0.64267 | 0 | 4.1553 | 0 | 791.0994 | 0 | 190.3822 | 0 |  |  | 190.3822 | 1999-06-16 | 11 | 226.7818 | 0 | 45.3564 | 0 | 53.6668 | 0 | 53.6668 | 283.4773 | 0 | 47.2462 | 0 | 55 | 0 | 55 | 283.4773 | 0 | 21.8371 | 0 | 21.8371 | 75 | 118.6649 | 514.551 | 1999-06-16 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-16 | 12 | 935.107 | 383.7672 | 798.3727 | 26.19 | 31.19 | 31.19 | 1 | 1 | 0 | 64.86% | 0% | 7.5 | 0.64858 | 0 | 4.1751 | 0 | 798.3727 | 0 | 191.2235 | 0 |  |  | 191.2235 | 1999-06-16 | 12 | 228.8668 | 0 | 45.7734 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.0835 | 0 | 47.6806 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.0835 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 119.7559 | 517.9794 | 1999-06-16 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-16 | 13 | 938.053 | 384.9762 | 800.8879 | 26.16 | 31.16 | 31.16 | 1 | 1 | 0 | 65.06% | 0% | 7.5 | 0.65063 | 0 | 4.1795 | 0 | 800.8879 | 0 | 191.625 | 0 |  |  | 191.625 | 1999-06-16 | 13 | 229.5879 | 0 | 45.9176 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.9848 | 0 | 47.8308 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.9848 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.1332 | 518.7582 | 1999-06-16 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-16 | 14 | 949.594 | 389.7126 | 810.7413 | 26.38 | 31.38 | 31.38 | 1 | 1 | 0 | 65.86% | 0% | 7.5 | 0.65863 | 0 | 4.1513 | 0 | 810.7413 | 0 | 195.296 | 0 |  |  | 195.296 | 1999-06-16 | 14 | 232.4125 | 0 | 46.4825 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.5156 | 0 | 48.4193 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.5156 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.6112 | 523.9072 | 1999-06-16 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-16 | 15 | 948.556 | 389.2866 | 809.8551 | 26.76 | 31.76 | 31.76 | 1 | 1 | 0 | 65.79% | 0% | 7.5 | 0.65791 | 0 | 4.1008 | 0 | 809.8551 | 0 | 197.4867 | 0 |  |  | 197.4867 | 1999-06-16 | 15 | 232.1585 | 0 | 46.4317 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.1981 | 0 | 48.3663 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.1981 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.4783 | 525.9649 | 1999-06-16 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-16 | 16 | 938.025 | 384.9647 | 800.864 | 26.82 | 31.82 | 31.82 | 1 | 1 | 0 | 65.06% | 0% | 7.5 | 0.65061 | 0 | 4.0917 | 0 | 800.864 | 0 | 195.7295 | 0 |  |  | 195.7295 | 1999-06-16 | 16 | 229.581 | 0 | 45.9162 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.9763 | 0 | 47.8294 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.9763 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.1296 | 522.8591 | 1999-06-16 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-16 | 17 | 923.619 | 379.0525 | 788.5645 | 26.71 | 31.71 | 31.71 | 1 | 1 | 0 | 64.06% | 0% | 7.5 | 0.64061 | 0 | 4.1045 | 0 | 788.5645 | 0 | 192.1213 | 0 |  |  | 192.1213 | 1999-06-16 | 17 | 226.0552 | 0 | 45.211 | 0 | 53.1526 | 0 | 53.1526 | 282.5689 | 0 | 47.0948 | 0 | 55 | 0 | 55 | 282.5689 | 0 | 21.6278 | 0 | 21.6278 | 75 | 118.2847 | 515.1864 | 1999-06-16 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-16 | 18 | 856.039 | 351.3177 | 730.8663 | 26.47 | 31.47 | 31.47 | 1 | 1 | 0 | 59.37% | 0% | 7.5 | 0.59374 | 0 | 4.1284 | 0 | 730.8663 | 0 | 177.0329 | 0 |  |  | 177.0329 | 1999-06-16 | 18 | 209.515 | 0 | 41.903 | 0 | 42.3181 | 0 | 42.3181 | 261.8937 | 0 | 43.649 | 0 | 47.8314 | 0 | 47.8314 | 261.8937 | 0 | 17.2193 | 0 | 17.2193 | 75 | 109.6299 | 469.0317 | 1999-06-16 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-16 | 19 | 729.917 | 299.5574 | 623.1862 | 26.2 | 31.2 | 31.2 | 1 | 1 | 0 | 50.63% | 0% | 7.5 | 0.50626 | 0 | 4.1496 | 0 | 623.1862 | 0 | 150.1798 | 0 |  |  | 150.1798 | 1999-06-16 | 19 | 178.6467 | 0 | 35.7293 | 0 | 26.2341 | 0 | 26.2341 | 223.3084 | 0 | 37.2181 | 0 | 29.6519 | 0 | 29.6519 | 223.3084 | 0 | 10.6747 | 0 | 10.6747 | 75 | 93.4779 | 385.2184 | 1999-06-16 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-16 | 20 | 643.166 | 263.9548 | 549.1202 | 25.98 | 30.98 | 30.98 | 1 | 1 | 0 | 44.61% | 0% | 7.5 | 0.44609 | 0 | 4.1688 | 0 | 549.1202 | 0 | 131.7206 | 0 |  |  | 131.7206 | 1999-06-16 | 20 | 157.4145 | 0 | 31.4829 | 0 | 17.948 | 0 | 17.948 | 196.7681 | 0 | 32.7947 | 0 | 20.2862 | 0 | 20.2862 | 196.7681 | 0 | 7.303 | 0 | 7.303 | 75 | 82.368 | 334.6259 | 1999-06-16 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-16 | 21 | 573.875 | 235.5178 | 489.9612 | 25.9 | 30.9 | 30.9 | 1 | 1 | 0 | 39.8% | 0% | 7.5 | 0.39803 | 0 | 4.1714 | 0 | 489.9612 | 0 | 117.4576 | 0 |  |  | 117.4576 | 1999-06-16 | 21 | 140.4555 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.5694 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.5694 | 0 | 5.1878 | 0 | 5.1878 | 75 | 73.4942 | 302.1984 | 1999-06-16 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-16 | 22 | 647.156 | 265.5923 | 552.5268 | 25.94 | 30.94 | 30.94 | 1 | 1 | 0 | 44.89% | 0% | 7.5 | 0.44886 | 0 | 4.1747 | 0 | 552.5268 | 0 | 132.3524 | 0 |  |  | 132.3524 | 1999-06-16 | 22 | 158.391 | 0 | 31.6782 | 0 | 18.2841 | 0 | 18.2841 | 197.9888 | 0 | 32.9981 | 0 | 20.6661 | 0 | 20.6661 | 197.9888 | 0 | 7.4398 | 0 | 7.4398 | 75 | 82.879 | 336.6215 | 1999-06-16 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-16 | 23 | 608.829 | 249.8629 | 519.8041 | 26.03 | 31.03 | 31.03 | 1 | 1 | 0 | 42.23% | 0% | 7.5 | 0.42228 | 0 | 4.1581 | 0 | 519.8041 | 0 | 125.0102 | 0 |  |  | 125.0102 | 1999-06-16 | 23 | 149.0105 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 186.2631 | 0 | 31.0439 | 0 | 17.2075 | 0 | 17.2075 | 186.2631 | 0 | 6.1947 | 0 | 6.1947 | 75 | 77.9706 | 316.9125 | 1999-06-16 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-17 | 0 | 586.089 | 240.5305 | 500.3892 | 26.1 | 31.1 | 31.1 | 1 | 1 | 0 | 40.65% | 0% | 7.5 | 0.40651 | 0 | 4.1461 | 0 | 500.3892 | 0 | 120.6898 | 0 |  |  | 120.6898 | 1999-06-17 | 0 | 143.4449 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.3061 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.3061 | 0 | 5.5262 | 0 | 5.5262 | 75 | 75.0584 | 307.3332 | 1999-06-17 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-17 | 1 | 576.946 | 236.7782 | 492.5831 | 26.12 | 31.12 | 31.12 | 1 | 1 | 0 | 40.02% | 0% | 7.5 | 0.40017 | 0 | 4.1423 | 0 | 492.5831 | 0 | 118.9142 | 0 |  |  | 118.9142 | 1999-06-17 | 1 | 141.2072 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.509 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.509 | 0 | 5.2716 | 0 | 5.2716 | 75 | 73.8875 | 304.132 | 1999-06-17 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-17 | 2 | 554.525 | 227.5766 | 473.4406 | 26.01 | 31.01 | 31.01 | 1 | 1 | 0 | 38.46% | 0% | 7.5 | 0.38461 | 0 | 4.1544 | 0 | 473.4406 | 0 | 113.9616 | 0 |  |  | 113.9616 | 1999-06-17 | 2 | 135.7196 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.6495 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.6495 | 0 | 4.6806 | 0 | 4.6806 | 75 | 71.0161 | 295.7171 | 1999-06-17 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-17 | 3 | 515.07 | 211.3843 | 439.7548 | 25.73 | 30.73 | 30.73 | 1 | 1 | 0 | 35.72% | 0% | 7.5 | 0.35725 | 0 | 4.1873 | 0 | 439.7548 | 0 | 105.0214 | 0 |  |  | 105.0214 | 1999-06-17 | 3 | 126.0631 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.5788 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.5788 | 0 | 3.7509 | 0 | 3.7509 | 75 | 65.9632 | 280.7943 | 1999-06-17 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-17 | 4 | 475.862 | 195.2934 | 406.2799 | 25.45 | 30.45 | 30.45 | 1 | 1 | 0 | 33.01% | 0% | 7.5 | 0.33005 | 0 | 4.2205 | 0 | 406.2799 | 0 | 96.264 | 0 |  |  | 96.264 | 1999-06-17 | 4 | 116.4669 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 145.5836 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.942 | 266.5001 | 1999-06-17 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-17 | 5 | 459.939 | 188.7586 | 392.6853 | 25.32 | 30.32 | 30.32 | 1 | 1 | 0 | 31.9% | 0% | 7.5 | 0.31901 | 0 | 4.2363 | 0 | 392.6853 | 0 | 92.6964 | 0 |  |  | 92.6964 | 1999-06-17 | 5 | 112.5698 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.7122 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.9028 | 260.8933 | 1999-06-17 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-17 | 6 | 416.49 | 170.9272 | 355.5895 | 25.55 | 30.55 | 30.55 | 1 | 1 | 0 | 28.89% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2018 | 0 | 369.285 | 0 | 87.8877 | 0 |  |  | 87.8877 | 1999-06-17 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.5746 | 1999-06-17 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-17 | 7 | 575.926 | 236.3596 | 491.7123 | 25.97 | 30.97 | 30.97 | 1 | 1 | 0 | 39.95% | 0% | 7.5 | 0.39946 | 0 | 4.1623 | 0 | 491.7123 | 0 | 118.1362 | 0 |  |  | 118.1362 | 1999-06-17 | 7 | 140.9575 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.1969 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.1969 | 0 | 5.2437 | 0 | 5.2437 | 75 | 73.7568 | 303.1955 | 1999-06-17 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-17 | 8 | 738.498 | 303.079 | 630.5125 | 26.26 | 31.26 | 31.26 | 1 | 1 | 0 | 51.22% | 0% | 7.5 | 0.51222 | 0 | 4.1426 | 0 | 630.5125 | 0 | 152.2019 | 0 |  |  | 152.2019 | 1999-06-17 | 8 | 180.7469 | 0 | 36.1494 | 0 | 27.1703 | 0 | 27.1703 | 225.9336 | 0 | 37.6556 | 0 | 30.71 | 0 | 30.71 | 225.9336 | 0 | 11.0556 | 0 | 11.0556 | 75 | 94.5769 | 390.7146 | 1999-06-17 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-17 | 9 | 802.943 | 329.5272 | 685.5341 | 26.17 | 31.17 | 31.17 | 1 | 1 | 0 | 55.69% | 0% | 7.5 | 0.55691 | 0 | 4.1622 | 0 | 685.5341 | 0 | 164.7053 | 0 |  |  | 164.7053 | 1999-06-17 | 9 | 196.5198 | 0 | 39.304 | 0 | 34.9221 | 0 | 34.9221 | 245.6497 | 0 | 40.9416 | 0 | 39.4717 | 0 | 39.4717 | 245.6497 | 0 | 14.2098 | 0 | 14.2098 | 75 | 102.8301 | 431.1391 | 1999-06-17 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-17 | 10 | 885.48 | 363.4003 | 756.0023 | 25.82 | 30.82 | 30.82 | 1 | 1 | 0 | 61.42% | 0% | 7.5 | 0.61416 | 0 | 4.2191 | 0 | 756.0023 | 0 | 179.1847 | 0 |  |  | 179.1847 | 1999-06-17 | 10 | 216.7207 | 0 | 43.3441 | 0 | 46.8363 | 0 | 46.8363 | 270.9008 | 0 | 45.1501 | 0 | 52.9381 | 0 | 52.9381 | 270.9008 | 0 | 19.0577 | 0 | 19.0577 | 75 | 113.4003 | 486.4171 | 1999-06-17 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-17 | 11 | 915.561 | 375.7455 | 781.6848 | 25.38 | 30.38 | 30.38 | 1 | 1 | 0 | 63.5% | 0% | 7.5 | 0.63503 | 0 | 4.2829 | 0 | 781.6848 | 0 | 182.5138 | 0 |  |  | 182.5138 | 1999-06-17 | 11 | 224.083 | 0 | 44.8166 | 0 | 51.7735 | 0 | 51.7735 | 280.1037 | 0 | 46.684 | 0 | 55 | 0 | 55 | 280.1037 | 0 | 21.0667 | 0 | 21.0667 | 75 | 117.2527 | 502.6067 | 1999-06-17 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-17 | 12 | 923.003 | 378.7997 | 788.0386 | 25.07 | 30.07 | 30.07 | 1 | 1 | 0 | 64.02% | 0% | 7.5 | 0.64019 | 0 | 4.3267 | 0 | 788.0386 | 0 | 182.134 | 0 |  |  | 182.134 | 1999-06-17 | 12 | 225.9044 | 0 | 45.1809 | 0 | 53.0463 | 0 | 53.0463 | 282.3805 | 0 | 47.0634 | 0 | 55 | 0 | 55 | 282.3805 | 0 | 21.5846 | 0 | 21.5846 | 75 | 118.2058 | 504.9707 | 1999-06-17 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-17 | 13 | 936.879 | 384.4944 | 799.8856 | 25.09 | 30.09 | 30.09 | 1 | 1 | 0 | 64.98% | 0% | 7.5 | 0.64981 | 0 | 4.3256 | 0 | 799.8856 | 0 | 184.9186 | 0 |  |  | 184.9186 | 1999-06-17 | 13 | 229.3005 | 0 | 45.8601 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.6257 | 0 | 47.7709 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.6257 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 119.9828 | 511.9014 | 1999-06-17 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-17 | 14 | 903.79 | 370.9147 | 771.635 | 25.65 | 30.65 | 30.65 | 1 | 1 | 0 | 62.69% | 0% | 7.5 | 0.62686 | 0 | 4.2444 | 0 | 771.635 | 0 | 181.7988 | 0 |  |  | 181.7988 | 1999-06-17 | 14 | 221.202 | 0 | 44.2404 | 0 | 49.8022 | 0 | 49.8022 | 276.5025 | 0 | 46.0838 | 0 | 55 | 0 | 55 | 276.5025 | 0 | 20.2646 | 0 | 20.2646 | 75 | 115.7452 | 497.6108 | 1999-06-17 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-17 | 15 | 876.362 | 359.6583 | 748.2176 | 26.77 | 31.77 | 31.77 | 1 | 1 | 0 | 60.78% | 0% | 7.5 | 0.60784 | 0 | 4.0911 | 0 | 748.2176 | 0 | 182.8875 | 0 |  |  | 182.8875 | 1999-06-17 | 15 | 214.489 | 0 | 42.8978 | 0 | 45.4043 | 0 | 45.4043 | 268.1113 | 0 | 44.6852 | 0 | 51.3195 | 0 | 51.3195 | 268.1113 | 0 | 18.475 | 0 | 18.475 | 75 | 112.2326 | 485.319 | 1999-06-17 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-17 | 16 | 892.136 | 366.1319 | 761.685 | 27.66 | 32.66 | 32.66 | 1 | 1 | 0 | 61.88% | 0% | 7.5 | 0.61878 | 0 | 3.9775 | 0 | 761.685 | 0 | 191.499 | 0 |  |  | 191.499 | 1999-06-17 | 16 | 218.3497 | 0 | 43.6699 | 0 | 47.9004 | 0 | 47.9004 | 272.9371 | 0 | 45.4895 | 0 | 54.1409 | 0 | 54.1409 | 272.9371 | 0 | 19.4907 | 0 | 19.4907 | 75 | 114.2528 | 502.2838 | 1999-06-17 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-17 | 17 | 799.085 | 327.9438 | 682.2403 | 27.75 | 32.75 | 32.75 | 1 | 1 | 0 | 55.42% | 0% | 7.5 | 0.55424 | 0 | 3.9556 | 0 | 682.2403 | 0 | 172.4755 | 0 |  |  | 172.4755 | 1999-06-17 | 17 | 195.5755 | 0 | 39.1151 | 0 | 34.4211 | 0 | 34.4211 | 244.4694 | 0 | 40.7449 | 0 | 38.9055 | 0 | 38.9055 | 244.4694 | 0 | 14.006 | 0 | 14.006 | 75 | 102.336 | 437.1441 | 1999-06-17 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-17 | 18 | 694.992 | 285.2242 | 593.3681 | 27.33 | 32.33 | 32.33 | 1 | 1 | 0 | 48.2% | 0% | 7.5 | 0.48204 | 0 | 3.9976 | 0 | 593.3681 | 0 | 148.4317 | 0 |  |  | 148.4317 | 1999-06-17 | 18 | 170.0988 | 0 | 34.0198 | 0 | 22.6457 | 0 | 22.6457 | 212.6236 | 0 | 35.4373 | 0 | 25.596 | 0 | 25.596 | 212.6236 | 0 | 9.2145 | 0 | 9.2145 | 75 | 89.0052 | 369.8931 | 1999-06-17 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-17 | 19 | 513.714 | 210.8278 | 438.5971 | 26.67 | 31.67 | 31.67 | 1 | 1 | 0 | 35.63% | 0% | 7.5 | 0.35631 | 0 | 4.0625 | 0 | 438.5971 | 0 | 107.9634 | 0 |  |  | 107.9634 | 1999-06-17 | 19 | 125.7312 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.164 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.164 | 0 | 3.7213 | 0 | 3.7213 | 75 | 65.7896 | 283.5331 | 1999-06-17 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-17 | 20 | 405.439 | 166.3918 | 346.1544 | 26.05 | 31.05 | 31.05 | 1 | 1 | 0 | 28.12% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1348 | 0 | 369.285 | 0 | 89.3122 | 0 |  |  | 89.3122 | 1999-06-17 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.999 | 1999-06-17 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-17 | 21 | 373.729 | 153.3781 | 319.0812 | 25.73 | 30.73 | 30.73 | 1 | 1 | 0 | 25.92% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1775 | 0 | 369.285 | 0 | 88.3979 | 0 |  |  | 88.3979 | 1999-06-17 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.0848 | 1999-06-17 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-17 | 22 | 348.227 | 142.9121 | 297.3081 | 25.69 | 30.69 | 30.69 | 1 | 1 | 0 | 24.15% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1829 | 0 | 369.285 | 0 | 88.2843 | 0 |  |  | 88.2843 | 1999-06-17 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.9711 | 1999-06-17 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-17 | 23 | 336.722 | 138.1904 | 287.4854 | 25.83 | 30.83 | 30.83 | 1 | 1 | 0 | 23.35% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1641 | 0 | 369.285 | 0 | 88.6826 | 0 |  |  | 88.6826 | 1999-06-17 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.3695 | 1999-06-17 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-18 | 0 | 344.658 | 141.4474 | 294.261 | 26.06 | 31.06 | 31.06 | 1 | 1 | 0 | 23.91% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1334 | 0 | 369.285 | 0 | 89.3409 | 0 |  |  | 89.3409 | 1999-06-18 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.0278 | 1999-06-18 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-18 | 1 | 353.18 | 144.9448 | 301.5369 | 26.25 | 31.25 | 31.25 | 1 | 1 | 0 | 24.5% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1083 | 0 | 369.285 | 0 | 89.8884 | 0 |  |  | 89.8884 | 1999-06-18 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.5753 | 1999-06-18 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-18 | 2 | 351.754 | 144.3596 | 300.3194 | 26.28 | 31.28 | 31.28 | 1 | 1 | 0 | 24.4% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1043 | 0 | 369.285 | 0 | 89.9751 | 0 |  |  | 89.9751 | 1999-06-18 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.662 | 1999-06-18 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-18 | 3 | 346.123 | 142.0486 | 295.5118 | 26.1 | 31.1 | 31.1 | 1 | 1 | 0 | 24.01% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1281 | 0 | 369.285 | 0 | 89.4559 | 0 |  |  | 89.4559 | 1999-06-18 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.1427 | 1999-06-18 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-18 | 4 | 342.58 | 140.5946 | 292.4869 | 25.84 | 30.84 | 30.84 | 1 | 1 | 0 | 23.76% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1628 | 0 | 369.285 | 0 | 88.7111 | 0 |  |  | 88.7111 | 1999-06-18 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.398 | 1999-06-18 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-18 | 5 | 350.065 | 143.6664 | 298.8774 | 25.67 | 30.67 | 30.67 | 1 | 1 | 0 | 24.28% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1856 | 0 | 369.285 | 0 | 88.2275 | 0 |  |  | 88.2275 | 1999-06-18 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.9144 | 1999-06-18 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-18 | 6 | 364.962 | 149.7801 | 311.5961 | 25.75 | 30.75 | 30.75 | 1 | 1 | 0 | 25.31% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1748 | 0 | 369.285 | 0 | 88.4548 | 0 |  |  | 88.4548 | 1999-06-18 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.1416 | 1999-06-18 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-18 | 7 | 436.988 | 179.3395 | 373.0902 | 26.01 | 31.01 | 31.01 | 1 | 1 | 0 | 30.31% | 0% | 7.5 | 0.30309 | 0 | 4.1406 | 0 | 373.0902 | 0 | 90.1051 | 0 |  |  | 90.1051 | 1999-06-18 | 7 | 106.9525 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.6907 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.9635 | 255.3628 | 1999-06-18 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-18 | 8 | 653.572 | 268.2254 | 558.0046 | 26.23 | 31.23 | 31.23 | 1 | 1 | 0 | 45.33% | 0% | 7.5 | 0.45331 | 0 | 4.1367 | 0 | 558.0046 | 0 | 134.8924 | 0 |  |  | 134.8924 | 1999-06-18 | 8 | 159.9613 | 0 | 31.9923 | 0 | 18.8333 | 0 | 18.8333 | 199.9517 | 0 | 33.3253 | 0 | 21.2869 | 0 | 21.2869 | 199.9517 | 0 | 7.6633 | 0 | 7.6633 | 75 | 83.7007 | 341.3766 | 1999-06-18 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-18 | 9 | 785.018 | 322.1708 | 670.2302 | 26.27 | 31.27 | 31.27 | 1 | 1 | 0 | 54.45% | 0% | 7.5 | 0.54448 | 0 | 4.1467 | 0 | 670.2302 | 0 | 161.6289 | 0 |  |  | 161.6289 | 1999-06-18 | 9 | 192.1326 | 0 | 38.4265 | 0 | 32.6351 | 0 | 32.6351 | 240.1658 | 0 | 40.0276 | 0 | 36.8868 | 0 | 36.8868 | 240.1658 | 0 | 13.2792 | 0 | 13.2792 | 75 | 100.5345 | 419.9645 | 1999-06-18 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-18 | 10 | 854.823 | 350.8187 | 729.8281 | 26.17 | 31.17 | 31.17 | 1 | 1 | 0 | 59.29% | 0% | 7.5 | 0.5929 | 0 | 4.1683 | 0 | 729.8281 | 0 | 175.0904 | 0 |  |  | 175.0904 | 1999-06-18 | 10 | 209.2174 | 0 | 41.8435 | 0 | 42.1381 | 0 | 42.1381 | 261.5217 | 0 | 43.587 | 0 | 47.6278 | 0 | 47.6278 | 261.5217 | 0 | 17.146 | 0 | 17.146 | 75 | 109.4742 | 466.4765 | 1999-06-18 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-18 | 11 | 948.335 | 389.1959 | 809.6664 | 26.02 | 31.02 | 31.02 | 1 | 1 | 0 | 65.78% | 0% | 7.5 | 0.65776 | 0 | 4.1995 | 0 | 809.6664 | 0 | 192.7993 | 0 |  |  | 192.7993 | 1999-06-18 | 11 | 232.1044 | 0 | 46.4209 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.1305 | 0 | 48.3551 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.1305 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.45 | 521.2492 | 1999-06-18 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-18 | 12 | 985.293 | 404.3635 | 841.2203 | 25.93 | 30.93 | 30.93 | 1 | 1 | 0 | 68.34% | 0% | 7.5 | 0.68339 | 0 | 4.2161 | 0 | 841.2203 | 0 | 199.5256 | 0 |  |  | 199.5256 | 1999-06-18 | 12 | 241.1498 | 0 | 48.23 | 0 | 55 | 0 | 55 | 301.4373 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 301.4373 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.183 | 532.7086 | 1999-06-18 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-18 | 13 | 990.333 | 406.4319 | 845.5234 | 26.05 | 31.05 | 31.05 | 1 | 1 | 0 | 68.69% | 0% | 7.5 | 0.68689 | 0 | 4.2005 | 0 | 845.5234 | 0 | 201.2928 | 0 |  |  | 201.2928 | 1999-06-18 | 13 | 242.3834 | 0 | 48.4767 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.9792 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.9792 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.8285 | 535.1213 | 1999-06-18 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-18 | 14 | 950.681 | 390.1587 | 811.6694 | 26.52 | 31.52 | 31.52 | 1 | 1 | 0 | 65.94% | 0% | 7.5 | 0.65938 | 0 | 4.1328 | 0 | 811.6694 | 0 | 196.3957 | 0 |  |  | 196.3957 | 1999-06-18 | 14 | 232.6786 | 0 | 46.5357 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.8482 | 0 | 48.4747 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.8482 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.7504 | 525.1461 | 1999-06-18 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-18 | 15 | 909.691 | 373.3365 | 776.6731 | 27.13 | 32.13 | 32.13 | 1 | 1 | 0 | 63.1% | 0% | 7.5 | 0.63095 | 0 | 4.0479 | 0 | 776.6731 | 0 | 191.8725 | 0 |  |  | 191.8725 | 1999-06-18 | 15 | 222.6463 | 0 | 44.5293 | 0 | 50.7841 | 0 | 50.7841 | 278.3079 | 0 | 46.3846 | 0 | 55 | 0 | 55 | 278.3079 | 0 | 20.6641 | 0 | 20.6641 | 75 | 116.501 | 509.8216 | 1999-06-18 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-18 | 16 | 843.96 | 346.3605 | 720.5535 | 27.17 | 32.17 | 32.17 | 1 | 1 | 0 | 58.54% | 0% | 7.5 | 0.58536 | 0 | 4.0352 | 0 | 720.5535 | 0 | 178.569 | 0 |  |  | 178.569 | 1999-06-18 | 16 | 206.5587 | 0 | 41.3117 | 0 | 40.5519 | 0 | 40.5519 | 258.1983 | 0 | 43.0331 | 0 | 45.8351 | 0 | 45.8351 | 258.1983 | 0 | 16.5006 | 0 | 16.5006 | 75 | 108.083 | 464.5396 | 1999-06-18 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-18 | 17 | 733.837 | 301.1661 | 626.533 | 26.98 | 31.98 | 31.98 | 1 | 1 | 0 | 50.9% | 0% | 7.5 | 0.50898 | 0 | 4.0473 | 0 | 626.533 | 0 | 154.8039 | 0 |  |  | 154.8039 | 1999-06-18 | 17 | 179.6061 | 0 | 35.9212 | 0 | 26.6591 | 0 | 26.6591 | 224.5077 | 0 | 37.4179 | 0 | 30.1322 | 0 | 30.1322 | 224.5077 | 0 | 10.8476 | 0 | 10.8476 | 75 | 93.98 | 391.4228 | 1999-06-18 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-18 | 18 | 598.558 | 245.6477 | 511.0349 | 26.63 | 31.63 | 31.63 | 1 | 1 | 0 | 41.52% | 0% | 7.5 | 0.41515 | 0 | 4.0775 | 0 | 511.0349 | 0 | 125.3318 | 0 |  |  | 125.3318 | 1999-06-18 | 18 | 146.4967 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 183.1209 | 0 | 30.5201 | 0 | 16.3512 | 0 | 16.3512 | 183.1209 | 0 | 5.8864 | 0 | 5.8864 | 75 | 76.6552 | 314.7542 | 1999-06-18 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-18 | 19 | 467.464 | 191.8469 | 399.1099 | 26.24 | 31.24 | 31.24 | 1 | 1 | 0 | 32.42% | 0% | 7.5 | 0.32423 | 0 | 4.1136 | 0 | 399.1099 | 0 | 97.0211 | 0 |  |  | 97.0211 | 1999-06-18 | 19 | 114.4115 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.0144 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.8665 | 266.1817 | 1999-06-18 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-18 | 20 | 401.974 | 164.9698 | 343.1961 | 25.93 | 30.93 | 30.93 | 1 | 1 | 0 | 27.88% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1508 | 0 | 369.285 | 0 | 88.9682 | 0 |  |  | 88.9682 | 1999-06-18 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.6551 | 1999-06-18 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-18 | 21 | 372.658 | 152.9385 | 318.1668 | 25.8 | 30.8 | 30.8 | 1 | 1 | 0 | 25.85% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1681 | 0 | 369.285 | 0 | 88.5971 | 0 |  |  | 88.5971 | 1999-06-18 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.284 | 1999-06-18 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-18 | 22 | 342.67 | 140.6315 | 292.5637 | 25.85 | 30.85 | 30.85 | 1 | 1 | 0 | 23.77% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1614 | 0 | 369.285 | 0 | 88.7397 | 0 |  |  | 88.7397 | 1999-06-18 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.4265 | 1999-06-18 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-18 | 23 | 340.833 | 139.8776 | 290.9953 | 26 | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 | 23.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1414 | 0 | 369.285 | 0 | 89.1687 | 0 |  |  | 89.1687 | 1999-06-18 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.8556 | 1999-06-18 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-19 | 0 | 344.608 | 141.4268 | 294.2183 | 26.2 | 31.2 | 31.2 | 1 | 1 | 0 | 23.9% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1149 | 0 | 369.285 | 0 | 89.744 | 0 |  |  | 89.744 | 1999-06-19 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.4309 | 1999-06-19 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-19 | 1 | 349.154 | 143.2925 | 298.0996 | 26.3 | 31.3 | 31.3 | 1 | 1 | 0 | 24.22% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1017 | 0 | 369.285 | 0 | 90.033 | 0 |  |  | 90.033 | 1999-06-19 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.7199 | 1999-06-19 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-19 | 2 | 349.843 | 143.5753 | 298.6878 | 26.25 | 31.25 | 31.25 | 1 | 1 | 0 | 24.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1083 | 0 | 369.285 | 0 | 89.8884 | 0 |  |  | 89.8884 | 1999-06-19 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.5753 | 1999-06-19 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-19 | 3 | 350.862 | 143.9935 | 299.5578 | 26 | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 | 24.34% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1414 | 0 | 369.285 | 0 | 89.1687 | 0 |  |  | 89.1687 | 1999-06-19 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.8556 | 1999-06-19 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-19 | 4 | 349.592 | 143.4723 | 298.4735 | 25.67 | 30.67 | 30.67 | 1 | 1 | 0 | 24.25% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1856 | 0 | 369.285 | 0 | 88.2275 | 0 |  |  | 88.2275 | 1999-06-19 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.9144 | 1999-06-19 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-19 | 5 | 361.073 | 148.1841 | 308.2758 | 25.41 | 30.41 | 30.41 | 1 | 1 | 0 | 25.04% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2207 | 0 | 369.285 | 0 | 87.493 | 0 |  |  | 87.493 | 1999-06-19 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.1799 | 1999-06-19 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-19 | 6 | 384.683 | 157.8736 | 328.4334 | 25.52 | 30.52 | 30.52 | 1 | 1 | 0 | 26.68% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2058 | 0 | 369.285 | 0 | 87.803 | 0 |  |  | 87.803 | 1999-06-19 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.4899 | 1999-06-19 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-19 | 7 | 541.262 | 222.1335 | 462.1169 | 25.94 | 30.94 | 30.94 | 1 | 1 | 0 | 37.54% | 0% | 7.5 | 0.37541 | 0 | 4.1622 | 0 | 462.1169 | 0 | 111.0274 | 0 |  |  | 111.0274 | 1999-06-19 | 7 | 132.4735 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.5919 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.5919 | 0 | 4.3527 | 0 | 4.3527 | 75 | 69.3175 | 290.7565 | 1999-06-19 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-19 | 8 | 867.607 | 356.0652 | 740.7427 | 26.36 | 31.36 | 31.36 | 1 | 1 | 0 | 60.18% | 0% | 7.5 | 0.60177 | 0 | 4.1444 | 0 | 740.7427 | 0 | 178.7333 | 0 |  |  | 178.7333 | 1999-06-19 | 8 | 212.3463 | 0 | 42.4693 | 0 | 44.057 | 0 | 44.057 | 265.4328 | 0 | 44.2388 | 0 | 49.7968 | 0 | 49.7968 | 265.4328 | 0 | 17.9268 | 0 | 17.9268 | 75 | 111.1114 | 476.6254 | 1999-06-19 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-19 | 9 | 947.274 | 388.7605 | 808.7606 | 26.53 | 31.53 | 31.53 | 1 | 1 | 0 | 65.7% | 0% | 7.5 | 0.65702 | 0 | 4.1311 | 0 | 808.7606 | 0 | 195.7737 | 0 |  |  | 195.7737 | 1999-06-19 | 9 | 231.8447 | 0 | 46.3689 | 0 | 55 | 0 | 55 | 289.8059 | 0 | 48.301 | 0 | 55 | 0 | 55 | 289.8059 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.3141 | 524.0877 | 1999-06-19 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-19 | 10 | 928.847 | 381.1981 | 793.028 | 26.48 | 31.48 | 31.48 | 1 | 1 | 0 | 64.42% | 0% | 7.5 | 0.64424 | 0 | 4.1356 | 0 | 793.028 | 0 | 191.7568 | 0 |  |  | 191.7568 | 1999-06-19 | 10 | 227.3347 | 0 | 45.4669 | 0 | 54.0603 | 0 | 54.0603 | 284.1684 | 0 | 47.3614 | 0 | 55 | 0 | 55 | 284.1684 | 0 | 21.9972 | 0 | 21.9972 | 75 | 118.9542 | 516.7685 | 1999-06-19 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-19 | 11 | 922.866 | 378.7435 | 787.9216 | 26.33 | 31.33 | 31.33 | 1 | 1 | 0 | 64.01% | 0% | 7.5 | 0.64009 | 0 | 4.1549 | 0 | 787.9216 | 0 | 189.6374 | 0 |  |  | 189.6374 | 1999-06-19 | 11 | 225.8709 | 0 | 45.1742 | 0 | 53.0227 | 0 | 53.0227 | 282.3386 | 0 | 47.0564 | 0 | 55 | 0 | 55 | 282.3386 | 0 | 21.575 | 0 | 21.575 | 75 | 118.1882 | 512.4233 | 1999-06-19 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-19 | 12 | 925.679 | 379.8979 | 790.3233 | 26.21 | 31.21 | 31.21 | 1 | 1 | 0 | 64.2% | 0% | 7.5 | 0.64204 | 0 | 4.1713 | 0 | 790.3233 | 0 | 189.4678 | 0 |  |  | 189.4678 | 1999-06-19 | 12 | 226.5593 | 0 | 45.3119 | 0 | 53.509 | 0 | 53.509 | 283.1992 | 0 | 47.1999 | 0 | 55 | 0 | 55 | 283.1992 | 0 | 21.7729 | 0 | 21.7729 | 75 | 118.5485 | 513.2982 | 1999-06-19 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-19 | 13 | 938.522 | 385.1687 | 801.2883 | 26.26 | 31.26 | 31.26 | 1 | 1 | 0 | 65.1% | 0% | 7.5 | 0.65095 | 0 | 4.1661 | 0 | 801.2883 | 0 | 192.3358 | 0 |  |  | 192.3358 | 1999-06-19 | 13 | 229.7027 | 0 | 45.9405 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.1283 | 0 | 47.8547 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.1283 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.1932 | 519.529 | 1999-06-19 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-19 | 14 | 948.898 | 389.427 | 810.1471 | 26.64 | 31.64 | 31.64 | 1 | 1 | 0 | 65.81% | 0% | 7.5 | 0.65815 | 0 | 4.1167 | 0 | 810.1471 | 0 | 196.7951 | 0 |  |  | 196.7951 | 1999-06-19 | 14 | 232.2422 | 0 | 46.4484 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.3027 | 0 | 48.3838 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.3027 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.5221 | 525.3172 | 1999-06-19 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-19 | 15 | 947.914 | 389.0232 | 809.307 | 27.2 | 32.2 | 32.2 | 1 | 1 | 0 | 65.75% | 0% | 7.5 | 0.65747 | 0 | 4.0431 | 0 | 809.307 | 0 | 200.1687 | 0 |  |  | 200.1687 | 1999-06-19 | 15 | 232.0013 | 0 | 46.4003 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.0017 | 0 | 48.3336 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.0017 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.3961 | 528.5647 | 1999-06-19 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-19 | 16 | 940.632 | 386.0346 | 803.0898 | 27.22 | 32.22 | 32.22 | 1 | 1 | 0 | 65.24% | 0% | 7.5 | 0.65241 | 0 | 4.0397 | 0 | 803.0898 | 0 | 198.7996 | 0 |  |  | 198.7996 | 1999-06-19 | 16 | 230.2191 | 0 | 46.0438 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.7738 | 0 | 47.9623 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.7738 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.4635 | 526.2631 | 1999-06-19 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-19 | 17 | 924.505 | 379.4161 | 789.3209 | 26.93 | 31.93 | 31.93 | 1 | 1 | 0 | 64.12% | 0% | 7.5 | 0.64123 | 0 | 4.0757 | 0 | 789.3209 | 0 | 193.6659 | 0 |  |  | 193.6659 | 1999-06-19 | 17 | 226.272 | 0 | 45.2544 | 0 | 53.3057 | 0 | 53.3057 | 282.84 | 0 | 47.14 | 0 | 55 | 0 | 55 | 282.84 | 0 | 21.6901 | 0 | 21.6901 | 75 | 118.3981 | 517.0599 | 1999-06-19 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-19 | 18 | 812.966 | 333.6406 | 694.0915 | 26.45 | 31.45 | 31.45 | 1 | 1 | 0 | 56.39% | 0% | 7.5 | 0.56387 | 0 | 4.126 | 0 | 694.0915 | 0 | 168.2218 | 0 |  |  | 168.2218 | 1999-06-19 | 18 | 198.9729 | 0 | 39.7946 | 0 | 36.2462 | 0 | 36.2462 | 248.7161 | 0 | 41.4527 | 0 | 40.9684 | 0 | 40.9684 | 248.7161 | 0 | 14.7486 | 0 | 14.7486 | 75 | 104.1137 | 439.2989 | 1999-06-19 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-19 | 19 | 634.63 | 260.4516 | 541.8324 | 25.95 | 30.95 | 30.95 | 1 | 1 | 0 | 44.02% | 0% | 7.5 | 0.44017 | 0 | 4.1718 | 0 | 541.8324 | 0 | 129.8784 | 0 |  |  | 129.8784 | 1999-06-19 | 19 | 155.3253 | 0 | 31.0651 | 0 | 17.2428 | 0 | 17.2428 | 194.1566 | 0 | 32.3594 | 0 | 19.4892 | 0 | 19.4892 | 194.1566 | 0 | 7.0161 | 0 | 7.0161 | 75 | 81.2749 | 329.9014 | 1999-06-19 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-19 | 20 | 484.461 | 198.8224 | 413.6216 | 25.59 | 30.59 | 30.59 | 1 | 1 | 0 | 33.6% | 0% | 7.5 | 0.33602 | 0 | 4.2025 | 0 | 413.6216 | 0 | 98.4217 | 0 |  |  | 98.4217 | 1999-06-19 | 20 | 118.5715 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.2144 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.0432 | 269.7591 | 1999-06-19 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-19 | 21 | 406.987 | 167.0271 | 347.4761 | 25.52 | 30.52 | 30.52 | 1 | 1 | 0 | 28.23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2058 | 0 | 369.285 | 0 | 87.803 | 0 |  |  | 87.803 | 1999-06-19 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.4899 | 1999-06-19 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-19 | 22 | 458.977 | 188.3638 | 391.8639 | 25.7 | 30.7 | 30.7 | 1 | 1 | 0 | 31.83% | 0% | 7.5 | 0.31834 | 0 | 4.1847 | 0 | 391.8639 | 0 | 93.6423 | 0 |  |  | 93.6423 | 1999-06-19 | 22 | 112.3343 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.4179 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.7796 | 261.716 | 1999-06-19 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-19 | 23 | 410.591 | 168.5062 | 350.5531 | 26.03 | 31.03 | 31.03 | 1 | 1 | 0 | 28.48% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1374 | 0 | 369.285 | 0 | 89.2548 | 0 |  |  | 89.2548 | 1999-06-19 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.9416 | 1999-06-19 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-20 | 0 | 378.313 | 155.2594 | 322.9949 | 26.37 | 31.37 | 31.37 | 1 | 1 | 0 | 26.24% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0924 | 0 | 369.285 | 0 | 90.2359 | 0 |  |  | 90.2359 | 1999-06-20 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.9228 | 1999-06-20 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-20 | 1 | 375.118 | 153.9481 | 320.2671 | 26.62 | 31.62 | 31.62 | 1 | 1 | 0 | 26.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0597 | 0 | 369.285 | 0 | 90.9642 | 0 |  |  | 90.9642 | 1999-06-20 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.6511 | 1999-06-20 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-20 | 2 | 372.834 | 153.0108 | 318.317 | 26.65 | 31.65 | 31.65 | 1 | 1 | 0 | 25.86% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0558 | 0 | 369.285 | 0 | 91.052 | 0 |  |  | 91.052 | 1999-06-20 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.7389 | 1999-06-20 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-20 | 3 | 365.782 | 150.1166 | 312.2962 | 26.38 | 31.38 | 31.38 | 1 | 1 | 0 | 25.37% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0911 | 0 | 369.285 | 0 | 90.2649 | 0 |  |  | 90.2649 | 1999-06-20 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.9518 | 1999-06-20 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-20 | 4 | 359.428 | 147.509 | 306.8713 | 26.01 | 31.01 | 31.01 | 1 | 1 | 0 | 24.93% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1401 | 0 | 369.285 | 0 | 89.1974 | 0 |  |  | 89.1974 | 1999-06-20 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.8842 | 1999-06-20 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-20 | 5 | 364.349 | 149.5285 | 311.0727 | 25.77 | 30.77 | 30.77 | 1 | 1 | 0 | 25.27% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1722 | 0 | 369.285 | 0 | 88.5117 | 0 |  |  | 88.5117 | 1999-06-20 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.1985 | 1999-06-20 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-20 | 6 | 377.6 | 154.9667 | 322.3861 | 25.97 | 30.97 | 30.97 | 1 | 1 | 0 | 26.19% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1454 | 0 | 369.285 | 0 | 89.0827 | 0 |  |  | 89.0827 | 1999-06-20 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.7696 | 1999-06-20 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-20 | 7 | 554.681 | 227.6406 | 473.5738 | 26.51 | 31.51 | 31.51 | 1 | 1 | 0 | 38.47% | 0% | 7.5 | 0.38472 | 0 | 4.0881 | 0 | 473.5738 | 0 | 115.8407 | 0 |  |  | 115.8407 | 1999-06-20 | 7 | 135.7578 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.6973 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.6973 | 0 | 4.6845 | 0 | 4.6845 | 75 | 71.0361 | 297.6201 | 1999-06-20 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-20 | 8 | 904.779 | 371.3206 | 772.4793 | 27.04 | 32.04 | 32.04 | 1 | 1 | 0 | 62.75% | 0% | 7.5 | 0.62755 | 0 | 4.059 | 0 | 772.4793 | 0 | 190.3114 | 0 |  |  | 190.3114 | 1999-06-20 | 8 | 221.4441 | 0 | 44.2888 | 0 | 49.9659 | 0 | 49.9659 | 276.8051 | 0 | 46.1342 | 0 | 55 | 0 | 55 | 276.8051 | 0 | 20.3312 | 0 | 20.3312 | 75 | 115.8719 | 506.4803 | 1999-06-20 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-20 | 9 | 955.842 | 392.2768 | 816.0757 | 27.3 | 32.3 | 32.3 | 1 | 1 | 0 | 66.3% | 0% | 7.5 | 0.66296 | 0 | 4.031 | 0 | 816.0757 | 0 | 202.4475 | 0 |  |  | 202.4475 | 1999-06-20 | 9 | 233.9417 | 0 | 46.7883 | 0 | 55 | 0 | 55 | 292.4271 | 0 | 48.7379 | 0 | 55 | 0 | 55 | 292.4271 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.4114 | 531.8589 | 1999-06-20 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-20 | 10 | 961.437 | 394.573 | 820.8526 | 27.33 | 32.33 | 32.33 | 1 | 1 | 0 | 66.68% | 0% | 7.5 | 0.66684 | 0 | 4.0278 | 0 | 820.8526 | 0 | 203.7968 | 0 |  |  | 203.7968 | 1999-06-20 | 10 | 235.3111 | 0 | 47.0622 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.1389 | 0 | 49.0231 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.1389 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.1279 | 533.9247 | 1999-06-20 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-20 | 11 | 985.752 | 404.5518 | 841.6122 | 27.28 | 32.28 | 32.28 | 1 | 1 | 0 | 68.37% | 0% | 7.5 | 0.68371 | 0 | 4.0371 | 0 | 841.6122 | 0 | 208.4719 | 0 |  |  | 208.4719 | 1999-06-20 | 11 | 241.2622 | 0 | 48.2524 | 0 | 55 | 0 | 55 | 301.5777 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 301.5777 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.2418 | 541.7138 | 1999-06-20 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-20 | 12 | 1003.94 | 412.0162 | 857.1407 | 27.25 | 32.25 | 32.25 | 1 | 1 | 0 | 69.63% | 0% | 7.5 | 0.69632 | 0 | 4.043 | 0 | 857.1407 | 0 | 212.0047 | 0 |  |  | 212.0047 | 1999-06-20 | 12 | 245.7137 | 0 | 49.1427 | 0 | 55 | 0 | 55 | 307.1421 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 307.1421 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.5711 | 547.5758 | 1999-06-20 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-20 | 13 | 1015.38 | 416.7111 | 866.9079 | 27.38 | 32.38 | 32.38 | 1 | 1 | 0 | 70.43% | 0% | 7.5 | 0.70426 | 0 | 4.0275 | 0 | 866.9079 | 0 | 215.2491 | 0 |  |  | 215.2491 | 1999-06-20 | 13 | 248.5136 | 0 | 49.7027 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.642 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.642 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.0362 | 552.2853 | 1999-06-20 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-20 | 14 | 1016.6 | 417.2118 | 867.9495 | 27.8 | 32.8 | 32.8 | 1 | 1 | 0 | 70.51% | 0% | 7.5 | 0.70511 | 0 | 3.9736 | 0 | 867.9495 | 0 | 218.4304 | 0 |  |  | 218.4304 | 1999-06-20 | 14 | 248.8122 | 0 | 49.7624 | 0 | 55 | 0 | 55 | 311.0152 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 311.0152 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.1924 | 555.6228 | 1999-06-20 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-20 | 15 | 1005.61 | 412.7015 | 858.5665 | 28.51 | 33.51 | 33.51 | 1 | 1 | 0 | 69.75% | 0% | 7.5 | 0.69748 | 0 | 3.8827 | 0 | 858.5665 | 0 | 221.1273 | 0 |  |  | 221.1273 | 1999-06-20 | 15 | 246.1224 | 0 | 49.2245 | 0 | 55 | 0 | 55 | 307.653 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 307.653 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.785 | 556.9123 | 1999-06-20 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-20 | 16 | 987.436 | 405.2429 | 843.05 | 29 | 34 | 34 | 1 | 1 | 0 | 68.49% | 0% | 7.5 | 0.68488 | 0 | 3.82 | 0 | 843.05 | 0 | 220.6925 | 0 |  |  | 220.6925 | 1999-06-20 | 16 | 241.6743 | 0 | 48.3349 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.0929 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.0929 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.4575 | 554.15 | 1999-06-20 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-20 | 17 | 963.848 | 395.5625 | 822.9111 | 28.86 | 33.86 | 33.86 | 1 | 1 | 0 | 66.85% | 0% | 7.5 | 0.66852 | 0 | 3.8347 | 0 | 822.9111 | 0 | 214.596 | 0 |  |  | 214.596 | 1999-06-20 | 17 | 235.9012 | 0 | 47.1802 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.8765 | 0 | 49.1461 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.8765 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.4367 | 545.0326 | 1999-06-20 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-20 | 18 | 844.89 | 346.7422 | 721.3475 | 28.28 | 33.28 | 33.28 | 1 | 1 | 0 | 58.6% | 0% | 7.5 | 0.58601 | 0 | 3.8938 | 0 | 721.3475 | 0 | 185.2566 | 0 |  |  | 185.2566 | 1999-06-20 | 18 | 206.7863 | 0 | 41.3573 | 0 | 40.6861 | 0 | 40.6861 | 258.4829 | 0 | 43.0805 | 0 | 45.9867 | 0 | 45.9867 | 258.4829 | 0 | 16.5552 | 0 | 16.5552 | 75 | 108.2021 | 471.6868 | 1999-06-20 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-20 | 19 | 726.101 | 297.9913 | 619.9282 | 27.49 | 32.49 | 32.49 | 1 | 1 | 0 | 50.36% | 0% | 7.5 | 0.50362 | 0 | 3.9806 | 0 | 619.9282 | 0 | 155.7387 | 0 |  |  | 155.7387 | 1999-06-20 | 19 | 177.7128 | 0 | 35.5426 | 0 | 25.8248 | 0 | 25.8248 | 222.1409 | 0 | 37.0235 | 0 | 29.1893 | 0 | 29.1893 | 222.1409 | 0 | 10.5081 | 0 | 10.5081 | 75 | 92.9892 | 389.2501 | 1999-06-20 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-20 | 20 | 608.416 | 249.6934 | 519.4515 | 26.76 | 31.76 | 31.76 | 1 | 1 | 0 | 42.2% | 0% | 7.5 | 0.42199 | 0 | 4.0616 | 0 | 519.4515 | 0 | 127.894 | 0 |  |  | 127.894 | 1999-06-20 | 20 | 148.9094 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 186.1368 | 0 | 31.0228 | 0 | 17.1725 | 0 | 17.1725 | 186.1368 | 0 | 6.1821 | 0 | 6.1821 | 75 | 77.9177 | 319.6958 | 1999-06-20 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-20 | 21 | 521.653 | 214.086 | 445.3752 | 26.3 | 31.3 | 31.3 | 1 | 1 | 0 | 36.18% | 0% | 7.5 | 0.36181 | 0 | 4.112 | 0 | 445.3752 | 0 | 108.311 | 0 |  |  | 108.311 | 1999-06-20 | 21 | 127.6742 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.5928 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.5928 | 0 | 3.8965 | 0 | 3.8965 | 75 | 66.8063 | 285.0726 | 1999-06-20 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-20 | 22 | 546.066 | 224.1051 | 466.2185 | 26.1 | 31.1 | 31.1 | 1 | 1 | 0 | 37.87% | 0% | 7.5 | 0.37875 | 0 | 4.1414 | 0 | 466.2185 | 0 | 112.5753 | 0 |  |  | 112.5753 | 1999-06-20 | 22 | 133.6493 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 167.0616 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 167.0616 | 0 | 4.4696 | 0 | 4.4696 | 75 | 69.9328 | 293.0365 | 1999-06-20 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-20 | 23 | 471.855 | 193.6489 | 402.8589 | 26.08 | 31.08 | 31.08 | 1 | 1 | 0 | 32.73% | 0% | 7.5 | 0.32727 | 0 | 4.1354 | 0 | 402.8589 | 0 | 97.4178 | 0 |  |  | 97.4178 | 1999-06-20 | 23 | 115.4862 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.3578 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.4288 | 267.1407 | 1999-06-20 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-21 | 0 | 415.715 | 170.6091 | 354.9278 | 26.16 | 31.16 | 31.16 | 1 | 1 | 0 | 28.83% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1202 | 0 | 369.285 | 0 | 89.6286 | 0 |  |  | 89.6286 | 1999-06-21 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.3155 | 1999-06-21 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-21 | 1 | 379.838 | 155.8852 | 324.2969 | 26.31 | 31.31 | 31.31 | 1 | 1 | 0 | 26.35% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1003 | 0 | 369.285 | 0 | 90.062 | 0 |  |  | 90.062 | 1999-06-21 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.7488 | 1999-06-21 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-21 | 2 | 373.05 | 153.0994 | 318.5014 | 26.43 | 31.43 | 31.43 | 1 | 1 | 0 | 25.87% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0846 | 0 | 369.285 | 0 | 90.4102 | 0 |  |  | 90.4102 | 1999-06-21 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.097 | 1999-06-21 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-21 | 3 | 369.377 | 151.592 | 315.3655 | 26.47 | 31.47 | 31.47 | 1 | 1 | 0 | 25.62% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0793 | 0 | 369.285 | 0 | 90.5265 | 0 |  |  | 90.5265 | 1999-06-21 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.2134 | 1999-06-21 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-21 | 4 | 365.037 | 149.8109 | 311.6601 | 26.47 | 31.47 | 31.47 | 1 | 1 | 0 | 25.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0793 | 0 | 369.285 | 0 | 90.5265 | 0 |  |  | 90.5265 | 1999-06-21 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.2134 | 1999-06-21 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-21 | 5 | 369.801 | 151.766 | 315.7275 | 26.48 | 31.48 | 31.48 | 1 | 1 | 0 | 25.65% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.078 | 0 | 369.285 | 0 | 90.5556 | 0 |  |  | 90.5556 | 1999-06-21 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.2425 | 1999-06-21 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-21 | 6 | 383.525 | 157.3984 | 327.4448 | 26.69 | 31.69 | 31.69 | 1 | 1 | 0 | 26.6% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0505 | 0 | 369.285 | 0 | 91.1692 | 0 |  |  | 91.1692 | 1999-06-21 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.8561 | 1999-06-21 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-21 | 7 | 624.281 | 256.2044 | 532.9966 | 27.05 | 32.05 | 32.05 | 1 | 1 | 0 | 43.3% | 0% | 7.5 | 0.433 | 0 | 4.0257 | 0 | 532.9966 | 0 | 132.399 | 0 |  |  | 132.399 | 1999-06-21 | 7 | 152.7924 | 0 | 30.5585 | 0 | 16.4129 | 0 | 16.4129 | 190.9905 | 0 | 31.8317 | 0 | 18.5512 | 0 | 18.5512 | 190.9905 | 0 | 6.6784 | 0 | 6.6784 | 75 | 79.9495 | 328.9911 | 1999-06-21 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-21 | 8 | 972.131 | 398.9618 | 829.9829 | 27.26 | 32.26 | 32.26 | 1 | 1 | 0 | 67.43% | 0% | 7.5 | 0.67426 | 0 | 4.0381 | 0 | 829.9829 | 0 | 205.5382 | 0 |  |  | 205.5382 | 1999-06-21 | 8 | 237.9284 | 0 | 47.5857 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.4105 | 0 | 49.5684 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.4105 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.4974 | 537.0357 | 1999-06-21 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-21 | 9 | 1062.98 | 436.2461 | 907.5477 | 27.1 | 32.1 | 32.1 | 1 | 1 | 0 | 73.73% | 0% | 7.5 | 0.73727 | 0 | 4.0694 | 0 | 907.5477 | 0 | 223.0198 | 0 |  |  | 223.0198 | 1999-06-21 | 9 | 260.1637 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 325.2046 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 325.2046 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 136.1322 | 566.152 | 1999-06-21 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-21 | 10 | 1131.47 | 464.3544 | 966.0229 | 26.69 | 31.69 | 31.69 | 1 | 1 | 0 | 78.48% | 0% | 7.5 | 0.78478 | 0 | 4.1314 | 0 | 966.0229 | 0 | 233.8273 | 0 |  |  | 233.8273 | 1999-06-21 | 10 | 276.9266 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 346.1582 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 346.1582 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.9034 | 585.7308 | 1999-06-21 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-21 | 11 | 1169.89 | 480.1219 | 998.825 | 26.24 | 31.24 | 31.24 | 1 | 1 | 0 | 81.14% | 0% | 7.5 | 0.81143 | 0 | 4.1961 | 0 | 998.825 | 0 | 238.0354 | 0 |  |  | 238.0354 | 1999-06-21 | 11 | 286.3298 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 357.9123 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 357.9123 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 149.8237 | 594.8592 | 1999-06-21 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-21 | 12 | 1180.21 | 484.3572 | 1007.6359 | 25.99 | 30.99 | 30.99 | 1 | 1 | 0 | 81.86% | 0% | 7.5 | 0.81858 | 0 | 4.2312 | 0 | 1007.6359 | 0 | 238.1431 | 0 |  |  | 238.1431 | 1999-06-21 | 12 | 288.8556 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 361.0695 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 361.0695 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 151.1454 | 596.2885 | 1999-06-21 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-21 | 13 | 1190.13 | 488.4284 | 1016.1054 | 26.16 | 31.16 | 31.16 | 1 | 1 | 0 | 82.55% | 0% | 7.5 | 0.82546 | 0 | 4.2093 | 0 | 1016.1054 | 0 | 241.3934 | 0 |  |  | 241.3934 | 1999-06-21 | 13 | 291.2836 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 364.1044 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 364.1044 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 152.4158 | 600.8092 | 1999-06-21 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-21 | 14 | 1198.19 | 491.7362 | 1022.9868 | 27 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 83.11% | 0% | 7.5 | 0.83105 | 0 | 4.0981 | 0 | 1022.9868 | 0 | 249.625 | 0 |  |  | 249.625 | 1999-06-21 | 14 | 293.2562 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 366.5703 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 366.5703 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 153.448 | 610.073 | 1999-06-21 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-21 | 15 | 1210.5 | 496.7882 | 1033.4968 | 28.03 | 33.03 | 33.03 | 1 | 1 | 0 | 83.96% | 0% | 7.5 | 0.83959 | 0 | 3.966 | 0 | 1033.4968 | 0 | 260.5912 | 0 |  |  | 260.5912 | 1999-06-21 | 15 | 296.2691 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 370.3364 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 370.3364 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 155.0245 | 622.6157 | 1999-06-21 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-21 | 16 | 1214.87 | 498.5817 | 1037.2278 | 27.95 | 32.95 | 32.95 | 1 | 1 | 0 | 84.26% | 0% | 7.5 | 0.84262 | 0 | 3.9767 | 0 | 1037.2278 | 0 | 260.8279 | 0 |  |  | 260.8279 | 1999-06-21 | 16 | 297.3386 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 371.6733 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 371.6733 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 155.5842 | 623.412 | 1999-06-21 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-21 | 17 | 1184.31 | 486.0399 | 1011.1364 | 27.66 | 32.66 | 32.66 | 1 | 1 | 0 | 82.14% | 0% | 7.5 | 0.82143 | 0 | 4.0105 | 0 | 1011.1364 | 0 | 252.1244 | 0 |  |  | 252.1244 | 1999-06-21 | 17 | 289.8591 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 362.3239 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 362.3239 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 151.6705 | 610.7949 | 1999-06-21 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-21 | 18 | 1008 | 413.6824 | 860.607 | 27.23 | 32.23 | 32.23 | 1 | 1 | 0 | 69.91% | 0% | 7.5 | 0.69914 | 0 | 4.0461 | 0 | 860.607 | 0 | 212.7008 | 0 |  |  | 212.7008 | 1999-06-21 | 18 | 246.7074 | 0 | 49.3415 | 0 | 55 | 0 | 55 | 308.3842 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 308.3842 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.0911 | 548.7919 | 1999-06-21 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-21 | 19 | 803.172 | 329.6211 | 685.7296 | 26.79 | 31.79 | 31.79 | 1 | 1 | 0 | 55.71% | 0% | 7.5 | 0.55707 | 0 | 4.0801 | 0 | 685.7296 | 0 | 168.0686 | 0 |  |  | 168.0686 | 1999-06-21 | 19 | 196.5758 | 0 | 39.3152 | 0 | 34.952 | 0 | 34.952 | 245.7198 | 0 | 40.9533 | 0 | 39.5055 | 0 | 39.5055 | 245.7198 | 0 | 14.222 | 0 | 14.222 | 75 | 102.8594 | 434.6076 | 1999-06-21 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-21 | 20 | 640.072 | 262.685 | 546.4786 | 26.46 | 31.46 | 31.46 | 1 | 1 | 0 | 44.39% | 0% | 7.5 | 0.44395 | 0 | 4.1046 | 0 | 546.4786 | 0 | 133.1375 | 0 |  |  | 133.1375 | 1999-06-21 | 20 | 156.6572 | 0 | 31.3314 | 0 | 17.6902 | 0 | 17.6902 | 195.8215 | 0 | 32.6369 | 0 | 19.9949 | 0 | 19.9949 | 195.8215 | 0 | 7.1982 | 0 | 7.1982 | 75 | 81.9718 | 334.9925 | 1999-06-21 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-21 | 21 | 558.62 | 229.2572 | 476.9368 | 26.36 | 31.36 | 31.36 | 1 | 1 | 0 | 38.75% | 0% | 7.5 | 0.38745 | 0 | 4.1084 | 0 | 476.9368 | 0 | 116.0891 | 0 |  |  | 116.0891 | 1999-06-21 | 21 | 136.7219 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.9024 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.9024 | 0 | 4.785 | 0 | 4.785 | 75 | 71.5405 | 298.4734 | 1999-06-21 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-21 | 22 | 619.486 | 254.2366 | 528.9028 | 26.42 | 31.42 | 31.42 | 1 | 1 | 0 | 42.97% | 0% | 7.5 | 0.42967 | 0 | 4.1075 | 0 | 528.9028 | 0 | 128.7648 | 0 |  |  | 128.7648 | 1999-06-21 | 22 | 151.6188 | 0 | 30.3238 | 0 | 16.0376 | 0 | 16.0376 | 189.5235 | 0 | 31.5872 | 0 | 18.127 | 0 | 18.127 | 189.5235 | 0 | 6.5257 | 0 | 6.5257 | 75 | 79.3354 | 323.7906 | 1999-06-21 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-21 | 23 | 558.484 | 229.2014 | 476.8207 | 26.56 | 31.56 | 31.56 | 1 | 1 | 0 | 38.74% | 0% | 7.5 | 0.38736 | 0 | 4.082 | 0 | 476.8207 | 0 | 116.81 | 0 |  |  | 116.81 | 1999-06-21 | 23 | 136.6886 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.8607 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.8607 | 0 | 4.7815 | 0 | 4.7815 | 75 | 71.5231 | 299.1735 | 1999-06-21 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-22 | 0 | 508.601 | 208.7294 | 434.2317 | 26.64 | 31.64 | 31.64 | 1 | 1 | 0 | 35.28% | 0% | 7.5 | 0.35276 | 0 | 4.0658 | 0 | 434.2317 | 0 | 106.8012 | 0 |  |  | 106.8012 | 1999-06-22 | 0 | 124.4798 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.5997 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.5997 | 0 | 3.6113 | 0 | 3.6113 | 75 | 65.1348 | 281.6061 | 1999-06-22 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-22 | 1 | 469.85 | 192.8261 | 401.147 | 26.56 | 31.56 | 31.56 | 1 | 1 | 0 | 32.59% | 0% | 7.5 | 0.32588 | 0 | 4.0718 | 0 | 401.147 | 0 | 98.5182 | 0 |  |  | 98.5182 | 1999-06-22 | 1 | 114.9955 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.7444 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.1721 | 267.9844 | 1999-06-22 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-22 | 2 | 434.896 | 178.481 | 371.3041 | 26.19 | 31.19 | 31.19 | 1 | 1 | 0 | 30.16% | 0% | 7.5 | 0.30164 | 0 | 4.1165 | 0 | 371.3041 | 0 | 90.1996 | 0 |  |  | 90.1996 | 1999-06-22 | 2 | 106.4405 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.0506 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.6956 | 255.1894 | 1999-06-22 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-22 | 3 | 399.656 | 164.0185 | 341.217 | 25.49 | 30.49 | 30.49 | 1 | 1 | 0 | 27.72% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2099 | 0 | 369.285 | 0 | 87.7183 | 0 |  |  | 87.7183 | 1999-06-22 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.4052 | 1999-06-22 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-22 | 4 | 376.242 | 154.4094 | 321.2267 | 24.77 | 29.77 | 29.77 | 1 | 1 | 0 | 26.1% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3085 | 0 | 369.285 | 0 | 85.7108 | 0 |  |  | 85.7108 | 1999-06-22 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.3977 | 1999-06-22 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-22 | 5 | 375.046 | 153.9186 | 320.2056 | 24.4 | 29.4 | 29.4 | 1 | 1 | 0 | 26.01% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3601 | 0 | 369.285 | 0 | 84.6972 | 0 |  |  | 84.6972 | 1999-06-22 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.384 | 1999-06-22 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-22 | 6 | 385.541 | 158.2257 | 329.166 | 24.66 | 29.66 | 29.66 | 1 | 1 | 0 | 26.74% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3238 | 0 | 369.285 | 0 | 85.4082 | 0 |  |  | 85.4082 | 1999-06-22 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.0951 | 1999-06-22 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-22 | 7 | 687.044 | 281.9623 | 586.5822 | 25.34 | 30.34 | 30.34 | 1 | 1 | 0 | 47.65% | 0% | 7.5 | 0.47653 | 0 | 4.2608 | 0 | 586.5822 | 0 | 137.6699 | 0 |  |  | 137.6699 | 1999-06-22 | 7 | 168.1536 | 0 | 33.6307 | 0 | 21.8776 | 0 | 21.8776 | 210.192 | 0 | 35.032 | 0 | 24.7278 | 0 | 24.7278 | 210.192 | 0 | 8.902 | 0 | 8.902 | 75 | 87.9873 | 356.1647 | 1999-06-22 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-22 | 8 | 907.123 | 372.2826 | 774.4806 | 26.01 | 31.01 | 31.01 | 1 | 1 | 0 | 62.92% | 0% | 7.5 | 0.62917 | 0 | 4.196 | 0 | 774.4806 | 0 | 184.5763 | 0 |  |  | 184.5763 | 1999-06-22 | 8 | 222.0178 | 0 | 44.4036 | 0 | 50.3552 | 0 | 50.3552 | 277.5222 | 0 | 46.2537 | 0 | 55 | 0 | 55 | 277.5222 | 0 | 20.4896 | 0 | 20.4896 | 75 | 116.1721 | 501.5932 | 1999-06-22 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-22 | 9 | 946.856 | 388.5889 | 808.4037 | 26.37 | 31.37 | 31.37 | 1 | 1 | 0 | 65.67% | 0% | 7.5 | 0.65673 | 0 | 4.1524 | 0 | 808.4037 | 0 | 194.6854 | 0 |  |  | 194.6854 | 1999-06-22 | 9 | 231.7424 | 0 | 46.3485 | 0 | 55 | 0 | 55 | 289.678 | 0 | 48.2797 | 0 | 55 | 0 | 55 | 289.678 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.2606 | 522.9459 | 1999-06-22 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-22 | 10 | 949.388 | 389.6281 | 810.5655 | 26.44 | 31.44 | 31.44 | 1 | 1 | 0 | 65.85% | 0% | 7.5 | 0.65849 | 0 | 4.1433 | 0 | 810.5655 | 0 | 195.6319 | 0 |  |  | 195.6319 | 1999-06-22 | 10 | 232.3621 | 0 | 46.4724 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.4526 | 0 | 48.4088 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.4526 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.5848 | 524.2167 | 1999-06-22 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-22 | 11 | 954.106 | 391.5643 | 814.5936 | 26.32 | 31.32 | 31.32 | 1 | 1 | 0 | 66.18% | 0% | 7.5 | 0.66176 | 0 | 4.1599 | 0 | 814.5936 | 0 | 195.8208 | 0 |  |  | 195.8208 | 1999-06-22 | 11 | 233.5168 | 0 | 46.7034 | 0 | 55 | 0 | 55 | 291.896 | 0 | 48.6493 | 0 | 55 | 0 | 55 | 291.896 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.189 | 525.0098 | 1999-06-22 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-22 | 12 | 953.038 | 391.126 | 813.6818 | 26.18 | 31.18 | 31.18 | 1 | 1 | 0 | 66.1% | 0% | 7.5 | 0.66102 | 0 | 4.1785 | 0 | 813.6818 | 0 | 194.7289 | 0 |  |  | 194.7289 | 1999-06-22 | 12 | 233.2554 | 0 | 46.6511 | 0 | 55 | 0 | 55 | 291.5693 | 0 | 48.5949 | 0 | 55 | 0 | 55 | 291.5693 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.0523 | 523.7812 | 1999-06-22 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-22 | 13 | 953.632 | 391.3698 | 814.1889 | 26.15 | 31.15 | 31.15 | 1 | 1 | 0 | 66.14% | 0% | 7.5 | 0.66143 | 0 | 4.1826 | 0 | 814.1889 | 0 | 194.6591 | 0 |  |  | 194.6591 | 1999-06-22 | 13 | 233.4008 | 0 | 46.6802 | 0 | 55 | 0 | 55 | 291.751 | 0 | 48.6252 | 0 | 55 | 0 | 55 | 291.751 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.1283 | 523.7875 | 1999-06-22 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-22 | 14 | 952.56 | 390.9299 | 813.2736 | 26.45 | 31.45 | 31.45 | 1 | 1 | 0 | 66.07% | 0% | 7.5 | 0.66069 | 0 | 4.1424 | 0 | 813.2736 | 0 | 196.331 | 0 |  |  | 196.331 | 1999-06-22 | 14 | 233.1384 | 0 | 46.6277 | 0 | 55 | 0 | 55 | 291.4231 | 0 | 48.5705 | 0 | 55 | 0 | 55 | 291.4231 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.991 | 525.3221 | 1999-06-22 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-22 | 15 | 946.968 | 388.6349 | 808.4993 | 26.95 | 31.95 | 31.95 | 1 | 1 | 0 | 65.68% | 0% | 7.5 | 0.65681 | 0 | 4.0756 | 0 | 808.4993 | 0 | 198.3731 | 0 |  |  | 198.3731 | 1999-06-22 | 15 | 231.7698 | 0 | 46.354 | 0 | 55 | 0 | 55 | 289.7123 | 0 | 48.2854 | 0 | 55 | 0 | 55 | 289.7123 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.2749 | 526.648 | 1999-06-22 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-22 | 16 | 928.004 | 380.8521 | 792.3083 | 27.09 | 32.09 | 32.09 | 1 | 1 | 0 | 64.37% | 0% | 7.5 | 0.64366 | 0 | 4.0552 | 0 | 792.3083 | 0 | 195.3823 | 0 |  |  | 195.3823 | 1999-06-22 | 16 | 227.1284 | 0 | 45.4257 | 0 | 53.9132 | 0 | 53.9132 | 283.9105 | 0 | 47.3184 | 0 | 55 | 0 | 55 | 283.9105 | 0 | 21.9374 | 0 | 21.9374 | 75 | 118.8462 | 520.0792 | 1999-06-22 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-22 | 17 | 913.849 | 375.0429 | 780.2231 | 27.14 | 32.14 | 32.14 | 1 | 1 | 0 | 63.38% | 0% | 7.5 | 0.63384 | 0 | 4.047 | 0 | 780.2231 | 0 | 192.7888 | 0 |  |  | 192.7888 | 1999-06-22 | 17 | 223.664 | 0 | 44.7328 | 0 | 51.4836 | 0 | 51.4836 | 279.5799 | 0 | 46.5967 | 0 | 55 | 0 | 55 | 279.5799 | 0 | 20.9487 | 0 | 20.9487 | 75 | 117.0335 | 512.2547 | 1999-06-22 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-22 | 18 | 801.727 | 329.0281 | 684.4959 | 27.1 | 32.1 | 32.1 | 1 | 1 | 0 | 55.61% | 0% | 7.5 | 0.55607 | 0 | 4.0394 | 0 | 684.4959 | 0 | 169.4539 | 0 |  |  | 169.4539 | 1999-06-22 | 18 | 196.2222 | 0 | 39.2444 | 0 | 34.7637 | 0 | 34.7637 | 245.2777 | 0 | 40.8796 | 0 | 39.2927 | 0 | 39.2927 | 245.2777 | 0 | 14.1454 | 0 | 14.1454 | 75 | 102.6744 | 435.3299 | 1999-06-22 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-22 | 19 | 677.814 | 278.1743 | 578.7019 | 27 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 47.01% | 0% | 7.5 | 0.47013 | 0 | 4.0383 | 0 | 578.7019 | 0 | 143.3045 | 0 |  |  | 143.3045 | 1999-06-22 | 19 | 165.8945 | 0 | 33.1789 | 0 | 21.0077 | 0 | 21.0077 | 207.3682 | 0 | 34.5614 | 0 | 23.7445 | 0 | 23.7445 | 207.3682 | 0 | 8.548 | 0 | 8.548 | 75 | 86.8053 | 358.41 | 1999-06-22 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-22 | 20 | 573.054 | 235.1809 | 489.2602 | 26.91 | 31.91 | 31.91 | 1 | 1 | 0 | 39.75% | 0% | 7.5 | 0.39747 | 0 | 4.038 | 0 | 489.2602 | 0 | 121.1641 | 0 |  |  | 121.1641 | 1999-06-22 | 20 | 140.2546 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.3182 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.3182 | 0 | 5.1656 | 0 | 5.1656 | 75 | 73.389 | 305.7775 | 1999-06-22 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-22 | 21 | 512.578 | 210.3616 | 437.6272 | 26.87 | 31.87 | 31.87 | 1 | 1 | 0 | 35.55% | 0% | 7.5 | 0.35552 | 0 | 4.0363 | 0 | 437.6272 | 0 | 108.4231 | 0 |  |  | 108.4231 | 1999-06-22 | 21 | 125.4531 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.8164 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.8164 | 0 | 3.6967 | 0 | 3.6967 | 75 | 65.6441 | 283.8227 | 1999-06-22 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-22 | 22 | 579.883 | 237.9835 | 495.0907 | 26.89 | 31.89 | 31.89 | 1 | 1 | 0 | 40.22% | 0% | 7.5 | 0.4022 | 0 | 4.0414 | 0 | 495.0907 | 0 | 122.5055 | 0 |  |  | 122.5055 | 1999-06-22 | 22 | 141.926 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.4075 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.4075 | 0 | 5.3525 | 0 | 5.3525 | 75 | 74.2636 | 308.1804 | 1999-06-22 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-22 | 23 | 540.133 | 221.6702 | 461.153 | 26.91 | 31.91 | 31.91 | 1 | 1 | 0 | 37.46% | 0% | 7.5 | 0.37463 | 0 | 4.0342 | 0 | 461.153 | 0 | 114.3097 | 0 |  |  | 114.3097 | 1999-06-22 | 23 | 132.1972 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.2465 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.2465 | 0 | 4.3255 | 0 | 4.3255 | 75 | 69.173 | 293.867 | 1999-06-22 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-23 | 0 | 507.245 | 208.1729 | 433.074 | 26.91 | 31.91 | 31.91 | 1 | 1 | 0 | 35.18% | 0% | 7.5 | 0.35182 | 0 | 4.0305 | 0 | 433.074 | 0 | 107.4493 | 0 |  |  | 107.4493 | 1999-06-23 | 0 | 124.1479 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.1849 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.1849 | 0 | 3.5825 | 0 | 3.5825 | 75 | 64.9611 | 282.0518 | 1999-06-23 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-23 | 1 | 476.654 | 195.6184 | 406.9561 | 26.79 | 31.79 | 31.79 | 1 | 1 | 0 | 33.06% | 0% | 7.5 | 0.3306 | 0 | 4.0426 | 0 | 406.9561 | 0 | 100.6674 | 0 |  |  | 100.6674 | 1999-06-23 | 1 | 116.6608 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 145.8259 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.0434 | 271.005 | 1999-06-23 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-23 | 2 | 444.407 | 182.3843 | 379.4244 | 26.52 | 31.52 | 31.52 | 1 | 1 | 0 | 30.82% | 0% | 7.5 | 0.30824 | 0 | 4.0741 | 0 | 379.4244 | 0 | 93.1305 | 0 |  |  | 93.1305 | 1999-06-23 | 2 | 108.7683 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.9604 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.9137 | 259.3383 | 1999-06-23 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-23 | 3 | 403.234 | 165.4869 | 344.2718 | 26.07 | 31.07 | 31.07 | 1 | 1 | 0 | 27.97% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1321 | 0 | 369.285 | 0 | 89.3696 | 0 |  |  | 89.3696 | 1999-06-23 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.0565 | 1999-06-23 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-23 | 4 | 371.501 | 152.4637 | 317.1789 | 25.64 | 30.64 | 30.64 | 1 | 1 | 0 | 25.77% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1896 | 0 | 369.285 | 0 | 88.1425 | 0 |  |  | 88.1425 | 1999-06-23 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.8293 | 1999-06-23 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-23 | 5 | 377.026 | 154.7312 | 321.8961 | 25.42 | 30.42 | 30.42 | 1 | 1 | 0 | 26.15% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2194 | 0 | 369.285 | 0 | 87.5211 | 0 |  |  | 87.5211 | 1999-06-23 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.208 | 1999-06-23 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-23 | 6 | 388.254 | 159.3391 | 331.4823 | 25.55 | 30.55 | 30.55 | 1 | 1 | 0 | 26.93% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2018 | 0 | 369.285 | 0 | 87.8877 | 0 |  |  | 87.8877 | 1999-06-23 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.5746 | 1999-06-23 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-23 | 7 | 713.053 | 292.6364 | 608.7881 | 25.93 | 30.93 | 30.93 | 1 | 1 | 0 | 49.46% | 0% | 7.5 | 0.49457 | 0 | 4.1838 | 0 | 608.7881 | 0 | 145.5112 | 0 |  |  | 145.5112 | 1999-06-23 | 7 | 174.5193 | 0 | 34.9039 | 0 | 24.4575 | 0 | 24.4575 | 218.1491 | 0 | 36.3582 | 0 | 27.6438 | 0 | 27.6438 | 218.1491 | 0 | 9.9518 | 0 | 9.9518 | 75 | 91.3182 | 373.8824 | 1999-06-23 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-23 | 8 | 928.085 | 380.8853 | 792.3775 | 26.33 | 31.33 | 31.33 | 1 | 1 | 0 | 64.37% | 0% | 7.5 | 0.64371 | 0 | 4.1555 | 0 | 792.3775 | 0 | 190.6817 | 0 |  |  | 190.6817 | 1999-06-23 | 8 | 227.1482 | 0 | 45.4296 | 0 | 53.9274 | 0 | 53.9274 | 283.9353 | 0 | 47.3225 | 0 | 55 | 0 | 55 | 283.9353 | 0 | 21.9431 | 0 | 21.9431 | 75 | 118.8566 | 515.4088 | 1999-06-23 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-23 | 9 | 924.344 | 379.35 | 789.1835 | 26.6 | 31.6 | 31.6 | 1 | 1 | 0 | 64.11% | 0% | 7.5 | 0.64112 | 0 | 4.1191 | 0 | 789.1835 | 0 | 191.5893 | 0 |  |  | 191.5893 | 1999-06-23 | 9 | 226.2326 | 0 | 45.2465 | 0 | 53.2779 | 0 | 53.2779 | 282.7907 | 0 | 47.1318 | 0 | 55 | 0 | 55 | 282.7907 | 0 | 21.6788 | 0 | 21.6788 | 75 | 118.3775 | 514.9235 | 1999-06-23 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-23 | 10 | 901.587 | 370.0106 | 769.7541 | 26.75 | 31.75 | 31.75 | 1 | 1 | 0 | 62.53% | 0% | 7.5 | 0.62533 | 0 | 4.0967 | 0 | 769.7541 | 0 | 187.8968 | 0 |  |  | 187.8968 | 1999-06-23 | 10 | 220.6628 | 0 | 44.1326 | 0 | 49.4389 | 0 | 49.4389 | 275.8285 | 0 | 45.9714 | 0 | 55 | 0 | 55 | 275.8285 | 0 | 20.1167 | 0 | 20.1167 | 75 | 115.4631 | 502.9155 | 1999-06-23 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-23 | 11 | 907.248 | 372.3339 | 774.5873 | 26.84 | 31.84 | 31.84 | 1 | 1 | 0 | 62.93% | 0% | 7.5 | 0.62926 | 0 | 4.0855 | 0 | 774.5873 | 0 | 189.5942 | 0 |  |  | 189.5942 | 1999-06-23 | 11 | 222.0484 | 0 | 44.4097 | 0 | 50.376 | 0 | 50.376 | 277.5605 | 0 | 46.2601 | 0 | 55 | 0 | 55 | 277.5605 | 0 | 20.4981 | 0 | 20.4981 | 75 | 116.1881 | 506.6564 | 1999-06-23 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-23 | 12 | 924.661 | 379.4801 | 789.4541 | 26.92 | 31.92 | 31.92 | 1 | 1 | 0 | 64.13% | 0% | 7.5 | 0.64134 | 0 | 4.077 | 0 | 789.4541 | 0 | 193.6355 | 0 |  |  | 193.6355 | 1999-06-23 | 12 | 226.3102 | 0 | 45.262 | 0 | 53.3327 | 0 | 53.3327 | 282.8877 | 0 | 47.148 | 0 | 55 | 0 | 55 | 282.8877 | 0 | 21.7011 | 0 | 21.7011 | 75 | 118.4181 | 517.0874 | 1999-06-23 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-23 | 13 | 944.545 | 387.6405 | 806.4306 | 27.08 | 32.08 | 32.08 | 1 | 1 | 0 | 65.51% | 0% | 7.5 | 0.65513 | 0 | 4.0584 | 0 | 806.4306 | 0 | 198.708 | 0 |  |  | 198.708 | 1999-06-23 | 13 | 231.1768 | 0 | 46.2354 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.971 | 0 | 48.1618 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.971 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.9646 | 526.6726 | 1999-06-23 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-23 | 14 | 958.116 | 393.21 | 818.0172 | 27.4 | 32.4 | 32.4 | 1 | 1 | 0 | 66.45% | 0% | 7.5 | 0.66454 | 0 | 4.0184 | 0 | 818.0172 | 0 | 203.5696 | 0 |  |  | 203.5696 | 1999-06-23 | 14 | 234.4983 | 0 | 46.8997 | 0 | 55 | 0 | 55 | 293.1228 | 0 | 48.8538 | 0 | 55 | 0 | 55 | 293.1228 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.7026 | 533.2722 | 1999-06-23 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-23 | 15 | 951.573 | 390.5248 | 812.431 | 27.91 | 32.91 | 32.91 | 1 | 1 | 0 | 66% | 0% | 7.5 | 0.66 | 0 | 3.9523 | 0 | 812.431 | 0 | 205.5603 | 0 |  |  | 205.5603 | 1999-06-23 | 15 | 232.8969 | 0 | 46.5794 | 0 | 55 | 0 | 55 | 291.1211 | 0 | 48.5202 | 0 | 55 | 0 | 55 | 291.1211 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.8646 | 534.425 | 1999-06-23 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-23 | 16 | 950.681 | 390.1587 | 811.6694 | 28.33 | 33.33 | 33.33 | 1 | 1 | 0 | 65.94% | 0% | 7.5 | 0.65938 | 0 | 3.8992 | 0 | 811.6694 | 0 | 208.1652 | 0 |  |  | 208.1652 | 1999-06-23 | 16 | 232.6786 | 0 | 46.5357 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.8482 | 0 | 48.4747 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.8482 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.7504 | 536.9156 | 1999-06-23 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-23 | 17 | 934.911 | 383.6867 | 798.2053 | 28.37 | 33.37 | 33.37 | 1 | 1 | 0 | 64.84% | 0% | 7.5 | 0.64845 | 0 | 3.8924 | 0 | 798.2053 | 0 | 205.067 | 0 |  |  | 205.067 | 1999-06-23 | 17 | 228.8189 | 0 | 45.7638 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.0236 | 0 | 47.6706 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.0236 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 119.7308 | 531.7978 | 1999-06-23 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-23 | 18 | 788.365 | 323.5444 | 673.0878 | 28.12 | 33.12 | 33.12 | 1 | 1 | 0 | 54.68% | 0% | 7.5 | 0.5468 | 0 | 3.9076 | 0 | 673.0878 | 0 | 172.2504 | 0 |  |  | 172.2504 | 1999-06-23 | 18 | 192.9518 | 0 | 38.5904 | 0 | 33.0543 | 0 | 33.0543 | 241.1898 | 0 | 40.1983 | 0 | 37.3606 | 0 | 37.3606 | 241.1898 | 0 | 13.4498 | 0 | 13.4498 | 75 | 100.9632 | 432.0783 | 1999-06-23 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-23 | 19 | 642.429 | 263.6524 | 548.491 | 27.66 | 32.66 | 32.66 | 1 | 1 | 0 | 44.56% | 0% | 7.5 | 0.44558 | 0 | 3.9495 | 0 | 548.491 | 0 | 138.8755 | 0 |  |  | 138.8755 | 1999-06-23 | 19 | 157.2341 | 0 | 31.4468 | 0 | 17.8863 | 0 | 17.8863 | 196.5426 | 0 | 32.7571 | 0 | 20.2166 | 0 | 20.2166 | 196.5426 | 0 | 7.278 | 0 | 7.278 | 75 | 82.2736 | 341.53 | 1999-06-23 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-23 | 20 | 531.684 | 218.2027 | 453.9395 | 27.13 | 32.13 | 32.13 | 1 | 1 | 0 | 36.88% | 0% | 7.5 | 0.36877 | 0 | 4.0048 | 0 | 453.9395 | 0 | 113.3475 | 0 |  |  | 113.3475 | 1999-06-23 | 20 | 130.1293 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.6616 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.6616 | 0 | 4.1257 | 0 | 4.1257 | 75 | 68.0909 | 291.6229 | 1999-06-23 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-23 | 21 | 472.077 | 193.74 | 403.0484 | 26.63 | 31.63 | 31.63 | 1 | 1 | 0 | 32.74% | 0% | 7.5 | 0.32743 | 0 | 4.0629 | 0 | 403.0484 | 0 | 99.202 | 0 |  |  | 99.202 | 1999-06-23 | 21 | 115.5405 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.4257 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.4573 | 268.9534 | 1999-06-23 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-23 | 22 | 531.819 | 218.2581 | 454.0547 | 26.19 | 31.19 | 31.19 | 1 | 1 | 0 | 36.89% | 0% | 7.5 | 0.36887 | 0 | 4.1278 | 0 | 454.0547 | 0 | 110.0002 | 0 |  |  | 110.0002 | 1999-06-23 | 22 | 130.1624 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.7029 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.7029 | 0 | 4.1288 | 0 | 4.1288 | 75 | 68.1082 | 288.2961 | 1999-06-23 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-23 | 23 | 482.675 | 198.0894 | 412.0967 | 25.8 | 30.8 | 30.8 | 1 | 1 | 0 | 33.48% | 0% | 7.5 | 0.33478 | 0 | 4.174 | 0 | 412.0967 | 0 | 98.7283 | 0 |  |  | 98.7283 | 1999-06-23 | 23 | 118.1344 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.668 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.8145 | 269.8369 | 1999-06-23 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-24 | 0 | 435.393 | 178.6849 | 371.7285 | 25.41 | 30.41 | 30.41 | 1 | 1 | 0 | 30.2% | 0% | 7.5 | 0.30199 | 0 | 4.2211 | 0 | 371.7285 | 0 | 88.0648 | 0 |  |  | 88.0648 | 1999-06-24 | 0 | 106.5622 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.2027 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.7593 | 253.1182 | 1999-06-24 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-24 | 1 | 392.394 | 161.0382 | 335.0169 | 25.09 | 30.09 | 30.09 | 1 | 1 | 0 | 27.22% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2644 | 0 | 369.285 | 0 | 86.5973 | 0 |  |  | 86.5973 | 1999-06-24 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.2842 | 1999-06-24 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-24 | 2 | 378.245 | 155.2314 | 322.9368 | 24.79 | 29.79 | 29.79 | 1 | 1 | 0 | 26.23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3057 | 0 | 369.285 | 0 | 85.766 | 0 |  |  | 85.766 | 1999-06-24 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.4529 | 1999-06-24 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-24 | 3 | 375.514 | 154.1106 | 320.6051 | 24.5 | 29.5 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 26.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3461 | 0 | 369.285 | 0 | 84.9699 | 0 |  |  | 84.9699 | 1999-06-24 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.6568 | 1999-06-24 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-24 | 4 | 374.753 | 153.7983 | 319.9554 | 24.27 | 29.27 | 29.27 | 1 | 1 | 0 | 25.99% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3783 | 0 | 369.285 | 0 | 84.3439 | 0 |  |  | 84.3439 | 1999-06-24 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.0307 | 1999-06-24 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-24 | 5 | 378.195 | 155.2109 | 322.8941 | 24.19 | 29.19 | 29.19 | 1 | 1 | 0 | 26.23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3896 | 0 | 369.285 | 0 | 84.1272 | 0 |  |  | 84.1272 | 1999-06-24 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.814 | 1999-06-24 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-24 | 6 | 384.468 | 157.7854 | 328.2499 | 24.31 | 29.31 | 29.31 | 1 | 1 | 0 | 26.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3727 | 0 | 369.285 | 0 | 84.4524 | 0 |  |  | 84.4524 | 1999-06-24 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.1393 | 1999-06-24 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-24 | 7 | 441.793 | 181.3115 | 377.1926 | 24.73 | 29.73 | 29.73 | 1 | 1 | 0 | 30.64% | 0% | 7.5 | 0.30642 | 0 | 4.3152 | 0 | 377.1926 | 0 | 87.4108 | 0 |  |  | 87.4108 | 1999-06-24 | 7 | 108.1286 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.1607 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.5789 | 253.2838 | 1999-06-24 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-24 | 8 | 648.566 | 266.171 | 553.7306 | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 1 | 1 | 0 | 44.98% | 0% | 7.5 | 0.44984 | 0 | 4.2343 | 0 | 553.7306 | 0 | 130.7722 | 0 |  |  | 130.7722 | 1999-06-24 | 8 | 158.7361 | 0 | 31.7472 | 0 | 18.4038 | 0 | 18.4038 | 198.4201 | 0 | 33.07 | 0 | 20.8015 | 0 | 20.8015 | 198.4201 | 0 | 7.4885 | 0 | 7.4885 | 75 | 83.0596 | 335.5257 | 1999-06-24 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-24 | 9 | 798.45 | 327.6832 | 681.6981 | 26.58 | 31.58 | 31.58 | 1 | 1 | 0 | 55.38% | 0% | 7.5 | 0.5538 | 0 | 4.1072 | 0 | 681.6981 | 0 | 165.9783 | 0 |  |  | 165.9783 | 1999-06-24 | 9 | 195.4201 | 0 | 39.084 | 0 | 34.3391 | 0 | 34.3391 | 244.2752 | 0 | 40.7125 | 0 | 38.8128 | 0 | 38.8128 | 244.2752 | 0 | 13.9726 | 0 | 13.9726 | 75 | 102.2547 | 430.3575 | 1999-06-24 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-24 | 10 | 868.227 | 356.3197 | 741.2721 | 27.69 | 32.69 | 32.69 | 1 | 1 | 0 | 60.22% | 0% | 7.5 | 0.6022 | 0 | 3.971 | 0 | 741.2721 | 0 | 186.6729 | 0 |  |  | 186.6729 | 1999-06-24 | 10 | 212.498 | 0 | 42.4996 | 0 | 44.1515 | 0 | 44.1515 | 265.6225 | 0 | 44.2704 | 0 | 49.9036 | 0 | 49.9036 | 265.6225 | 0 | 17.9653 | 0 | 17.9653 | 75 | 111.1908 | 484.8841 | 1999-06-24 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-24 | 11 | 861.656 | 353.6229 | 735.6619 | 28.49 | 33.49 | 33.49 | 1 | 1 | 0 | 59.76% | 0% | 7.5 | 0.59764 | 0 | 3.8694 | 0 | 735.6619 | 0 | 190.1228 | 0 |  |  | 190.1228 | 1999-06-24 | 11 | 210.8898 | 0 | 42.178 | 0 | 43.1566 | 0 | 43.1566 | 263.6122 | 0 | 43.9354 | 0 | 48.7791 | 0 | 48.7791 | 263.6122 | 0 | 17.5605 | 0 | 17.5605 | 75 | 110.3493 | 484.9684 | 1999-06-24 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-24 | 12 | 859.148 | 352.5937 | 733.5206 | 28.71 | 33.71 | 33.71 | 1 | 1 | 0 | 59.59% | 0% | 7.5 | 0.5959 | 0 | 3.8419 | 0 | 733.5206 | 0 | 190.9288 | 0 |  |  | 190.9288 | 1999-06-24 | 12 | 210.2759 | 0 | 42.0552 | 0 | 42.7809 | 0 | 42.7809 | 262.8449 | 0 | 43.8075 | 0 | 48.3544 | 0 | 48.3544 | 262.8449 | 0 | 17.4076 | 0 | 17.4076 | 75 | 110.0281 | 484.4998 | 1999-06-24 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-24 | 13 | 868.559 | 356.4559 | 741.5555 | 28.15 | 33.15 | 33.15 | 1 | 1 | 0 | 60.24% | 0% | 7.5 | 0.60243 | 0 | 3.9127 | 0 | 741.5555 | 0 | 189.5252 | 0 |  |  | 189.5252 | 1999-06-24 | 13 | 212.5793 | 0 | 42.5159 | 0 | 44.2022 | 0 | 44.2022 | 265.7241 | 0 | 44.2873 | 0 | 49.9609 | 0 | 49.9609 | 265.7241 | 0 | 17.9859 | 0 | 17.9859 | 75 | 111.2333 | 487.9075 | 1999-06-24 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-24 | 14 | 837.063 | 343.53 | 714.665 | 26.74 | 31.74 | 31.74 | 1 | 1 | 0 | 58.06% | 0% | 7.5 | 0.58058 | 0 | 4.0905 | 0 | 714.665 | 0 | 174.7117 | 0 |  |  | 174.7117 | 1999-06-24 | 14 | 204.8706 | 0 | 40.9741 | 0 | 39.5658 | 0 | 39.5658 | 256.0883 | 0 | 42.6814 | 0 | 44.7205 | 0 | 44.7205 | 256.0883 | 0 | 16.0994 | 0 | 16.0994 | 75 | 107.1997 | 457.2972 | 1999-06-24 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-24 | 15 | 810.749 | 332.7307 | 692.1987 | 24.92 | 29.92 | 29.92 | 1 | 1 | 0 | 56.23% | 0% | 7.5 | 0.56233 | 0 | 4.3338 | 0 | 692.1987 | 0 | 159.7193 | 0 |  |  | 159.7193 | 1999-06-24 | 15 | 198.4303 | 0 | 39.6861 | 0 | 35.9505 | 0 | 35.9505 | 248.0379 | 0 | 41.3396 | 0 | 40.6342 | 0 | 40.6342 | 248.0379 | 0 | 14.6283 | 0 | 14.6283 | 75 | 103.8298 | 429.7621 | 1999-06-24 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-24 | 16 | 783.597 | 321.5876 | 669.017 | 23.26 | 28.26 | 28.26 | 1 | 1 | 0 | 54.35% | 0% | 7.5 | 0.5435 | 0 | 4.568 | 0 | 669.017 | 0 | 146.4589 | 0 |  |  | 146.4589 | 1999-06-24 | 16 | 191.7849 | 0 | 38.357 | 0 | 32.4582 | 0 | 32.4582 | 239.7311 | 0 | 39.9552 | 0 | 36.6869 | 0 | 36.6869 | 239.7311 | 0 | 13.2073 | 0 | 13.2073 | 75 | 100.3525 | 404.1637 | 1999-06-24 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-24 | 17 | 706.632 | 290.0012 | 603.306 | 22.41 | 27.41 | 27.41 | 1 | 1 | 0 | 49.01% | 0% | 7.5 | 0.49011 | 0 | 4.6843 | 0 | 603.306 | 0 | 128.7926 | 0 |  |  | 128.7926 | 1999-06-24 | 17 | 172.9477 | 0 | 34.5895 | 0 | 23.8027 | 0 | 23.8027 | 216.1847 | 0 | 36.0308 | 0 | 26.9037 | 0 | 26.9037 | 216.1847 | 0 | 9.6853 | 0 | 9.6853 | 75 | 90.4959 | 354.6802 | 1999-06-24 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-24 | 18 | 701.491 | 287.8913 | 598.9168 | 22.88 | 27.88 | 27.88 | 1 | 1 | 0 | 48.65% | 0% | 7.5 | 0.48655 | 0 | 4.6134 | 0 | 598.9168 | 0 | 129.8214 | 0 |  |  | 129.8214 | 1999-06-24 | 18 | 171.6895 | 0 | 34.3379 | 0 | 23.2869 | 0 | 23.2869 | 214.6118 | 0 | 35.7686 | 0 | 26.3208 | 0 | 26.3208 | 214.6118 | 0 | 9.4755 | 0 | 9.4755 | 75 | 89.8375 | 353.742 | 1999-06-24 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-24 | 19 | 596.207 | 244.6829 | 509.0277 | 24.21 | 29.21 | 29.21 | 1 | 1 | 0 | 41.35% | 0% | 7.5 | 0.41352 | 0 | 4.4071 | 0 | 509.0277 | 0 | 115.5012 | 0 |  |  | 115.5012 | 1999-06-24 | 19 | 145.9213 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 182.4016 | 0 | 30.4003 | 0 | 16.1593 | 0 | 16.1593 | 182.4016 | 0 | 5.8174 | 0 | 5.8174 | 75 | 76.3542 | 304.3614 | 1999-06-24 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-24 | 20 | 519.724 | 213.2943 | 443.7283 | 25.66 | 30.66 | 30.66 | 1 | 1 | 0 | 36.05% | 0% | 7.5 | 0.36048 | 0 | 4.1973 | 0 | 443.7283 | 0 | 105.7182 | 0 |  |  | 105.7182 | 1999-06-24 | 20 | 127.2021 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.0026 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.0026 | 0 | 3.8535 | 0 | 3.8535 | 75 | 66.5592 | 282.1897 | 1999-06-24 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-24 | 21 | 472.039 | 193.7244 | 403.016 | 26.59 | 31.59 | 31.59 | 1 | 1 | 0 | 32.74% | 0% | 7.5 | 0.3274 | 0 | 4.0681 | 0 | 403.016 | 0 | 99.0666 | 0 |  |  | 99.0666 | 1999-06-24 | 21 | 115.5312 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.4141 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.4524 | 268.8131 | 1999-06-24 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-24 | 22 | 430.264 | 176.58 | 367.3494 | 26.86 | 31.86 | 31.86 | 1 | 1 | 0 | 29.84% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0285 | 0 | 369.285 | 0 | 91.6689 | 0 |  |  | 91.6689 | 1999-06-24 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.3558 | 1999-06-24 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-24 | 23 | 392.596 | 161.1211 | 335.1894 | 26.86 | 31.86 | 31.86 | 1 | 1 | 0 | 27.23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0285 | 0 | 369.285 | 0 | 91.6689 | 0 |  |  | 91.6689 | 1999-06-24 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.3558 | 1999-06-24 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-25 | 0 | 365.64 | 150.0584 | 312.175 | 26.54 | 31.54 | 31.54 | 1 | 1 | 0 | 25.36% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0701 | 0 | 369.285 | 0 | 90.7305 | 0 |  |  | 90.7305 | 1999-06-25 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.4174 | 1999-06-25 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-25 | 1 | 358.883 | 147.2853 | 306.406 | 26 | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 | 24.89% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1414 | 0 | 369.285 | 0 | 89.1687 | 0 |  |  | 89.1687 | 1999-06-25 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.8556 | 1999-06-25 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-25 | 2 | 361.853 | 148.5042 | 308.9417 | 25.43 | 30.43 | 30.43 | 1 | 1 | 0 | 25.1% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.218 | 0 | 369.285 | 0 | 87.5493 | 0 |  |  | 87.5493 | 1999-06-25 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.2361 | 1999-06-25 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-25 | 3 | 369.744 | 151.7426 | 315.6789 | 24.92 | 29.92 | 29.92 | 1 | 1 | 0 | 25.65% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2878 | 0 | 369.285 | 0 | 86.1253 | 0 |  |  | 86.1253 | 1999-06-25 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.8121 | 1999-06-25 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-25 | 4 | 378.018 | 155.1383 | 322.743 | 24.55 | 29.55 | 29.55 | 1 | 1 | 0 | 26.22% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3391 | 0 | 369.285 | 0 | 85.1067 | 0 |  |  | 85.1067 | 1999-06-25 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.7935 | 1999-06-25 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-25 | 5 | 379.398 | 155.7046 | 323.9212 | 24.38 | 29.38 | 29.38 | 1 | 1 | 0 | 26.31% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3629 | 0 | 369.285 | 0 | 84.6427 | 0 |  |  | 84.6427 | 1999-06-25 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.3296 | 1999-06-25 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-25 | 6 | 375.237 | 153.997 | 320.3687 | 24.44 | 29.44 | 29.44 | 1 | 1 | 0 | 26.03% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3545 | 0 | 369.285 | 0 | 84.8062 | 0 |  |  | 84.8062 | 1999-06-25 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.493 | 1999-06-25 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-25 | 7 | 373.888 | 153.4433 | 319.2169 | 24.74 | 29.74 | 29.74 | 1 | 1 | 0 | 25.93% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3127 | 0 | 369.285 | 0 | 85.6282 | 0 |  |  | 85.6282 | 1999-06-25 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.3151 | 1999-06-25 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-25 | 8 | 450.739 | 184.9829 | 384.8305 | 25.2 | 30.2 | 30.2 | 1 | 1 | 0 | 31.26% | 0% | 7.5 | 0.31263 | 0 | 4.2515 | 0 | 384.8305 | 0 | 90.5159 | 0 |  |  | 90.5159 | 1999-06-25 | 8 | 110.3181 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.8976 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.7246 | 257.5346 | 1999-06-25 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-25 | 9 | 547.561 | 224.7186 | 467.4949 | 25.76 | 30.76 | 30.76 | 1 | 1 | 0 | 37.98% | 0% | 7.5 | 0.37978 | 0 | 4.1871 | 0 | 467.4949 | 0 | 111.6514 | 0 |  |  | 111.6514 | 1999-06-25 | 9 | 134.0152 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 167.519 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 167.519 | 0 | 4.5064 | 0 | 4.5064 | 75 | 70.1242 | 292.3409 | 1999-06-25 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-25 | 10 | 679.235 | 278.7575 | 579.9151 | 26.28 | 31.28 | 31.28 | 1 | 1 | 0 | 47.11% | 0% | 7.5 | 0.47111 | 0 | 4.133 | 0 | 579.9151 | 0 | 140.3128 | 0 |  |  | 140.3128 | 1999-06-25 | 10 | 166.2423 | 0 | 33.2485 | 0 | 21.1401 | 0 | 21.1401 | 207.8029 | 0 | 34.6338 | 0 | 23.8942 | 0 | 23.8942 | 207.8029 | 0 | 8.6019 | 0 | 8.6019 | 75 | 86.9873 | 355.9362 | 1999-06-25 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-25 | 11 | 758.567 | 311.3153 | 647.6469 | 26.63 | 31.63 | 31.63 | 1 | 1 | 0 | 52.61% | 0% | 7.5 | 0.52614 | 0 | 4.0959 | 0 | 647.6469 | 0 | 158.1194 | 0 |  |  | 158.1194 | 1999-06-25 | 11 | 185.6588 | 0 | 37.1318 | 0 | 29.4461 | 0 | 29.4461 | 232.0735 | 0 | 38.6789 | 0 | 33.2824 | 0 | 33.2824 | 232.0735 | 0 | 11.9816 | 0 | 11.9816 | 75 | 97.147 | 404.9765 | 1999-06-25 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-25 | 12 | 799.306 | 328.0345 | 682.4289 | 26.74 | 31.74 | 31.74 | 1 | 1 | 0 | 55.44% | 0% | 7.5 | 0.55439 | 0 | 4.0862 | 0 | 682.4289 | 0 | 167.0092 | 0 |  |  | 167.0092 | 1999-06-25 | 12 | 195.6296 | 0 | 39.1259 | 0 | 34.4497 | 0 | 34.4497 | 244.537 | 0 | 40.7562 | 0 | 38.9378 | 0 | 38.9378 | 244.537 | 0 | 14.0176 | 0 | 14.0176 | 75 | 102.3643 | 431.7786 | 1999-06-25 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-25 | 13 | 832.095 | 341.4911 | 710.4234 | 26.54 | 31.54 | 31.54 | 1 | 1 | 0 | 57.71% | 0% | 7.5 | 0.57713 | 0 | 4.1164 | 0 | 710.4234 | 0 | 172.5857 | 0 |  |  | 172.5857 | 1999-06-25 | 13 | 203.6547 | 0 | 40.7309 | 0 | 38.8655 | 0 | 38.8655 | 254.5684 | 0 | 42.4281 | 0 | 43.929 | 0 | 43.929 | 254.5684 | 0 | 15.8144 | 0 | 15.8144 | 75 | 106.5635 | 452.7582 | 1999-06-25 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-25 | 14 | 798.379 | 327.6541 | 681.6375 | 26.2 | 31.2 | 31.2 | 1 | 1 | 0 | 55.37% | 0% | 7.5 | 0.55375 | 0 | 4.1576 | 0 | 681.6375 | 0 | 163.9483 | 0 |  |  | 163.9483 | 1999-06-25 | 14 | 195.4027 | 0 | 39.0805 | 0 | 34.33 | 0 | 34.33 | 244.2534 | 0 | 40.7089 | 0 | 38.8025 | 0 | 38.8025 | 244.2534 | 0 | 13.9689 | 0 | 13.9689 | 75 | 102.2456 | 428.2952 | 1999-06-25 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-25 | 15 | 715.678 | 293.7137 | 611.0293 | 25.97 | 30.97 | 30.97 | 1 | 1 | 0 | 49.64% | 0% | 7.5 | 0.49639 | 0 | 4.1787 | 0 | 611.0293 | 0 | 146.224 | 0 |  |  | 146.224 | 1999-06-25 | 15 | 175.1617 | 0 | 35.0323 | 0 | 24.7286 | 0 | 24.7286 | 218.9522 | 0 | 36.492 | 0 | 27.9502 | 0 | 27.9502 | 218.9522 | 0 | 10.0621 | 0 | 10.0621 | 75 | 91.6544 | 375.6192 | 1999-06-25 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-25 | 16 | 621.033 | 254.8714 | 530.2236 | 25.84 | 30.84 | 30.84 | 1 | 1 | 0 | 43.07% | 0% | 7.5 | 0.43074 | 0 | 4.185 | 0 | 530.2236 | 0 | 126.6957 | 0 |  |  | 126.6957 | 1999-06-25 | 16 | 151.9974 | 0 | 30.3995 | 0 | 16.1581 | 0 | 16.1581 | 189.9968 | 0 | 31.6661 | 0 | 18.2632 | 0 | 18.2632 | 189.9968 | 0 | 6.5747 | 0 | 6.5747 | 75 | 79.5335 | 322.2252 | 1999-06-25 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-25 | 17 | 524.192 | 215.128 | 447.543 | 25.74 | 30.74 | 30.74 | 1 | 1 | 0 | 36.36% | 0% | 7.5 | 0.36358 | 0 | 4.187 | 0 | 447.543 | 0 | 106.8882 | 0 |  |  | 106.8882 | 1999-06-25 | 17 | 128.2957 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.3696 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.3696 | 0 | 3.9537 | 0 | 3.9537 | 75 | 67.1314 | 284.0322 | 1999-06-25 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-25 | 18 | 447.619 | 183.7025 | 382.1667 | 25.62 | 30.62 | 30.62 | 1 | 1 | 0 | 31.05% | 0% | 7.5 | 0.31046 | 0 | 4.1941 | 0 | 382.1667 | 0 | 91.1196 | 0 |  |  | 91.1196 | 1999-06-25 | 18 | 109.5545 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.9431 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.325 | 257.7387 | 1999-06-25 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-25 | 19 | 385.599 | 158.2495 | 329.2155 | 25.48 | 30.48 | 30.48 | 1 | 1 | 0 | 26.74% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2112 | 0 | 369.285 | 0 | 87.6901 | 0 |  |  | 87.6901 | 1999-06-25 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.377 | 1999-06-25 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-25 | 20 | 379.987 | 155.9464 | 324.4241 | 25.32 | 30.32 | 30.32 | 1 | 1 | 0 | 26.36% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.233 | 0 | 369.285 | 0 | 87.2402 | 0 |  |  | 87.2402 | 1999-06-25 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.927 | 1999-06-25 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-25 | 21 | 377.72 | 155.016 | 322.4886 | 25.17 | 30.17 | 30.17 | 1 | 1 | 0 | 26.2% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2534 | 0 | 369.285 | 0 | 86.8204 | 0 |  |  | 86.8204 | 1999-06-25 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.5072 | 1999-06-25 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-25 | 22 | 375.585 | 154.1398 | 320.6658 | 25.04 | 30.04 | 30.04 | 1 | 1 | 0 | 26.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2713 | 0 | 369.285 | 0 | 86.4582 | 0 |  |  | 86.4582 | 1999-06-25 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.1451 | 1999-06-25 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-25 | 23 | 373.12 | 153.1282 | 318.5612 | 24.95 | 29.95 | 29.95 | 1 | 1 | 0 | 25.88% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2836 | 0 | 369.285 | 0 | 86.2084 | 0 |  |  | 86.2084 | 1999-06-25 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.8952 | 1999-06-25 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-26 | 0 | 367.805 | 150.9469 | 314.0234 | 24.9 | 29.9 | 29.9 | 1 | 1 | 0 | 25.51% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2905 | 0 | 369.285 | 0 | 86.0699 | 0 |  |  | 86.0699 | 1999-06-26 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.7568 | 1999-06-26 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-26 | 1 | 365.984 | 150.1995 | 312.4687 | 24.85 | 29.85 | 29.85 | 1 | 1 | 0 | 25.38% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2974 | 0 | 369.285 | 0 | 85.9316 | 0 |  |  | 85.9316 | 1999-06-26 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.6185 | 1999-06-26 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-26 | 2 | 363.694 | 149.2597 | 310.5135 | 24.81 | 29.81 | 29.81 | 1 | 1 | 0 | 25.23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.303 | 0 | 369.285 | 0 | 85.8212 | 0 |  |  | 85.8212 | 1999-06-26 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.508 | 1999-06-26 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-26 | 3 | 358.349 | 147.0661 | 305.9501 | 24.79 | 29.79 | 29.79 | 1 | 1 | 0 | 24.85% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3057 | 0 | 369.285 | 0 | 85.766 | 0 |  |  | 85.766 | 1999-06-26 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.4529 | 1999-06-26 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-26 | 4 | 353.053 | 144.8927 | 301.4285 | 24.78 | 29.78 | 29.78 | 1 | 1 | 0 | 24.49% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3071 | 0 | 369.285 | 0 | 85.7384 | 0 |  |  | 85.7384 | 1999-06-26 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.4253 | 1999-06-26 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-26 | 5 | 360.137 | 147.7999 | 307.4766 | 24.82 | 29.82 | 29.82 | 1 | 1 | 0 | 24.98% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3016 | 0 | 369.285 | 0 | 85.8488 | 0 |  |  | 85.8488 | 1999-06-26 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.5356 | 1999-06-26 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-26 | 6 | 376.082 | 154.3438 | 321.0901 | 24.92 | 29.92 | 29.92 | 1 | 1 | 0 | 26.08% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2878 | 0 | 369.285 | 0 | 86.1253 | 0 |  |  | 86.1253 | 1999-06-26 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.8121 | 1999-06-26 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-26 | 7 | 434.538 | 178.334 | 370.9985 | 25.09 | 30.09 | 30.09 | 1 | 1 | 0 | 30.14% | 0% | 7.5 | 0.30139 | 0 | 4.2646 | 0 | 370.9985 | 0 | 86.9942 | 0 |  |  | 86.9942 | 1999-06-26 | 7 | 106.3529 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.9411 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.6498 | 251.9381 | 1999-06-26 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-26 | 8 | 779.609 | 319.9509 | 665.6121 | 25.37 | 30.37 | 30.37 | 1 | 1 | 0 | 54.07% | 0% | 7.5 | 0.54073 | 0 | 4.2678 | 0 | 665.6121 | 0 | 155.9604 | 0 |  |  | 155.9604 | 1999-06-26 | 8 | 190.8088 | 0 | 38.1618 | 0 | 31.9651 | 0 | 31.9651 | 238.511 | 0 | 39.7518 | 0 | 36.1296 | 0 | 36.1296 | 238.511 | 0 | 13.0066 | 0 | 13.0066 | 75 | 99.8418 | 411.9035 | 1999-06-26 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-26 | 9 | 822.387 | 337.507 | 702.135 | 25.74 | 30.74 | 30.74 | 1 | 1 | 0 | 57.04% | 0% | 7.5 | 0.5704 | 0 | 4.2225 | 0 | 702.135 | 0 | 166.286 | 0 |  |  | 166.286 | 1999-06-26 | 9 | 201.2787 | 0 | 40.2557 | 0 | 37.521 | 0 | 37.521 | 251.5984 | 0 | 41.9331 | 0 | 42.4093 | 0 | 42.4093 | 251.5984 | 0 | 15.2673 | 0 | 15.2673 | 75 | 105.3202 | 441.8038 | 1999-06-26 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-26 | 10 | 870.402 | 357.2123 | 743.1291 | 26.12 | 31.12 | 31.12 | 1 | 1 | 0 | 60.37% | 0% | 7.5 | 0.6037 | 0 | 4.1768 | 0 | 743.1291 | 0 | 177.9166 | 0 |  |  | 177.9166 | 1999-06-26 | 10 | 213.0303 | 0 | 42.6061 | 0 | 44.4842 | 0 | 44.4842 | 266.2879 | 0 | 44.3813 | 0 | 50.2796 | 0 | 50.2796 | 266.2879 | 0 | 18.1007 | 0 | 18.1007 | 75 | 111.4694 | 477.2504 | 1999-06-26 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-26 | 11 | 888.372 | 364.5872 | 758.4714 | 26.41 | 31.41 | 31.41 | 1 | 1 | 0 | 61.62% | 0% | 7.5 | 0.61617 | 0 | 4.1402 | 0 | 758.4714 | 0 | 183.198 | 0 |  |  | 183.198 | 1999-06-26 | 11 | 217.4285 | 0 | 43.4857 | 0 | 47.2967 | 0 | 47.2967 | 271.7856 | 0 | 45.2976 | 0 | 53.4585 | 0 | 53.4585 | 271.7856 | 0 | 19.2451 | 0 | 19.2451 | 75 | 113.7707 | 491.9689 | 1999-06-26 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-26 | 12 | 867.514 | 356.0271 | 740.6633 | 26.5 | 31.5 | 31.5 | 1 | 1 | 0 | 60.17% | 0% | 7.5 | 0.6017 | 0 | 4.1258 | 0 | 740.6633 | 0 | 179.5209 | 0 |  |  | 179.5209 | 1999-06-26 | 12 | 212.3235 | 0 | 42.4647 | 0 | 44.0428 | 0 | 44.0428 | 265.4044 | 0 | 44.2341 | 0 | 49.7808 | 0 | 49.7808 | 265.4044 | 0 | 17.9211 | 0 | 17.9211 | 75 | 111.0995 | 477.3652 | 1999-06-26 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-26 | 13 | 849.67 | 348.7039 | 725.4286 | 26.3 | 31.3 | 31.3 | 1 | 1 | 0 | 58.93% | 0% | 7.5 | 0.58932 | 0 | 4.1503 | 0 | 725.4286 | 0 | 174.7894 | 0 |  |  | 174.7894 | 1999-06-26 | 13 | 207.9562 | 0 | 41.5912 | 0 | 41.3806 | 0 | 41.3806 | 259.9452 | 0 | 43.3242 | 0 | 46.7717 | 0 | 46.7717 | 259.9452 | 0 | 16.8378 | 0 | 16.8378 | 75 | 108.8143 | 463.5937 | 1999-06-26 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-26 | 14 | 864.177 | 354.6576 | 737.8143 | 25.81 | 30.81 | 30.81 | 1 | 1 | 0 | 59.94% | 0% | 7.5 | 0.59939 | 0 | 4.2179 | 0 | 737.8143 | 0 | 174.9229 | 0 |  |  | 174.9229 | 1999-06-26 | 14 | 211.5068 | 0 | 42.3014 | 0 | 43.5365 | 0 | 43.5365 | 264.3835 | 0 | 44.0639 | 0 | 49.2085 | 0 | 49.2085 | 264.3835 | 0 | 17.7151 | 0 | 17.7151 | 75 | 110.6721 | 471.0552 | 1999-06-26 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-26 | 15 | 891.894 | 366.0326 | 761.4784 | 25.4 | 30.4 | 30.4 | 1 | 1 | 0 | 61.86% | 0% | 7.5 | 0.61861 | 0 | 4.2773 | 0 | 761.4784 | 0 | 178.0293 | 0 |  |  | 178.0293 | 1999-06-26 | 15 | 218.2905 | 0 | 43.6581 | 0 | 47.8614 | 0 | 47.8614 | 272.8631 | 0 | 45.4772 | 0 | 54.0968 | 0 | 54.0968 | 272.8631 | 0 | 19.4749 | 0 | 19.4749 | 75 | 114.2218 | 488.6842 | 1999-06-26 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-26 | 16 | 903.668 | 370.8646 | 771.5308 | 25.12 | 30.12 | 30.12 | 1 | 1 | 0 | 62.68% | 0% | 7.5 | 0.62678 | 0 | 4.3174 | 0 | 771.5308 | 0 | 178.7033 | 0 |  |  | 178.7033 | 1999-06-26 | 16 | 221.1722 | 0 | 44.2344 | 0 | 49.782 | 0 | 49.782 | 276.4652 | 0 | 46.0775 | 0 | 55 | 0 | 55 | 276.4652 | 0 | 20.2564 | 0 | 20.2564 | 75 | 115.7296 | 494.4713 | 1999-06-26 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-26 | 17 | 812.164 | 333.3115 | 693.4068 | 24.93 | 29.93 | 29.93 | 1 | 1 | 0 | 56.33% | 0% | 7.5 | 0.56331 | 0 | 4.3326 | 0 | 693.4068 | 0 | 160.0432 | 0 |  |  | 160.0432 | 1999-06-26 | 17 | 198.7766 | 0 | 39.7553 | 0 | 36.1391 | 0 | 36.1391 | 248.4708 | 0 | 41.4118 | 0 | 40.8473 | 0 | 40.8473 | 248.4708 | 0 | 14.705 | 0 | 14.705 | 75 | 104.011 | 430.7456 | 1999-06-26 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-26 | 18 | 664.074 | 272.5354 | 566.971 | 24.78 | 29.78 | 29.78 | 1 | 1 | 0 | 46.06% | 0% | 7.5 | 0.4606 | 0 | 4.3354 | 0 | 566.971 | 0 | 130.7774 | 0 |  |  | 130.7774 | 1999-06-26 | 18 | 162.5317 | 0 | 32.5063 | 0 | 19.7558 | 0 | 19.7558 | 203.1646 | 0 | 33.8608 | 0 | 22.3296 | 0 | 22.3296 | 203.1646 | 0 | 8.0387 | 0 | 8.0387 | 75 | 85.0456 | 340.9472 | 1999-06-26 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-26 | 19 | 449.033 | 184.2828 | 383.374 | 24.63 | 29.63 | 29.63 | 1 | 1 | 0 | 31.14% | 0% | 7.5 | 0.31145 | 0 | 4.33 | 0 | 383.374 | 0 | 88.5399 | 0 |  |  | 88.5399 | 1999-06-26 | 19 | 109.9005 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.3757 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.5061 | 255.3401 | 1999-06-26 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-26 | 20 | 386.139 | 158.4711 | 329.6765 | 24.45 | 29.45 | 29.45 | 1 | 1 | 0 | 26.78% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3531 | 0 | 369.285 | 0 | 84.8334 | 0 |  |  | 84.8334 | 1999-06-26 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.5203 | 1999-06-26 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-26 | 21 | 382.498 | 156.9769 | 326.5679 | 24.2 | 29.2 | 29.2 | 1 | 1 | 0 | 26.53% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3882 | 0 | 369.285 | 0 | 84.1542 | 0 |  |  | 84.1542 | 1999-06-26 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.8411 | 1999-06-26 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-26 | 22 | 379.959 | 155.9349 | 324.4002 | 23.97 | 28.97 | 28.97 | 1 | 1 | 0 | 26.35% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4208 | 0 | 369.285 | 0 | 83.5341 | 0 |  |  | 83.5341 | 1999-06-26 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.221 | 1999-06-26 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-26 | 23 | 377.101 | 154.762 | 321.9601 | 23.82 | 28.82 | 28.82 | 1 | 1 | 0 | 26.16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4421 | 0 | 369.285 | 0 | 83.1322 | 0 |  |  | 83.1322 | 1999-06-26 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.8191 | 1999-06-26 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-27 | 0 | 373.487 | 153.2788 | 318.8745 | 23.79 | 28.79 | 28.79 | 1 | 1 | 0 | 25.9% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4464 | 0 | 369.285 | 0 | 83.0521 | 0 |  |  | 83.0521 | 1999-06-27 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.7389 | 1999-06-27 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-27 | 1 | 369.889 | 151.8022 | 315.8027 | 24.05 | 29.05 | 29.05 | 1 | 1 | 0 | 25.66% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4094 | 0 | 369.285 | 0 | 83.7493 | 0 |  |  | 83.7493 | 1999-06-27 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.4362 | 1999-06-27 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-27 | 2 | 367.177 | 150.6891 | 313.4872 | 24.62 | 29.62 | 29.62 | 1 | 1 | 0 | 25.47% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3293 | 0 | 369.285 | 0 | 85.2984 | 0 |  |  | 85.2984 | 1999-06-27 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.9853 | 1999-06-27 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-27 | 3 | 368.472 | 151.2206 | 314.5929 | 25.51 | 30.51 | 30.51 | 1 | 1 | 0 | 25.56% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2072 | 0 | 369.285 | 0 | 87.7748 | 0 |  |  | 87.7748 | 1999-06-27 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.4616 | 1999-06-27 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-27 | 4 | 367.838 | 150.9604 | 314.0516 | 26.35 | 31.35 | 31.35 | 1 | 1 | 0 | 25.51% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0951 | 0 | 369.285 | 0 | 90.1779 | 0 |  |  | 90.1779 | 1999-06-27 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.8648 | 1999-06-27 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-27 | 5 | 367.706 | 150.9062 | 313.9389 | 26.69 | 31.69 | 31.69 | 1 | 1 | 0 | 25.5% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0505 | 0 | 369.285 | 0 | 91.1692 | 0 |  |  | 91.1692 | 1999-06-27 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.8561 | 1999-06-27 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-27 | 6 | 369.189 | 151.5149 | 315.205 | 26.26 | 31.26 | 31.26 | 1 | 1 | 0 | 25.61% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1069 | 0 | 369.285 | 0 | 89.9173 | 0 |  |  | 89.9173 | 1999-06-27 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.6042 | 1999-06-27 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-27 | 7 | 467.235 | 191.7529 | 398.9144 | 25.53 | 30.53 | 30.53 | 1 | 1 | 0 | 32.41% | 0% | 7.5 | 0.32407 | 0 | 4.2086 | 0 | 398.9144 | 0 | 94.7853 | 0 |  |  | 94.7853 | 1999-06-27 | 7 | 114.3555 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.9443 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.8372 | 263.9166 | 1999-06-27 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-27 | 8 | 803.144 | 329.6097 | 685.7057 | 25.18 | 30.18 | 30.18 | 1 | 1 | 0 | 55.71% | 0% | 7.5 | 0.55705 | 0 | 4.2968 | 0 | 685.7057 | 0 | 159.5838 | 0 |  |  | 159.5838 | 1999-06-27 | 8 | 196.569 | 0 | 39.3138 | 0 | 34.9483 | 0 | 34.9483 | 245.7112 | 0 | 40.9519 | 0 | 39.5014 | 0 | 39.5014 | 245.7112 | 0 | 14.2205 | 0 | 14.2205 | 75 | 102.8559 | 426.1098 | 1999-06-27 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-27 | 9 | 940.547 | 385.9997 | 803.0172 | 25.15 | 30.15 | 30.15 | 1 | 1 | 0 | 65.24% | 0% | 7.5 | 0.65236 | 0 | 4.3177 | 0 | 803.0172 | 0 | 185.9818 | 0 |  |  | 185.9818 | 1999-06-27 | 9 | 230.1983 | 0 | 46.0397 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.7478 | 0 | 47.958 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.7478 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.4526 | 513.4344 | 1999-06-27 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-27 | 10 | 973.871 | 399.6759 | 831.4685 | 24.97 | 29.97 | 29.97 | 1 | 1 | 0 | 67.55% | 0% | 7.5 | 0.67547 | 0 | 4.3469 | 0 | 831.4685 | 0 | 191.2796 | 0 |  |  | 191.2796 | 1999-06-27 | 10 | 238.3543 | 0 | 47.6709 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.9429 | 0 | 49.6571 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.9429 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.7203 | 522.9999 | 1999-06-27 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-27 | 11 | 979.46 | 401.9696 | 836.2402 | 24.72 | 29.72 | 29.72 | 1 | 1 | 0 | 67.93% | 0% | 7.5 | 0.67935 | 0 | 4.3827 | 0 | 836.2402 | 0 | 190.8069 | 0 |  |  | 190.8069 | 1999-06-27 | 11 | 239.7222 | 0 | 47.9444 | 0 | 55 | 0 | 55 | 299.6528 | 0 | 49.9421 | 0 | 55 | 0 | 55 | 299.6528 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 125.436 | 523.243 | 1999-06-27 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-27 | 12 | 962.248 | 394.9058 | 821.545 | 24.42 | 29.42 | 29.42 | 1 | 1 | 0 | 66.74% | 0% | 7.5 | 0.66741 | 0 | 4.423 | 0 | 821.545 | 0 | 185.7446 | 0 |  |  | 185.7446 | 1999-06-27 | 12 | 235.5096 | 0 | 47.1019 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.387 | 0 | 49.0645 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.387 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.2318 | 515.9764 | 1999-06-27 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-27 | 13 | 942.088 | 386.6322 | 804.3329 | 24.13 | 29.13 | 29.13 | 1 | 1 | 0 | 65.34% | 0% | 7.5 | 0.65342 | 0 | 4.4619 | 0 | 804.3329 | 0 | 180.2679 | 0 |  |  | 180.2679 | 1999-06-27 | 13 | 230.5754 | 0 | 46.1151 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.2193 | 0 | 48.0365 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.2193 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.6499 | 507.9178 | 1999-06-27 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-27 | 14 | 935.359 | 383.8706 | 798.5878 | 23.91 | 28.91 | 28.91 | 1 | 1 | 0 | 64.88% | 0% | 7.5 | 0.64876 | 0 | 4.4927 | 0 | 798.5878 | 0 | 177.7525 | 0 |  |  | 177.7525 | 1999-06-27 | 14 | 228.9285 | 0 | 45.7857 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.1606 | 0 | 47.6934 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.1606 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 119.7882 | 504.5406 | 1999-06-27 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-27 | 15 | 941.839 | 386.53 | 804.1203 | 23.78 | 28.78 | 28.78 | 1 | 1 | 0 | 65.33% | 0% | 7.5 | 0.65325 | 0 | 4.5123 | 0 | 804.1203 | 0 | 178.2046 | 0 |  |  | 178.2046 | 1999-06-27 | 15 | 230.5145 | 0 | 46.1029 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.1431 | 0 | 48.0239 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.1431 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.618 | 505.8227 | 1999-06-27 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-27 | 16 | 942.226 | 386.6888 | 804.4507 | 23.73 | 28.73 | 28.73 | 1 | 1 | 0 | 65.35% | 0% | 7.5 | 0.65352 | 0 | 4.5197 | 0 | 804.4507 | 0 | 177.9895 | 0 |  |  | 177.9895 | 1999-06-27 | 16 | 230.6092 | 0 | 46.1218 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.2615 | 0 | 48.0436 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.2615 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.6676 | 505.6571 | 1999-06-27 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-27 | 17 | 924.682 | 379.4888 | 789.4721 | 23.74 | 28.74 | 28.74 | 1 | 1 | 0 | 64.14% | 0% | 7.5 | 0.64135 | 0 | 4.516 | 0 | 789.4721 | 0 | 174.8182 | 0 |  |  | 174.8182 | 1999-06-27 | 17 | 226.3153 | 0 | 45.2631 | 0 | 53.3363 | 0 | 53.3363 | 282.8942 | 0 | 47.149 | 0 | 55 | 0 | 55 | 282.8942 | 0 | 21.7026 | 0 | 21.7026 | 75 | 118.4208 | 498.278 | 1999-06-27 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-27 | 18 | 768.572 | 315.4213 | 656.189 | 23.79 | 28.79 | 28.79 | 1 | 1 | 0 | 53.31% | 0% | 7.5 | 0.53308 | 0 | 4.4889 | 0 | 656.189 | 0 | 146.1818 | 0 |  |  | 146.1818 | 1999-06-27 | 18 | 188.1075 | 0 | 37.6215 | 0 | 30.6267 | 0 | 30.6267 | 235.1344 | 0 | 39.1891 | 0 | 34.6167 | 0 | 34.6167 | 235.1344 | 0 | 12.462 | 0 | 12.462 | 75 | 98.4283 | 397.3155 | 1999-06-27 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-27 | 19 | 594.071 | 243.8063 | 507.204 | 23.85 | 28.85 | 28.85 | 1 | 1 | 0 | 41.2% | 0% | 7.5 | 0.41204 | 0 | 4.4582 | 0 | 507.204 | 0 | 113.7697 | 0 |  |  | 113.7697 | 1999-06-27 | 19 | 145.3985 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 181.7481 | 0 | 30.2914 | 0 | 15.9863 | 0 | 15.9863 | 181.7481 | 0 | 5.7551 | 0 | 5.7551 | 75 | 76.0806 | 302.121 | 1999-06-27 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-27 | 20 | 465.038 | 190.8512 | 397.0387 | 23.88 | 28.88 | 28.88 | 1 | 1 | 0 | 32.25% | 0% | 7.5 | 0.32255 | 0 | 4.4377 | 0 | 397.0387 | 0 | 89.4704 | 0 |  |  | 89.4704 | 1999-06-27 | 20 | 113.8178 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.2722 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.5558 | 258.3203 | 1999-06-27 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-27 | 21 | 394.62 | 161.9517 | 336.9174 | 23.89 | 28.89 | 28.89 | 1 | 1 | 0 | 27.37% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4322 | 0 | 369.285 | 0 | 83.3195 | 0 |  |  | 83.3195 | 1999-06-27 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.0064 | 1999-06-27 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-27 | 22 | 428.611 | 175.9016 | 365.9381 | 23.86 | 28.86 | 28.86 | 1 | 1 | 0 | 29.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4364 | 0 | 369.285 | 0 | 83.2392 | 0 |  |  | 83.2392 | 1999-06-27 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.9261 | 1999-06-27 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-27 | 23 | 384.577 | 157.8301 | 328.3429 | 23.82 | 28.82 | 28.82 | 1 | 1 | 0 | 26.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4421 | 0 | 369.285 | 0 | 83.1322 | 0 |  |  | 83.1322 | 1999-06-27 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.8191 | 1999-06-27 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-28 | 0 | 374.144 | 153.5484 | 319.4355 | 23.76 | 28.76 | 28.76 | 1 | 1 | 0 | 25.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4507 | 0 | 369.285 | 0 | 82.972 | 0 |  |  | 82.972 | 1999-06-28 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.6588 | 1999-06-28 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-28 | 1 | 371.614 | 152.5101 | 317.2754 | 23.72 | 28.72 | 28.72 | 1 | 1 | 0 | 25.77% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4564 | 0 | 369.285 | 0 | 82.8653 | 0 |  |  | 82.8653 | 1999-06-28 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.5522 | 1999-06-28 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-28 | 2 | 372.324 | 152.8015 | 317.8816 | 23.69 | 28.69 | 28.69 | 1 | 1 | 0 | 25.82% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4607 | 0 | 369.285 | 0 | 82.7854 | 0 |  |  | 82.7854 | 1999-06-28 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.4723 | 1999-06-28 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-28 | 3 | 377.676 | 154.9979 | 322.451 | 23.7 | 28.7 | 28.7 | 1 | 1 | 0 | 26.2% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4593 | 0 | 369.285 | 0 | 82.8121 | 0 |  |  | 82.8121 | 1999-06-28 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.4989 | 1999-06-28 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-28 | 4 | 381.805 | 156.6925 | 325.9763 | 23.63 | 28.63 | 28.63 | 1 | 1 | 0 | 26.48% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4694 | 0 | 369.285 | 0 | 82.6259 | 0 |  |  | 82.6259 | 1999-06-28 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.3127 | 1999-06-28 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-28 | 5 | 385.574 | 158.2393 | 329.1941 | 23.6 | 28.6 | 28.6 | 1 | 1 | 0 | 26.74% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4737 | 0 | 369.285 | 0 | 82.5462 | 0 |  |  | 82.5462 | 1999-06-28 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.2331 | 1999-06-28 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-28 | 6 | 388.167 | 159.3034 | 331.408 | 23.82 | 28.82 | 28.82 | 1 | 1 | 0 | 26.92% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4421 | 0 | 369.285 | 0 | 83.1322 | 0 |  |  | 83.1322 | 1999-06-28 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.8191 | 1999-06-28 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-28 | 7 | 569.763 | 233.8303 | 486.4504 | 24.35 | 29.35 | 29.35 | 1 | 1 | 0 | 39.52% | 0% | 7.5 | 0.39518 | 0 | 4.384 | 0 | 486.4504 | 0 | 110.9592 | 0 |  |  | 110.9592 | 1999-06-28 | 7 | 139.4491 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 174.3114 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 174.3114 | 0 | 5.0771 | 0 | 5.0771 | 75 | 72.9676 | 295.0627 | 1999-06-28 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-28 | 8 | 873.94 | 358.6643 | 746.1497 | 24.9 | 29.9 | 29.9 | 1 | 1 | 0 | 60.62% | 0% | 7.5 | 0.60616 | 0 | 4.3444 | 0 | 746.1497 | 0 | 171.7504 | 0 |  |  | 171.7504 | 1999-06-28 | 8 | 213.8963 | 0 | 42.7793 | 0 | 45.0288 | 0 | 45.0288 | 267.3703 | 0 | 44.5617 | 0 | 50.8952 | 0 | 50.8952 | 267.3703 | 0 | 18.3223 | 0 | 18.3223 | 75 | 111.9225 | 472.9192 | 1999-06-28 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-28 | 9 | 956.42 | 392.514 | 816.5692 | 25.17 | 30.17 | 30.17 | 1 | 1 | 0 | 66.34% | 0% | 7.5 | 0.66337 | 0 | 4.3169 | 0 | 816.5692 | 0 | 189.1573 | 0 |  |  | 189.1573 | 1999-06-28 | 9 | 234.0832 | 0 | 46.8166 | 0 | 55 | 0 | 55 | 292.604 | 0 | 48.7673 | 0 | 55 | 0 | 55 | 292.604 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.4854 | 518.6426 | 1999-06-28 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-28 | 10 | 957.643 | 393.0159 | 817.6134 | 25.35 | 30.35 | 30.35 | 1 | 1 | 0 | 66.42% | 0% | 7.5 | 0.66421 | 0 | 4.2921 | 0 | 817.6134 | 0 | 190.4919 | 0 |  |  | 190.4919 | 1999-06-28 | 10 | 234.3825 | 0 | 46.8765 | 0 | 55 | 0 | 55 | 292.9781 | 0 | 48.8297 | 0 | 55 | 0 | 55 | 292.9781 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.642 | 520.134 | 1999-06-28 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-28 | 11 | 971.233 | 398.5933 | 829.2162 | 25.54 | 30.54 | 30.54 | 1 | 1 | 0 | 67.36% | 0% | 7.5 | 0.67364 | 0 | 4.2676 | 0 | 829.2162 | 0 | 194.3045 | 0 |  |  | 194.3045 | 1999-06-28 | 11 | 237.7087 | 0 | 47.5417 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.1358 | 0 | 49.5226 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.1358 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.3824 | 525.687 | 1999-06-28 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-28 | 12 | 981.242 | 402.7009 | 837.7617 | 25.86 | 30.86 | 30.86 | 1 | 1 | 0 | 68.06% | 0% | 7.5 | 0.68058 | 0 | 4.2251 | 0 | 837.7617 | 0 | 198.2812 | 0 |  |  | 198.2812 | 1999-06-28 | 12 | 240.1583 | 0 | 48.0317 | 0 | 55 | 0 | 55 | 300.1979 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 300.1979 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 125.6643 | 530.9454 | 1999-06-28 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-28 | 13 | 995.191 | 408.4256 | 849.671 | 26.46 | 31.46 | 31.46 | 1 | 1 | 0 | 69.03% | 0% | 7.5 | 0.69026 | 0 | 4.146 | 0 | 849.671 | 0 | 204.9366 | 0 |  |  | 204.9366 | 1999-06-28 | 13 | 243.5724 | 0 | 48.7145 | 0 | 55 | 0 | 55 | 304.4654 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 304.4654 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 127.4507 | 539.3872 | 1999-06-28 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-28 | 14 | 996.125 | 408.8089 | 850.4684 | 27.46 | 32.46 | 32.46 | 1 | 1 | 0 | 69.09% | 0% | 7.5 | 0.6909 | 0 | 4.0149 | 0 | 850.4684 | 0 | 211.8264 | 0 |  |  | 211.8264 | 1999-06-28 | 14 | 243.801 | 0 | 48.7602 | 0 | 55 | 0 | 55 | 304.7512 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 304.7512 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 127.5703 | 546.3967 | 1999-06-28 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-28 | 15 | 979.298 | 401.9031 | 836.1019 | 28.33 | 33.33 | 33.33 | 1 | 1 | 0 | 67.92% | 0% | 7.5 | 0.67923 | 0 | 3.9023 | 0 | 836.1019 | 0 | 214.258 | 0 |  |  | 214.258 | 1999-06-28 | 15 | 239.6826 | 0 | 47.9365 | 0 | 55 | 0 | 55 | 299.6032 | 0 | 49.9339 | 0 | 55 | 0 | 55 | 299.6032 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 125.4153 | 546.6733 | 1999-06-28 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-28 | 16 | 955.719 | 392.2263 | 815.9707 | 28.05 | 33.05 | 33.05 | 1 | 1 | 0 | 66.29% | 0% | 7.5 | 0.66288 | 0 | 3.935 | 0 | 815.9707 | 0 | 207.3632 | 0 |  |  | 207.3632 | 1999-06-28 | 16 | 233.9116 | 0 | 46.7823 | 0 | 55 | 0 | 55 | 292.3895 | 0 | 48.7316 | 0 | 55 | 0 | 55 | 292.3895 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.3956 | 536.7588 | 1999-06-28 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-28 | 17 | 919.235 | 377.2533 | 784.8215 | 27.62 | 32.62 | 32.62 | 1 | 1 | 0 | 63.76% | 0% | 7.5 | 0.63757 | 0 | 3.9857 | 0 | 784.8215 | 0 | 196.9114 | 0 |  |  | 196.9114 | 1999-06-28 | 17 | 224.9822 | 0 | 44.9964 | 0 | 52.3993 | 0 | 52.3993 | 281.2277 | 0 | 46.8713 | 0 | 55 | 0 | 55 | 281.2277 | 0 | 21.3213 | 0 | 21.3213 | 75 | 117.7232 | 518.3553 | 1999-06-28 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-28 | 18 | 796.323 | 326.8103 | 679.8821 | 27.08 | 32.08 | 32.08 | 1 | 1 | 0 | 55.23% | 0% | 7.5 | 0.55232 | 0 | 4.0414 | 0 | 679.8821 | 0 | 168.2291 | 0 |  |  | 168.2291 | 1999-06-28 | 18 | 194.8995 | 0 | 38.9799 | 0 | 34.0654 | 0 | 34.0654 | 243.6244 | 0 | 40.6041 | 0 | 38.5035 | 0 | 38.5035 | 243.6244 | 0 | 13.8613 | 0 | 13.8613 | 75 | 101.9823 | 431.6416 | 1999-06-28 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-28 | 19 | 617.802 | 253.5454 | 527.465 | 26.51 | 31.51 | 31.51 | 1 | 1 | 0 | 42.85% | 0% | 7.5 | 0.4285 | 0 | 4.0954 | 0 | 527.465 | 0 | 128.7931 | 0 |  |  | 128.7931 | 1999-06-28 | 19 | 151.2066 | 0 | 30.2413 | 0 | 15.9072 | 0 | 15.9072 | 189.0083 | 0 | 31.5014 | 0 | 17.9796 | 0 | 17.9796 | 189.0083 | 0 | 6.4727 | 0 | 6.4727 | 75 | 79.1198 | 323.2723 | 1999-06-28 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-28 | 20 | 470.891 | 193.2533 | 402.0358 | 25.98 | 30.98 | 30.98 | 1 | 1 | 0 | 32.66% | 0% | 7.5 | 0.32661 | 0 | 4.1486 | 0 | 402.0358 | 0 | 96.9093 | 0 |  |  | 96.9093 | 1999-06-28 | 20 | 115.2503 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.0628 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.3054 | 266.5088 | 1999-06-28 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-28 | 21 | 407.281 | 167.1478 | 347.7271 | 25.53 | 30.53 | 30.53 | 1 | 1 | 0 | 28.25% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2045 | 0 | 369.285 | 0 | 87.8312 | 0 |  |  | 87.8312 | 1999-06-28 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.5181 | 1999-06-28 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-28 | 22 | 477.854 | 196.1109 | 407.9807 | 25.18 | 30.18 | 30.18 | 1 | 1 | 0 | 33.14% | 0% | 7.5 | 0.33144 | 0 | 4.2575 | 0 | 407.9807 | 0 | 95.8259 | 0 |  |  | 95.8259 | 1999-06-28 | 22 | 116.9545 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.1931 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.1971 | 266.3171 | 1999-06-28 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-28 | 23 | 451.662 | 185.3617 | 385.6185 | 24.9 | 29.9 | 29.9 | 1 | 1 | 0 | 31.33% | 0% | 7.5 | 0.31327 | 0 | 4.2928 | 0 | 385.6185 | 0 | 89.8282 | 0 |  |  | 89.8282 | 1999-06-28 | 23 | 110.544 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.18 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.8428 | 256.9651 | 1999-06-28 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-29 | 0 | 437.479 | 179.541 | 373.5094 | 24.69 | 29.69 | 29.69 | 1 | 1 | 0 | 30.34% | 0% | 7.5 | 0.30343 | 0 | 4.3202 | 0 | 373.5094 | 0 | 86.4565 | 0 |  |  | 86.4565 | 1999-06-29 | 0 | 107.0727 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.8409 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.0264 | 251.7771 | 1999-06-29 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-29 | 1 | 430.156 | 176.5357 | 367.2572 | 24.53 | 29.53 | 29.53 | 1 | 1 | 0 | 29.84% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3419 | 0 | 369.285 | 0 | 85.0519 | 0 |  |  | 85.0519 | 1999-06-29 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.7388 | 1999-06-29 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-29 | 2 | 427.034 | 175.2544 | 364.5917 | 24.43 | 29.43 | 29.43 | 1 | 1 | 0 | 29.62% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3559 | 0 | 369.285 | 0 | 84.7789 | 0 |  |  | 84.7789 | 1999-06-29 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.4658 | 1999-06-29 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-29 | 3 | 421.131 | 172.8318 | 359.5519 | 24.36 | 29.36 | 29.36 | 1 | 1 | 0 | 29.21% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3657 | 0 | 369.285 | 0 | 84.5883 | 0 |  |  | 84.5883 | 1999-06-29 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.2752 | 1999-06-29 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-29 | 4 | 414.136 | 169.9611 | 353.5797 | 24.33 | 29.33 | 29.33 | 1 | 1 | 0 | 28.72% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3699 | 0 | 369.285 | 0 | 84.5067 | 0 |  |  | 84.5067 | 1999-06-29 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.1936 | 1999-06-29 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-29 | 5 | 433.997 | 178.112 | 370.5366 | 24.32 | 29.32 | 29.32 | 1 | 1 | 0 | 30.1% | 0% | 7.5 | 0.30102 | 0 | 4.3715 | 0 | 370.5366 | 0 | 84.7624 | 0 |  |  | 84.7624 | 1999-06-29 | 5 | 106.2205 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.7756 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.5805 | 249.637 | 1999-06-29 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-29 | 6 | 411.958 | 169.0672 | 351.7202 | 24.68 | 29.68 | 29.68 | 1 | 1 | 0 | 28.57% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.321 | 0 | 369.285 | 0 | 85.4632 | 0 |  |  | 85.4632 | 1999-06-29 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.15 | 1999-06-29 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-29 | 7 | 787.522 | 323.1984 | 672.368 | 25.38 | 30.38 | 30.38 | 1 | 1 | 0 | 54.62% | 0% | 7.5 | 0.54622 | 0 | 4.2674 | 0 | 672.368 | 0 | 157.5588 | 0 |  |  | 157.5588 | 1999-06-29 | 7 | 192.7455 | 0 | 38.5491 | 0 | 32.9484 | 0 | 32.9484 | 240.9319 | 0 | 40.1553 | 0 | 37.2409 | 0 | 37.2409 | 240.9319 | 0 | 13.4067 | 0 | 13.4067 | 75 | 100.8552 | 417.01 | 1999-06-29 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-29 | 8 | 1002.98 | 411.6222 | 856.3211 | 25.95 | 30.95 | 30.95 | 1 | 1 | 0 | 69.57% | 0% | 7.5 | 0.69566 | 0 | 4.2155 | 0 | 856.3211 | 0 | 203.1364 | 0 |  |  | 203.1364 | 1999-06-29 | 8 | 245.4787 | 0 | 49.0957 | 0 | 55 | 0 | 55 | 306.8484 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 306.8484 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.4482 | 538.5845 | 1999-06-29 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-29 | 9 | 1002.87 | 411.5771 | 856.2272 | 26.03 | 31.03 | 31.03 | 1 | 1 | 0 | 69.56% | 0% | 7.5 | 0.69558 | 0 | 4.2047 | 0 | 856.2272 | 0 | 203.6379 | 0 |  |  | 203.6379 | 1999-06-29 | 9 | 245.4518 | 0 | 49.0904 | 0 | 55 | 0 | 55 | 306.8147 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 306.8147 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.4341 | 539.0719 | 1999-06-29 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-29 | 10 | 1007.69 | 413.5552 | 860.3424 | 25.76 | 30.76 | 30.76 | 1 | 1 | 0 | 69.89% | 0% | 7.5 | 0.69893 | 0 | 4.2419 | 0 | 860.3424 | 0 | 202.8202 | 0 |  |  | 202.8202 | 1999-06-29 | 10 | 246.6315 | 0 | 49.3263 | 0 | 55 | 0 | 55 | 308.2893 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 308.2893 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.0514 | 538.8716 | 1999-06-29 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-29 | 11 | 999.311 | 410.1164 | 853.1886 | 25.38 | 30.38 | 30.38 | 1 | 1 | 0 | 69.31% | 0% | 7.5 | 0.69311 | 0 | 4.293 | 0 | 853.1886 | 0 | 198.7381 | 0 |  |  | 198.7381 | 1999-06-29 | 11 | 244.5807 | 0 | 48.9161 | 0 | 55 | 0 | 55 | 305.7259 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 305.7259 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 127.9783 | 533.7164 | 1999-06-29 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-29 | 12 | 975.914 | 400.5143 | 833.2128 | 25.16 | 30.16 | 30.16 | 1 | 1 | 0 | 67.69% | 0% | 7.5 | 0.67689 | 0 | 4.3206 | 0 | 833.2128 | 0 | 192.8444 | 0 |  |  | 192.8444 | 1999-06-29 | 12 | 238.8543 | 0 | 47.7709 | 0 | 55 | 0 | 55 | 298.5679 | 0 | 49.7613 | 0 | 55 | 0 | 55 | 298.5679 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.9819 | 524.8263 | 1999-06-29 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-29 | 13 | 954.963 | 391.9161 | 815.3253 | 25.36 | 30.36 | 30.36 | 1 | 1 | 0 | 66.24% | 0% | 7.5 | 0.66235 | 0 | 4.2904 | 0 | 815.3253 | 0 | 190.0343 | 0 |  |  | 190.0343 | 1999-06-29 | 13 | 233.7266 | 0 | 46.7453 | 0 | 55 | 0 | 55 | 292.1582 | 0 | 48.693 | 0 | 55 | 0 | 55 | 292.1582 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.2988 | 519.3331 | 1999-06-29 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-29 | 14 | 964.94 | 396.0106 | 823.8434 | 26.25 | 31.25 | 31.25 | 1 | 1 | 0 | 66.93% | 0% | 7.5 | 0.66927 | 0 | 4.1705 | 0 | 823.8434 | 0 | 197.5386 | 0 |  |  | 197.5386 | 1999-06-29 | 14 | 236.1684 | 0 | 47.2337 | 0 | 55 | 0 | 55 | 295.2106 | 0 | 49.2018 | 0 | 55 | 0 | 55 | 295.2106 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.5765 | 528.1151 | 1999-06-29 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-29 | 15 | 982.838 | 403.3559 | 839.1243 | 27.38 | 32.38 | 32.38 | 1 | 1 | 0 | 68.17% | 0% | 7.5 | 0.68169 | 0 | 4.0238 | 0 | 839.1243 | 0 | 208.5423 | 0 |  |  | 208.5423 | 1999-06-29 | 15 | 240.549 | 0 | 48.1098 | 0 | 55 | 0 | 55 | 300.6862 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 300.6862 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 125.8686 | 541.4109 | 1999-06-29 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-29 | 16 | 999.21 | 410.075 | 853.1023 | 27.43 | 32.43 | 32.43 | 1 | 1 | 0 | 69.3% | 0% | 7.5 | 0.69304 | 0 | 4.0192 | 0 | 853.1023 | 0 | 212.2591 | 0 |  |  | 212.2591 | 1999-06-29 | 16 | 244.556 | 0 | 48.9112 | 0 | 55 | 0 | 55 | 305.695 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 305.695 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 127.9654 | 547.2244 | 1999-06-29 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-29 | 17 | 989.535 | 406.1044 | 844.842 | 27.22 | 32.22 | 32.22 | 1 | 1 | 0 | 68.63% | 0% | 7.5 | 0.68633 | 0 | 4.0453 | 0 | 844.842 | 0 | 208.8463 | 0 |  |  | 208.8463 | 1999-06-29 | 17 | 242.1881 | 0 | 48.4376 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.7351 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.7351 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.7263 | 542.5726 | 1999-06-29 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-29 | 18 | 910.332 | 373.5995 | 777.2204 | 26.81 | 31.81 | 31.81 | 1 | 1 | 0 | 63.14% | 0% | 7.5 | 0.6314 | 0 | 4.0898 | 0 | 777.2204 | 0 | 190.0387 | 0 |  |  | 190.0387 | 1999-06-29 | 18 | 222.8032 | 0 | 44.5606 | 0 | 50.8915 | 0 | 50.8915 | 278.504 | 0 | 46.4173 | 0 | 55 | 0 | 55 | 278.504 | 0 | 20.7078 | 0 | 20.7078 | 75 | 116.5831 | 508.221 | 1999-06-29 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-29 | 19 | 754.685 | 309.7221 | 644.3326 | 26.29 | 31.29 | 31.29 | 1 | 1 | 0 | 52.34% | 0% | 7.5 | 0.52344 | 0 | 4.1405 | 0 | 644.3326 | 0 | 155.6168 | 0 |  |  | 155.6168 | 1999-06-29 | 19 | 184.7087 | 0 | 36.9417 | 0 | 28.9963 | 0 | 28.9963 | 230.8858 | 0 | 38.481 | 0 | 32.774 | 0 | 32.774 | 230.8858 | 0 | 11.7986 | 0 | 11.7986 | 75 | 96.6499 | 400.8357 | 1999-06-29 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-29 | 20 | 610.564 | 250.575 | 521.2854 | 25.76 | 30.76 | 30.76 | 1 | 1 | 0 | 42.35% | 0% | 7.5 | 0.42348 | 0 | 4.1946 | 0 | 521.2854 | 0 | 124.2767 | 0 |  |  | 124.2767 | 1999-06-29 | 20 | 149.4351 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 186.7939 | 0 | 31.1323 | 0 | 17.355 | 0 | 17.355 | 186.7939 | 0 | 6.2478 | 0 | 6.2478 | 75 | 78.1928 | 316.6018 | 1999-06-29 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-29 | 21 | 520.359 | 213.5549 | 444.2705 | 25.32 | 30.32 | 30.32 | 1 | 1 | 0 | 36.09% | 0% | 7.5 | 0.36092 | 0 | 4.2435 | 0 | 444.2705 | 0 | 104.6946 | 0 |  |  | 104.6946 | 1999-06-29 | 21 | 127.3575 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.1969 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.1969 | 0 | 3.8676 | 0 | 3.8676 | 75 | 66.6406 | 281.2616 | 1999-06-29 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-29 | 22 | 580.807 | 238.3627 | 495.8796 | 25.01 | 30.01 | 30.01 | 1 | 1 | 0 | 40.28% | 0% | 7.5 | 0.40284 | 0 | 4.2933 | 0 | 495.8796 | 0 | 115.5 | 0 |  |  | 115.5 | 1999-06-29 | 22 | 142.1521 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.6902 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.6902 | 0 | 5.3781 | 0 | 5.3781 | 75 | 74.3819 | 301.3189 | 1999-06-29 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-29 | 23 | 526.952 | 216.2607 | 449.8994 | 24.8 | 29.8 | 29.8 | 1 | 1 | 0 | 36.55% | 0% | 7.5 | 0.36549 | 0 | 4.3158 | 0 | 449.8994 | 0 | 104.2436 | 0 |  |  | 104.2436 | 1999-06-29 | 23 | 128.9712 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.214 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.214 | 0 | 4.0165 | 0 | 4.0165 | 75 | 67.4849 | 281.8039 | 1999-06-29 | 23
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-30 | 0 | 481.552 | 197.6286 | 411.1379 | 24.71 | 29.71 | 29.71 | 1 | 1 | 0 | 33.4% | 0% | 7.5 | 0.334 | 0 | 4.3228 | 0 | 411.1379 | 0 | 95.1091 | 0 |  |  | 95.1091 | 1999-06-30 | 0 | 117.8595 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.3244 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.6707 | 266.0739 | 1999-06-30 | 0
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-30 | 1 | 443.645 | 182.0716 | 378.7738 | 24.68 | 29.68 | 29.68 | 1 | 1 | 0 | 30.77% | 0% | 7.5 | 0.30771 | 0 | 4.3223 | 0 | 378.7738 | 0 | 87.6316 | 0 |  |  | 87.6316 | 1999-06-30 | 1 | 108.5818 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.7273 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.8161 | 253.7418 | 1999-06-30 | 1
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-30 | 2 | 405.559 | 166.4411 | 346.2569 | 24.71 | 29.71 | 29.71 | 1 | 1 | 0 | 28.13% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3168 | 0 | 369.285 | 0 | 85.5456 | 0 |  |  | 85.5456 | 1999-06-30 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.2325 | 1999-06-30 | 2
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-30 | 3 | 387.505 | 159.0317 | 330.8428 | 24.77 | 29.77 | 29.77 | 1 | 1 | 0 | 26.88% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3085 | 0 | 369.285 | 0 | 85.7108 | 0 |  |  | 85.7108 | 1999-06-30 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.3977 | 1999-06-30 | 3
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-30 | 4 | 383.412 | 157.352 | 327.3483 | 24.88 | 29.88 | 29.88 | 1 | 1 | 0 | 26.59% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2933 | 0 | 369.285 | 0 | 86.0145 | 0 |  |  | 86.0145 | 1999-06-30 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.7014 | 1999-06-30 | 4
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-30 | 5 | 387.493 | 159.0268 | 330.8325 | 25.04 | 30.04 | 30.04 | 1 | 1 | 0 | 26.88% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2713 | 0 | 369.285 | 0 | 86.4582 | 0 |  |  | 86.4582 | 1999-06-30 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.1451 | 1999-06-30 | 5
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-30 | 6 | 399.966 | 164.1457 | 341.4817 | 25.24 | 30.24 | 30.24 | 1 | 1 | 0 | 27.74% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2439 | 0 | 369.285 | 0 | 87.016 | 0 |  |  | 87.016 | 1999-06-30 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.7029 | 1999-06-30 | 6
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-30 | 7 | 671.601 | 275.6245 | 573.3974 | 25.48 | 30.48 | 30.48 | 1 | 1 | 0 | 46.58% | 0% | 7.5 | 0.46582 | 0 | 4.2398 | 0 | 573.3974 | 0 | 135.2417 | 0 |  |  | 135.2417 | 1999-06-30 | 7 | 164.3739 | 0 | 32.8748 | 0 | 20.4352 | 0 | 20.4352 | 205.4674 | 0 | 34.2446 | 0 | 23.0976 | 0 | 23.0976 | 205.4674 | 0 | 8.3151 | 0 | 8.3151 | 75 | 86.0096 | 348.0992 | 1999-06-30 | 7
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-30 | 8 | 947.531 | 388.866 | 808.98 | 25.75 | 30.75 | 30.75 | 1 | 1 | 0 | 65.72% | 0% | 7.5 | 0.6572 | 0 | 4.2361 | 0 | 808.98 | 0 | 190.975 | 0 |  |  | 190.975 | 1999-06-30 | 8 | 231.9076 | 0 | 46.3815 | 0 | 55 | 0 | 55 | 289.8845 | 0 | 48.3141 | 0 | 55 | 0 | 55 | 289.8845 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.347 | 519.322 | 1999-06-30 | 8
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-30 | 9 | 998.738 | 409.8813 | 852.6994 | 26.03 | 31.03 | 31.03 | 1 | 1 | 0 | 69.27% | 0% | 7.5 | 0.69272 | 0 | 4.2042 | 0 | 852.6994 | 0 | 202.8225 | 0 |  |  | 202.8225 | 1999-06-30 | 9 | 244.4405 | 0 | 48.8881 | 0 | 55 | 0 | 55 | 305.5506 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 305.5506 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 127.9049 | 537.7274 | 1999-06-30 | 9
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-30 | 10 | 1004.59 | 412.2829 | 857.6957 | 26.26 | 31.26 | 31.26 | 1 | 1 | 0 | 69.68% | 0% | 7.5 | 0.69678 | 0 | 4.1739 | 0 | 857.6957 | 0 | 205.4913 | 0 |  |  | 205.4913 | 1999-06-30 | 10 | 245.8728 | 0 | 49.1746 | 0 | 55 | 0 | 55 | 307.3409 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 307.3409 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.6543 | 541.1457 | 1999-06-30 | 10
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-30 | 11 | 1008.82 | 414.0189 | 861.3071 | 26.42 | 31.42 | 31.42 | 1 | 1 | 0 | 69.97% | 0% | 7.5 | 0.69971 | 0 | 4.153 | 0 | 861.3071 | 0 | 207.3962 | 0 |  |  | 207.3962 | 1999-06-30 | 11 | 246.908 | 0 | 49.3816 | 0 | 55 | 0 | 55 | 308.6351 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 308.6351 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.1961 | 543.5923 | 1999-06-30 | 11
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-30 | 12 | 1007.68 | 413.5511 | 860.3338 | 26.5 | 31.5 | 31.5 | 1 | 1 | 0 | 69.89% | 0% | 7.5 | 0.69892 | 0 | 4.1422 | 0 | 860.3338 | 0 | 207.7021 | 0 |  |  | 207.7021 | 1999-06-30 | 12 | 246.629 | 0 | 49.3258 | 0 | 55 | 0 | 55 | 308.2863 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 308.2863 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.0501 | 543.7522 | 1999-06-30 | 12
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-30 | 13 | 1006.32 | 412.9929 | 859.1727 | 26.54 | 31.54 | 31.54 | 1 | 1 | 0 | 69.8% | 0% | 7.5 | 0.69798 | 0 | 4.1367 | 0 | 859.1727 | 0 | 207.6967 | 0 |  |  | 207.6967 | 1999-06-30 | 13 | 246.2962 | 0 | 49.2592 | 0 | 55 | 0 | 55 | 307.8702 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 307.8702 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.8759 | 543.5726 | 1999-06-30 | 13
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-30 | 14 | 1016.52 | 417.179 | 867.8812 | 26.49 | 31.49 | 31.49 | 1 | 1 | 0 | 70.5% | 0% | 7.5 | 0.70505 | 0 | 4.1445 | 0 | 867.8812 | 0 | 209.4045 | 0 |  |  | 209.4045 | 1999-06-30 | 14 | 248.7926 | 0 | 49.7585 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.9908 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.9908 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.1822 | 546.5867 | 1999-06-30 | 14
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-30 | 15 | 1023.87 | 420.1954 | 874.1565 | 26.05 | 31.05 | 31.05 | 1 | 1 | 0 | 71.01% | 0% | 7.5 | 0.71015 | 0 | 4.2044 | 0 | 874.1565 | 0 | 207.9123 | 0 |  |  | 207.9123 | 1999-06-30 | 15 | 250.5915 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 313.2394 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 313.2394 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.1235 | 546.0358 | 1999-06-30 | 15
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-30 | 16 | 1031.19 | 423.1996 | 880.4061 | 25.3 | 30.3 | 30.3 | 1 | 1 | 0 | 71.52% | 0% | 7.5 | 0.71522 | 0 | 4.308 | 0 | 880.4061 | 0 | 204.367 | 0 |  |  | 204.367 | 1999-06-30 | 16 | 252.3831 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.4789 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.4789 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.0609 | 543.4279 | 1999-06-30 | 16
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-30 | 17 | 1014.24 | 416.2433 | 865.9346 | 24.49 | 29.49 | 29.49 | 1 | 1 | 0 | 70.35% | 0% | 7.5 | 0.70347 | 0 | 4.4195 | 0 | 865.9346 | 0 | 195.9338 | 0 |  |  | 195.9338 | 1999-06-30 | 17 | 248.2346 | 0 | 49.6469 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.2932 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.2932 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.8902 | 532.824 | 1999-06-30 | 17
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-30 | 18 | 945.64 | 388.0899 | 807.3655 | 23.97 | 28.97 | 28.97 | 1 | 1 | 0 | 65.59% | 0% | 7.5 | 0.65589 | 0 | 4.4853 | 0 | 807.3655 | 0 | 180.001 | 0 |  |  | 180.001 | 1999-06-30 | 18 | 231.4448 | 0 | 46.289 | 0 | 55 | 0 | 55 | 289.306 | 0 | 48.2177 | 0 | 55 | 0 | 55 | 289.306 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.1048 | 508.1058 | 1999-06-30 | 18
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-30 | 19 | 812.37 | 333.396 | 693.5827 | 24.19 | 29.19 | 29.19 | 1 | 1 | 0 | 56.35% | 0% | 7.5 | 0.56345 | 0 | 4.437 | 0 | 693.5827 | 0 | 156.3187 | 0 |  |  | 156.3187 | 1999-06-30 | 19 | 198.827 | 0 | 39.7654 | 0 | 36.1666 | 0 | 36.1666 | 248.5338 | 0 | 41.4223 | 0 | 40.8784 | 0 | 40.8784 | 248.5338 | 0 | 14.7162 | 0 | 14.7162 | 75 | 104.0374 | 427.1173 | 1999-06-30 | 19
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-30 | 20 | 697.431 | 286.2251 | 595.4504 | 25.28 | 30.28 | 30.28 | 1 | 1 | 0 | 48.37% | 0% | 7.5 | 0.48373 | 0 | 4.2703 | 0 | 595.4504 | 0 | 139.441 | 0 |  |  | 139.441 | 1999-06-30 | 20 | 170.6958 | 0 | 34.1392 | 0 | 22.8849 | 0 | 22.8849 | 213.3697 | 0 | 35.5616 | 0 | 25.8664 | 0 | 25.8664 | 213.3697 | 0 | 9.3119 | 0 | 9.3119 | 75 | 89.3176 | 361.8218 | 1999-06-30 | 20
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-30 | 21 | 586.769 | 240.8095 | 500.9698 | 26.21 | 31.21 | 31.21 | 1 | 1 | 0 | 40.7% | 0% | 7.5 | 0.40698 | 0 | 4.1315 | 0 | 500.9698 | 0 | 121.2556 | 0 |  |  | 121.2556 | 1999-06-30 | 21 | 143.6113 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.5142 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.5142 | 0 | 5.5454 | 0 | 5.5454 | 75 | 75.1455 | 308.0053 | 1999-06-30 | 21
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-30 | 22 | 619.231 | 254.1319 | 528.6851 | 26.75 | 31.75 | 31.75 | 1 | 1 | 0 | 42.95% | 0% | 7.5 | 0.42949 | 0 | 4.0641 | 0 | 528.6851 | 0 | 130.0858 | 0 |  |  | 130.0858 | 1999-06-30 | 22 | 151.5564 | 0 | 30.3113 | 0 | 16.0178 | 0 | 16.0178 | 189.4455 | 0 | 31.5742 | 0 | 18.1047 | 0 | 18.1047 | 189.4455 | 0 | 6.5177 | 0 | 6.5177 | 75 | 79.3028 | 325.0287 | 1999-06-30 | 22
|  |  |  | 2.0804 | 1999-06-30 | 23 | 529.211 | 217.1878 | 451.8281 | 26.96 | 31.96 | 31.96 | 1 | 1 | 0 | 36.71% | 0% | 7.5 | 0.36706 | 0 | 4.0265 | 0 | 451.8281 | 0 | 112.2131 | 0 |  |  | 112.2131 | 1999-06-30 | 23 | 129.5241 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.9051 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.9051 | 0 | 4.0684 | 0 | 4.0684 | 75 | 67.7742 | 290.1145 | 1999-06-30 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-01 | 0 | 440.83 | 198.3203 | 417.7942 | 26.87 | 31.87 | 31.87 | 1 | 1 | 0 | 33.94% | 0% | 7.5 | 0.33941 | 0 | 4.0336 | 0 | 417.7942 | 0 | 103.5774 | 0 |  |  | 103.5774 | 1999-07-01 | 0 | 119.7677 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 149.7096 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.6691 | 275.5407 | 1999-07-01 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-01 | 1 | 370.635 | 166.741 | 351.2673 | 26.67 | 31.67 | 31.67 | 1 | 1 | 0 | 28.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0532 | 0 | 369.285 | 0 | 91.1106 | 0 |  |  | 91.1106 | 1999-07-01 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.7974 | 1999-07-01 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-01 | 2 | 356.37 | 160.3235 | 337.7477 | 26.4 | 31.4 | 31.4 | 1 | 1 | 0 | 27.44% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0885 | 0 | 369.285 | 0 | 90.323 | 0 |  |  | 90.323 | 1999-07-01 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.0099 | 1999-07-01 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-01 | 3 | 345.351 | 155.3662 | 327.3045 | 26.14 | 31.14 | 31.14 | 1 | 1 | 0 | 26.59% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1228 | 0 | 369.285 | 0 | 89.571 | 0 |  |  | 89.571 | 1999-07-01 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.2579 | 1999-07-01 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-01 | 4 | 331.278 | 149.0351 | 313.9669 | 25.95 | 30.95 | 30.95 | 1 | 1 | 0 | 25.51% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1481 | 0 | 369.285 | 0 | 89.0255 | 0 |  |  | 89.0255 | 1999-07-01 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.7123 | 1999-07-01 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-01 | 5 | 334.913 | 150.6704 | 317.412 | 25.85 | 30.85 | 30.85 | 1 | 1 | 0 | 25.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1614 | 0 | 369.285 | 0 | 88.7397 | 0 |  |  | 88.7397 | 1999-07-01 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.4265 | 1999-07-01 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-01 | 6 | 354.879 | 159.6527 | 336.3346 | 25.92 | 30.92 | 30.92 | 1 | 1 | 0 | 27.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1521 | 0 | 369.285 | 0 | 88.9396 | 0 |  |  | 88.9396 | 1999-07-01 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.6265 | 1999-07-01 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-01 | 7 | 373.413 | 167.9908 | 353.9001 | 26.18 | 31.18 | 31.18 | 1 | 1 | 0 | 28.75% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1175 | 0 | 369.285 | 0 | 89.6863 | 0 |  |  | 89.6863 | 1999-07-01 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.3732 | 1999-07-01 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-01 | 8 | 621.413 | 279.5608 | 588.9408 | 26.69 | 31.69 | 31.69 | 1 | 1 | 0 | 47.84% | 0% | 7.5 | 0.47844 | 0 | 4.0801 | 0 | 588.9408 | 0 | 144.3445 | 0 |  |  | 144.3445 | 1999-07-01 | 8 | 168.8297 | 0 | 33.7659 | 0 | 22.1426 | 0 | 22.1426 | 211.0371 | 0 | 35.1729 | 0 | 25.0273 | 0 | 25.0273 | 211.0371 | 0 | 9.0098 | 0 | 9.0098 | 75 | 88.3411 | 363.8653 | 1999-07-01 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-01 | 9 | 792.798 | 356.6634 | 751.37 | 27.41 | 32.41 | 32.41 | 1 | 1 | 0 | 61.04% | 0% | 7.5 | 0.6104 | 0 | 4.0082 | 0 | 751.37 | 0 | 187.4572 | 0 |  |  | 187.4572 | 1999-07-01 | 9 | 215.3927 | 0 | 43.0785 | 0 | 45.9806 | 0 | 45.9806 | 269.2409 | 0 | 44.8735 | 0 | 51.9709 | 0 | 51.9709 | 269.2409 | 0 | 18.7095 | 0 | 18.7095 | 75 | 112.7055 | 491.8238 | 1999-07-01 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-01 | 10 | 893.305 | 401.8794 | 846.6249 | 28.11 | 33.11 | 33.11 | 1 | 1 | 0 | 68.78% | 0% | 7.5 | 0.68778 | 0 | 3.9314 | 0 | 846.6249 | 0 | 215.3502 | 0 |  |  | 215.3502 | 1999-07-01 | 10 | 242.6992 | 0 | 48.5398 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.3739 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.3739 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.9937 | 549.3439 | 1999-07-01 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-01 | 11 | 926.632 | 416.8725 | 878.2104 | 28.56 | 33.56 | 33.56 | 1 | 1 | 0 | 71.34% | 0% | 7.5 | 0.71344 | 0 | 3.879 | 0 | 878.2104 | 0 | 226.4034 | 0 |  |  | 226.4034 | 1999-07-01 | 11 | 251.7537 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 314.6921 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 314.6921 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.7316 | 565.1349 | 1999-07-01 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-01 | 12 | 934.065 | 420.2165 | 885.255 | 28.57 | 33.57 | 33.57 | 1 | 1 | 0 | 71.92% | 0% | 7.5 | 0.71916 | 0 | 3.8786 | 0 | 885.255 | 0 | 228.2396 | 0 |  |  | 228.2396 | 1999-07-01 | 12 | 253.7731 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.2164 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.2164 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.7883 | 568.0279 | 1999-07-01 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-01 | 13 | 934.121 | 420.2417 | 885.3081 | 28.03 | 33.03 | 33.03 | 1 | 1 | 0 | 71.92% | 0% | 7.5 | 0.71921 | 0 | 3.9466 | 0 | 885.3081 | 0 | 224.3238 | 0 |  |  | 224.3238 | 1999-07-01 | 13 | 253.7883 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.2354 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.2354 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.7962 | 564.12 | 1999-07-01 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-01 | 14 | 904.731 | 407.0197 | 857.4539 | 26.85 | 31.85 | 31.85 | 1 | 1 | 0 | 69.66% | 0% | 7.5 | 0.69658 | 0 | 4.0954 | 0 | 857.4539 | 0 | 209.3697 | 0 |  |  | 209.3697 | 1999-07-01 | 14 | 245.8034 | 0 | 49.1607 | 0 | 55 | 0 | 55 | 307.2543 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 307.2543 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.6181 | 544.9877 | 1999-07-01 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-01 | 15 | 871.014 | 391.8511 | 825.4988 | 25.02 | 30.02 | 30.02 | 1 | 1 | 0 | 67.06% | 0% | 7.5 | 0.67062 | 0 | 4.339 | 0 | 825.4988 | 0 | 190.2494 | 0 |  |  | 190.2494 | 1999-07-01 | 15 | 236.643 | 0 | 47.3286 | 0 | 55 | 0 | 55 | 295.8037 | 0 | 49.3006 | 0 | 55 | 0 | 55 | 295.8037 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.8248 | 521.0742 | 1999-07-01 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-01 | 16 | 811.631 | 365.1359 | 769.2189 | 23.13 | 28.13 | 28.13 | 1 | 1 | 0 | 62.49% | 0% | 7.5 | 0.6249 | 0 | 4.6023 | 0 | 769.2189 | 0 | 167.137 | 0 |  |  | 167.137 | 1999-07-01 | 16 | 220.5094 | 0 | 44.1019 | 0 | 49.3358 | 0 | 49.3358 | 275.6368 | 0 | 45.9395 | 0 | 55 | 0 | 55 | 275.6368 | 0 | 20.0748 | 0 | 20.0748 | 75 | 115.3828 | 481.9305 | 1999-07-01 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-01 | 17 | 752.683 | 338.6165 | 713.3512 | 21.97 | 26.97 | 26.97 | 1 | 1 | 0 | 57.95% | 0% | 7.5 | 0.57951 | 0 | 4.7684 | 0 | 713.3512 | 0 | 149.5995 | 0 |  |  | 149.5995 | 1999-07-01 | 17 | 204.494 | 0 | 40.8988 | 0 | 39.348 | 0 | 39.348 | 255.6175 | 0 | 42.6029 | 0 | 44.4743 | 0 | 44.4743 | 255.6175 | 0 | 16.0108 | 0 | 16.0108 | 75 | 107.0027 | 431.4353 | 1999-07-01 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-01 | 18 | 755.555 | 339.9085 | 716.0731 | 22.23 | 27.23 | 27.23 | 1 | 1 | 0 | 58.17% | 0% | 7.5 | 0.58172 | 0 | 4.7291 | 0 | 716.0731 | 0 | 151.4174 | 0 |  |  | 151.4174 | 1999-07-01 | 18 | 205.2743 | 0 | 41.0549 | 0 | 39.8002 | 0 | 39.8002 | 256.5929 | 0 | 42.7655 | 0 | 44.9854 | 0 | 44.9854 | 256.5929 | 0 | 16.1947 | 0 | 16.1947 | 75 | 107.411 | 434.8086 | 1999-07-01 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-01 | 19 | 677.024 | 304.579 | 641.6458 | 23.45 | 28.45 | 28.45 | 1 | 1 | 0 | 52.13% | 0% | 7.5 | 0.52126 | 0 | 4.536 | 0 | 641.6458 | 0 | 141.4558 | 0 |  |  | 141.4558 | 1999-07-01 | 19 | 183.9385 | 0 | 36.7877 | 0 | 28.6351 | 0 | 28.6351 | 229.9231 | 0 | 38.3205 | 0 | 32.3657 | 0 | 32.3657 | 229.9231 | 0 | 11.6517 | 0 | 11.6517 | 75 | 96.2469 | 385.3551 | 1999-07-01 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-01 | 20 | 546.026 | 245.6458 | 517.4932 | 24.87 | 29.87 | 29.87 | 1 | 1 | 0 | 42.04% | 0% | 7.5 | 0.4204 | 0 | 4.3158 | 0 | 517.4932 | 0 | 119.907 | 0 |  |  | 119.907 | 1999-07-01 | 20 | 148.348 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 185.4351 | 0 | 30.9058 | 0 | 16.979 | 0 | 16.979 | 185.4351 | 0 | 6.1125 | 0 | 6.1125 | 75 | 77.624 | 311.1519 | 1999-07-01 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-01 | 21 | 456.968 | 205.5804 | 433.0889 | 25.82 | 30.82 | 30.82 | 1 | 1 | 0 | 35.18% | 0% | 7.5 | 0.35183 | 0 | 4.1743 | 0 | 433.0889 | 0 | 103.7521 | 0 |  |  | 103.7521 | 1999-07-01 | 21 | 124.1522 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.1902 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.1902 | 0 | 3.5829 | 0 | 3.5829 | 75 | 64.9633 | 278.3572 | 1999-07-01 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-01 | 22 | 392.134 | 176.4129 | 371.6429 | 26.17 | 31.17 | 31.17 | 1 | 1 | 0 | 30.19% | 0% | 7.5 | 0.30192 | 0 | 4.1192 | 0 | 371.6429 | 0 | 90.2229 | 0 |  |  | 90.2229 | 1999-07-01 | 22 | 106.5376 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.172 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.7464 | 255.2634 | 1999-07-01 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-01 | 23 | 363.387 | 163.4803 | 344.3981 | 26.16 | 31.16 | 31.16 | 1 | 1 | 0 | 27.98% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1202 | 0 | 369.285 | 0 | 89.6286 | 0 |  |  | 89.6286 | 1999-07-01 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.3155 | 1999-07-01 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-02 | 0 | 353.927 | 159.2244 | 335.4324 | 25.93 | 30.93 | 30.93 | 1 | 1 | 0 | 27.25% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1508 | 0 | 369.285 | 0 | 88.9682 | 0 |  |  | 88.9682 | 1999-07-02 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.6551 | 1999-07-02 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-02 | 1 | 346.293 | 155.79 | 328.1973 | 25.37 | 30.37 | 30.37 | 1 | 1 | 0 | 26.66% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2262 | 0 | 369.285 | 0 | 87.3805 | 0 |  |  | 87.3805 | 1999-07-02 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.0674 | 1999-07-02 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-02 | 2 | 339.849 | 152.891 | 322.09 | 24.69 | 29.69 | 29.69 | 1 | 1 | 0 | 26.17% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3196 | 0 | 369.285 | 0 | 85.4907 | 0 |  |  | 85.4907 | 1999-07-02 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.1775 | 1999-07-02 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-02 | 3 | 337.796 | 151.9674 | 320.1443 | 23.99 | 28.99 | 28.99 | 1 | 1 | 0 | 26.01% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4179 | 0 | 369.285 | 0 | 83.5879 | 0 |  |  | 83.5879 | 1999-07-02 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.2747 | 1999-07-02 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-02 | 4 | 334.436 | 150.4558 | 316.9599 | 23.41 | 28.41 | 28.41 | 1 | 1 | 0 | 25.75% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5011 | 0 | 369.285 | 0 | 82.0434 | 0 |  |  | 82.0434 | 1999-07-02 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.7303 | 1999-07-02 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-02 | 5 | 350.043 | 157.4771 | 331.7513 | 23.12 | 28.12 | 28.12 | 1 | 1 | 0 | 26.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5433 | 0 | 369.285 | 0 | 81.2819 | 0 |  |  | 81.2819 | 1999-07-02 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.9688 | 1999-07-02 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-02 | 6 | 375.631 | 168.9886 | 356.0022 | 23.27 | 28.27 | 28.27 | 1 | 1 | 0 | 28.92% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5214 | 0 | 369.285 | 0 | 81.6749 | 0 |  |  | 81.6749 | 1999-07-02 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.3618 | 1999-07-02 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-02 | 7 | 468.988 | 210.988 | 444.4808 | 24 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 36.11% | 0% | 7.5 | 0.36109 | 0 | 4.4275 | 0 | 444.4808 | 0 | 100.3907 | 0 |  |  | 100.3907 | 1999-07-02 | 7 | 127.4178 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.2723 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.2723 | 0 | 3.8731 | 0 | 3.8731 | 75 | 66.6721 | 276.9947 | 1999-07-02 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-02 | 8 | 770.213 | 346.5028 | 729.9652 | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 1 | 1 | 0 | 59.3% | 0% | 7.5 | 0.59301 | 0 | 4.2591 | 0 | 729.9652 | 0 | 171.39 | 0 |  |  | 171.39 | 1999-07-02 | 8 | 209.2567 | 0 | 41.8513 | 0 | 42.1618 | 0 | 42.1618 | 261.5709 | 0 | 43.5951 | 0 | 47.6547 | 0 | 47.6547 | 261.5709 | 0 | 17.1557 | 0 | 17.1557 | 75 | 109.4948 | 462.857 | 1999-07-02 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-02 | 9 | 861.349 | 387.503 | 816.3388 | 27.71 | 32.71 | 32.71 | 1 | 1 | 0 | 66.32% | 0% | 7.5 | 0.66318 | 0 | 3.9783 | 0 | 816.3388 | 0 | 205.1985 | 0 |  |  | 205.1985 | 1999-07-02 | 9 | 234.0171 | 0 | 46.8034 | 0 | 55 | 0 | 55 | 292.5214 | 0 | 48.7536 | 0 | 55 | 0 | 55 | 292.5214 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.4508 | 534.6493 | 1999-07-02 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-02 | 10 | 932.223 | 419.3878 | 883.5093 | 29.78 | 34.78 | 34.78 | 1 | 1 | 0 | 71.77% | 0% | 7.5 | 0.71775 | 0 | 3.7304 | 0 | 883.5093 | 0 | 236.8406 | 0 |  |  | 236.8406 | 1999-07-02 | 10 | 253.2727 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 316.5908 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 316.5908 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.5264 | 576.367 | 1999-07-02 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-02 | 11 | 946.458 | 425.7918 | 897.0004 | 30.66 | 35.66 | 35.66 | 1 | 1 | 0 | 72.87% | 0% | 7.5 | 0.72871 | 0 | 3.6279 | 0 | 897.0004 | 0 | 247.248 | 0 |  |  | 247.248 | 1999-07-02 | 11 | 257.1401 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 321.4251 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 321.4251 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 134.5501 | 588.798 | 1999-07-02 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-02 | 12 | 925.647 | 416.4294 | 877.2769 | 29.63 | 34.63 | 34.63 | 1 | 1 | 0 | 71.27% | 0% | 7.5 | 0.71268 | 0 | 3.7477 | 0 | 877.2769 | 0 | 234.0867 | 0 |  |  | 234.0867 | 1999-07-02 | 12 | 251.486 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 314.3576 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 314.3576 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.5915 | 572.6782 | 1999-07-02 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-02 | 13 | 892.974 | 401.7305 | 846.3112 | 27.45 | 32.45 | 32.45 | 1 | 1 | 0 | 68.75% | 0% | 7.5 | 0.68753 | 0 | 4.0157 | 0 | 846.3112 | 0 | 210.7522 | 0 |  |  | 210.7522 | 1999-07-02 | 13 | 242.6092 | 0 | 48.5218 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.2615 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.2615 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.9467 | 544.6989 | 1999-07-02 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-02 | 14 | 895.926 | 403.0585 | 849.109 | 25.22 | 30.22 | 30.22 | 1 | 1 | 0 | 68.98% | 0% | 7.5 | 0.6898 | 0 | 4.3146 | 0 | 849.109 | 0 | 196.7994 | 0 |  |  | 196.7994 | 1999-07-02 | 14 | 243.4112 | 0 | 48.6822 | 0 | 55 | 0 | 55 | 304.2641 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 304.2641 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 127.3663 | 531.1658 | 1999-07-02 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-02 | 15 | 924.971 | 416.1253 | 876.6362 | 23.85 | 28.85 | 28.85 | 1 | 1 | 0 | 71.22% | 0% | 7.5 | 0.71216 | 0 | 4.513 | 0 | 876.6362 | 0 | 194.2462 | 0 |  |  | 194.2462 | 1999-07-02 | 15 | 251.3024 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 314.128 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 314.128 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.4954 | 532.7416 | 1999-07-02 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-02 | 16 | 953.618 | 429.0129 | 903.7863 | 23.32 | 28.32 | 28.32 | 1 | 1 | 0 | 73.42% | 0% | 7.5 | 0.73422 | 0 | 4.5947 | 0 | 903.7863 | 0 | 196.7013 | 0 |  |  | 196.7013 | 1999-07-02 | 16 | 259.0854 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.8567 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.8567 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.5679 | 539.2692 | 1999-07-02 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-02 | 17 | 908.729 | 408.8183 | 861.243 | 23.4 | 28.4 | 28.4 | 1 | 1 | 0 | 69.97% | 0% | 7.5 | 0.69966 | 0 | 4.5765 | 0 | 861.243 | 0 | 188.1897 | 0 |  |  | 188.1897 | 1999-07-02 | 17 | 246.8896 | 0 | 49.3779 | 0 | 55 | 0 | 55 | 308.6121 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 308.6121 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.1864 | 524.3762 | 1999-07-02 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-02 | 18 | 847.205 | 381.1399 | 802.9339 | 23.83 | 28.83 | 28.83 | 1 | 1 | 0 | 65.23% | 0% | 7.5 | 0.65229 | 0 | 4.5049 | 0 | 802.9339 | 0 | 178.235 | 0 |  |  | 178.235 | 1999-07-02 | 18 | 230.1744 | 0 | 46.0349 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.718 | 0 | 47.953 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.718 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.4401 | 505.6751 | 1999-07-02 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-02 | 19 | 758.078 | 341.0436 | 718.4643 | 24.3 | 29.3 | 29.3 | 1 | 1 | 0 | 58.37% | 0% | 7.5 | 0.58367 | 0 | 4.425 | 0 | 718.4643 | 0 | 162.3664 | 0 |  |  | 162.3664 | 1999-07-02 | 19 | 205.9598 | 0 | 41.192 | 0 | 40.2002 | 0 | 40.2002 | 257.4497 | 0 | 42.9083 | 0 | 45.4375 | 0 | 45.4375 | 257.4497 | 0 | 16.3575 | 0 | 16.3575 | 75 | 107.7696 | 447.1313 | 1999-07-02 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-02 | 20 | 623.649 | 280.5667 | 591.0599 | 24.49 | 29.49 | 29.49 | 1 | 1 | 0 | 48.02% | 0% | 7.5 | 0.48017 | 0 | 4.3795 | 0 | 591.0599 | 0 | 134.9607 | 0 |  |  | 134.9607 | 1999-07-02 | 20 | 169.4372 | 0 | 33.8874 | 0 | 22.3824 | 0 | 22.3824 | 211.7965 | 0 | 35.2994 | 0 | 25.2984 | 0 | 25.2984 | 211.7965 | 0 | 9.1074 | 0 | 9.1074 | 75 | 88.659 | 355.408 | 1999-07-02 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-02 | 21 | 537.836 | 241.9613 | 509.7311 | 24.19 | 29.19 | 29.19 | 1 | 1 | 0 | 41.41% | 0% | 7.5 | 0.4141 | 0 | 4.4101 | 0 | 509.7311 | 0 | 115.5837 | 0 |  |  | 115.5837 | 1999-07-02 | 21 | 146.1229 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 182.6537 | 0 | 30.4423 | 0 | 16.2264 | 0 | 16.2264 | 182.6537 | 0 | 5.8415 | 0 | 5.8415 | 75 | 76.4597 | 304.6407 | 1999-07-02 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-02 | 22 | 471.468 | 212.1037 | 446.8312 | 23.59 | 28.59 | 28.59 | 1 | 1 | 0 | 36.3% | 0% | 7.5 | 0.363 | 0 | 4.4866 | 0 | 446.8312 | 0 | 99.592 | 0 |  |  | 99.592 | 1999-07-02 | 22 | 128.0916 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.1145 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.1145 | 0 | 3.9349 | 0 | 3.9349 | 75 | 67.0247 | 276.6104 | 1999-07-02 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-02 | 23 | 424.126 | 190.8055 | 401.9631 | 23.03 | 28.03 | 28.03 | 1 | 1 | 0 | 32.65% | 0% | 7.5 | 0.32655 | 0 | 4.5614 | 0 | 401.9631 | 0 | 88.1235 | 0 |  |  | 88.1235 | 1999-07-02 | 23 | 115.2294 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.0368 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.2945 | 257.7121 | 1999-07-02 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-03 | 0 | 415.661 | 186.9973 | 393.9404 | 22.78 | 27.78 | 27.78 | 1 | 1 | 0 | 32% | 0% | 7.5 | 0.32003 | 0 | 4.597 | 0 | 393.9404 | 0 | 85.696 | 0 |  |  | 85.696 | 1999-07-03 | 0 | 112.9296 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.162 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.0911 | 254.0812 | 1999-07-03 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-03 | 1 | 409.565 | 184.2548 | 388.163 | 23.22 | 28.22 | 28.22 | 1 | 1 | 0 | 31.53% | 0% | 7.5 | 0.31534 | 0 | 4.5315 | 0 | 388.163 | 0 | 85.6587 | 0 |  |  | 85.6587 | 1999-07-03 | 1 | 111.2734 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.0917 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.2244 | 253.1773 | 1999-07-03 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-03 | 2 | 393.19 | 176.888 | 372.6437 | 24.64 | 29.64 | 29.64 | 1 | 1 | 0 | 30.27% | 0% | 7.5 | 0.30273 | 0 | 4.327 | 0 | 372.6437 | 0 | 86.12 | 0 |  |  | 86.12 | 1999-07-03 | 2 | 106.8245 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.5307 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.8966 | 251.3107 | 1999-07-03 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-03 | 3 | 372.487 | 167.5742 | 353.0225 | 27.06 | 32.06 | 32.06 | 1 | 1 | 0 | 28.68% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0026 | 0 | 369.285 | 0 | 92.2603 | 0 |  |  | 92.2603 | 1999-07-03 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.9472 | 1999-07-03 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-03 | 4 | 352.088 | 158.3971 | 333.6895 | 29.38 | 34.38 | 34.38 | 1 | 1 | 0 | 27.11% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.7149 | 0 | 369.285 | 0 | 99.4061 | 0 |  |  | 99.4061 | 1999-07-03 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 264.093 | 1999-07-03 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-03 | 5 | 357.9 | 161.0118 | 339.1978 | 30.16 | 35.16 | 35.16 | 1 | 1 | 0 | 27.56% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.6229 | 0 | 369.285 | 0 | 101.9309 | 0 |  |  | 101.9309 | 1999-07-03 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 266.6177 | 1999-07-03 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-03 | 6 | 381.131 | 171.4629 | 361.2148 | 28.58 | 33.58 | 33.58 | 1 | 1 | 0 | 29.34% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.8117 | 0 | 369.285 | 0 | 96.8816 | 0 |  |  | 96.8816 | 1999-07-03 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 261.5685 | 1999-07-03 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-03 | 7 | 556.244 | 250.2426 | 527.1772 | 26.12 | 31.12 | 31.12 | 1 | 1 | 0 | 42.83% | 0% | 7.5 | 0.42827 | 0 | 4.1471 | 0 | 527.1772 | 0 | 127.1198 | 0 |  |  | 127.1198 | 1999-07-03 | 7 | 151.1241 | 0 | 30.2248 | 0 | 15.8812 | 0 | 15.8812 | 188.9052 | 0 | 31.4842 | 0 | 17.9502 | 0 | 17.9502 | 188.9052 | 0 | 6.4621 | 0 | 6.4621 | 75 | 79.0766 | 321.4899 | 1999-07-03 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-03 | 8 | 927.275 | 417.1618 | 878.8198 | 24.84 | 29.84 | 29.84 | 1 | 1 | 0 | 71.39% | 0% | 7.5 | 0.71394 | 0 | 4.3719 | 0 | 878.8198 | 0 | 201.0141 | 0 |  |  | 201.0141 | 1999-07-03 | 8 | 251.9284 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 314.9104 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 314.9104 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.823 | 539.8371 | 1999-07-03 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-03 | 9 | 948.344 | 426.6403 | 898.7879 | 24.75 | 29.75 | 29.75 | 1 | 1 | 0 | 73.02% | 0% | 7.5 | 0.73016 | 0 | 4.3875 | 0 | 898.7879 | 0 | 204.8519 | 0 |  |  | 204.8519 | 1999-07-03 | 9 | 257.6525 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 322.0657 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 322.0657 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 134.8182 | 546.6701 | 1999-07-03 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-03 | 10 | 924.552 | 415.9368 | 876.2391 | 24.54 | 29.54 | 29.54 | 1 | 1 | 0 | 71.18% | 0% | 7.5 | 0.71184 | 0 | 4.4139 | 0 | 876.2391 | 0 | 198.5167 | 0 |  |  | 198.5167 | 1999-07-03 | 10 | 251.1885 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 313.9857 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 313.9857 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.4359 | 536.9526 | 1999-07-03 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-03 | 11 | 913.122 | 410.7946 | 865.4064 | 24.27 | 29.27 | 29.27 | 1 | 1 | 0 | 70.3% | 0% | 7.5 | 0.70304 | 0 | 4.4508 | 0 | 865.4064 | 0 | 194.4374 | 0 |  |  | 194.4374 | 1999-07-03 | 11 | 248.0832 | 0 | 49.6166 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.104 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.104 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.811 | 531.2483 | 1999-07-03 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-03 | 12 | 900.622 | 405.1711 | 853.5596 | 24.01 | 29.01 | 29.01 | 1 | 1 | 0 | 69.34% | 0% | 7.5 | 0.69342 | 0 | 4.4864 | 0 | 853.5596 | 0 | 190.2536 | 0 |  |  | 190.2536 | 1999-07-03 | 12 | 244.6871 | 0 | 48.9374 | 0 | 55 | 0 | 55 | 305.8589 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 305.8589 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.0339 | 525.2876 | 1999-07-03 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-03 | 13 | 888.58 | 399.7537 | 842.1469 | 23.81 | 28.81 | 28.81 | 1 | 1 | 0 | 68.41% | 0% | 7.5 | 0.68414 | 0 | 4.5137 | 0 | 842.1469 | 0 | 186.577 | 0 |  |  | 186.577 | 1999-07-03 | 13 | 241.4154 | 0 | 48.2831 | 0 | 55 | 0 | 55 | 301.7693 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 301.7693 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.322 | 519.899 | 1999-07-03 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-03 | 14 | 914.153 | 411.2585 | 866.3835 | 23.72 | 28.72 | 28.72 | 1 | 1 | 0 | 70.38% | 0% | 7.5 | 0.70383 | 0 | 4.5304 | 0 | 866.3835 | 0 | 191.2384 | 0 |  |  | 191.2384 | 1999-07-03 | 14 | 248.3633 | 0 | 49.6727 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.4541 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.4541 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.9575 | 528.196 | 1999-07-03 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-03 | 15 | 946.697 | 425.8993 | 897.2269 | 23.48 | 28.48 | 28.48 | 1 | 1 | 0 | 72.89% | 0% | 7.5 | 0.72889 | 0 | 4.5701 | 0 | 897.2269 | 0 | 196.3235 | 0 |  |  | 196.3235 | 1999-07-03 | 15 | 257.2051 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 321.5063 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 321.5063 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 134.584 | 537.9076 | 1999-07-03 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-03 | 16 | 977.569 | 439.788 | 926.4857 | 23.09 | 28.09 | 28.09 | 1 | 1 | 0 | 75.27% | 0% | 7.5 | 0.75266 | 0 | 4.6323 | 0 | 926.4857 | 0 | 200.0055 | 0 |  |  | 200.0055 | 1999-07-03 | 16 | 265.5926 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 331.9907 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 331.9907 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.9729 | 545.9784 | 1999-07-03 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-03 | 17 | 955.066 | 429.6644 | 905.1586 | 22.9 | 27.9 | 27.9 | 1 | 1 | 0 | 73.53% | 0% | 7.5 | 0.73533 | 0 | 4.6574 | 0 | 905.1586 | 0 | 194.3485 | 0 |  |  | 194.3485 | 1999-07-03 | 17 | 259.4788 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 324.3485 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 324.3485 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.7738 | 537.1223 | 1999-07-03 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-03 | 18 | 805.373 | 362.3206 | 763.2879 | 23.19 | 28.19 | 28.19 | 1 | 1 | 0 | 62.01% | 0% | 7.5 | 0.62008 | 0 | 4.5926 | 0 | 763.2879 | 0 | 166.2012 | 0 |  |  | 166.2012 | 1999-07-03 | 18 | 218.8092 | 0 | 43.7618 | 0 | 48.2034 | 0 | 48.2034 | 273.5115 | 0 | 45.5852 | 0 | 54.4834 | 0 | 54.4834 | 273.5115 | 0 | 19.614 | 0 | 19.614 | 75 | 114.4932 | 477.9952 | 1999-07-03 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-03 | 19 | 642.624 | 289.1032 | 609.0434 | 23.76 | 28.76 | 28.76 | 1 | 1 | 0 | 49.48% | 0% | 7.5 | 0.49478 | 0 | 4.4862 | 0 | 609.0434 | 0 | 135.7598 | 0 |  |  | 135.7598 | 1999-07-03 | 19 | 174.5924 | 0 | 34.9185 | 0 | 24.4882 | 0 | 24.4882 | 218.2406 | 0 | 36.3734 | 0 | 27.6786 | 0 | 27.6786 | 218.2406 | 0 | 9.9643 | 0 | 9.9643 | 75 | 91.3565 | 364.2474 | 1999-07-03 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-03 | 20 | 525.674 | 236.4898 | 498.2047 | 24.31 | 29.31 | 29.31 | 1 | 1 | 0 | 40.47% | 0% | 7.5 | 0.40473 | 0 | 4.3914 | 0 | 498.2047 | 0 | 113.4501 | 0 |  |  | 113.4501 | 1999-07-03 | 20 | 142.8187 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.5233 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.5233 | 0 | 5.4541 | 0 | 5.4541 | 75 | 74.7307 | 299.6937 | 1999-07-03 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-03 | 21 | 470.361 | 211.6057 | 445.7821 | 24.58 | 29.58 | 29.58 | 1 | 1 | 0 | 36.21% | 0% | 7.5 | 0.36214 | 0 | 4.3459 | 0 | 445.7821 | 0 | 102.5755 | 0 |  |  | 102.5755 | 1999-07-03 | 21 | 127.7909 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.7386 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.7386 | 0 | 3.9072 | 0 | 3.9072 | 75 | 66.8673 | 279.4089 | 1999-07-03 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-03 | 22 | 536.211 | 241.2302 | 508.1911 | 24.58 | 29.58 | 29.58 | 1 | 1 | 0 | 41.28% | 0% | 7.5 | 0.41284 | 0 | 4.3549 | 0 | 508.1911 | 0 | 116.6947 | 0 |  |  | 116.6947 | 1999-07-03 | 22 | 145.6814 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 182.1018 | 0 | 30.3503 | 0 | 16.0798 | 0 | 16.0798 | 182.1018 | 0 | 5.7887 | 0 | 5.7887 | 75 | 76.2287 | 305.3212 | 1999-07-03 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-03 | 23 | 495.541 | 222.9336 | 469.6463 | 24.39 | 29.39 | 29.39 | 1 | 1 | 0 | 38.15% | 0% | 7.5 | 0.38153 | 0 | 4.376 | 0 | 469.6463 | 0 | 107.3237 | 0 |  |  | 107.3237 | 1999-07-03 | 23 | 134.6319 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.2899 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.2899 | 0 | 4.5689 | 0 | 4.5689 | 75 | 70.4469 | 288.3984 | 1999-07-03 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-04 | 0 | 455.778 | 205.0451 | 431.9611 | 24.05 | 29.05 | 29.05 | 1 | 1 | 0 | 35.09% | 0% | 7.5 | 0.35092 | 0 | 4.4186 | 0 | 431.9611 | 0 | 97.7604 | 0 |  |  | 97.7604 | 1999-07-04 | 0 | 123.8289 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.7861 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.7861 | 0 | 3.555 | 0 | 3.555 | 75 | 64.7942 | 272.1684 | 1999-07-04 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-04 | 1 | 415.164 | 186.7737 | 393.4694 | 23.68 | 28.68 | 28.68 | 1 | 1 | 0 | 31.96% | 0% | 7.5 | 0.31965 | 0 | 4.4658 | 0 | 393.4694 | 0 | 88.1081 | 0 |  |  | 88.1081 | 1999-07-04 | 1 | 112.7946 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.9932 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.0204 | 256.4226 | 1999-07-04 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-04 | 2 | 402.325 | 180.9977 | 381.3013 | 23.31 | 28.31 | 28.31 | 1 | 1 | 0 | 30.98% | 0% | 7.5 | 0.30976 | 0 | 4.5174 | 0 | 381.3013 | 0 | 84.4075 | 0 |  |  | 84.4075 | 1999-07-04 | 2 | 109.3064 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.633 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.1952 | 250.8968 | 1999-07-04 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-04 | 3 | 390.876 | 175.847 | 370.4506 | 23.02 | 28.02 | 28.02 | 1 | 1 | 0 | 30.09% | 0% | 7.5 | 0.30095 | 0 | 4.5581 | 0 | 370.4506 | 0 | 81.2736 | 0 |  |  | 81.2736 | 1999-07-04 | 3 | 106.1958 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.7448 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.5676 | 246.1353 | 1999-07-04 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-04 | 4 | 381.201 | 171.4944 | 361.2812 | 22.85 | 27.85 | 27.85 | 1 | 1 | 0 | 29.35% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5829 | 0 | 369.285 | 0 | 80.5793 | 0 |  |  | 80.5793 | 1999-07-04 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.2662 | 1999-07-04 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-04 | 5 | 381.489 | 171.624 | 361.5541 | 22.83 | 27.83 | 27.83 | 1 | 1 | 0 | 29.37% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5858 | 0 | 369.285 | 0 | 80.5275 | 0 |  |  | 80.5275 | 1999-07-04 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.2144 | 1999-07-04 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-04 | 6 | 386.128 | 173.711 | 365.9507 | 22.98 | 27.98 | 27.98 | 1 | 1 | 0 | 29.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5638 | 0 | 369.285 | 0 | 80.9168 | 0 |  |  | 80.9168 | 1999-07-04 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.6037 | 1999-07-04 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-04 | 7 | 616.6 | 277.3955 | 584.3793 | 23.35 | 28.35 | 28.35 | 1 | 1 | 0 | 47.47% | 0% | 7.5 | 0.47474 | 0 | 4.542 | 0 | 584.3793 | 0 | 128.661 | 0 |  |  | 128.661 | 1999-07-04 | 7 | 167.5221 | 0 | 33.5044 | 0 | 21.632 | 0 | 21.632 | 209.4026 | 0 | 34.9004 | 0 | 24.4503 | 0 | 24.4503 | 209.4026 | 0 | 8.8021 | 0 | 8.8021 | 75 | 87.6569 | 346.2023 | 1999-07-04 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-04 | 8 | 929.147 | 418.004 | 880.594 | 23.95 | 28.95 | 28.95 | 1 | 1 | 0 | 71.54% | 0% | 7.5 | 0.71538 | 0 | 4.4991 | 0 | 880.594 | 0 | 195.7259 | 0 |  |  | 195.7259 | 1999-07-04 | 8 | 252.4369 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.5462 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.5462 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.0891 | 534.815 | 1999-07-04 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-04 | 9 | 968.48 | 435.6991 | 917.8716 | 24.78 | 29.78 | 29.78 | 1 | 1 | 0 | 74.57% | 0% | 7.5 | 0.74566 | 0 | 4.386 | 0 | 917.8716 | 0 | 209.2712 | 0 |  |  | 209.2712 | 1999-07-04 | 9 | 263.1232 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 328.904 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 328.904 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 137.6807 | 553.9519 | 1999-07-04 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-04 | 10 | 981.557 | 441.5821 | 930.2653 | 25.66 | 30.66 | 30.66 | 1 | 1 | 0 | 75.57% | 0% | 7.5 | 0.75573 | 0 | 4.2654 | 0 | 930.2653 | 0 | 218.0947 | 0 |  |  | 218.0947 | 1999-07-04 | 10 | 266.6761 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 333.3451 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 333.3451 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 139.5398 | 564.6345 | 1999-07-04 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-04 | 11 | 1001.82 | 450.698 | 949.4695 | 26.39 | 31.39 | 31.39 | 1 | 1 | 0 | 77.13% | 0% | 7.5 | 0.77133 | 0 | 4.1691 | 0 | 949.4695 | 0 | 227.739 | 0 |  |  | 227.739 | 1999-07-04 | 11 | 272.1812 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 340.2266 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 340.2266 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 142.4204 | 577.1594 | 1999-07-04 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-04 | 12 | 1020.49 | 459.0973 | 967.1638 | 26.78 | 31.78 | 31.78 | 1 | 1 | 0 | 78.57% | 0% | 7.5 | 0.78571 | 0 | 4.1196 | 0 | 967.1638 | 0 | 234.7731 | 0 |  |  | 234.7731 | 1999-07-04 | 12 | 277.2536 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 346.567 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 346.567 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 145.0746 | 586.8477 | 1999-07-04 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-04 | 13 | 1043.32 | 469.368 | 988.8008 | 26.65 | 31.65 | 31.65 | 1 | 1 | 0 | 80.33% | 0% | 7.5 | 0.80328 | 0 | 4.1398 | 0 | 988.8008 | 0 | 238.853 | 0 |  |  | 238.853 | 1999-07-04 | 13 | 283.4562 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 354.3203 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 354.3203 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 148.3201 | 594.1731 | 1999-07-04 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-04 | 14 | 1046.91 | 470.9831 | 992.2033 | 25.8 | 30.8 | 30.8 | 1 | 1 | 0 | 80.6% | 0% | 7.5 | 0.80605 | 0 | 4.255 | 0 | 992.2033 | 0 | 233.1866 | 0 |  |  | 233.1866 | 1999-07-04 | 14 | 284.4316 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 355.5395 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 355.5395 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 148.8305 | 589.0171 | 1999-07-04 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-04 | 15 | 1025.76 | 461.4681 | 972.1585 | 24.23 | 29.23 | 29.23 | 1 | 1 | 0 | 78.98% | 0% | 7.5 | 0.78976 | 0 | 4.4723 | 0 | 972.1585 | 0 | 217.3719 | 0 |  |  | 217.3719 | 1999-07-04 | 15 | 278.6854 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 348.3568 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 348.3568 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 145.8238 | 570.1957 | 1999-07-04 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-04 | 16 | 1001.21 | 450.4236 | 948.8913 | 22.49 | 27.49 | 27.49 | 1 | 1 | 0 | 77.09% | 0% | 7.5 | 0.77086 | 0 | 4.726 | 0 | 948.8913 | 0 | 200.7792 | 0 |  |  | 200.7792 | 1999-07-04 | 16 | 272.0155 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 340.0194 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 340.0194 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 142.3337 | 550.1129 | 1999-07-04 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-04 | 17 | 964.09 | 433.7241 | 913.711 | 21.28 | 26.28 | 26.28 | 1 | 1 | 0 | 74.23% | 0% | 7.5 | 0.74228 | 0 | 4.9078 | 0 | 913.711 | 0 | 186.1742 | 0 |  |  | 186.1742 | 1999-07-04 | 17 | 261.9305 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 327.4131 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 327.4131 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 137.0567 | 530.2309 | 1999-07-04 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-04 | 18 | 816.599 | 367.3709 | 773.9273 | 21.13 | 26.13 | 26.13 | 1 | 1 | 0 | 62.87% | 0% | 7.5 | 0.62872 | 0 | 4.9088 | 0 | 773.9273 | 0 | 157.6615 | 0 |  |  | 157.6615 | 1999-07-04 | 18 | 221.8591 | 0 | 44.3718 | 0 | 50.2474 | 0 | 50.2474 | 277.3239 | 0 | 46.2207 | 0 | 55 | 0 | 55 | 277.3239 | 0 | 20.4457 | 0 | 20.4457 | 75 | 116.0891 | 474.4436 | 1999-07-04 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-04 | 19 | 650.843 | 292.8008 | 616.8329 | 21.72 | 26.72 | 26.72 | 1 | 1 | 0 | 50.11% | 0% | 7.5 | 0.5011 | 0 | 4.7916 | 0 | 616.8329 | 0 | 128.7332 | 0 |  |  | 128.7332 | 1999-07-04 | 19 | 176.8254 | 0 | 35.3651 | 0 | 25.4399 | 0 | 25.4399 | 221.0318 | 0 | 36.8386 | 0 | 28.7542 | 0 | 28.7542 | 221.0318 | 0 | 10.3515 | 0 | 10.3515 | 75 | 92.5249 | 360.8038 | 1999-07-04 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-04 | 20 | 529.781 | 238.3375 | 502.0971 | 22.51 | 27.51 | 27.51 | 1 | 1 | 0 | 40.79% | 0% | 7.5 | 0.40789 | 0 | 4.6537 | 0 | 502.0971 | 0 | 107.8927 | 0 |  |  | 107.8927 | 1999-07-04 | 20 | 143.9345 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.9181 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.9181 | 0 | 5.583 | 0 | 5.583 | 75 | 75.3146 | 294.8491 | 1999-07-04 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-04 | 21 | 468.528 | 210.781 | 444.0449 | 23.06 | 28.06 | 28.06 | 1 | 1 | 0 | 36.07% | 0% | 7.5 | 0.36073 | 0 | 4.5633 | 0 | 444.0449 | 0 | 97.3076 | 0 |  |  | 97.3076 | 1999-07-04 | 21 | 127.2929 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.1161 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.1161 | 0 | 3.8617 | 0 | 3.8617 | 75 | 66.6067 | 273.8348 | 1999-07-04 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-04 | 22 | 552.675 | 248.637 | 523.7947 | 23.31 | 28.31 | 28.31 | 1 | 1 | 0 | 42.55% | 0% | 7.5 | 0.42552 | 0 | 4.5387 | 0 | 523.7947 | 0 | 115.4052 | 0 |  |  | 115.4052 | 1999-07-04 | 22 | 150.1545 | 0 | 30.0309 | 0 | 15.5774 | 0 | 15.5774 | 187.6931 | 0 | 31.2822 | 0 | 17.6069 | 0 | 17.6069 | 187.6931 | 0 | 6.3385 | 0 | 6.3385 | 75 | 78.5692 | 308.4973 | 1999-07-04 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-04 | 23 | 515.919 | 232.1013 | 488.9594 | 23.33 | 28.33 | 28.33 | 1 | 1 | 0 | 39.72% | 0% | 7.5 | 0.39722 | 0 | 4.5306 | 0 | 488.9594 | 0 | 107.9238 | 0 |  |  | 107.9238 | 1999-07-04 | 23 | 140.1684 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.2105 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.2105 | 0 | 5.1561 | 0 | 5.1561 | 75 | 73.3439 | 292.4826 | 1999-07-04 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-05 | 0 | 478.651 | 215.3352 | 453.6389 | 23.17 | 28.17 | 28.17 | 1 | 1 | 0 | 36.85% | 0% | 7.5 | 0.36853 | 0 | 4.5486 | 0 | 453.6389 | 0 | 99.7305 | 0 |  |  | 99.7305 | 1999-07-05 | 0 | 130.0431 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.5539 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.5539 | 0 | 4.1175 | 0 | 4.1175 | 75 | 68.0458 | 277.9527 | 1999-07-05 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-05 | 1 | 447.075 | 201.1298 | 423.7129 | 22.88 | 27.88 | 27.88 | 1 | 1 | 0 | 34.42% | 0% | 7.5 | 0.34422 | 0 | 4.5867 | 0 | 423.7129 | 0 | 92.3783 | 0 |  |  | 92.3783 | 1999-07-05 | 1 | 121.4644 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.8305 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.8305 | 0 | 3.3552 | 0 | 3.3552 | 75 | 63.5569 | 265.3493 | 1999-07-05 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-05 | 2 | 416.467 | 187.3599 | 394.7043 | 22.52 | 27.52 | 27.52 | 1 | 1 | 0 | 32.07% | 0% | 7.5 | 0.32065 | 0 | 4.6357 | 0 | 394.7043 | 0 | 85.1452 | 0 |  |  | 85.1452 | 1999-07-05 | 2 | 113.1486 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.4357 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.2056 | 253.6449 | 1999-07-05 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-05 | 3 | 396.34 | 178.3051 | 375.6291 | 22.16 | 27.16 | 27.16 | 1 | 1 | 0 | 30.52% | 0% | 7.5 | 0.30515 | 0 | 4.6867 | 0 | 375.6291 | 0 | 80.1483 | 0 |  |  | 80.1483 | 1999-07-05 | 3 | 107.6803 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.6004 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.3444 | 245.7868 | 1999-07-05 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-05 | 4 | 383.617 | 172.5813 | 363.5709 | 21.83 | 26.83 | 26.83 | 1 | 1 | 0 | 29.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7357 | 0 | 369.285 | 0 | 77.9793 | 0 |  |  | 77.9793 | 1999-07-05 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.6662 | 1999-07-05 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-05 | 5 | 384.552 | 173.002 | 364.4571 | 21.6 | 26.6 | 26.6 | 1 | 1 | 0 | 29.61% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7708 | 0 | 369.285 | 0 | 77.4047 | 0 |  |  | 77.4047 | 1999-07-05 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.0916 | 1999-07-05 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-05 | 6 | 392.893 | 176.7544 | 372.3622 | 21.72 | 26.72 | 26.72 | 1 | 1 | 0 | 30.25% | 0% | 7.5 | 0.3025 | 0 | 4.7529 | 0 | 372.3622 | 0 | 78.3435 | 0 |  |  | 78.3435 | 1999-07-05 | 6 | 106.7438 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.4298 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.8543 | 243.492 | 1999-07-05 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-05 | 7 | 614.678 | 276.5309 | 582.5577 | 22.48 | 27.48 | 27.48 | 1 | 1 | 0 | 47.33% | 0% | 7.5 | 0.47326 | 0 | 4.6706 | 0 | 582.5577 | 0 | 124.7291 | 0 |  |  | 124.7291 | 1999-07-05 | 7 | 166.9999 | 0 | 33.4 | 0 | 21.4304 | 0 | 21.4304 | 208.7499 | 0 | 34.7916 | 0 | 24.2223 | 0 | 24.2223 | 208.7499 | 0 | 8.72 | 0 | 8.72 | 75 | 87.3837 | 341.4855 | 1999-07-05 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-05 | 8 | 893.153 | 401.811 | 846.4809 | 23.99 | 28.99 | 28.99 | 1 | 1 | 0 | 68.77% | 0% | 7.5 | 0.68766 | 0 | 4.4883 | 0 | 846.4809 | 0 | 188.5987 | 0 |  |  | 188.5987 | 1999-07-05 | 8 | 242.6579 | 0 | 48.5316 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.3223 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.3223 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.9721 | 522.5709 | 1999-07-05 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-05 | 9 | 945.077 | 425.1705 | 895.6916 | 26.19 | 31.19 | 31.19 | 1 | 1 | 0 | 72.76% | 0% | 7.5 | 0.72764 | 0 | 4.1885 | 0 | 895.6916 | 0 | 213.843 | 0 |  |  | 213.843 | 1999-07-05 | 9 | 256.7649 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 320.9561 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 320.9561 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 134.3537 | 555.1968 | 1999-07-05 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-05 | 10 | 925.243 | 416.2476 | 876.894 | 28.28 | 33.28 | 33.28 | 1 | 1 | 0 | 71.24% | 0% | 7.5 | 0.71237 | 0 | 3.9139 | 0 | 876.894 | 0 | 224.0476 | 0 |  |  | 224.0476 | 1999-07-05 | 10 | 251.3763 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 314.2204 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 314.2204 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.5341 | 562.5817 | 1999-07-05 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-05 | 11 | 950.801 | 427.7456 | 901.1165 | 29.29 | 34.29 | 34.29 | 1 | 1 | 0 | 73.2% | 0% | 7.5 | 0.73205 | 0 | 3.7918 | 0 | 901.1165 | 0 | 237.6458 | 0 |  |  | 237.6458 | 1999-07-05 | 11 | 258.3201 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 322.9001 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 322.9001 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.1675 | 579.8133 | 1999-07-05 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-05 | 12 | 991.974 | 446.2685 | 940.138 | 28.46 | 33.46 | 33.46 | 1 | 1 | 0 | 76.37% | 0% | 7.5 | 0.76375 | 0 | 3.8994 | 0 | 940.138 | 0 | 241.0955 | 0 |  |  | 241.0955 | 1999-07-05 | 12 | 269.5062 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 336.8828 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 336.8828 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 141.0207 | 589.1162 | 1999-07-05 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-05 | 13 | 1032.27 | 464.3969 | 978.3283 | 26.45 | 31.45 | 31.45 | 1 | 1 | 0 | 79.48% | 0% | 7.5 | 0.79477 | 0 | 4.1651 | 0 | 978.3283 | 0 | 234.8897 | 0 |  |  | 234.8897 | 1999-07-05 | 13 | 280.4541 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 350.5676 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 350.5676 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 146.7492 | 588.639 | 1999-07-05 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-05 | 14 | 1052.33 | 473.4214 | 997.34 | 24.32 | 29.32 | 29.32 | 1 | 1 | 0 | 81.02% | 0% | 7.5 | 0.81022 | 0 | 4.4631 | 0 | 997.34 | 0 | 223.4624 | 0 |  |  | 223.4624 | 1999-07-05 | 14 | 285.9041 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 357.3802 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 357.3802 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 149.601 | 580.0634 | 1999-07-05 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-05 | 15 | 1034.19 | 465.2606 | 980.1479 | 22.98 | 27.98 | 27.98 | 1 | 1 | 0 | 79.63% | 0% | 7.5 | 0.79625 | 0 | 4.657 | 0 | 980.1479 | 0 | 210.4686 | 0 |  |  | 210.4686 | 1999-07-05 | 15 | 280.9757 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 351.2197 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 351.2197 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 147.0222 | 564.4908 | 1999-07-05 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-05 | 16 | 1010.7 | 454.693 | 957.8854 | 22.44 | 27.44 | 27.44 | 1 | 1 | 0 | 77.82% | 0% | 7.5 | 0.77817 | 0 | 4.7351 | 0 | 957.8854 | 0 | 202.2965 | 0 |  |  | 202.2965 | 1999-07-05 | 16 | 274.5938 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 343.2423 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 343.2423 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 143.6828 | 552.9793 | 1999-07-05 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-05 | 17 | 990.879 | 445.7759 | 939.1002 | 22.49 | 27.49 | 27.49 | 1 | 1 | 0 | 76.29% | 0% | 7.5 | 0.76291 | 0 | 4.7245 | 0 | 939.1002 | 0 | 198.7719 | 0 |  |  | 198.7719 | 1999-07-05 | 17 | 269.2087 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 336.5109 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 336.5109 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 140.865 | 546.6369 | 1999-07-05 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-05 | 18 | 890.513 | 400.6233 | 843.9788 | 22.92 | 27.92 | 27.92 | 1 | 1 | 0 | 68.56% | 0% | 7.5 | 0.68563 | 0 | 4.645 | 0 | 843.9788 | 0 | 181.6966 | 0 |  |  | 181.6966 | 1999-07-05 | 18 | 241.9406 | 0 | 48.3881 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.4258 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.4258 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.5968 | 515.2935 | 1999-07-05 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-05 | 19 | 739.695 | 332.7734 | 701.0419 | 23.54 | 28.54 | 28.54 | 1 | 1 | 0 | 56.95% | 0% | 7.5 | 0.56951 | 0 | 4.5318 | 0 | 701.0419 | 0 | 154.6936 | 0 |  |  | 154.6936 | 1999-07-05 | 19 | 200.9653 | 0 | 40.1931 | 0 | 37.3461 | 0 | 37.3461 | 251.2067 | 0 | 41.8678 | 0 | 42.2115 | 0 | 42.2115 | 251.2067 | 0 | 15.1961 | 0 | 15.1961 | 75 | 105.1563 | 429.6036 | 1999-07-05 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-05 | 20 | 602.198 | 270.9164 | 570.7299 | 24.13 | 29.13 | 29.13 | 1 | 1 | 0 | 46.36% | 0% | 7.5 | 0.46365 | 0 | 4.4275 | 0 | 570.7299 | 0 | 128.9055 | 0 |  |  | 128.9055 | 1999-07-05 | 20 | 163.6092 | 0 | 32.7218 | 0 | 20.1514 | 0 | 20.1514 | 204.5115 | 0 | 34.0853 | 0 | 22.7767 | 0 | 22.7767 | 204.5115 | 0 | 8.1996 | 0 | 8.1996 | 75 | 85.6095 | 340.6427 | 1999-07-05 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-05 | 21 | 519.112 | 233.5377 | 491.9856 | 24.51 | 29.51 | 29.51 | 1 | 1 | 0 | 39.97% | 0% | 7.5 | 0.39968 | 0 | 4.3624 | 0 | 491.9856 | 0 | 112.7799 | 0 |  |  | 112.7799 | 1999-07-05 | 21 | 141.0359 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.2948 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.2948 | 0 | 5.2524 | 0 | 5.2524 | 75 | 73.7978 | 297.889 | 1999-07-05 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-05 | 22 | 570.948 | 256.8577 | 541.1129 | 24.7 | 29.7 | 29.7 | 1 | 1 | 0 | 43.96% | 0% | 7.5 | 0.43959 | 0 | 4.3428 | 0 | 541.1129 | 0 | 124.5989 | 0 |  |  | 124.5989 | 1999-07-05 | 22 | 155.119 | 0 | 31.0238 | 0 | 17.1742 | 0 | 17.1742 | 193.8988 | 0 | 32.3165 | 0 | 19.4117 | 0 | 19.4117 | 193.8988 | 0 | 6.9882 | 0 | 6.9882 | 75 | 81.1669 | 324.3399 | 1999-07-05 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-05 | 23 | 510.798 | 229.7974 | 484.106 | 24.71 | 29.71 | 29.71 | 1 | 1 | 0 | 39.33% | 0% | 7.5 | 0.39328 | 0 | 4.3333 | 0 | 484.106 | 0 | 111.7188 | 0 |  |  | 111.7188 | 1999-07-05 | 23 | 138.7771 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.4713 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.4713 | 0 | 5.0041 | 0 | 5.0041 | 75 | 72.6159 | 295.3976 | 1999-07-05 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-06 | 0 | 451.053 | 202.9194 | 427.483 | 24.59 | 29.59 | 29.59 | 1 | 1 | 0 | 34.73% | 0% | 7.5 | 0.34728 | 0 | 4.3419 | 0 | 427.483 | 0 | 98.4561 | 0 |  |  | 98.4561 | 1999-07-06 | 0 | 122.5451 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.1814 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.1814 | 0 | 3.4455 | 0 | 3.4455 | 75 | 64.1225 | 272.0829 | 1999-07-06 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-06 | 1 | 410.367 | 184.6156 | 388.9231 | 24.35 | 29.35 | 29.35 | 1 | 1 | 0 | 31.6% | 0% | 7.5 | 0.31595 | 0 | 4.3699 | 0 | 388.9231 | 0 | 89.0001 | 0 |  |  | 89.0001 | 1999-07-06 | 1 | 111.4913 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.3641 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.3385 | 256.6327 | 1999-07-06 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-06 | 2 | 406.882 | 183.0478 | 385.6202 | 24.03 | 29.03 | 29.03 | 1 | 1 | 0 | 31.33% | 0% | 7.5 | 0.31327 | 0 | 4.4146 | 0 | 385.6202 | 0 | 87.3505 | 0 |  |  | 87.3505 | 1999-07-06 | 2 | 110.5445 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.1806 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.843 | 254.4876 | 1999-07-06 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-06 | 3 | 406.882 | 183.0478 | 385.6202 | 23.67 | 28.67 | 28.67 | 1 | 1 | 0 | 31.33% | 0% | 7.5 | 0.31327 | 0 | 4.466 | 0 | 385.6202 | 0 | 86.3451 | 0 |  |  | 86.3451 | 1999-07-06 | 3 | 110.5445 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.1806 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.843 | 253.4823 | 1999-07-06 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-06 | 4 | 406.882 | 183.0478 | 385.6202 | 23.34 | 28.34 | 28.34 | 1 | 1 | 0 | 31.33% | 0% | 7.5 | 0.31327 | 0 | 4.5137 | 0 | 385.6202 | 0 | 85.4338 | 0 |  |  | 85.4338 | 1999-07-06 | 4 | 110.5445 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.1806 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.843 | 252.5709 | 1999-07-06 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-06 | 5 | 413.519 | 186.0336 | 391.9104 | 23.08 | 28.08 | 28.08 | 1 | 1 | 0 | 31.84% | 0% | 7.5 | 0.31838 | 0 | 4.5525 | 0 | 391.9104 | 0 | 86.0865 | 0 |  |  | 86.0865 | 1999-07-06 | 5 | 112.3476 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.4346 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.7866 | 254.1672 | 1999-07-06 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-06 | 6 | 423.631 | 190.5828 | 401.494 | 22.98 | 27.98 | 27.98 | 1 | 1 | 0 | 32.62% | 0% | 7.5 | 0.32617 | 0 | 4.5686 | 0 | 401.494 | 0 | 87.8807 | 0 |  |  | 87.8807 | 1999-07-06 | 6 | 115.0949 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.8687 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.2241 | 257.3989 | 1999-07-06 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-06 | 7 | 686.347 | 308.7733 | 650.4816 | 23.33 | 28.33 | 28.33 | 1 | 1 | 0 | 52.84% | 0% | 7.5 | 0.52844 | 0 | 4.5549 | 0 | 650.4816 | 0 | 142.8096 | 0 |  |  | 142.8096 | 1999-07-06 | 7 | 186.4714 | 0 | 37.2943 | 0 | 29.8344 | 0 | 29.8344 | 233.0893 | 0 | 38.8482 | 0 | 33.7213 | 0 | 33.7213 | 233.0893 | 0 | 12.1397 | 0 | 12.1397 | 75 | 97.5722 | 391.0773 | 1999-07-06 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-06 | 8 | 1016.1 | 457.1223 | 963.0032 | 24.63 | 29.63 | 29.63 | 1 | 1 | 0 | 78.23% | 0% | 7.5 | 0.78233 | 0 | 4.4138 | 0 | 963.0032 | 0 | 218.1784 | 0 |  |  | 218.1784 | 1999-07-06 | 8 | 276.0609 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 345.0762 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 345.0762 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.4505 | 569.6289 | 1999-07-06 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-06 | 9 | 1040.99 | 468.3198 | 986.5926 | 27.06 | 32.06 | 32.06 | 1 | 1 | 0 | 80.15% | 0% | 7.5 | 0.80149 | 0 | 4.0853 | 0 | 986.5926 | 0 | 241.4999 | 0 |  |  | 241.4999 | 1999-07-06 | 9 | 282.8232 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 353.529 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 353.529 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 147.9889 | 596.4888 | 1999-07-06 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-06 | 10 | 1054.14 | 474.2357 | 999.0554 | 29.6 | 34.6 | 34.6 | 1 | 1 | 0 | 81.16% | 0% | 7.5 | 0.81161 | 0 | 3.7664 | 0 | 999.0554 | 0 | 265.2528 | 0 |  |  | 265.2528 | 1999-07-06 | 10 | 286.3959 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 357.9949 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 357.9949 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 149.8583 | 622.1111 | 1999-07-06 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-06 | 11 | 1063.57 | 478.4781 | 1007.9927 | 30.91 | 35.91 | 35.91 | 1 | 1 | 0 | 81.89% | 0% | 7.5 | 0.81887 | 0 | 3.6121 | 0 | 1007.9927 | 0 | 279.0571 | 0 |  |  | 279.0571 | 1999-07-06 | 11 | 288.9579 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 361.1974 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 361.1974 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 151.1989 | 637.256 | 1999-07-06 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-06 | 12 | 1068.81 | 480.8354 | 1012.9589 | 30.01 | 35.01 | 35.01 | 1 | 1 | 0 | 82.29% | 0% | 7.5 | 0.82291 | 0 | 3.7188 | 0 | 1012.9589 | 0 | 272.3879 | 0 |  |  | 272.3879 | 1999-07-06 | 12 | 290.3815 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 362.9769 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 362.9769 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 151.9438 | 631.3318 | 1999-07-06 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-06 | 13 | 1073.31 | 482.8599 | 1017.2237 | 27.65 | 32.65 | 32.65 | 1 | 1 | 0 | 82.64% | 0% | 7.5 | 0.82637 | 0 | 4.0126 | 0 | 1017.2237 | 0 | 253.5096 | 0 |  |  | 253.5096 | 1999-07-06 | 13 | 291.6041 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 364.5052 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 364.5052 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 152.5836 | 613.0932 | 1999-07-06 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-06 | 14 | 1059.71 | 476.7415 | 1004.3344 | 25.15 | 30.15 | 30.15 | 1 | 1 | 0 | 81.59% | 0% | 7.5 | 0.8159 | 0 | 4.3466 | 0 | 1004.3344 | 0 | 231.0627 | 0 |  |  | 231.0627 | 1999-07-06 | 14 | 287.9092 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 359.8865 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 359.8865 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 150.6502 | 588.7128 | 1999-07-06 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-06 | 15 | 1028.25 | 462.5883 | 974.5183 | 23.55 | 28.55 | 28.55 | 1 | 1 | 0 | 79.17% | 0% | 7.5 | 0.79168 | 0 | 4.5716 | 0 | 974.5183 | 0 | 213.1702 | 0 |  |  | 213.1702 | 1999-07-06 | 15 | 279.3619 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 349.2024 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 349.2024 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 146.1778 | 566.348 | 1999-07-06 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-06 | 16 | 981.527 | 441.5686 | 930.2369 | 22.88 | 27.88 | 27.88 | 1 | 1 | 0 | 75.57% | 0% | 7.5 | 0.75571 | 0 | 4.6643 | 0 | 930.2369 | 0 | 199.4391 | 0 |  |  | 199.4391 | 1999-07-06 | 16 | 266.6679 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 333.3349 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 333.3349 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 139.5355 | 545.9746 | 1999-07-06 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-06 | 17 | 958.566 | 431.239 | 908.4757 | 22.89 | 27.89 | 27.89 | 1 | 1 | 0 | 73.8% | 0% | 7.5 | 0.73803 | 0 | 4.6594 | 0 | 908.4757 | 0 | 194.9766 | 0 |  |  | 194.9766 | 1999-07-06 | 17 | 260.4297 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 325.5371 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 325.5371 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 136.2714 | 538.248 | 1999-07-06 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-06 | 18 | 892.021 | 401.3017 | 845.408 | 23.33 | 28.33 | 28.33 | 1 | 1 | 0 | 68.68% | 0% | 7.5 | 0.68679 | 0 | 4.5844 | 0 | 845.408 | 0 | 184.4109 | 0 |  |  | 184.4109 | 1999-07-06 | 18 | 242.3503 | 0 | 48.4701 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.9379 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.9379 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.8112 | 518.2221 | 1999-07-06 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-06 | 19 | 799.054 | 359.4778 | 757.2991 | 23.94 | 28.94 | 28.94 | 1 | 1 | 0 | 61.52% | 0% | 7.5 | 0.61522 | 0 | 4.4822 | 0 | 757.2991 | 0 | 168.9557 | 0 |  |  | 168.9557 | 1999-07-06 | 19 | 217.0924 | 0 | 43.4185 | 0 | 47.0777 | 0 | 47.0777 | 271.3655 | 0 | 45.2276 | 0 | 53.211 | 0 | 53.211 | 271.3655 | 0 | 19.156 | 0 | 19.156 | 75 | 113.5949 | 476.9952 | 1999-07-06 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-06 | 20 | 690.85 | 310.7991 | 654.7493 | 24.5 | 29.5 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 53.19% | 0% | 7.5 | 0.53191 | 0 | 4.3873 | 0 | 654.7493 | 0 | 149.2365 | 0 |  |  | 149.2365 | 1999-07-06 | 20 | 187.6948 | 0 | 37.539 | 0 | 30.4255 | 0 | 30.4255 | 234.6185 | 0 | 39.1031 | 0 | 34.3894 | 0 | 34.3894 | 234.6185 | 0 | 12.3802 | 0 | 12.3802 | 75 | 98.2124 | 399.6439 | 1999-07-06 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-06 | 21 | 602.584 | 271.09 | 571.0957 | 24.81 | 29.81 | 29.81 | 1 | 1 | 0 | 46.39% | 0% | 7.5 | 0.46395 | 0 | 4.3318 | 0 | 571.0957 | 0 | 131.8379 | 0 |  |  | 131.8379 | 1999-07-06 | 21 | 163.7141 | 0 | 32.7428 | 0 | 20.1901 | 0 | 20.1901 | 204.6426 | 0 | 34.1071 | 0 | 22.8205 | 0 | 22.8205 | 204.6426 | 0 | 8.2154 | 0 | 8.2154 | 75 | 85.6644 | 343.7284 | 1999-07-06 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-06 | 22 | 657.56 | 295.8226 | 623.1989 | 24.88 | 29.88 | 29.88 | 1 | 1 | 0 | 50.63% | 0% | 7.5 | 0.50627 | 0 | 4.3295 | 0 | 623.1989 | 0 | 143.9417 | 0 |  |  | 143.9417 | 1999-07-06 | 22 | 178.6504 | 0 | 35.7301 | 0 | 26.2357 | 0 | 26.2357 | 223.3129 | 0 | 37.2188 | 0 | 29.6537 | 0 | 29.6537 | 223.3129 | 0 | 10.6753 | 0 | 10.6753 | 75 | 93.4798 | 378.9863 | 1999-07-06 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-06 | 23 | 586.476 | 263.8434 | 555.8294 | 24.75 | 29.75 | 29.75 | 1 | 1 | 0 | 45.15% | 0% | 7.5 | 0.45155 | 0 | 4.338 | 0 | 555.8294 | 0 | 128.1311 | 0 |  |  | 128.1311 | 1999-07-06 | 23 | 159.3378 | 0 | 31.8676 | 0 | 18.6139 | 0 | 18.6139 | 199.1722 | 0 | 33.1954 | 0 | 21.0389 | 0 | 21.0389 | 199.1722 | 0 | 7.574 | 0 | 7.574 | 75 | 83.3744 | 333.7324 | 1999-07-06 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-07 | 0 | 523.916 | 235.6989 | 496.5385 | 24.51 | 29.51 | 29.51 | 1 | 1 | 0 | 40.34% | 0% | 7.5 | 0.40338 | 0 | 4.363 | 0 | 496.5385 | 0 | 113.8065 | 0 |  |  | 113.8065 | 1999-07-07 | 0 | 142.341 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.9263 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.9263 | 0 | 5.3996 | 0 | 5.3996 | 75 | 74.4808 | 299.7456 | 1999-07-07 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-07 | 1 | 460.677 | 207.249 | 436.6041 | 24.15 | 29.15 | 29.15 | 1 | 1 | 0 | 35.47% | 0% | 7.5 | 0.35469 | 0 | 4.4051 | 0 | 436.6041 | 0 | 99.1142 | 0 |  |  | 99.1142 | 1999-07-07 | 1 | 125.1598 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.4498 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.4498 | 0 | 3.6708 | 0 | 3.6708 | 75 | 65.4906 | 274.3345 | 1999-07-07 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-07 | 2 | 407.133 | 183.1607 | 385.8581 | 23.77 | 28.77 | 28.77 | 1 | 1 | 0 | 31.35% | 0% | 7.5 | 0.31346 | 0 | 4.4517 | 0 | 385.8581 | 0 | 86.676 | 0 |  |  | 86.676 | 1999-07-07 | 2 | 110.6127 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.2658 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.8787 | 253.8488 | 1999-07-07 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-07 | 3 | 386.659 | 173.9499 | 366.454 | 23.41 | 28.41 | 28.41 | 1 | 1 | 0 | 29.77% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5011 | 0 | 369.285 | 0 | 82.0434 | 0 |  |  | 82.0434 | 1999-07-07 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.7303 | 1999-07-07 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-07 | 4 | 373.933 | 168.2247 | 354.393 | 23.11 | 28.11 | 28.11 | 1 | 1 | 0 | 28.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5447 | 0 | 369.285 | 0 | 81.2558 | 0 |  |  | 81.2558 | 1999-07-07 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.9427 | 1999-07-07 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-07 | 5 | 378.734 | 170.3846 | 358.9431 | 22.89 | 27.89 | 27.89 | 1 | 1 | 0 | 29.16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.577 | 0 | 369.285 | 0 | 80.683 | 0 |  |  | 80.683 | 1999-07-07 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.3699 | 1999-07-07 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-07 | 6 | 397.618 | 178.8801 | 376.8403 | 23.19 | 28.19 | 28.19 | 1 | 1 | 0 | 30.61% | 0% | 7.5 | 0.30614 | 0 | 4.5342 | 0 | 376.8403 | 0 | 83.111 | 0 |  |  | 83.111 | 1999-07-07 | 6 | 108.0276 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.0344 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.526 | 248.9312 | 1999-07-07 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-07 | 7 | 711.175 | 319.9429 | 674.0122 | 24 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 54.76% | 0% | 7.5 | 0.54755 | 0 | 4.4613 | 0 | 674.0122 | 0 | 151.0805 | 0 |  |  | 151.0805 | 1999-07-07 | 7 | 193.2168 | 0 | 38.6434 | 0 | 33.1907 | 0 | 33.1907 | 241.5211 | 0 | 40.2535 | 0 | 37.5148 | 0 | 37.5148 | 241.5211 | 0 | 13.5053 | 0 | 13.5053 | 75 | 101.1018 | 411.3931 | 1999-07-07 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-07 | 8 | 972.393 | 437.4594 | 921.5802 | 24.8 | 29.8 | 29.8 | 1 | 1 | 0 | 74.87% | 0% | 7.5 | 0.74867 | 0 | 4.3838 | 0 | 921.5802 | 0 | 210.2261 | 0 |  |  | 210.2261 | 1999-07-07 | 8 | 264.1863 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 330.2329 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 330.2329 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.237 | 555.4631 | 1999-07-07 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-07 | 9 | 1006.73 | 452.9069 | 954.1229 | 25.18 | 30.18 | 30.18 | 1 | 1 | 0 | 77.51% | 0% | 7.5 | 0.77511 | 0 | 4.3352 | 0 | 954.1229 | 0 | 220.0881 | 0 |  |  | 220.0881 | 1999-07-07 | 9 | 273.5152 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 341.894 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 341.894 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 143.1184 | 570.2065 | 1999-07-07 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-07 | 10 | 1008.07 | 453.5098 | 955.3929 | 25.21 | 30.21 | 30.21 | 1 | 1 | 0 | 77.61% | 0% | 7.5 | 0.77614 | 0 | 4.3312 | 0 | 955.3929 | 0 | 220.5844 | 0 |  |  | 220.5844 | 1999-07-07 | 10 | 273.8793 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 342.3491 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 342.3491 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 143.3089 | 570.8934 | 1999-07-07 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-07 | 11 | 1015.28 | 456.7534 | 962.2261 | 25.08 | 30.08 | 30.08 | 1 | 1 | 0 | 78.17% | 0% | 7.5 | 0.78169 | 0 | 4.3503 | 0 | 962.2261 | 0 | 221.1854 | 0 |  |  | 221.1854 | 1999-07-07 | 11 | 275.8381 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 344.7977 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 344.7977 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.3339 | 572.5193 | 1999-07-07 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-07 | 12 | 1029.08 | 462.9617 | 975.305 | 24.97 | 29.97 | 29.97 | 1 | 1 | 0 | 79.23% | 0% | 7.5 | 0.79232 | 0 | 4.3676 | 0 | 975.305 | 0 | 223.3035 | 0 |  |  | 223.3035 | 1999-07-07 | 12 | 279.5874 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 349.4843 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 349.4843 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 146.2957 | 576.5992 | 1999-07-07 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-07 | 13 | 1044.62 | 469.9529 | 990.0329 | 25.08 | 30.08 | 30.08 | 1 | 1 | 0 | 80.43% | 0% | 7.5 | 0.80428 | 0 | 4.3543 | 0 | 990.0329 | 0 | 227.3679 | 0 |  |  | 227.3679 | 1999-07-07 | 13 | 283.8094 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 354.7618 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 354.7618 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 148.5049 | 582.8728 | 1999-07-07 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-07 | 14 | 1053.78 | 474.0738 | 998.7143 | 25.62 | 30.62 | 30.62 | 1 | 1 | 0 | 81.13% | 0% | 7.5 | 0.81134 | 0 | 4.2806 | 0 | 998.7143 | 0 | 233.3119 | 0 |  |  | 233.3119 | 1999-07-07 | 14 | 286.2981 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 357.8726 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 357.8726 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 149.8071 | 590.119 | 1999-07-07 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-07 | 15 | 1054.03 | 474.1862 | 998.9512 | 26.26 | 31.26 | 31.26 | 1 | 1 | 0 | 81.15% | 0% | 7.5 | 0.81153 | 0 | 4.1934 | 0 | 998.9512 | 0 | 238.2177 | 0 |  |  | 238.2177 | 1999-07-07 | 15 | 286.366 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 357.9575 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 357.9575 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 149.8427 | 595.0603 | 1999-07-07 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-07 | 16 | 1055.51 | 474.852 | 1000.3539 | 26.14 | 31.14 | 31.14 | 1 | 1 | 0 | 81.27% | 0% | 7.5 | 0.81267 | 0 | 4.2098 | 0 | 1000.3539 | 0 | 237.6224 | 0 |  |  | 237.6224 | 1999-07-07 | 16 | 286.7681 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 358.4601 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 358.4601 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 150.0531 | 594.6755 | 1999-07-07 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-07 | 17 | 1019.78 | 458.7779 | 966.4909 | 25.88 | 30.88 | 30.88 | 1 | 1 | 0 | 78.52% | 0% | 7.5 | 0.78516 | 0 | 4.2404 | 0 | 966.4909 | 0 | 227.9227 | 0 |  |  | 227.9227 | 1999-07-07 | 17 | 277.0607 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 346.3259 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 346.3259 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.9736 | 579.8963 | 1999-07-07 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-07 | 18 | 892.496 | 401.5154 | 845.8582 | 25.55 | 30.55 | 30.55 | 1 | 1 | 0 | 68.72% | 0% | 7.5 | 0.68716 | 0 | 4.2686 | 0 | 845.8582 | 0 | 198.1587 | 0 |  |  | 198.1587 | 1999-07-07 | 18 | 242.4794 | 0 | 48.4959 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.0992 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.0992 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.8787 | 532.0374 | 1999-07-07 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-07 | 19 | 723.013 | 325.2685 | 685.2316 | 25.22 | 30.22 | 30.22 | 1 | 1 | 0 | 55.67% | 0% | 7.5 | 0.55667 | 0 | 4.2912 | 0 | 685.2316 | 0 | 159.6812 | 0 |  |  | 159.6812 | 1999-07-07 | 19 | 196.4331 | 0 | 39.2866 | 0 | 34.8759 | 0 | 34.8759 | 245.5413 | 0 | 40.9236 | 0 | 39.4195 | 0 | 39.4195 | 245.5413 | 0 | 14.191 | 0 | 14.191 | 75 | 102.7847 | 425.9523 | 1999-07-07 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-07 | 20 | 563.078 | 253.3171 | 533.6541 | 24.97 | 29.97 | 29.97 | 1 | 1 | 0 | 43.35% | 0% | 7.5 | 0.43353 | 0 | 4.3042 | 0 | 533.6541 | 0 | 123.9835 | 0 |  |  | 123.9835 | 1999-07-07 | 20 | 152.9808 | 0 | 30.5962 | 0 | 16.4737 | 0 | 16.4737 | 191.2261 | 0 | 31.871 | 0 | 18.62 | 0 | 18.62 | 191.2261 | 0 | 6.7032 | 0 | 6.7032 | 75 | 80.0481 | 320.8285 | 1999-07-07 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-07 | 21 | 481.469 | 216.6029 | 456.3096 | 24.88 | 29.88 | 29.88 | 1 | 1 | 0 | 37.07% | 0% | 7.5 | 0.3707 | 0 | 4.3057 | 0 | 456.3096 | 0 | 105.9788 | 0 |  |  | 105.9788 | 1999-07-07 | 21 | 130.8088 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.5109 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.5109 | 0 | 4.1906 | 0 | 4.1906 | 75 | 68.4464 | 284.6747 | 1999-07-07 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-07 | 22 | 537.775 | 241.9338 | 509.6733 | 24.91 | 29.91 | 29.91 | 1 | 1 | 0 | 41.4% | 0% | 7.5 | 0.41405 | 0 | 4.3091 | 0 | 509.6733 | 0 | 118.2777 | 0 |  |  | 118.2777 | 1999-07-07 | 22 | 146.1064 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 182.6329 | 0 | 30.4388 | 0 | 16.2209 | 0 | 16.2209 | 182.6329 | 0 | 5.8395 | 0 | 5.8395 | 75 | 76.451 | 307.3185 | 1999-07-07 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-07 | 23 | 493.604 | 222.0622 | 467.8105 | 25.01 | 30.01 | 30.01 | 1 | 1 | 0 | 38% | 0% | 7.5 | 0.38004 | 0 | 4.2893 | 0 | 467.8105 | 0 | 109.0635 | 0 |  |  | 109.0635 | 1999-07-07 | 23 | 134.1057 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 167.6321 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 167.6321 | 0 | 4.5156 | 0 | 4.5156 | 75 | 70.1716 | 289.8094 | 1999-07-07 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-08 | 0 | 452.968 | 203.7809 | 429.298 | 25.12 | 30.12 | 30.12 | 1 | 1 | 0 | 34.88% | 0% | 7.5 | 0.34875 | 0 | 4.2688 | 0 | 429.298 | 0 | 100.5676 | 0 |  |  | 100.5676 | 1999-07-08 | 0 | 123.0654 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.8318 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.8318 | 0 | 3.4896 | 0 | 3.4896 | 75 | 64.3947 | 274.5107 | 1999-07-08 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-08 | 1 | 414.092 | 186.2914 | 392.4534 | 25.14 | 30.14 | 30.14 | 1 | 1 | 0 | 31.88% | 0% | 7.5 | 0.31882 | 0 | 4.2608 | 0 | 392.4534 | 0 | 92.1077 | 0 |  |  | 92.1077 | 1999-07-08 | 1 | 112.5033 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.6291 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.868 | 260.2699 | 1999-07-08 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-08 | 2 | 399.709 | 179.8208 | 378.822 | 25.02 | 30.02 | 30.02 | 1 | 1 | 0 | 30.77% | 0% | 7.5 | 0.30775 | 0 | 4.2754 | 0 | 378.822 | 0 | 88.6061 | 0 |  |  | 88.6061 | 1999-07-08 | 2 | 108.5956 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.7446 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.8233 | 254.7235 | 1999-07-08 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-08 | 3 | 386.181 | 173.7348 | 366.0009 | 24.74 | 29.74 | 29.74 | 1 | 1 | 0 | 29.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3127 | 0 | 369.285 | 0 | 85.6282 | 0 |  |  | 85.6282 | 1999-07-08 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.3151 | 1999-07-08 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-08 | 4 | 373.466 | 168.0146 | 353.9504 | 24.38 | 29.38 | 29.38 | 1 | 1 | 0 | 28.75% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3629 | 0 | 369.285 | 0 | 84.6427 | 0 |  |  | 84.6427 | 1999-07-08 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.3296 | 1999-07-08 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-08 | 5 | 387.597 | 174.3718 | 367.3429 | 24.08 | 29.08 | 29.08 | 1 | 1 | 0 | 29.84% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4052 | 0 | 369.285 | 0 | 83.8301 | 0 |  |  | 83.8301 | 1999-07-08 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.517 | 1999-07-08 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-08 | 6 | 416.909 | 187.5587 | 395.1232 | 23.96 | 28.96 | 28.96 | 1 | 1 | 0 | 32.1% | 0% | 7.5 | 0.32099 | 0 | 4.426 | 0 | 395.1232 | 0 | 89.2738 | 0 |  |  | 89.2738 | 1999-07-08 | 6 | 113.2687 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.5858 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.2685 | 257.8364 | 1999-07-08 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-08 | 7 | 444.463 | 199.9547 | 421.2374 | 24.13 | 29.13 | 29.13 | 1 | 1 | 0 | 34.22% | 0% | 7.5 | 0.34221 | 0 | 4.4057 | 0 | 421.2374 | 0 | 95.613 | 0 |  |  | 95.613 | 1999-07-08 | 7 | 120.7547 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.9434 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.9434 | 0 | 3.2967 | 0 | 3.2967 | 75 | 63.1856 | 268.1541 | 1999-07-08 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-08 | 8 | 591.642 | 266.1675 | 560.7255 | 24.7 | 29.7 | 29.7 | 1 | 1 | 0 | 45.55% | 0% | 7.5 | 0.45552 | 0 | 4.3457 | 0 | 560.7255 | 0 | 129.0312 | 0 |  |  | 129.0312 | 1999-07-08 | 8 | 160.7413 | 0 | 32.1483 | 0 | 19.1101 | 0 | 19.1101 | 200.9266 | 0 | 33.4878 | 0 | 21.5998 | 0 | 21.5998 | 200.9266 | 0 | 7.7759 | 0 | 7.7759 | 75 | 84.1088 | 336.6259 | 1999-07-08 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-08 | 9 | 777.757 | 349.8967 | 737.115 | 25.71 | 30.71 | 30.71 | 1 | 1 | 0 | 59.88% | 0% | 7.5 | 0.59882 | 0 | 4.2314 | 0 | 737.115 | 0 | 174.2001 | 0 |  |  | 174.2001 | 1999-07-08 | 9 | 211.3063 | 0 | 42.2613 | 0 | 43.4129 | 0 | 43.4129 | 264.1329 | 0 | 44.0221 | 0 | 49.0687 | 0 | 49.0687 | 264.1329 | 0 | 17.6647 | 0 | 17.6647 | 75 | 110.5672 | 469.9137 | 1999-07-08 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-08 | 10 | 843.774 | 379.5964 | 799.6822 | 26.81 | 31.81 | 31.81 | 1 | 1 | 0 | 64.96% | 0% | 7.5 | 0.64965 | 0 | 4.0928 | 0 | 799.6822 | 0 | 195.3855 | 0 |  |  | 195.3855 | 1999-07-08 | 10 | 229.2422 | 0 | 45.8484 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.5528 | 0 | 47.7588 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.5528 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 119.9523 | 522.3378 | 1999-07-08 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-08 | 11 | 911.207 | 409.9331 | 863.5915 | 27.63 | 32.63 | 32.63 | 1 | 1 | 0 | 70.16% | 0% | 7.5 | 0.70157 | 0 | 3.9948 | 0 | 863.5915 | 0 | 216.18 | 0 |  |  | 216.18 | 1999-07-08 | 11 | 247.5629 | 0 | 49.5126 | 0 | 55 | 0 | 55 | 309.4536 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 309.4536 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.5387 | 552.7188 | 1999-07-08 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-08 | 12 | 908.296 | 408.6235 | 860.8326 | 27.82 | 32.82 | 32.82 | 1 | 1 | 0 | 69.93% | 0% | 7.5 | 0.69932 | 0 | 3.9701 | 0 | 860.8326 | 0 | 216.8298 | 0 |  |  | 216.8298 | 1999-07-08 | 12 | 246.772 | 0 | 49.3544 | 0 | 55 | 0 | 55 | 308.465 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 308.465 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.1249 | 552.9547 | 1999-07-08 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-08 | 13 | 934.922 | 420.602 | 886.0672 | 27.16 | 32.16 | 32.16 | 1 | 1 | 0 | 71.98% | 0% | 7.5 | 0.71982 | 0 | 4.0586 | 0 | 886.0672 | 0 | 218.3169 | 0 |  |  | 218.3169 | 1999-07-08 | 13 | 254.0059 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.5074 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.5074 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.9101 | 558.227 | 1999-07-08 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-08 | 14 | 946.173 | 425.6636 | 896.7303 | 25.9 | 30.9 | 30.9 | 1 | 1 | 0 | 72.85% | 0% | 7.5 | 0.72849 | 0 | 4.2279 | 0 | 896.7303 | 0 | 212.0966 | 0 |  |  | 212.0966 | 1999-07-08 | 14 | 257.0627 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 321.3284 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 321.3284 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 134.5095 | 553.6062 | 1999-07-08 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-08 | 15 | 896.53 | 403.3302 | 849.6814 | 24.39 | 29.39 | 29.39 | 1 | 1 | 0 | 69.03% | 0% | 7.5 | 0.69026 | 0 | 4.4314 | 0 | 849.6814 | 0 | 191.7422 | 0 |  |  | 191.7422 | 1999-07-08 | 15 | 243.5753 | 0 | 48.7151 | 0 | 55 | 0 | 55 | 304.4692 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 304.4692 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 127.4522 | 526.1944 | 1999-07-08 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-08 | 16 | 819.737 | 368.7827 | 776.9013 | 23.08 | 28.08 | 28.08 | 1 | 1 | 0 | 63.11% | 0% | 7.5 | 0.63114 | 0 | 4.6109 | 0 | 776.9013 | 0 | 168.4922 | 0 |  |  | 168.4922 | 1999-07-08 | 16 | 222.7117 | 0 | 44.5423 | 0 | 50.8289 | 0 | 50.8289 | 278.3896 | 0 | 46.3983 | 0 | 55 | 0 | 55 | 278.3896 | 0 | 20.6823 | 0 | 20.6823 | 75 | 116.5352 | 486.5386 | 1999-07-08 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-08 | 17 | 761.732 | 342.6874 | 721.9274 | 22.47 | 27.47 | 27.47 | 1 | 1 | 0 | 58.65% | 0% | 7.5 | 0.58648 | 0 | 4.6937 | 0 | 721.9274 | 0 | 153.8081 | 0 |  |  | 153.8081 | 1999-07-08 | 17 | 206.9525 | 0 | 41.3905 | 0 | 40.7843 | 0 | 40.7843 | 258.6906 | 0 | 43.1151 | 0 | 46.0977 | 0 | 46.0977 | 258.6906 | 0 | 16.5952 | 0 | 16.5952 | 75 | 108.2891 | 440.5745 | 1999-07-08 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-08 | 18 | 769.794 | 346.3143 | 729.5681 | 22.9 | 27.9 | 27.9 | 1 | 1 | 0 | 59.27% | 0% | 7.5 | 0.59269 | 0 | 4.6304 | 0 | 729.5681 | 0 | 157.5602 | 0 |  |  | 157.5602 | 1999-07-08 | 18 | 209.1428 | 0 | 41.8286 | 0 | 42.093 | 0 | 42.093 | 261.4286 | 0 | 43.5714 | 0 | 47.5769 | 0 | 47.5769 | 261.4286 | 0 | 17.1277 | 0 | 17.1277 | 75 | 109.4352 | 448.7931 | 1999-07-08 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-08 | 19 | 713.785 | 321.1171 | 676.4858 | 24.01 | 29.01 | 29.01 | 1 | 1 | 0 | 54.96% | 0% | 7.5 | 0.54956 | 0 | 4.4602 | 0 | 676.4858 | 0 | 151.6713 | 0 |  |  | 151.6713 | 1999-07-08 | 19 | 193.9259 | 0 | 38.7852 | 0 | 33.5575 | 0 | 33.5575 | 242.4074 | 0 | 40.4012 | 0 | 37.9293 | 0 | 37.9293 | 242.4074 | 0 | 13.6546 | 0 | 13.6546 | 75 | 101.4729 | 413.2855 | 1999-07-08 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-08 | 20 | 617.761 | 277.9179 | 585.4796 | 25.22 | 30.22 | 30.22 | 1 | 1 | 0 | 47.56% | 0% | 7.5 | 0.47563 | 0 | 4.2771 | 0 | 585.4796 | 0 | 136.887 | 0 |  |  | 136.887 | 1999-07-08 | 20 | 167.8375 | 0 | 33.5675 | 0 | 21.7545 | 0 | 21.7545 | 209.7969 | 0 | 34.9661 | 0 | 24.5886 | 0 | 24.5886 | 209.7969 | 0 | 8.8519 | 0 | 8.8519 | 75 | 87.8219 | 354.9039 | 1999-07-08 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-08 | 21 | 549.564 | 247.2374 | 520.8463 | 26.04 | 31.04 | 31.04 | 1 | 1 | 0 | 42.31% | 0% | 7.5 | 0.42313 | 0 | 4.1569 | 0 | 520.8463 | 0 | 125.2968 | 0 |  |  | 125.2968 | 1999-07-08 | 21 | 149.3093 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 186.6366 | 0 | 31.1061 | 0 | 17.3112 | 0 | 17.3112 | 186.6366 | 0 | 6.232 | 0 | 6.232 | 75 | 78.1269 | 317.4965 | 1999-07-08 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-08 | 22 | 500.706 | 225.2572 | 474.5414 | 26.33 | 31.33 | 31.33 | 1 | 1 | 0 | 38.55% | 0% | 7.5 | 0.38551 | 0 | 4.112 | 0 | 474.5414 | 0 | 115.4038 | 0 |  |  | 115.4038 | 1999-07-08 | 22 | 136.0352 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.044 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.044 | 0 | 4.7133 | 0 | 4.7133 | 75 | 71.1812 | 297.3571 | 1999-07-08 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-08 | 23 | 455.52 | 204.929 | 431.7166 | 26.31 | 31.31 | 31.31 | 1 | 1 | 0 | 35.07% | 0% | 7.5 | 0.35072 | 0 | 4.1088 | 0 | 431.7166 | 0 | 105.0706 | 0 |  |  | 105.0706 | 1999-07-08 | 23 | 123.7588 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.6984 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.6984 | 0 | 3.5489 | 0 | 3.5489 | 75 | 64.7575 | 279.4358 | 1999-07-08 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-09 | 0 | 414.916 | 186.6621 | 393.2344 | 26.1 | 31.1 | 31.1 | 1 | 1 | 0 | 31.95% | 0% | 7.5 | 0.31946 | 0 | 4.1314 | 0 | 393.2344 | 0 | 95.1819 | 0 |  |  | 95.1819 | 1999-07-09 | 0 | 112.7272 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.909 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.9852 | 263.4612 | 1999-07-09 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-09 | 1 | 405.965 | 182.6352 | 384.7511 | 25.74 | 30.74 | 30.74 | 1 | 1 | 0 | 31.26% | 0% | 7.5 | 0.31256 | 0 | 4.1783 | 0 | 384.7511 | 0 | 92.0826 | 0 |  |  | 92.0826 | 1999-07-09 | 1 | 110.2953 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.8692 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.7127 | 259.0894 | 1999-07-09 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-09 | 2 | 400.197 | 180.0403 | 379.2845 | 25.19 | 30.19 | 30.19 | 1 | 1 | 0 | 30.81% | 0% | 7.5 | 0.30812 | 0 | 4.2521 | 0 | 379.2845 | 0 | 89.1991 | 0 |  |  | 89.1991 | 1999-07-09 | 2 | 108.7282 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.9103 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.8927 | 255.3859 | 1999-07-09 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-09 | 3 | 386.19 | 173.7389 | 366.0095 | 24.63 | 29.63 | 29.63 | 1 | 1 | 0 | 29.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3279 | 0 | 369.285 | 0 | 85.3259 | 0 |  |  | 85.3259 | 1999-07-09 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.0127 | 1999-07-09 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-09 | 4 | 372.144 | 167.4199 | 352.6974 | 24.18 | 29.18 | 29.18 | 1 | 1 | 0 | 28.65% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.391 | 0 | 369.285 | 0 | 84.1001 | 0 |  |  | 84.1001 | 1999-07-09 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.787 | 1999-07-09 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-09 | 5 | 377.22 | 169.7035 | 357.5082 | 23.93 | 28.93 | 28.93 | 1 | 1 | 0 | 29.04% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4265 | 0 | 369.285 | 0 | 83.4268 | 0 |  |  | 83.4268 | 1999-07-09 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.1136 | 1999-07-09 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-09 | 6 | 397.926 | 179.0186 | 377.1322 | 24.03 | 29.03 | 29.03 | 1 | 1 | 0 | 30.64% | 0% | 7.5 | 0.30637 | 0 | 4.4134 | 0 | 377.1322 | 0 | 85.4518 | 0 |  |  | 85.4518 | 1999-07-09 | 6 | 108.1112 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.139 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.5698 | 251.3157 | 1999-07-09 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-09 | 7 | 535.667 | 240.9855 | 507.6755 | 24.57 | 29.57 | 29.57 | 1 | 1 | 0 | 41.24% | 0% | 7.5 | 0.41243 | 0 | 4.3562 | 0 | 507.6755 | 0 | 116.5408 | 0 |  |  | 116.5408 | 1999-07-09 | 7 | 145.5336 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 181.917 | 0 | 30.3195 | 0 | 16.0309 | 0 | 16.0309 | 181.917 | 0 | 5.7711 | 0 | 5.7711 | 75 | 76.1513 | 305.0235 | 1999-07-09 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-09 | 8 | 787.165 | 354.1292 | 746.0313 | 25.69 | 30.69 | 30.69 | 1 | 1 | 0 | 60.61% | 0% | 7.5 | 0.60606 | 0 | 4.2354 | 0 | 746.0313 | 0 | 176.1419 | 0 |  |  | 176.1419 | 1999-07-09 | 8 | 213.8623 | 0 | 42.7725 | 0 | 45.0074 | 0 | 45.0074 | 267.3279 | 0 | 44.5546 | 0 | 50.871 | 0 | 50.871 | 267.3279 | 0 | 18.3136 | 0 | 18.3136 | 75 | 111.9047 | 477.2386 | 1999-07-09 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-09 | 9 | 915.504 | 411.8663 | 867.6639 | 27.35 | 32.35 | 32.35 | 1 | 1 | 0 | 70.49% | 0% | 7.5 | 0.70487 | 0 | 4.0315 | 0 | 867.6639 | 0 | 215.2237 | 0 |  |  | 215.2237 | 1999-07-09 | 9 | 248.7303 | 0 | 49.7461 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.9129 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.9129 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.1496 | 552.3733 | 1999-07-09 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-09 | 10 | 978.785 | 440.3351 | 927.6382 | 28.96 | 33.96 | 33.96 | 1 | 1 | 0 | 75.36% | 0% | 7.5 | 0.7536 | 0 | 3.8357 | 0 | 927.6382 | 0 | 241.8456 | 0 |  |  | 241.8456 | 1999-07-09 | 10 | 265.9229 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 332.4037 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 332.4037 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 139.1457 | 587.9913 | 1999-07-09 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-09 | 11 | 995.772 | 447.9772 | 943.7375 | 29.79 | 34.79 | 34.79 | 1 | 1 | 0 | 76.67% | 0% | 7.5 | 0.76667 | 0 | 3.7366 | 0 | 943.7375 | 0 | 252.5632 | 0 |  |  | 252.5632 | 1999-07-09 | 11 | 270.5381 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 338.1726 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 338.1726 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 141.5606 | 601.1239 | 1999-07-09 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-09 | 12 | 979.54 | 440.6747 | 928.3537 | 29.35 | 34.35 | 34.35 | 1 | 1 | 0 | 75.42% | 0% | 7.5 | 0.75418 | 0 | 3.788 | 0 | 928.3537 | 0 | 245.0807 | 0 |  |  | 245.0807 | 1999-07-09 | 12 | 266.1281 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 332.6601 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 332.6601 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 139.2531 | 591.3337 | 1999-07-09 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-09 | 13 | 969.971 | 436.3698 | 919.2847 | 27.99 | 32.99 | 32.99 | 1 | 1 | 0 | 74.68% | 0% | 7.5 | 0.74681 | 0 | 3.9561 | 0 | 919.2847 | 0 | 232.3721 | 0 |  |  | 232.3721 | 1999-07-09 | 13 | 263.5283 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 329.4104 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 329.4104 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 137.8927 | 577.2648 | 1999-07-09 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-09 | 14 | 987.157 | 444.1014 | 935.5727 | 26.35 | 31.35 | 31.35 | 1 | 1 | 0 | 76% | 0% | 7.5 | 0.76004 | 0 | 4.1726 | 0 | 935.5727 | 0 | 224.2204 | 0 |  |  | 224.2204 | 1999-07-09 | 14 | 268.1975 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 335.2469 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 335.2469 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 140.3359 | 571.5563 | 1999-07-09 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-09 | 15 | 1026.29 | 461.7066 | 972.6608 | 24.93 | 29.93 | 29.93 | 1 | 1 | 0 | 79.02% | 0% | 7.5 | 0.79017 | 0 | 4.3729 | 0 | 972.6608 | 0 | 222.4313 | 0 |  |  | 222.4313 | 1999-07-09 | 15 | 278.8294 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 348.5368 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 348.5368 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 145.8991 | 575.3304 | 1999-07-09 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-09 | 16 | 1062.02 | 477.7808 | 1006.5237 | 23.92 | 28.92 | 28.92 | 1 | 1 | 0 | 81.77% | 0% | 7.5 | 0.81768 | 0 | 4.5223 | 0 | 1006.5237 | 0 | 222.5704 | 0 |  |  | 222.5704 | 1999-07-09 | 16 | 288.5368 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 360.671 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 360.671 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 150.9786 | 580.5489 | 1999-07-09 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-09 | 17 | 1009.6 | 454.1981 | 956.8429 | 23.43 | 28.43 | 28.43 | 1 | 1 | 0 | 77.73% | 0% | 7.5 | 0.77732 | 0 | 4.5865 | 0 | 956.8429 | 0 | 208.6198 | 0 |  |  | 208.6198 | 1999-07-09 | 17 | 274.295 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 342.8687 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 342.8687 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 143.5264 | 559.1462 | 1999-07-09 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-09 | 18 | 937.431 | 421.7308 | 888.4451 | 23.51 | 28.51 | 28.51 | 1 | 1 | 0 | 72.18% | 0% | 7.5 | 0.72176 | 0 | 4.5644 | 0 | 888.4451 | 0 | 194.6462 | 0 |  |  | 194.6462 | 1999-07-09 | 18 | 254.6876 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 318.3595 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 318.3595 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 133.2668 | 534.9129 | 1999-07-09 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-09 | 19 | 842.723 | 379.1236 | 798.6861 | 23.93 | 28.93 | 28.93 | 1 | 1 | 0 | 64.88% | 0% | 7.5 | 0.64884 | 0 | 4.4898 | 0 | 798.6861 | 0 | 177.8881 | 0 |  |  | 177.8881 | 1999-07-09 | 19 | 228.9567 | 0 | 45.7913 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.1959 | 0 | 47.6993 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.1959 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 119.8029 | 504.691 | 1999-07-09 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-09 | 20 | 722.503 | 325.0391 | 684.7483 | 24.39 | 29.39 | 29.39 | 1 | 1 | 0 | 55.63% | 0% | 7.5 | 0.55628 | 0 | 4.4072 | 0 | 684.7483 | 0 | 155.3687 | 0 |  |  | 155.3687 | 1999-07-09 | 20 | 196.2945 | 0 | 39.2589 | 0 | 34.8021 | 0 | 34.8021 | 245.3681 | 0 | 40.8947 | 0 | 39.3362 | 0 | 39.3362 | 245.3681 | 0 | 14.161 | 0 | 14.161 | 75 | 102.7122 | 421.3802 | 1999-07-09 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-09 | 21 | 663.576 | 298.5291 | 628.9005 | 24.66 | 29.66 | 29.66 | 1 | 1 | 0 | 51.09% | 0% | 7.5 | 0.51091 | 0 | 4.3611 | 0 | 628.9005 | 0 | 144.2075 | 0 |  |  | 144.2075 | 1999-07-09 | 21 | 180.2848 | 0 | 36.057 | 0 | 26.9624 | 0 | 26.9624 | 225.356 | 0 | 37.5593 | 0 | 30.4751 | 0 | 30.4751 | 225.356 | 0 | 10.971 | 0 | 10.971 | 75 | 94.3351 | 381.9511 | 1999-07-09 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-09 | 22 | 623.614 | 280.551 | 591.0268 | 24.74 | 29.74 | 29.74 | 1 | 1 | 0 | 48.01% | 0% | 7.5 | 0.48014 | 0 | 4.3444 | 0 | 591.0268 | 0 | 136.0425 | 0 |  |  | 136.0425 | 1999-07-09 | 22 | 169.4277 | 0 | 33.8855 | 0 | 22.3787 | 0 | 22.3787 | 211.7846 | 0 | 35.2974 | 0 | 25.2942 | 0 | 25.2942 | 211.7846 | 0 | 9.1059 | 0 | 9.1059 | 75 | 88.654 | 356.4753 | 1999-07-09 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-09 | 23 | 593.301 | 266.9138 | 562.2978 | 24.66 | 29.66 | 29.66 | 1 | 1 | 0 | 45.68% | 0% | 7.5 | 0.4568 | 0 | 4.3515 | 0 | 562.2978 | 0 | 129.22 | 0 |  |  | 129.22 | 1999-07-09 | 23 | 161.192 | 0 | 32.2384 | 0 | 19.2713 | 0 | 19.2713 | 201.49 | 0 | 33.5817 | 0 | 21.782 | 0 | 21.782 | 201.49 | 0 | 7.8415 | 0 | 7.8415 | 75 | 84.3447 | 337.4596 | 1999-07-09 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-10 | 0 | 571.963 | 257.3143 | 542.0748 | 24.5 | 29.5 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 44.04% | 0% | 7.5 | 0.44037 | 0 | 4.371 | 0 | 542.0748 | 0 | 124.0163 | 0 |  |  | 124.0163 | 1999-07-10 | 0 | 155.3948 | 0 | 31.079 | 0 | 17.266 | 0 | 17.266 | 194.2435 | 0 | 32.3739 | 0 | 19.5154 | 0 | 19.5154 | 194.2435 | 0 | 7.0255 | 0 | 7.0255 | 75 | 81.3112 | 324.1344 | 1999-07-10 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-10 | 1 | 554.996 | 249.6812 | 525.9944 | 24.27 | 29.27 | 29.27 | 1 | 1 | 0 | 42.73% | 0% | 7.5 | 0.42731 | 0 | 4.4011 | 0 | 525.9944 | 0 | 119.5144 | 0 |  |  | 119.5144 | 1999-07-10 | 1 | 150.7851 | 0 | 30.157 | 0 | 15.7745 | 0 | 15.7745 | 188.4813 | 0 | 31.4136 | 0 | 17.8296 | 0 | 17.8296 | 188.4813 | 0 | 6.4187 | 0 | 6.4187 | 75 | 78.8992 | 313.4364 | 1999-07-10 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-10 | 2 | 527.225 | 237.1876 | 499.6746 | 24 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 40.59% | 0% | 7.5 | 0.40593 | 0 | 4.4356 | 0 | 499.6746 | 0 | 112.6508 | 0 |  |  | 112.6508 | 1999-07-10 | 2 | 143.2401 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.0501 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.0501 | 0 | 5.5025 | 0 | 5.5025 | 75 | 74.9512 | 299.1633 | 1999-07-10 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-10 | 3 | 480.631 | 216.2259 | 455.5154 | 23.75 | 28.75 | 28.75 | 1 | 1 | 0 | 37.01% | 0% | 7.5 | 0.37005 | 0 | 4.4649 | 0 | 455.5154 | 0 | 102.0219 | 0 |  |  | 102.0219 | 1999-07-10 | 3 | 130.5811 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.2264 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.2264 | 0 | 4.1688 | 0 | 4.1688 | 75 | 68.3273 | 280.5769 | 1999-07-10 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-10 | 4 | 448.523 | 201.7812 | 425.0852 | 23.57 | 28.57 | 28.57 | 1 | 1 | 0 | 34.53% | 0% | 7.5 | 0.34533 | 0 | 4.4863 | 0 | 425.0852 | 0 | 94.7524 | 0 |  |  | 94.7524 | 1999-07-10 | 4 | 121.8578 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.3222 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.3222 | 0 | 3.3879 | 0 | 3.3879 | 75 | 63.7628 | 267.9619 | 1999-07-10 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-10 | 5 | 445.406 | 200.3789 | 422.1311 | 23.5 | 28.5 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 34.29% | 0% | 7.5 | 0.34293 | 0 | 4.4959 | 0 | 422.1311 | 0 | 93.8916 | 0 |  |  | 93.8916 | 1999-07-10 | 5 | 121.0109 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.2636 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.2636 | 0 | 3.3178 | 0 | 3.3178 | 75 | 63.3197 | 266.5878 | 1999-07-10 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-10 | 6 | 441.147 | 198.4629 | 418.0947 | 23.91 | 28.91 | 28.91 | 1 | 1 | 0 | 33.97% | 0% | 7.5 | 0.33965 | 0 | 4.4365 | 0 | 418.0947 | 0 | 94.2405 | 0 |  |  | 94.2405 | 1999-07-10 | 6 | 119.8538 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 149.8173 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.7142 | 266.2488 | 1999-07-10 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-10 | 7 | 702.399 | 315.9947 | 665.6948 | 24.73 | 29.73 | 29.73 | 1 | 1 | 0 | 54.08% | 0% | 7.5 | 0.5408 | 0 | 4.3566 | 0 | 665.6948 | 0 | 152.8022 | 0 |  |  | 152.8022 | 1999-07-10 | 7 | 190.8325 | 0 | 38.1665 | 0 | 31.977 | 0 | 31.977 | 238.5406 | 0 | 39.7568 | 0 | 36.143 | 0 | 36.143 | 238.5406 | 0 | 13.0115 | 0 | 13.0115 | 75 | 99.8542 | 408.788 | 1999-07-10 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-10 | 8 | 1020.22 | 458.9758 | 966.908 | 25.41 | 30.41 | 30.41 | 1 | 1 | 0 | 78.55% | 0% | 7.5 | 0.7855 | 0 | 4.3051 | 0 | 966.908 | 0 | 224.5978 | 0 |  |  | 224.5978 | 1999-07-10 | 8 | 277.1803 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 346.4753 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 346.4753 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 145.0362 | 576.634 | 1999-07-10 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-10 | 9 | 1092.54 | 491.5111 | 1035.4488 | 25.67 | 30.67 | 30.67 | 1 | 1 | 0 | 84.12% | 0% | 7.5 | 0.84118 | 0 | 4.2789 | 0 | 1035.4488 | 0 | 241.9883 | 0 |  |  | 241.9883 | 1999-07-10 | 9 | 296.8287 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 371.0358 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 371.0358 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 155.3173 | 604.3057 | 1999-07-10 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-10 | 10 | 1136.69 | 511.3732 | 1077.2918 | 25.62 | 30.62 | 30.62 | 1 | 1 | 0 | 87.52% | 0% | 7.5 | 0.87517 | 0 | 4.2917 | 0 | 1077.2918 | 0 | 251.0148 | 0 |  |  | 251.0148 | 1999-07-10 | 10 | 308.8236 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 386.0295 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 386.0295 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 161.5938 | 619.6086 | 1999-07-10 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-10 | 11 | 1153.33 | 518.8592 | 1093.0622 | 25.55 | 30.55 | 30.55 | 1 | 1 | 0 | 88.8% | 0% | 7.5 | 0.88798 | 0 | 4.3037 | 0 | 1093.0622 | 0 | 253.9842 | 0 |  |  | 253.9842 | 1999-07-10 | 11 | 313.3445 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 391.6806 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 391.6806 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 163.9593 | 624.9435 | 1999-07-10 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-10 | 12 | 1136.21 | 511.1573 | 1076.8368 | 25.72 | 30.72 | 30.72 | 1 | 1 | 0 | 87.48% | 0% | 7.5 | 0.8748 | 0 | 4.2779 | 0 | 1076.8368 | 0 | 251.7207 | 0 |  |  | 251.7207 | 1999-07-10 | 12 | 308.6932 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 385.8665 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 385.8665 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 161.5255 | 620.2462 | 1999-07-10 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-10 | 13 | 1115.96 | 502.0472 | 1057.645 | 26.4 | 31.4 | 31.4 | 1 | 1 | 0 | 85.92% | 0% | 7.5 | 0.85921 | 0 | 4.1827 | 0 | 1057.645 | 0 | 252.8604 | 0 |  |  | 252.8604 | 1999-07-10 | 13 | 303.1916 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 378.9895 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 378.9895 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 158.6468 | 618.5072 | 1999-07-10 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-10 | 14 | 1137.57 | 511.7691 | 1078.1258 | 27.89 | 32.89 | 32.89 | 1 | 1 | 0 | 87.58% | 0% | 7.5 | 0.87585 | 0 | 3.9898 | 0 | 1078.1258 | 0 | 270.2237 | 0 |  |  | 270.2237 | 1999-07-10 | 14 | 309.0627 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 386.3284 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 386.3284 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 161.7189 | 638.9426 | 1999-07-10 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-10 | 15 | 1186.57 | 533.8132 | 1124.5653 | 29.42 | 34.42 | 34.42 | 1 | 1 | 0 | 91.36% | 0% | 7.5 | 0.91358 | 0 | 3.8041 | 0 | 1124.5653 | 0 | 295.6222 | 0 |  |  | 295.6222 | 1999-07-10 | 15 | 322.3754 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 402.9692 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 402.9692 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 168.6848 | 671.307 | 1999-07-10 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-10 | 16 | 1234.01 | 555.1555 | 1169.5263 | 29.34 | 34.34 | 34.34 | 1 | 1 | 0 | 95.01% | 0% | 7.5 | 0.9501 | 0 | 3.8195 | 0 | 1169.5263 | 0 | 306.1956 | 0 |  |  | 306.1956 | 1999-07-10 | 16 | 335.2642 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 419.0802 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 419.0802 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 175.4289 | 688.6245 | 1999-07-10 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-10 | 17 | 1228.52 | 552.6857 | 1164.3231 | 29.05 | 34.05 | 34.05 | 1 | 1 | 0 | 94.59% | 0% | 7.5 | 0.94587 | 0 | 3.8547 | 0 | 1164.3231 | 0 | 302.056 | 0 |  |  | 302.056 | 1999-07-10 | 17 | 333.7726 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 417.2158 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 417.2158 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 174.6485 | 683.7045 | 1999-07-10 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-10 | 18 | 1148.63 | 516.7448 | 1088.6078 | 28.63 | 33.63 | 33.63 | 1 | 1 | 0 | 88.44% | 0% | 7.5 | 0.88436 | 0 | 3.8973 | 0 | 1088.6078 | 0 | 279.3243 | 0 |  |  | 279.3243 | 1999-07-10 | 18 | 312.0676 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 390.0845 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 390.0845 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 163.2912 | 649.6154 | 1999-07-10 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-10 | 19 | 1022.2 | 459.8666 | 968.7845 | 28.16 | 33.16 | 33.16 | 1 | 1 | 0 | 78.7% | 0% | 7.5 | 0.78702 | 0 | 3.941 | 0 | 968.7845 | 0 | 245.8236 | 0 |  |  | 245.8236 | 1999-07-10 | 19 | 277.7182 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 347.1478 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 347.1478 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 145.3177 | 598.1412 | 1999-07-10 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-10 | 20 | 932.74 | 419.6204 | 883.9993 | 27.72 | 32.72 | 32.72 | 1 | 1 | 0 | 71.81% | 0% | 7.5 | 0.71814 | 0 | 3.9859 | 0 | 883.9993 | 0 | 221.7801 | 0 |  |  | 221.7801 | 1999-07-10 | 20 | 253.4131 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 316.7664 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 316.7664 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.5999 | 561.38 | 1999-07-10 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-10 | 21 | 801.04 | 360.3713 | 759.1813 | 27.42 | 32.42 | 32.42 | 1 | 1 | 0 | 61.67% | 0% | 7.5 | 0.61674 | 0 | 4.008 | 0 | 759.1813 | 0 | 189.4179 | 0 |  |  | 189.4179 | 1999-07-10 | 21 | 217.632 | 0 | 43.5264 | 0 | 47.4296 | 0 | 47.4296 | 272.04 | 0 | 45.34 | 0 | 53.6087 | 0 | 53.6087 | 272.04 | 0 | 19.2991 | 0 | 19.2991 | 75 | 113.8772 | 498.6326 | 1999-07-10 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-10 | 22 | 885.327 | 398.2902 | 839.0638 | 27.22 | 32.22 | 32.22 | 1 | 1 | 0 | 68.16% | 0% | 7.5 | 0.68164 | 0 | 4.0445 | 0 | 839.0638 | 0 | 207.4576 | 0 |  |  | 207.4576 | 1999-07-10 | 22 | 240.5316 | 0 | 48.1063 | 0 | 55 | 0 | 55 | 300.6645 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 300.6645 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 125.8596 | 540.3172 | 1999-07-10 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-10 | 23 | 801.117 | 360.4059 | 759.2543 | 27.08 | 32.08 | 32.08 | 1 | 1 | 0 | 61.68% | 0% | 7.5 | 0.6168 | 0 | 4.052 | 0 | 759.2543 | 0 | 187.3759 | 0 |  |  | 187.3759 | 1999-07-10 | 23 | 217.6529 | 0 | 43.5306 | 0 | 47.4433 | 0 | 47.4433 | 272.0661 | 0 | 45.3444 | 0 | 53.6242 | 0 | 53.6242 | 272.0661 | 0 | 19.3047 | 0 | 19.3047 | 75 | 113.8881 | 496.6363 | 1999-07-10 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-11 | 0 | 706.633 | 317.8995 | 669.7076 | 26.96 | 31.96 | 31.96 | 1 | 1 | 0 | 54.41% | 0% | 7.5 | 0.54406 | 0 | 4.0557 | 0 | 669.7076 | 0 | 165.129 | 0 |  |  | 165.129 | 1999-07-11 | 0 | 191.9828 | 0 | 38.3966 | 0 | 32.5588 | 0 | 32.5588 | 239.9785 | 0 | 39.9964 | 0 | 36.8006 | 0 | 36.8006 | 239.9785 | 0 | 13.2482 | 0 | 13.2482 | 75 | 100.4561 | 423.1927 | 1999-07-11 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-11 | 1 | 623.4 | 280.4547 | 590.824 | 26.76 | 31.76 | 31.76 | 1 | 1 | 0 | 48% | 0% | 7.5 | 0.47997 | 0 | 4.0712 | 0 | 590.824 | 0 | 145.1233 | 0 |  |  | 145.1233 | 1999-07-11 | 1 | 169.3695 | 0 | 33.8739 | 0 | 22.3556 | 0 | 22.3556 | 211.7119 | 0 | 35.2853 | 0 | 25.2681 | 0 | 25.2681 | 211.7119 | 0 | 9.0965 | 0 | 9.0965 | 75 | 88.6236 | 365.4673 | 1999-07-11 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-11 | 2 | 573.418 | 257.9689 | 543.4538 | 26.45 | 31.45 | 31.45 | 1 | 1 | 0 | 44.15% | 0% | 7.5 | 0.44149 | 0 | 4.1055 | 0 | 543.4538 | 0 | 132.3713 | 0 |  |  | 132.3713 | 1999-07-11 | 2 | 155.7901 | 0 | 31.158 | 0 | 17.3981 | 0 | 17.3981 | 194.7376 | 0 | 32.4563 | 0 | 19.6647 | 0 | 19.6647 | 194.7376 | 0 | 7.0793 | 0 | 7.0793 | 75 | 81.5181 | 333.0314 | 1999-07-11 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-11 | 3 | 534.057 | 240.2612 | 506.1496 | 26 | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 | 41.12% | 0% | 7.5 | 0.41119 | 0 | 4.1602 | 0 | 506.1496 | 0 | 121.664 | 0 |  |  | 121.664 | 1999-07-11 | 3 | 145.0962 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 181.3703 | 0 | 30.2284 | 0 | 15.8868 | 0 | 15.8868 | 181.3703 | 0 | 5.7192 | 0 | 5.7192 | 75 | 75.9224 | 309.7219 | 1999-07-11 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-11 | 4 | 486.209 | 218.7353 | 460.8019 | 25.55 | 30.55 | 30.55 | 1 | 1 | 0 | 37.43% | 0% | 7.5 | 0.37435 | 0 | 4.2145 | 0 | 460.8019 | 0 | 109.3365 | 0 |  |  | 109.3365 | 1999-07-11 | 4 | 132.0966 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.1207 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.1207 | 0 | 4.3156 | 0 | 4.3156 | 75 | 69.1203 | 288.8313 | 1999-07-11 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-11 | 5 | 455.511 | 204.9249 | 431.7081 | 25.3 | 30.3 | 30.3 | 1 | 1 | 0 | 35.07% | 0% | 7.5 | 0.35071 | 0 | 4.2445 | 0 | 431.7081 | 0 | 101.7111 | 0 |  |  | 101.7111 | 1999-07-11 | 5 | 123.7563 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.6954 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.6954 | 0 | 3.5487 | 0 | 3.5487 | 75 | 64.7562 | 276.0748 | 1999-07-11 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-11 | 6 | 406.886 | 183.0496 | 385.624 | 25.56 | 30.56 | 30.56 | 1 | 1 | 0 | 31.33% | 0% | 7.5 | 0.31327 | 0 | 4.2027 | 0 | 385.624 | 0 | 91.7562 | 0 |  |  | 91.7562 | 1999-07-11 | 6 | 110.5455 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.1819 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.8436 | 258.8939 | 1999-07-11 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-11 | 7 | 739.412 | 332.6461 | 700.7737 | 26.25 | 31.25 | 31.25 | 1 | 1 | 0 | 56.93% | 0% | 7.5 | 0.5693 | 0 | 4.1536 | 0 | 700.7737 | 0 | 168.7152 | 0 |  |  | 168.7152 | 1999-07-11 | 7 | 200.8885 | 0 | 40.1777 | 0 | 37.3032 | 0 | 37.3032 | 251.1106 | 0 | 41.8518 | 0 | 42.1631 | 0 | 42.1631 | 251.1106 | 0 | 15.1787 | 0 | 15.1787 | 75 | 105.1161 | 443.4763 | 1999-07-11 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-11 | 8 | 898.615 | 404.2682 | 851.6575 | 26.87 | 31.87 | 31.87 | 1 | 1 | 0 | 69.19% | 0% | 7.5 | 0.69187 | 0 | 4.092 | 0 | 851.6575 | 0 | 208.128 | 0 |  |  | 208.128 | 1999-07-11 | 8 | 244.1418 | 0 | 48.8284 | 0 | 55 | 0 | 55 | 305.1773 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 305.1773 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 127.7486 | 542.8767 | 1999-07-11 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-11 | 9 | 954.768 | 429.5303 | 904.8762 | 27.04 | 32.04 | 32.04 | 1 | 1 | 0 | 73.51% | 0% | 7.5 | 0.7351 | 0 | 4.0769 | 0 | 904.8762 | 0 | 221.9544 | 0 |  |  | 221.9544 | 1999-07-11 | 9 | 259.3978 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 324.2473 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 324.2473 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.7314 | 564.6858 | 1999-07-11 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-11 | 10 | 1014.07 | 456.209 | 961.0793 | 26.89 | 31.89 | 31.89 | 1 | 1 | 0 | 78.08% | 0% | 7.5 | 0.78076 | 0 | 4.1042 | 0 | 961.0793 | 0 | 234.1699 | 0 |  |  | 234.1699 | 1999-07-11 | 10 | 275.5094 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 344.3868 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 344.3868 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.1619 | 585.3318 | 1999-07-11 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-11 | 11 | 1030.55 | 463.6231 | 976.6982 | 26.67 | 31.67 | 31.67 | 1 | 1 | 0 | 79.35% | 0% | 7.5 | 0.79345 | 0 | 4.1355 | 0 | 976.6982 | 0 | 236.1758 | 0 |  |  | 236.1758 | 1999-07-11 | 11 | 279.9868 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 349.9835 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 349.9835 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 146.5047 | 589.6806 | 1999-07-11 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-11 | 12 | 1027.38 | 462.1969 | 973.6938 | 26.6 | 31.6 | 31.6 | 1 | 1 | 0 | 79.1% | 0% | 7.5 | 0.79101 | 0 | 4.1444 | 0 | 973.6938 | 0 | 234.9434 | 0 |  |  | 234.9434 | 1999-07-11 | 12 | 279.1256 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 348.9069 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 348.9069 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 146.0541 | 587.9974 | 1999-07-11 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-11 | 13 | 1023.98 | 460.6674 | 970.4715 | 26.96 | 31.96 | 31.96 | 1 | 1 | 0 | 78.84% | 0% | 7.5 | 0.78839 | 0 | 4.0962 | 0 | 970.4715 | 0 | 236.9175 | 0 |  |  | 236.9175 | 1999-07-11 | 13 | 278.2018 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 347.7523 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 347.7523 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 145.5707 | 589.4882 | 1999-07-11 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-11 | 14 | 1019.57 | 458.6834 | 966.2919 | 28 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 78.5% | 0% | 7.5 | 0.785 | 0 | 3.961 | 0 | 966.2919 | 0 | 243.953 | 0 |  |  | 243.953 | 1999-07-11 | 14 | 277.0037 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 346.2546 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 346.2546 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.9438 | 595.8968 | 1999-07-11 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-11 | 15 | 1011.27 | 454.9494 | 958.4256 | 29.28 | 34.28 | 34.28 | 1 | 1 | 0 | 77.86% | 0% | 7.5 | 0.77861 | 0 | 3.8003 | 0 | 958.4256 | 0 | 252.1995 | 0 |  |  | 252.1995 | 1999-07-11 | 15 | 274.7487 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 343.4359 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 343.4359 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 143.7638 | 602.9633 | 1999-07-11 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-11 | 16 | 997.613 | 448.8054 | 945.4823 | 29.43 | 34.43 | 34.43 | 1 | 1 | 0 | 76.81% | 0% | 7.5 | 0.76809 | 0 | 3.7804 | 0 | 945.4823 | 0 | 250.1036 | 0 |  |  | 250.1036 | 1999-07-11 | 16 | 271.0383 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 338.7978 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 338.7978 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 141.8223 | 598.9259 | 1999-07-11 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-11 | 17 | 872.386 | 392.4684 | 826.7991 | 29.19 | 34.19 | 34.19 | 1 | 1 | 0 | 67.17% | 0% | 7.5 | 0.67168 | 0 | 3.7947 | 0 | 826.7991 | 0 | 217.8819 | 0 |  |  | 217.8819 | 1999-07-11 | 17 | 237.0157 | 0 | 47.4031 | 0 | 55 | 0 | 55 | 296.2697 | 0 | 49.3783 | 0 | 55 | 0 | 55 | 296.2697 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.0199 | 548.9018 | 1999-07-11 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-11 | 18 | 689.548 | 310.2133 | 653.5154 | 28.71 | 33.71 | 33.71 | 1 | 1 | 0 | 53.09% | 0% | 7.5 | 0.5309 | 0 | 3.8317 | 0 | 653.5154 | 0 | 170.5552 | 0 |  |  | 170.5552 | 1999-07-11 | 18 | 187.3411 | 0 | 37.4682 | 0 | 30.2538 | 0 | 30.2538 | 234.1763 | 0 | 39.0294 | 0 | 34.1953 | 0 | 34.1953 | 234.1763 | 0 | 12.3103 | 0 | 12.3103 | 75 | 98.0273 | 420.3419 | 1999-07-11 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-11 | 19 | 449.197 | 202.0844 | 425.724 | 28.15 | 33.15 | 33.15 | 1 | 1 | 0 | 34.58% | 0% | 7.5 | 0.34585 | 0 | 3.872 | 0 | 425.724 | 0 | 109.9491 | 0 |  |  | 109.9491 | 1999-07-11 | 19 | 122.0409 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.5511 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.5511 | 0 | 3.4032 | 0 | 3.4032 | 75 | 63.8586 | 283.2697 | 1999-07-11 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-11 | 20 | 359.091 | 161.5476 | 340.3265 | 27.74 | 32.74 | 32.74 | 1 | 1 | 0 | 27.65% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9161 | 0 | 369.285 | 0 | 94.2999 | 0 |  |  | 94.2999 | 1999-07-11 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 258.9867 | 1999-07-11 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-11 | 21 | 343.078 | 154.3437 | 325.1503 | 27.63 | 32.63 | 32.63 | 1 | 1 | 0 | 26.41% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9299 | 0 | 369.285 | 0 | 93.9669 | 0 |  |  | 93.9669 | 1999-07-11 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 258.6538 | 1999-07-11 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-11 | 22 | 366.35 | 164.8133 | 347.2062 | 27.75 | 32.75 | 32.75 | 1 | 1 | 0 | 28.21% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9148 | 0 | 369.285 | 0 | 94.3302 | 0 |  |  | 94.3302 | 1999-07-11 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 259.0171 | 1999-07-11 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-11 | 23 | 368.935 | 165.9762 | 349.6561 | 27.9 | 32.9 | 32.9 | 1 | 1 | 0 | 28.41% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.896 | 0 | 369.285 | 0 | 94.7863 | 0 |  |  | 94.7863 | 1999-07-11 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 259.4731 | 1999-07-11 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-12 | 0 | 366.3 | 164.7908 | 347.1588 | 27.93 | 32.93 | 32.93 | 1 | 1 | 0 | 28.2% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.8922 | 0 | 369.285 | 0 | 94.8777 | 0 |  |  | 94.8777 | 1999-07-12 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 259.5646 | 1999-07-12 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-12 | 1 | 366.786 | 165.0094 | 347.6194 | 27.63 | 32.63 | 32.63 | 1 | 1 | 0 | 28.24% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9299 | 0 | 369.285 | 0 | 93.9669 | 0 |  |  | 93.9669 | 1999-07-12 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 258.6538 | 1999-07-12 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-12 | 2 | 362.916 | 163.2684 | 343.9517 | 26.83 | 31.83 | 31.83 | 1 | 1 | 0 | 27.94% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0324 | 0 | 369.285 | 0 | 91.5805 | 0 |  |  | 91.5805 | 1999-07-12 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.2674 | 1999-07-12 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-12 | 3 | 349.86 | 157.3948 | 331.5779 | 25.48 | 30.48 | 30.48 | 1 | 1 | 0 | 26.94% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2112 | 0 | 369.285 | 0 | 87.6901 | 0 |  |  | 87.6901 | 1999-07-12 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.377 | 1999-07-12 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-12 | 4 | 337.587 | 151.8734 | 319.9462 | 24.14 | 29.14 | 29.14 | 1 | 1 | 0 | 25.99% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3967 | 0 | 369.285 | 0 | 83.992 | 0 |  |  | 83.992 | 1999-07-12 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.6789 | 1999-07-12 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-12 | 5 | 325.396 | 146.3889 | 308.3923 | 23.51 | 28.51 | 28.51 | 1 | 1 | 0 | 25.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4866 | 0 | 369.285 | 0 | 82.3077 | 0 |  |  | 82.3077 | 1999-07-12 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.9945 | 1999-07-12 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-12 | 6 | 313.605 | 141.0844 | 297.2174 | 23.53 | 28.53 | 28.53 | 1 | 1 | 0 | 24.15% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4838 | 0 | 369.285 | 0 | 82.3606 | 0 |  |  | 82.3606 | 1999-07-12 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.0475 | 1999-07-12 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-12 | 7 | 359.024 | 161.5174 | 340.263 | 23.69 | 28.69 | 28.69 | 1 | 1 | 0 | 27.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4607 | 0 | 369.285 | 0 | 82.7854 | 0 |  |  | 82.7854 | 1999-07-12 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.4723 | 1999-07-12 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-12 | 8 | 643.627 | 289.5544 | 609.994 | 23.86 | 28.86 | 28.86 | 1 | 1 | 0 | 49.55% | 0% | 7.5 | 0.49555 | 0 | 4.4719 | 0 | 609.994 | 0 | 136.4054 | 0 |  |  | 136.4054 | 1999-07-12 | 8 | 174.8649 | 0 | 34.973 | 0 | 24.6031 | 0 | 24.6031 | 218.5812 | 0 | 36.4302 | 0 | 27.8084 | 0 | 27.8084 | 218.5812 | 0 | 10.011 | 0 | 10.011 | 75 | 91.4991 | 365.3269 | 1999-07-12 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-12 | 9 | 801.759 | 360.6947 | 759.8627 | 24 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 61.73% | 0% | 7.5 | 0.6173 | 0 | 4.474 | 0 | 759.8627 | 0 | 169.8406 | 0 |  |  | 169.8406 | 1999-07-12 | 9 | 217.8273 | 0 | 43.5655 | 0 | 47.5574 | 0 | 47.5574 | 272.2841 | 0 | 45.3807 | 0 | 53.7532 | 0 | 53.7532 | 272.2841 | 0 | 19.3512 | 0 | 19.3512 | 75 | 113.9794 | 479.4818 | 1999-07-12 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-12 | 10 | 940.677 | 423.1911 | 891.5215 | 24.16 | 29.16 | 29.16 | 1 | 1 | 0 | 72.43% | 0% | 7.5 | 0.72425 | 0 | 4.4705 | 0 | 891.5215 | 0 | 199.4252 | 0 |  |  | 199.4252 | 1999-07-12 | 10 | 255.5695 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 319.4619 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 319.4619 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 133.7282 | 540.1534 | 1999-07-12 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-12 | 11 | 1016.67 | 457.3787 | 963.5435 | 24.4 | 29.4 | 29.4 | 1 | 1 | 0 | 78.28% | 0% | 7.5 | 0.78276 | 0 | 4.4467 | 0 | 963.5435 | 0 | 216.6884 | 0 |  |  | 216.6884 | 1999-07-12 | 11 | 276.2158 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 345.2697 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 345.2697 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.5315 | 568.2199 | 1999-07-12 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-12 | 12 | 907.102 | 408.0864 | 859.701 | 24.8 | 29.8 | 29.8 | 1 | 1 | 0 | 69.84% | 0% | 7.5 | 0.6984 | 0 | 4.3748 | 0 | 859.701 | 0 | 196.5126 | 0 |  |  | 196.5126 | 1999-07-12 | 12 | 246.4476 | 0 | 49.2895 | 0 | 55 | 0 | 55 | 308.0595 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 308.0595 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.9551 | 532.4677 | 1999-07-12 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-12 | 13 | 915.071 | 411.6715 | 867.2536 | 25.43 | 30.43 | 30.43 | 1 | 1 | 0 | 70.45% | 0% | 7.5 | 0.70454 | 0 | 4.2881 | 0 | 867.2536 | 0 | 202.2452 | 0 |  |  | 202.2452 | 1999-07-12 | 13 | 248.6127 | 0 | 49.7225 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.7659 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.7659 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.088 | 539.3333 | 1999-07-12 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-12 | 14 | 934.744 | 420.5219 | 885.8985 | 26.38 | 31.38 | 31.38 | 1 | 1 | 0 | 71.97% | 0% | 7.5 | 0.71969 | 0 | 4.1617 | 0 | 885.8985 | 0 | 212.8701 | 0 |  |  | 212.8701 | 1999-07-12 | 14 | 253.9576 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.447 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.447 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.8848 | 552.7549 | 1999-07-12 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-12 | 15 | 911.581 | 410.1014 | 863.9459 | 27.62 | 32.62 | 32.62 | 1 | 1 | 0 | 70.19% | 0% | 7.5 | 0.70185 | 0 | 3.9961 | 0 | 863.9459 | 0 | 216.1967 | 0 |  |  | 216.1967 | 1999-07-12 | 15 | 247.6645 | 0 | 49.5329 | 0 | 55 | 0 | 55 | 309.5806 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 309.5806 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.5919 | 552.7886 | 1999-07-12 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-12 | 16 | 889.787 | 400.2967 | 843.2908 | 28.78 | 33.78 | 33.78 | 1 | 1 | 0 | 68.51% | 0% | 7.5 | 0.68507 | 0 | 3.8472 | 0 | 843.2908 | 0 | 219.1976 | 0 |  |  | 219.1976 | 1999-07-12 | 16 | 241.7434 | 0 | 48.3487 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.1792 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.1792 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.4936 | 552.6913 | 1999-07-12 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-12 | 17 | 778.189 | 350.0911 | 737.5244 | 29.36 | 34.36 | 34.36 | 1 | 1 | 0 | 59.92% | 0% | 7.5 | 0.59915 | 0 | 3.7629 | 0 | 737.5244 | 0 | 195.9995 | 0 |  |  | 195.9995 | 1999-07-12 | 17 | 211.4237 | 0 | 42.2847 | 0 | 43.4853 | 0 | 43.4853 | 264.2796 | 0 | 44.0466 | 0 | 49.1505 | 0 | 49.1505 | 264.2796 | 0 | 17.6942 | 0 | 17.6942 | 75 | 110.6287 | 491.9581 | 1999-07-12 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-12 | 18 | 531.301 | 239.0213 | 503.5376 | 29.04 | 34.04 | 34.04 | 1 | 1 | 0 | 40.91% | 0% | 7.5 | 0.40906 | 0 | 3.7725 | 0 | 503.5376 | 0 | 133.4767 | 0 |  |  | 133.4767 | 1999-07-12 | 18 | 144.3475 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 180.4343 | 0 | 30.0724 | 0 | 15.6421 | 0 | 15.6421 | 180.4343 | 0 | 5.6312 | 0 | 5.6312 | 75 | 75.5306 | 320.81 | 1999-07-12 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-12 | 19 | 355.156 | 159.7773 | 336.5972 | 28.12 | 33.12 | 33.12 | 1 | 1 | 0 | 27.34% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.8685 | 0 | 369.285 | 0 | 95.4592 | 0 |  |  | 95.4592 | 1999-07-12 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 260.146 | 1999-07-12 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-12 | 20 | 331.969 | 149.346 | 314.6218 | 27.07 | 32.07 | 32.07 | 1 | 1 | 0 | 25.56% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0014 | 0 | 369.285 | 0 | 92.29 | 0 |  |  | 92.29 | 1999-07-12 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.9769 | 1999-07-12 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-12 | 21 | 331.833 | 149.2848 | 314.4929 | 26.26 | 31.26 | 31.26 | 1 | 1 | 0 | 25.55% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1069 | 0 | 369.285 | 0 | 89.9173 | 0 |  |  | 89.9173 | 1999-07-12 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.6042 | 1999-07-12 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-12 | 22 | 331.737 | 149.2416 | 314.4019 | 25.74 | 30.74 | 30.74 | 1 | 1 | 0 | 25.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1762 | 0 | 369.285 | 0 | 88.4263 | 0 |  |  | 88.4263 | 1999-07-12 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.1132 | 1999-07-12 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-12 | 23 | 331.737 | 149.2416 | 314.4019 | 25.45 | 30.45 | 30.45 | 1 | 1 | 0 | 25.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2153 | 0 | 369.285 | 0 | 87.6056 | 0 |  |  | 87.6056 | 1999-07-12 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.2925 | 1999-07-12 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-13 | 0 | 331.737 | 149.2416 | 314.4019 | 25.31 | 30.31 | 30.31 | 1 | 1 | 0 | 25.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2343 | 0 | 369.285 | 0 | 87.2121 | 0 |  |  | 87.2121 | 1999-07-13 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.899 | 1999-07-13 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-13 | 1 | 331.737 | 149.2416 | 314.4019 | 25.31 | 30.31 | 30.31 | 1 | 1 | 0 | 25.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2343 | 0 | 369.285 | 0 | 87.2121 | 0 |  |  | 87.2121 | 1999-07-13 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.899 | 1999-07-13 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-13 | 2 | 337.173 | 151.6871 | 319.5539 | 25.37 | 30.37 | 30.37 | 1 | 1 | 0 | 25.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2262 | 0 | 369.285 | 0 | 87.3805 | 0 |  |  | 87.3805 | 1999-07-13 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.0674 | 1999-07-13 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-13 | 3 | 346.5 | 155.8832 | 328.3935 | 25.44 | 30.44 | 30.44 | 1 | 1 | 0 | 26.68% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2167 | 0 | 369.285 | 0 | 87.5774 | 0 |  |  | 87.5774 | 1999-07-13 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.2643 | 1999-07-13 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-13 | 4 | 355.839 | 160.0846 | 337.2445 | 25.52 | 30.52 | 30.52 | 1 | 1 | 0 | 27.4% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2058 | 0 | 369.285 | 0 | 87.803 | 0 |  |  | 87.803 | 1999-07-13 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.4899 | 1999-07-13 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-13 | 5 | 360.726 | 162.2831 | 341.8761 | 25.62 | 30.62 | 30.62 | 1 | 1 | 0 | 27.77% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1923 | 0 | 369.285 | 0 | 88.0858 | 0 |  |  | 88.0858 | 1999-07-13 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.7727 | 1999-07-13 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-13 | 6 | 364.277 | 163.8807 | 345.2415 | 25.72 | 30.72 | 30.72 | 1 | 1 | 0 | 28.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1789 | 0 | 369.285 | 0 | 88.3695 | 0 |  |  | 88.3695 | 1999-07-13 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.0563 | 1999-07-13 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-13 | 7 | 408.822 | 183.9205 | 387.4588 | 25.81 | 30.81 | 30.81 | 1 | 1 | 0 | 31.48% | 0% | 7.5 | 0.31476 | 0 | 4.1693 | 0 | 387.4588 | 0 | 92.9312 | 0 |  |  | 92.9312 | 1999-07-13 | 7 | 111.0715 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.8394 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.1188 | 260.3442 | 1999-07-13 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-13 | 8 | 734.068 | 330.242 | 695.709 | 25.83 | 30.83 | 30.83 | 1 | 1 | 0 | 56.52% | 0% | 7.5 | 0.56518 | 0 | 4.2094 | 0 | 695.709 | 0 | 165.2767 | 0 |  |  | 165.2767 | 1999-07-13 | 8 | 199.4366 | 0 | 39.8873 | 0 | 36.5002 | 0 | 36.5002 | 249.2957 | 0 | 41.5493 | 0 | 41.2555 | 0 | 41.2555 | 249.2957 | 0 | 14.852 | 0 | 14.852 | 75 | 104.3563 | 437.2408 | 1999-07-13 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-13 | 9 | 809.543 | 364.1966 | 767.24 | 25.76 | 30.76 | 30.76 | 1 | 1 | 0 | 62.33% | 0% | 7.5 | 0.62329 | 0 | 4.2288 | 0 | 767.24 | 0 | 181.4302 | 0 |  |  | 181.4302 | 1999-07-13 | 9 | 219.9421 | 0 | 43.9884 | 0 | 48.9561 | 0 | 48.9561 | 274.9277 | 0 | 45.8213 | 0 | 55 | 0 | 55 | 274.9277 | 0 | 19.9203 | 0 | 19.9203 | 75 | 115.086 | 495.3925 | 1999-07-13 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-13 | 10 | 850.016 | 382.4046 | 805.598 | 25.65 | 30.65 | 30.65 | 1 | 1 | 0 | 65.45% | 0% | 7.5 | 0.65445 | 0 | 4.2492 | 0 | 805.598 | 0 | 189.5873 | 0 |  |  | 189.5873 | 1999-07-13 | 10 | 230.9381 | 0 | 46.1876 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.6726 | 0 | 48.1121 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.6726 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.8397 | 517.427 | 1999-07-13 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-13 | 11 | 868.8 | 390.8551 | 823.4005 | 25.59 | 30.59 | 30.59 | 1 | 1 | 0 | 66.89% | 0% | 7.5 | 0.66891 | 0 | 4.2599 | 0 | 823.4005 | 0 | 193.2894 | 0 |  |  | 193.2894 | 1999-07-13 | 11 | 236.0415 | 0 | 47.2083 | 0 | 55 | 0 | 55 | 295.0518 | 0 | 49.1753 | 0 | 55 | 0 | 55 | 295.0518 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.5101 | 523.7995 | 1999-07-13 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-13 | 12 | 793.387 | 356.9283 | 751.9282 | 25.66 | 30.66 | 30.66 | 1 | 1 | 0 | 61.09% | 0% | 7.5 | 0.61085 | 0 | 4.2403 | 0 | 751.9282 | 0 | 177.3284 | 0 |  |  | 177.3284 | 1999-07-13 | 12 | 215.5528 | 0 | 43.1106 | 0 | 46.0831 | 0 | 46.0831 | 269.4409 | 0 | 44.9068 | 0 | 52.0869 | 0 | 52.0869 | 269.4409 | 0 | 18.7513 | 0 | 18.7513 | 75 | 112.7892 | 482.0389 | 1999-07-13 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-13 | 13 | 819.658 | 368.7471 | 776.8264 | 25.97 | 30.97 | 30.97 | 1 | 1 | 0 | 63.11% | 0% | 7.5 | 0.63108 | 0 | 4.2017 | 0 | 776.8264 | 0 | 184.883 | 0 |  |  | 184.883 | 1999-07-13 | 13 | 222.6902 | 0 | 44.538 | 0 | 50.8142 | 0 | 50.8142 | 278.3628 | 0 | 46.3938 | 0 | 55 | 0 | 55 | 278.3628 | 0 | 20.6763 | 0 | 20.6763 | 75 | 116.524 | 502.8975 | 1999-07-13 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-13 | 14 | 838.31 | 377.1383 | 794.5037 | 26.65 | 31.65 | 31.65 | 1 | 1 | 0 | 64.54% | 0% | 7.5 | 0.64544 | 0 | 4.1132 | 0 | 794.5037 | 0 | 193.1572 | 0 |  |  | 193.1572 | 1999-07-13 | 14 | 227.7577 | 0 | 45.5515 | 0 | 54.3627 | 0 | 54.3627 | 284.6972 | 0 | 47.4495 | 0 | 55 | 0 | 55 | 284.6972 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 119.1756 | 518.6954 | 1999-07-13 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-13 | 15 | 823.632 | 370.5349 | 780.5927 | 27.68 | 32.68 | 32.68 | 1 | 1 | 0 | 63.41% | 0% | 7.5 | 0.63414 | 0 | 3.9774 | 0 | 780.5927 | 0 | 196.2561 | 0 |  |  | 196.2561 | 1999-07-13 | 15 | 223.7699 | 0 | 44.754 | 0 | 51.5568 | 0 | 51.5568 | 279.7124 | 0 | 46.6187 | 0 | 55 | 0 | 55 | 279.7124 | 0 | 20.9785 | 0 | 20.9785 | 75 | 117.0889 | 515.8804 | 1999-07-13 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-13 | 16 | 813.969 | 366.1878 | 771.4347 | 28.39 | 33.39 | 33.39 | 1 | 1 | 0 | 62.67% | 0% | 7.5 | 0.6267 | 0 | 3.8865 | 0 | 771.4347 | 0 | 198.4927 | 0 |  |  | 198.4927 | 1999-07-13 | 16 | 221.1446 | 0 | 44.2289 | 0 | 49.7634 | 0 | 49.7634 | 276.4308 | 0 | 46.0718 | 0 | 55 | 0 | 55 | 276.4308 | 0 | 20.2488 | 0 | 20.2488 | 75 | 115.7152 | 514.2201 | 1999-07-13 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-13 | 17 | 723.509 | 325.4917 | 685.7017 | 28.37 | 33.37 | 33.37 | 1 | 1 | 0 | 55.71% | 0% | 7.5 | 0.55705 | 0 | 3.8779 | 0 | 685.7017 | 0 | 176.8209 | 0 |  |  | 176.8209 | 1999-07-13 | 17 | 196.5678 | 0 | 39.3136 | 0 | 34.9477 | 0 | 34.9477 | 245.7098 | 0 | 40.9516 | 0 | 39.5007 | 0 | 39.5007 | 245.7098 | 0 | 14.2203 | 0 | 14.2203 | 75 | 102.8553 | 443.3448 | 1999-07-13 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-13 | 18 | 499.486 | 224.7084 | 473.3851 | 27.89 | 32.89 | 32.89 | 1 | 1 | 0 | 38.46% | 0% | 7.5 | 0.38457 | 0 | 3.9107 | 0 | 473.3851 | 0 | 121.0493 | 0 |  |  | 121.0493 | 1999-07-13 | 18 | 135.7037 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.6297 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.6297 | 0 | 4.6789 | 0 | 4.6789 | 75 | 71.0078 | 302.7948 | 1999-07-13 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-13 | 19 | 363.964 | 163.7399 | 344.9449 | 27.19 | 32.19 | 32.19 | 1 | 1 | 0 | 28.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9859 | 0 | 369.285 | 0 | 92.6468 | 0 |  |  | 92.6468 | 1999-07-13 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 257.3337 | 1999-07-13 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-13 | 20 | 358.544 | 161.3015 | 339.8081 | 26.49 | 31.49 | 31.49 | 1 | 1 | 0 | 27.61% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0767 | 0 | 369.285 | 0 | 90.5848 | 0 |  |  | 90.5848 | 1999-07-13 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.2716 | 1999-07-13 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-13 | 21 | 353.882 | 159.2042 | 335.3897 | 26.03 | 31.03 | 31.03 | 1 | 1 | 0 | 27.25% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1374 | 0 | 369.285 | 0 | 89.2548 | 0 |  |  | 89.2548 | 1999-07-13 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.9416 | 1999-07-13 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-13 | 22 | 349.223 | 157.1082 | 330.9742 | 25.79 | 30.79 | 30.79 | 1 | 1 | 0 | 26.89% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1695 | 0 | 369.285 | 0 | 88.5686 | 0 |  |  | 88.5686 | 1999-07-13 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.2555 | 1999-07-13 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-13 | 23 | 344.307 | 154.8966 | 326.3151 | 25.68 | 30.68 | 30.68 | 1 | 1 | 0 | 26.51% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1843 | 0 | 369.285 | 0 | 88.2559 | 0 |  |  | 88.2559 | 1999-07-13 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.9428 | 1999-07-13 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-14 | 0 | 339.473 | 152.7219 | 321.7337 | 25.6 | 30.6 | 30.6 | 1 | 1 | 0 | 26.14% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.195 | 0 | 369.285 | 0 | 88.0292 | 0 |  |  | 88.0292 | 1999-07-14 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.716 | 1999-07-14 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-14 | 1 | 334.827 | 150.6317 | 317.3305 | 25.52 | 30.52 | 30.52 | 1 | 1 | 0 | 25.78% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2058 | 0 | 369.285 | 0 | 87.803 | 0 |  |  | 87.803 | 1999-07-14 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.4899 | 1999-07-14 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-14 | 2 | 338.311 | 152.1991 | 320.6324 | 25.33 | 30.33 | 30.33 | 1 | 1 | 0 | 26.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2316 | 0 | 369.285 | 0 | 87.2682 | 0 |  |  | 87.2682 | 1999-07-14 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.9551 | 1999-07-14 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-14 | 3 | 347.609 | 156.3821 | 329.4445 | 24.98 | 29.98 | 29.98 | 1 | 1 | 0 | 26.76% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2795 | 0 | 369.285 | 0 | 86.2916 | 0 |  |  | 86.2916 | 1999-07-14 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.9784 | 1999-07-14 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-14 | 4 | 357.187 | 160.691 | 338.522 | 24.63 | 29.63 | 29.63 | 1 | 1 | 0 | 27.5% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3279 | 0 | 369.285 | 0 | 85.3259 | 0 |  |  | 85.3259 | 1999-07-14 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.0127 | 1999-07-14 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-14 | 5 | 377.227 | 169.7066 | 357.5148 | 24.5 | 29.5 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 29.04% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3461 | 0 | 369.285 | 0 | 84.9699 | 0 |  |  | 84.9699 | 1999-07-14 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.6568 | 1999-07-14 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-14 | 6 | 405.136 | 182.2623 | 383.9654 | 24.85 | 29.85 | 29.85 | 1 | 1 | 0 | 31.19% | 0% | 7.5 | 0.31193 | 0 | 4.2995 | 0 | 383.9654 | 0 | 89.3043 | 0 |  |  | 89.3043 | 1999-07-14 | 6 | 110.0701 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.5876 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.5948 | 256.1932 | 1999-07-14 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-14 | 7 | 514.021 | 231.2474 | 487.1606 | 25.57 | 30.57 | 30.57 | 1 | 1 | 0 | 39.58% | 0% | 7.5 | 0.39576 | 0 | 4.2155 | 0 | 487.1606 | 0 | 115.5643 | 0 |  |  | 115.5643 | 1999-07-14 | 7 | 139.6527 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 174.5659 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 174.5659 | 0 | 5.0994 | 0 | 5.0994 | 75 | 73.0741 | 299.7966 | 1999-07-14 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-14 | 8 | 846.307 | 380.736 | 802.0829 | 26.25 | 31.25 | 31.25 | 1 | 1 | 0 | 65.16% | 0% | 7.5 | 0.6516 | 0 | 4.1675 | 0 | 802.0829 | 0 | 192.4595 | 0 |  |  | 192.4595 | 1999-07-14 | 8 | 229.9304 | 0 | 45.9861 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.413 | 0 | 47.9022 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.413 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.3124 | 519.7719 | 1999-07-14 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-14 | 9 | 790.684 | 355.7123 | 749.3665 | 26.61 | 31.61 | 31.61 | 1 | 1 | 0 | 60.88% | 0% | 7.5 | 0.60877 | 0 | 4.1124 | 0 | 749.3665 | 0 | 182.2215 | 0 |  |  | 182.2215 | 1999-07-14 | 9 | 214.8184 | 0 | 42.9637 | 0 | 45.6137 | 0 | 45.6137 | 268.523 | 0 | 44.7538 | 0 | 51.5563 | 0 | 51.5563 | 268.523 | 0 | 18.5603 | 0 | 18.5603 | 75 | 112.405 | 485.3568 | 1999-07-14 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-14 | 10 | 717.439 | 322.7609 | 679.9489 | 26.71 | 31.71 | 31.71 | 1 | 1 | 0 | 55.24% | 0% | 7.5 | 0.55238 | 0 | 4.0898 | 0 | 679.9489 | 0 | 166.2555 | 0 |  |  | 166.2555 | 1999-07-14 | 10 | 194.9187 | 0 | 38.9837 | 0 | 34.0755 | 0 | 34.0755 | 243.6484 | 0 | 40.6081 | 0 | 38.5148 | 0 | 38.5148 | 243.6484 | 0 | 13.8653 | 0 | 13.8653 | 75 | 101.9923 | 429.7034 | 1999-07-14 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-14 | 11 | 690.393 | 310.5935 | 654.3162 | 26.71 | 31.71 | 31.71 | 1 | 1 | 0 | 53.16% | 0% | 7.5 | 0.53155 | 0 | 4.0863 | 0 | 654.3162 | 0 | 160.1238 | 0 |  |  | 160.1238 | 1999-07-14 | 11 | 187.5706 | 0 | 37.5141 | 0 | 30.3652 | 0 | 30.3652 | 234.4633 | 0 | 39.0772 | 0 | 34.3212 | 0 | 34.3212 | 234.4633 | 0 | 12.3556 | 0 | 12.3556 | 75 | 98.1474 | 410.3132 | 1999-07-14 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-14 | 12 | 681.879 | 306.7632 | 646.2471 | 26.77 | 31.77 | 31.77 | 1 | 1 | 0 | 52.5% | 0% | 7.5 | 0.525 | 0 | 4.0773 | 0 | 646.2471 | 0 | 158.4969 | 0 |  |  | 158.4969 | 1999-07-14 | 12 | 185.2575 | 0 | 37.0515 | 0 | 29.2556 | 0 | 29.2556 | 231.5719 | 0 | 38.5953 | 0 | 33.067 | 0 | 33.067 | 231.5719 | 0 | 11.9041 | 0 | 11.9041 | 75 | 96.9371 | 404.6606 | 1999-07-14 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-14 | 13 | 809.935 | 364.3729 | 767.6115 | 27.03 | 32.03 | 32.03 | 1 | 1 | 0 | 62.36% | 0% | 7.5 | 0.62359 | 0 | 4.0597 | 0 | 767.6115 | 0 | 189.0818 | 0 |  |  | 189.0818 | 1999-07-14 | 13 | 220.0486 | 0 | 44.0097 | 0 | 49.0272 | 0 | 49.0272 | 275.0608 | 0 | 45.8435 | 0 | 55 | 0 | 55 | 275.0608 | 0 | 19.9492 | 0 | 19.9492 | 75 | 115.1417 | 503.1999 | 1999-07-14 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-14 | 14 | 845.879 | 380.5434 | 801.6772 | 27.66 | 32.66 | 32.66 | 1 | 1 | 0 | 65.13% | 0% | 7.5 | 0.65127 | 0 | 3.9828 | 0 | 801.6772 | 0 | 201.287 | 0 |  |  | 201.287 | 1999-07-14 | 14 | 229.8141 | 0 | 45.9628 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.2677 | 0 | 47.8779 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.2677 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.2516 | 528.5386 | 1999-07-14 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-14 | 15 | 875.952 | 394.0726 | 830.1787 | 28.61 | 33.61 | 33.61 | 1 | 1 | 0 | 67.44% | 0% | 7.5 | 0.67442 | 0 | 3.8666 | 0 | 830.1787 | 0 | 214.7062 | 0 |  |  | 214.7062 | 1999-07-14 | 15 | 237.9846 | 0 | 47.5969 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.4807 | 0 | 49.5801 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.4807 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.5268 | 546.233 | 1999-07-14 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-14 | 16 | 896.572 | 403.3491 | 849.7212 | 29.08 | 34.08 | 34.08 | 1 | 1 | 0 | 69.03% | 0% | 7.5 | 0.6903 | 0 | 3.811 | 0 | 849.7212 | 0 | 222.9626 | 0 |  |  | 222.9626 | 1999-07-14 | 16 | 243.5868 | 0 | 48.7174 | 0 | 55 | 0 | 55 | 304.4834 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 304.4834 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 127.4582 | 557.4208 | 1999-07-14 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-14 | 17 | 816.373 | 367.2693 | 773.7131 | 28.78 | 33.78 | 33.78 | 1 | 1 | 0 | 62.85% | 0% | 7.5 | 0.62855 | 0 | 3.8383 | 0 | 773.7131 | 0 | 201.5759 | 0 |  |  | 201.5759 | 1999-07-14 | 17 | 221.7977 | 0 | 44.3595 | 0 | 50.2057 | 0 | 50.2057 | 277.2472 | 0 | 46.2079 | 0 | 55 | 0 | 55 | 277.2472 | 0 | 20.4287 | 0 | 20.4287 | 75 | 116.057 | 518.2673 | 1999-07-14 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-14 | 18 | 662.266 | 297.9397 | 627.659 | 28.19 | 33.19 | 33.19 | 1 | 1 | 0 | 50.99% | 0% | 7.5 | 0.5099 | 0 | 3.893 | 0 | 627.659 | 0 | 161.2289 | 0 |  |  | 161.2289 | 1999-07-14 | 18 | 179.9289 | 0 | 35.9858 | 0 | 26.803 | 0 | 26.803 | 224.9111 | 0 | 37.4852 | 0 | 30.295 | 0 | 30.295 | 224.9111 | 0 | 10.9062 | 0 | 10.9062 | 75 | 94.1488 | 398.382 | 1999-07-14 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-14 | 19 | 410.304 | 184.5873 | 388.8634 | 27.51 | 32.51 | 32.51 | 1 | 1 | 0 | 31.59% | 0% | 7.5 | 0.31591 | 0 | 3.9477 | 0 | 388.8634 | 0 | 98.5038 | 0 |  |  | 98.5038 | 1999-07-14 | 19 | 111.4742 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.3427 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.3295 | 266.1275 | 1999-07-14 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-14 | 20 | 366.062 | 164.6837 | 346.9333 | 26.94 | 31.94 | 31.94 | 1 | 1 | 0 | 28.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0181 | 0 | 369.285 | 0 | 91.905 | 0 |  |  | 91.905 | 1999-07-14 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.5919 | 1999-07-14 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-14 | 21 | 365.743 | 164.5402 | 346.6309 | 26.61 | 31.61 | 31.61 | 1 | 1 | 0 | 28.16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.061 | 0 | 369.285 | 0 | 90.935 | 0 |  |  | 90.935 | 1999-07-14 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.6218 | 1999-07-14 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-14 | 22 | 364.755 | 164.0957 | 345.6946 | 26.49 | 31.49 | 31.49 | 1 | 1 | 0 | 28.08% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0767 | 0 | 369.285 | 0 | 90.5848 | 0 |  |  | 90.5848 | 1999-07-14 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.2716 | 1999-07-14 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-14 | 23 | 362.18 | 162.9373 | 343.2541 | 26.5 | 31.5 | 31.5 | 1 | 1 | 0 | 27.89% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0754 | 0 | 369.285 | 0 | 90.6139 | 0 |  |  | 90.6139 | 1999-07-14 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.3008 | 1999-07-14 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-15 | 0 | 361.428 | 162.599 | 342.5414 | 26.58 | 31.58 | 31.58 | 1 | 1 | 0 | 27.83% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0649 | 0 | 369.285 | 0 | 90.8473 | 0 |  |  | 90.8473 | 1999-07-15 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.5342 | 1999-07-15 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-15 | 1 | 360.086 | 161.9952 | 341.2695 | 26.62 | 31.62 | 31.62 | 1 | 1 | 0 | 27.72% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0597 | 0 | 369.285 | 0 | 90.9642 | 0 |  |  | 90.9642 | 1999-07-15 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.6511 | 1999-07-15 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-15 | 2 | 358.953 | 161.4855 | 340.1958 | 26.56 | 31.56 | 31.56 | 1 | 1 | 0 | 27.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0675 | 0 | 369.285 | 0 | 90.7889 | 0 |  |  | 90.7889 | 1999-07-15 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.4758 | 1999-07-15 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-15 | 3 | 358.953 | 161.4855 | 340.1958 | 26.36 | 31.36 | 31.36 | 1 | 1 | 0 | 27.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0938 | 0 | 369.285 | 0 | 90.2069 | 0 |  |  | 90.2069 | 1999-07-15 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.8938 | 1999-07-15 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-15 | 4 | 358.953 | 161.4855 | 340.1958 | 26.12 | 31.12 | 31.12 | 1 | 1 | 0 | 27.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1255 | 0 | 369.285 | 0 | 89.5134 | 0 |  |  | 89.5134 | 1999-07-15 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.2003 | 1999-07-15 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-15 | 5 | 369.473 | 166.2182 | 350.166 | 26 | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 | 28.45% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1414 | 0 | 369.285 | 0 | 89.1687 | 0 |  |  | 89.1687 | 1999-07-15 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.8556 | 1999-07-15 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-15 | 6 | 389.907 | 175.4111 | 369.5322 | 26.27 | 31.27 | 31.27 | 1 | 1 | 0 | 30.02% | 0% | 7.5 | 0.3002 | 0 | 4.1057 | 0 | 369.5322 | 0 | 90.0057 | 0 |  |  | 90.0057 | 1999-07-15 | 6 | 105.9326 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.4157 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.4298 | 254.7297 | 1999-07-15 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-15 | 7 | 408.813 | 183.9165 | 387.4503 | 26.81 | 31.81 | 31.81 | 1 | 1 | 0 | 31.48% | 0% | 7.5 | 0.31476 | 0 | 4.0374 | 0 | 387.4503 | 0 | 95.9659 | 0 |  |  | 95.9659 | 1999-07-15 | 7 | 111.0691 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.8364 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.1175 | 263.3776 | 1999-07-15 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-15 | 8 | 474.465 | 213.452 | 449.6716 | 27.25 | 32.25 | 32.25 | 1 | 1 | 0 | 36.53% | 0% | 7.5 | 0.3653 | 0 | 3.9889 | 0 | 449.6716 | 0 | 112.7318 | 0 |  |  | 112.7318 | 1999-07-15 | 8 | 128.9059 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.1323 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.1323 | 0 | 4.0104 | 0 | 4.0104 | 75 | 67.4507 | 290.2518 | 1999-07-15 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-15 | 9 | 712.601 | 320.5844 | 675.3637 | 27.27 | 32.27 | 32.27 | 1 | 1 | 0 | 54.87% | 0% | 7.5 | 0.54865 | 0 | 4.0162 | 0 | 675.3637 | 0 | 168.1603 | 0 |  |  | 168.1603 | 1999-07-15 | 9 | 193.6043 | 0 | 38.7209 | 0 | 33.3907 | 0 | 33.3907 | 242.0053 | 0 | 40.3342 | 0 | 37.7409 | 0 | 37.7409 | 242.0053 | 0 | 13.5867 | 0 | 13.5867 | 75 | 101.3046 | 429.1833 | 1999-07-15 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-15 | 10 | 824.786 | 371.0541 | 781.6864 | 27 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 63.5% | 0% | 7.5 | 0.63503 | 0 | 4.0655 | 0 | 781.6864 | 0 | 192.2735 | 0 |  |  | 192.2735 | 1999-07-15 | 10 | 224.0834 | 0 | 44.8167 | 0 | 51.7739 | 0 | 51.7739 | 280.1043 | 0 | 46.6841 | 0 | 55 | 0 | 55 | 280.1043 | 0 | 21.0668 | 0 | 21.0668 | 75 | 117.253 | 512.3672 | 1999-07-15 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-15 | 11 | 861.919 | 387.7595 | 816.879 | 26.66 | 31.66 | 31.66 | 1 | 1 | 0 | 66.36% | 0% | 7.5 | 0.66362 | 0 | 4.115 | 0 | 816.879 | 0 | 198.5138 | 0 |  |  | 198.5138 | 1999-07-15 | 11 | 234.172 | 0 | 46.8344 | 0 | 55 | 0 | 55 | 292.715 | 0 | 48.7858 | 0 | 55 | 0 | 55 | 292.715 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.5319 | 528.0457 | 1999-07-15 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-15 | 12 | 885.824 | 398.5138 | 839.5349 | 26.46 | 31.46 | 31.46 | 1 | 1 | 0 | 68.2% | 0% | 7.5 | 0.68202 | 0 | 4.1446 | 0 | 839.5349 | 0 | 202.5597 | 0 |  |  | 202.5597 | 1999-07-15 | 12 | 240.6667 | 0 | 48.1333 | 0 | 55 | 0 | 55 | 300.8333 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 300.8333 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 125.9302 | 535.4899 | 1999-07-15 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-15 | 13 | 902.522 | 406.0259 | 855.3603 | 26.64 | 31.64 | 31.64 | 1 | 1 | 0 | 69.49% | 0% | 7.5 | 0.69488 | 0 | 4.1229 | 0 | 855.3603 | 0 | 207.4673 | 0 |  |  | 207.4673 | 1999-07-15 | 13 | 245.2033 | 0 | 49.0407 | 0 | 55 | 0 | 55 | 306.5041 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 306.5041 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.304 | 542.7713 | 1999-07-15 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-15 | 14 | 890.688 | 400.702 | 844.1447 | 27.48 | 32.48 | 32.48 | 1 | 1 | 0 | 68.58% | 0% | 7.5 | 0.68577 | 0 | 4.0115 | 0 | 844.1447 | 0 | 210.4307 | 0 |  |  | 210.4307 | 1999-07-15 | 14 | 241.9881 | 0 | 48.3976 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.4852 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.4852 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.6217 | 544.0524 | 1999-07-15 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-15 | 15 | 853.906 | 384.1546 | 809.2848 | 28.57 | 33.57 | 33.57 | 1 | 1 | 0 | 65.74% | 0% | 7.5 | 0.65745 | 0 | 3.8689 | 0 | 809.2848 | 0 | 209.1781 | 0 |  |  | 209.1781 | 1999-07-15 | 15 | 231.995 | 0 | 46.399 | 0 | 55 | 0 | 55 | 289.9937 | 0 | 48.3323 | 0 | 55 | 0 | 55 | 289.9937 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.3927 | 537.5708 | 1999-07-15 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-15 | 16 | 794.77 | 357.5505 | 753.2389 | 28.8 | 33.8 | 33.8 | 1 | 1 | 0 | 61.19% | 0% | 7.5 | 0.61192 | 0 | 3.8333 | 0 | 753.2389 | 0 | 196.5012 | 0 |  |  | 196.5012 | 1999-07-15 | 16 | 215.9285 | 0 | 43.1857 | 0 | 46.3245 | 0 | 46.3245 | 269.9106 | 0 | 44.9851 | 0 | 52.3597 | 0 | 52.3597 | 269.9106 | 0 | 18.8495 | 0 | 18.8495 | 75 | 112.9858 | 502.0208 | 1999-07-15 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-15 | 17 | 672.214 | 302.4151 | 637.0872 | 28.85 | 33.85 | 33.85 | 1 | 1 | 0 | 51.76% | 0% | 7.5 | 0.51756 | 0 | 3.8124 | 0 | 637.0872 | 0 | 167.1088 | 0 |  |  | 167.1088 | 1999-07-15 | 17 | 182.6317 | 0 | 36.5263 | 0 | 28.0291 | 0 | 28.0291 | 228.2896 | 0 | 38.0483 | 0 | 31.6808 | 0 | 31.6808 | 228.2896 | 0 | 11.4051 | 0 | 11.4051 | 75 | 95.5631 | 408.7868 | 1999-07-15 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-15 | 18 | 668.212 | 300.6147 | 633.2943 | 28.73 | 33.73 | 33.73 | 1 | 1 | 0 | 51.45% | 0% | 7.5 | 0.51448 | 0 | 3.8267 | 0 | 633.2943 | 0 | 165.4949 | 0 |  |  | 165.4949 | 1999-07-15 | 18 | 181.5444 | 0 | 36.3089 | 0 | 27.5315 | 0 | 27.5315 | 226.9305 | 0 | 37.8217 | 0 | 31.1183 | 0 | 31.1183 | 226.9305 | 0 | 11.2026 | 0 | 11.2026 | 75 | 94.9941 | 405.3414 | 1999-07-15 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-15 | 19 | 528.394 | 237.7135 | 500.7825 | 28.49 | 33.49 | 33.49 | 1 | 1 | 0 | 40.68% | 0% | 7.5 | 0.40683 | 0 | 3.8394 | 0 | 500.7825 | 0 | 130.4313 | 0 |  |  | 130.4313 | 1999-07-15 | 19 | 143.5577 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.4471 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.4471 | 0 | 5.5392 | 0 | 5.5392 | 75 | 75.1174 | 317.1467 | 1999-07-15 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-15 | 20 | 435.324 | 195.8432 | 412.576 | 28.22 | 33.22 | 33.22 | 1 | 1 | 0 | 33.52% | 0% | 7.5 | 0.33517 | 0 | 3.8616 | 0 | 412.576 | 0 | 106.84 | 0 |  |  | 106.84 | 1999-07-15 | 20 | 118.2718 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.8397 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.8864 | 278.0205 | 1999-07-15 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-15 | 21 | 394.633 | 177.5372 | 374.0113 | 28.01 | 33.01 | 33.01 | 1 | 1 | 0 | 30.38% | 0% | 7.5 | 0.30384 | 0 | 3.8828 | 0 | 374.0113 | 0 | 96.3245 | 0 |  |  | 96.3245 | 1999-07-15 | 21 | 107.2166 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.0207 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.1017 | 261.7203 | 1999-07-15 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-15 | 22 | 395.345 | 177.8575 | 374.6861 | 27.84 | 32.84 | 32.84 | 1 | 1 | 0 | 30.44% | 0% | 7.5 | 0.30439 | 0 | 3.9042 | 0 | 374.6861 | 0 | 95.9701 | 0 |  |  | 95.9701 | 1999-07-15 | 22 | 107.41 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.2625 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.2029 | 261.4671 | 1999-07-15 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-15 | 23 | 397.927 | 179.0191 | 377.1331 | 27.68 | 32.68 | 32.68 | 1 | 1 | 0 | 30.64% | 0% | 7.5 | 0.30638 | 0 | 3.9247 | 0 | 377.1331 | 0 | 96.0934 | 0 |  |  | 96.0934 | 1999-07-15 | 23 | 108.1115 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.1394 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.57 | 261.9575 | 1999-07-15 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-16 | 0 | 396.707 | 178.4702 | 375.9769 | 27.53 | 32.53 | 32.53 | 1 | 1 | 0 | 30.54% | 0% | 7.5 | 0.30544 | 0 | 3.9435 | 0 | 375.9769 | 0 | 95.3415 | 0 |  |  | 95.3415 | 1999-07-16 | 0 | 107.78 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.7251 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.3965 | 261.0321 | 1999-07-16 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-16 | 1 | 395.826 | 178.0739 | 375.1419 | 27.27 | 32.27 | 32.27 | 1 | 1 | 0 | 30.48% | 0% | 7.5 | 0.30476 | 0 | 3.9765 | 0 | 375.1419 | 0 | 94.3403 | 0 |  |  | 94.3403 | 1999-07-16 | 1 | 107.5407 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.4259 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.2713 | 259.9057 | 1999-07-16 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-16 | 2 | 390.386 | 175.6266 | 369.9862 | 26.89 | 31.89 | 31.89 | 1 | 1 | 0 | 30.06% | 0% | 7.5 | 0.30057 | 0 | 4.0247 | 0 | 369.9862 | 0 | 91.9295 | 0 |  |  | 91.9295 | 1999-07-16 | 2 | 106.0627 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.5784 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.4979 | 256.7215 | 1999-07-16 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-16 | 3 | 380.516 | 171.1863 | 360.632 | 26.37 | 31.37 | 31.37 | 1 | 1 | 0 | 29.3% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0924 | 0 | 369.285 | 0 | 90.2359 | 0 |  |  | 90.2359 | 1999-07-16 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.9228 | 1999-07-16 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-16 | 4 | 370.658 | 166.7513 | 351.2891 | 25.9 | 30.9 | 30.9 | 1 | 1 | 0 | 28.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1548 | 0 | 369.285 | 0 | 88.8824 | 0 |  |  | 88.8824 | 1999-07-16 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.5693 | 1999-07-16 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-16 | 5 | 375.728 | 169.0322 | 356.0942 | 25.69 | 30.69 | 30.69 | 1 | 1 | 0 | 28.93% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1829 | 0 | 369.285 | 0 | 88.2843 | 0 |  |  | 88.2843 | 1999-07-16 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.9711 | 1999-07-16 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-16 | 6 | 392.27 | 176.4741 | 371.7718 | 25.87 | 30.87 | 30.87 | 1 | 1 | 0 | 30.2% | 0% | 7.5 | 0.30202 | 0 | 4.1591 | 0 | 371.7718 | 0 | 89.3873 | 0 |  |  | 89.3873 | 1999-07-16 | 6 | 106.5746 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.2182 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.7658 | 254.4472 | 1999-07-16 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-16 | 7 | 408.281 | 183.6771 | 386.9461 | 26.32 | 31.32 | 31.32 | 1 | 1 | 0 | 31.43% | 0% | 7.5 | 0.31435 | 0 | 4.1014 | 0 | 386.9461 | 0 | 94.3444 | 0 |  |  | 94.3444 | 1999-07-16 | 7 | 110.9245 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.6557 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.0419 | 261.6804 | 1999-07-16 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-16 | 8 | 619.87 | 278.8666 | 587.4784 | 26.84 | 31.84 | 31.84 | 1 | 1 | 0 | 47.73% | 0% | 7.5 | 0.47726 | 0 | 4.0603 | 0 | 587.4784 | 0 | 144.6893 | 0 |  |  | 144.6893 | 1999-07-16 | 8 | 168.4105 | 0 | 33.6821 | 0 | 21.978 | 0 | 21.978 | 210.5131 | 0 | 35.0855 | 0 | 24.8413 | 0 | 24.8413 | 210.5131 | 0 | 8.9429 | 0 | 8.9429 | 75 | 88.1218 | 363.5733 | 1999-07-16 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-16 | 9 | 855.589 | 384.9117 | 810.8798 | 27.24 | 32.24 | 32.24 | 1 | 1 | 0 | 65.87% | 0% | 7.5 | 0.65874 | 0 | 4.0381 | 0 | 810.8798 | 0 | 200.8053 | 0 |  |  | 200.8053 | 1999-07-16 | 9 | 232.4522 | 0 | 46.4904 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.5653 | 0 | 48.4275 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.5653 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.632 | 529.4373 | 1999-07-16 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-16 | 10 | 896.257 | 403.2074 | 849.4227 | 27.51 | 32.51 | 32.51 | 1 | 1 | 0 | 69.01% | 0% | 7.5 | 0.69005 | 0 | 4.0083 | 0 | 849.4227 | 0 | 211.9137 | 0 |  |  | 211.9137 | 1999-07-16 | 10 | 243.5012 | 0 | 48.7002 | 0 | 55 | 0 | 55 | 304.3765 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 304.3765 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 127.4134 | 546.3271 | 1999-07-16 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-16 | 11 | 871.973 | 392.2826 | 826.4077 | 27.69 | 32.69 | 32.69 | 1 | 1 | 0 | 67.14% | 0% | 7.5 | 0.67136 | 0 | 3.9822 | 0 | 826.4077 | 0 | 207.5267 | 0 |  |  | 207.5267 | 1999-07-16 | 11 | 236.9035 | 0 | 47.3807 | 0 | 55 | 0 | 55 | 296.1294 | 0 | 49.3549 | 0 | 55 | 0 | 55 | 296.1294 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.9611 | 538.4879 | 1999-07-16 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-16 | 12 | 892.797 | 401.6508 | 846.1435 | 27.83 | 32.83 | 32.83 | 1 | 1 | 0 | 68.74% | 0% | 7.5 | 0.68739 | 0 | 3.9669 | 0 | 846.1435 | 0 | 213.3021 | 0 |  |  | 213.3021 | 1999-07-16 | 12 | 242.5611 | 0 | 48.5122 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.2014 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.2014 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.9215 | 547.2236 | 1999-07-16 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-16 | 13 | 936.083 | 421.1243 | 887.1676 | 28.01 | 33.01 | 33.01 | 1 | 1 | 0 | 72.07% | 0% | 7.5 | 0.72072 | 0 | 3.9493 | 0 | 887.1676 | 0 | 224.6366 | 0 |  |  | 224.6366 | 1999-07-16 | 13 | 254.3214 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.9017 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.9017 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 133.0751 | 564.7118 | 1999-07-16 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-16 | 14 | 944.838 | 425.063 | 895.4651 | 28.32 | 33.32 | 33.32 | 1 | 1 | 0 | 72.75% | 0% | 7.5 | 0.72746 | 0 | 3.9112 | 0 | 895.4651 | 0 | 228.9462 | 0 |  |  | 228.9462 | 1999-07-16 | 14 | 256.7 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 320.875 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 320.875 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 134.3198 | 570.2659 | 1999-07-16 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-16 | 15 | 984.428 | 442.8737 | 932.9863 | 28.72 | 33.72 | 33.72 | 1 | 1 | 0 | 75.79% | 0% | 7.5 | 0.75794 | 0 | 3.8661 | 0 | 932.9863 | 0 | 241.3273 | 0 |  |  | 241.3273 | 1999-07-16 | 15 | 267.4561 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 334.3201 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 334.3201 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 139.9479 | 588.2752 | 1999-07-16 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-16 | 16 | 975.545 | 438.8775 | 924.5675 | 28.76 | 33.76 | 33.76 | 1 | 1 | 0 | 75.11% | 0% | 7.5 | 0.7511 | 0 | 3.86 | 0 | 924.5675 | 0 | 239.5242 | 0 |  |  | 239.5242 | 1999-07-16 | 16 | 265.0427 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 331.3033 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 331.3033 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.6851 | 585.2093 | 1999-07-16 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-16 | 17 | 915.794 | 411.9967 | 867.9388 | 28.5 | 33.5 | 33.5 | 1 | 1 | 0 | 70.51% | 0% | 7.5 | 0.7051 | 0 | 3.8851 | 0 | 867.9388 | 0 | 223.4 | 0 |  |  | 223.4 | 1999-07-16 | 17 | 248.8091 | 0 | 49.7618 | 0 | 55 | 0 | 55 | 311.0114 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 311.0114 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.1908 | 560.5908 | 1999-07-16 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-16 | 18 | 816.718 | 367.4245 | 774.04 | 28.04 | 33.04 | 33.04 | 1 | 1 | 0 | 62.88% | 0% | 7.5 | 0.62882 | 0 | 3.9308 | 0 | 774.04 | 0 | 196.9172 | 0 |  |  | 196.9172 | 1999-07-16 | 18 | 221.8915 | 0 | 44.3783 | 0 | 50.2693 | 0 | 50.2693 | 277.3643 | 0 | 46.2274 | 0 | 55 | 0 | 55 | 277.3643 | 0 | 20.4546 | 0 | 20.4546 | 75 | 116.106 | 513.7471 | 1999-07-16 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-16 | 19 | 614.045 | 276.2461 | 581.9578 | 27.49 | 32.49 | 32.49 | 1 | 1 | 0 | 47.28% | 0% | 7.5 | 0.47277 | 0 | 3.9756 | 0 | 581.9578 | 0 | 146.3836 | 0 |  |  | 146.3836 | 1999-07-16 | 19 | 166.8279 | 0 | 33.3656 | 0 | 21.3642 | 0 | 21.3642 | 208.5349 | 0 | 34.7558 | 0 | 24.1476 | 0 | 24.1476 | 208.5349 | 0 | 8.6931 | 0 | 8.6931 | 75 | 87.2937 | 362.8822 | 1999-07-16 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-16 | 20 | 480.492 | 216.1634 | 455.3837 | 27.03 | 32.03 | 32.03 | 1 | 1 | 0 | 36.99% | 0% | 7.5 | 0.36994 | 0 | 4.0179 | 0 | 455.3837 | 0 | 113.3376 | 0 |  |  | 113.3376 | 1999-07-16 | 20 | 130.5433 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.1792 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.1792 | 0 | 4.1652 | 0 | 4.1652 | 75 | 68.3076 | 291.8692 | 1999-07-16 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-16 | 21 | 421.195 | 189.4869 | 399.1853 | 26.78 | 31.78 | 31.78 | 1 | 1 | 0 | 32.43% | 0% | 7.5 | 0.32429 | 0 | 4.0428 | 0 | 399.1853 | 0 | 98.7388 | 0 |  |  | 98.7388 | 1999-07-16 | 21 | 114.4331 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.0414 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.8778 | 267.9107 | 1999-07-16 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-16 | 22 | 416.133 | 187.2096 | 394.3878 | 26.72 | 31.72 | 31.72 | 1 | 1 | 0 | 32.04% | 0% | 7.5 | 0.32039 | 0 | 4.05 | 0 | 394.3878 | 0 | 97.3796 | 0 |  |  | 97.3796 | 1999-07-16 | 22 | 113.0578 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.3223 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.1582 | 265.8319 | 1999-07-16 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-16 | 23 | 412.322 | 185.4951 | 390.7759 | 26.76 | 31.76 | 31.76 | 1 | 1 | 0 | 31.75% | 0% | 7.5 | 0.31746 | 0 | 4.0443 | 0 | 390.7759 | 0 | 96.6235 | 0 |  |  | 96.6235 | 1999-07-16 | 23 | 112.0224 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.028 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.6164 | 264.534 | 1999-07-16 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-17 | 0 | 410.256 | 184.5657 | 388.8179 | 26.83 | 31.83 | 31.83 | 1 | 1 | 0 | 31.59% | 0% | 7.5 | 0.31587 | 0 | 4.035 | 0 | 388.8179 | 0 | 96.3622 | 0 |  |  | 96.3622 | 1999-07-17 | 0 | 111.4611 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.3264 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.3227 | 263.979 | 1999-07-17 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-17 | 1 | 407.006 | 183.1036 | 385.7377 | 26.83 | 31.83 | 31.83 | 1 | 1 | 0 | 31.34% | 0% | 7.5 | 0.31337 | 0 | 4.0345 | 0 | 385.7377 | 0 | 95.6086 | 0 |  |  | 95.6086 | 1999-07-17 | 1 | 110.5781 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.2227 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.8607 | 262.7634 | 1999-07-17 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-17 | 2 | 397.766 | 178.9467 | 376.9806 | 26.66 | 31.66 | 31.66 | 1 | 1 | 0 | 30.63% | 0% | 7.5 | 0.30625 | 0 | 4.0555 | 0 | 376.9806 | 0 | 92.9557 | 0 |  |  | 92.9557 | 1999-07-17 | 2 | 108.0678 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.0847 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.5471 | 258.7969 | 1999-07-17 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-17 | 3 | 384.557 | 173.0042 | 364.4618 | 26.29 | 31.29 | 31.29 | 1 | 1 | 0 | 29.61% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.103 | 0 | 369.285 | 0 | 90.0041 | 0 |  |  | 90.0041 | 1999-07-17 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.6909 | 1999-07-17 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-17 | 4 | 372.071 | 167.387 | 352.6283 | 25.9 | 30.9 | 30.9 | 1 | 1 | 0 | 28.65% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1548 | 0 | 369.285 | 0 | 88.8824 | 0 |  |  | 88.8824 | 1999-07-17 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.5693 | 1999-07-17 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-17 | 5 | 376.658 | 169.4506 | 356.9756 | 25.73 | 30.73 | 30.73 | 1 | 1 | 0 | 29% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1775 | 0 | 369.285 | 0 | 88.3979 | 0 |  |  | 88.3979 | 1999-07-17 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.0848 | 1999-07-17 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-17 | 6 | 392.943 | 176.7769 | 372.4096 | 25.98 | 30.98 | 30.98 | 1 | 1 | 0 | 30.25% | 0% | 7.5 | 0.30254 | 0 | 4.1445 | 0 | 372.4096 | 0 | 89.8561 | 0 |  |  | 89.8561 | 1999-07-17 | 6 | 106.7574 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.4468 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.8614 | 255.0116 | 1999-07-17 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-17 | 7 | 485.746 | 218.527 | 460.3631 | 26.48 | 31.48 | 31.48 | 1 | 1 | 0 | 37.4% | 0% | 7.5 | 0.37399 | 0 | 4.0903 | 0 | 460.3631 | 0 | 112.5499 | 0 |  |  | 112.5499 | 1999-07-17 | 7 | 131.9708 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.9635 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.9635 | 0 | 4.3033 | 0 | 4.3033 | 75 | 69.0545 | 291.9665 | 1999-07-17 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-17 | 8 | 888.232 | 399.5971 | 841.817 | 26.85 | 31.85 | 31.85 | 1 | 1 | 0 | 68.39% | 0% | 7.5 | 0.68388 | 0 | 4.0933 | 0 | 841.817 | 0 | 205.6579 | 0 |  |  | 205.6579 | 1999-07-17 | 8 | 241.3209 | 0 | 48.2642 | 0 | 55 | 0 | 55 | 301.6511 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 301.6511 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.2726 | 538.9305 | 1999-07-17 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-17 | 9 | 962.673 | 433.0866 | 912.3681 | 26.81 | 31.81 | 31.81 | 1 | 1 | 0 | 74.12% | 0% | 7.5 | 0.74119 | 0 | 4.1081 | 0 | 912.3681 | 0 | 222.088 | 0 |  |  | 222.088 | 1999-07-17 | 9 | 261.5455 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 326.9319 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 326.9319 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 136.8552 | 565.9432 | 1999-07-17 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-17 | 10 | 947.483 | 426.2529 | 897.9719 | 26.51 | 31.51 | 31.51 | 1 | 1 | 0 | 72.95% | 0% | 7.5 | 0.72949 | 0 | 4.146 | 0 | 897.9719 | 0 | 216.5884 | 0 |  |  | 216.5884 | 1999-07-17 | 10 | 257.4186 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 321.7732 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 321.7732 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 134.6958 | 558.2842 | 1999-07-17 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-17 | 11 | 944.628 | 424.9685 | 895.266 | 26.19 | 31.19 | 31.19 | 1 | 1 | 0 | 72.73% | 0% | 7.5 | 0.7273 | 0 | 4.1885 | 0 | 895.266 | 0 | 213.7444 | 0 |  |  | 213.7444 | 1999-07-17 | 11 | 256.6429 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 320.8037 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 320.8037 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 134.2899 | 555.0343 | 1999-07-17 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-17 | 12 | 940.075 | 422.9202 | 890.951 | 26.09 | 31.09 | 31.09 | 1 | 1 | 0 | 72.38% | 0% | 7.5 | 0.72379 | 0 | 4.2014 | 0 | 890.951 | 0 | 212.0616 | 0 |  |  | 212.0616 | 1999-07-17 | 12 | 255.4059 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 319.2574 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 319.2574 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 133.6426 | 552.7043 | 1999-07-17 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-17 | 13 | 934.581 | 420.4486 | 885.7441 | 26.47 | 31.47 | 31.47 | 1 | 1 | 0 | 71.96% | 0% | 7.5 | 0.71956 | 0 | 4.1496 | 0 | 885.7441 | 0 | 213.4509 | 0 |  |  | 213.4509 | 1999-07-17 | 13 | 253.9133 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.3916 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.3916 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.8616 | 553.3125 | 1999-07-17 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-17 | 14 | 930.76 | 418.7296 | 882.1227 | 27.61 | 32.61 | 32.61 | 1 | 1 | 0 | 71.66% | 0% | 7.5 | 0.71662 | 0 | 3.9998 | 0 | 882.1227 | 0 | 220.5416 | 0 |  |  | 220.5416 | 1999-07-17 | 14 | 252.8752 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 316.094 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 316.094 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.3184 | 559.86 | 1999-07-17 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-17 | 15 | 911.689 | 410.15 | 864.0483 | 28.88 | 33.88 | 33.88 | 1 | 1 | 0 | 70.19% | 0% | 7.5 | 0.70194 | 0 | 3.8375 | 0 | 864.0483 | 0 | 225.1617 | 0 |  |  | 225.1617 | 1999-07-17 | 15 | 247.6938 | 0 | 49.5388 | 0 | 55 | 0 | 55 | 309.6173 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 309.6173 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.6072 | 561.769 | 1999-07-17 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-17 | 16 | 892.122 | 401.3472 | 845.5038 | 28.88 | 33.88 | 33.88 | 1 | 1 | 0 | 68.69% | 0% | 7.5 | 0.68687 | 0 | 3.8351 | 0 | 845.5038 | 0 | 220.4645 | 0 |  |  | 220.4645 | 1999-07-17 | 16 | 242.3777 | 0 | 48.4755 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.9722 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.9722 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.8256 | 554.2901 | 1999-07-17 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-17 | 17 | 849.194 | 382.0348 | 804.819 | 28.71 | 33.71 | 33.71 | 1 | 1 | 0 | 65.38% | 0% | 7.5 | 0.65382 | 0 | 3.8509 | 0 | 804.819 | 0 | 208.9933 | 0 |  |  | 208.9933 | 1999-07-17 | 17 | 230.7148 | 0 | 46.143 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.3935 | 0 | 48.0656 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.3935 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.7228 | 536.7161 | 1999-07-17 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-17 | 18 | 715.645 | 321.9538 | 678.2487 | 28.41 | 33.41 | 33.41 | 1 | 1 | 0 | 55.1% | 0% | 7.5 | 0.551 | 0 | 3.872 | 0 | 678.2487 | 0 | 175.1673 | 0 |  |  | 175.1673 | 1999-07-17 | 18 | 194.4313 | 0 | 38.8863 | 0 | 33.8205 | 0 | 33.8205 | 243.0391 | 0 | 40.5065 | 0 | 38.2266 | 0 | 38.2266 | 243.0391 | 0 | 13.7616 | 0 | 13.7616 | 75 | 101.7373 | 437.7133 | 1999-07-17 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-17 | 19 | 523.834 | 235.662 | 496.4608 | 28.06 | 33.06 | 33.06 | 1 | 1 | 0 | 40.33% | 0% | 7.5 | 0.40332 | 0 | 3.8923 | 0 | 496.4608 | 0 | 127.5483 | 0 |  |  | 127.5483 | 1999-07-17 | 19 | 142.3188 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.8985 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.8985 | 0 | 5.3971 | 0 | 5.3971 | 75 | 74.4691 | 313.4733 | 1999-07-17 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-17 | 20 | 421.812 | 189.7645 | 399.77 | 27.74 | 32.74 | 32.74 | 1 | 1 | 0 | 32.48% | 0% | 7.5 | 0.32477 | 0 | 3.92 | 0 | 399.77 | 0 | 101.9815 | 0 |  |  | 101.9815 | 1999-07-17 | 20 | 114.6007 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.2509 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.9655 | 271.2411 | 1999-07-17 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-17 | 21 | 377.117 | 169.6571 | 357.4106 | 27.52 | 32.52 | 32.52 | 1 | 1 | 0 | 29.04% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9439 | 0 | 369.285 | 0 | 93.6351 | 0 |  |  | 93.6351 | 1999-07-17 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 258.322 | 1999-07-17 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-17 | 22 | 430.91 | 193.8575 | 408.3926 | 27.38 | 32.38 | 32.38 | 1 | 1 | 0 | 33.18% | 0% | 7.5 | 0.33177 | 0 | 3.9668 | 0 | 408.3926 | 0 | 102.9527 | 0 |  |  | 102.9527 | 1999-07-17 | 22 | 117.0725 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.3407 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.2589 | 273.5057 | 1999-07-17 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-17 | 23 | 408.686 | 183.8594 | 387.3299 | 27.3 | 32.3 | 32.3 | 1 | 1 | 0 | 31.47% | 0% | 7.5 | 0.31466 | 0 | 3.9742 | 0 | 387.3299 | 0 | 97.46 | 0 |  |  | 97.46 | 1999-07-17 | 23 | 111.0346 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.7932 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.0995 | 264.8536 | 1999-07-17 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-18 | 0 | 385.98 | 173.6444 | 365.8104 | 27.2 | 32.2 | 32.2 | 1 | 1 | 0 | 29.72% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9847 | 0 | 369.285 | 0 | 92.6766 | 0 |  |  | 92.6766 | 1999-07-18 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 257.3635 | 1999-07-18 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-18 | 1 | 377.565 | 169.8587 | 357.8352 | 27.05 | 32.05 | 32.05 | 1 | 1 | 0 | 29.07% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0039 | 0 | 369.285 | 0 | 92.2307 | 0 |  |  | 92.2307 | 1999-07-18 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.9175 | 1999-07-18 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-18 | 2 | 382.56 | 172.1058 | 362.5692 | 26.79 | 31.79 | 31.79 | 1 | 1 | 0 | 29.45% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0375 | 0 | 369.285 | 0 | 91.4628 | 0 |  |  | 91.4628 | 1999-07-18 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.1497 | 1999-07-18 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-18 | 3 | 390.807 | 175.816 | 370.3852 | 26.41 | 31.41 | 31.41 | 1 | 1 | 0 | 30.09% | 0% | 7.5 | 0.30089 | 0 | 4.0873 | 0 | 370.3852 | 0 | 90.6179 | 0 |  |  | 90.6179 | 1999-07-18 | 3 | 106.1771 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.7214 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.5578 | 255.4698 | 1999-07-18 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-18 | 4 | 397.177 | 178.6817 | 376.4223 | 26.05 | 31.05 | 31.05 | 1 | 1 | 0 | 30.58% | 0% | 7.5 | 0.3058 | 0 | 4.1357 | 0 | 376.4223 | 0 | 91.0168 | 0 |  |  | 91.0168 | 1999-07-18 | 4 | 107.9077 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.8847 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.4634 | 256.7743 | 1999-07-18 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-18 | 5 | 402.597 | 181.12 | 381.5591 | 25.95 | 30.95 | 30.95 | 1 | 1 | 0 | 31% | 0% | 7.5 | 0.30997 | 0 | 4.1498 | 0 | 381.5591 | 0 | 91.9471 | 0 |  |  | 91.9471 | 1999-07-18 | 5 | 109.3803 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.7253 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.2339 | 258.4751 | 1999-07-18 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-18 | 6 | 409.606 | 184.2732 | 388.2019 | 26.32 | 31.32 | 31.32 | 1 | 1 | 0 | 31.54% | 0% | 7.5 | 0.31537 | 0 | 4.1016 | 0 | 388.2019 | 0 | 94.6466 | 0 |  |  | 94.6466 | 1999-07-18 | 6 | 111.2845 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.1057 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.2303 | 262.171 | 1999-07-18 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-18 | 7 | 550.14 | 247.4966 | 521.3922 | 27 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 42.36% | 0% | 7.5 | 0.42357 | 0 | 4.0306 | 0 | 521.3922 | 0 | 129.358 | 0 |  |  | 129.358 | 1999-07-18 | 7 | 149.4658 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 186.8322 | 0 | 31.1387 | 0 | 17.3657 | 0 | 17.3657 | 186.8322 | 0 | 6.2517 | 0 | 6.2517 | 75 | 78.2088 | 321.7136 | 1999-07-18 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-18 | 8 | 858.871 | 386.3882 | 813.9903 | 27.61 | 32.61 | 32.61 | 1 | 1 | 0 | 66.13% | 0% | 7.5 | 0.66127 | 0 | 3.9908 | 0 | 813.9903 | 0 | 203.9672 | 0 |  |  | 203.9672 | 1999-07-18 | 8 | 233.3439 | 0 | 46.6688 | 0 | 55 | 0 | 55 | 291.6799 | 0 | 48.6133 | 0 | 55 | 0 | 55 | 291.6799 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.0985 | 533.0657 | 1999-07-18 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-18 | 9 | 907.746 | 408.3761 | 860.3113 | 27.86 | 32.86 | 32.86 | 1 | 1 | 0 | 69.89% | 0% | 7.5 | 0.6989 | 0 | 3.9649 | 0 | 860.3113 | 0 | 216.9811 | 0 |  |  | 216.9811 | 1999-07-18 | 9 | 246.6226 | 0 | 49.3245 | 0 | 55 | 0 | 55 | 308.2782 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 308.2782 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.0467 | 553.0278 | 1999-07-18 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-18 | 10 | 931.165 | 418.9118 | 882.5066 | 27.81 | 32.81 | 32.81 | 1 | 1 | 0 | 71.69% | 0% | 7.5 | 0.71693 | 0 | 3.9742 | 0 | 882.5066 | 0 | 222.0583 | 0 |  |  | 222.0583 | 1999-07-18 | 10 | 252.9852 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 316.2315 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 316.2315 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.376 | 561.4342 | 1999-07-18 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-18 | 11 | 956.879 | 430.48 | 906.8769 | 27.62 | 32.62 | 32.62 | 1 | 1 | 0 | 73.67% | 0% | 7.5 | 0.73673 | 0 | 4.0018 | 0 | 906.8769 | 0 | 226.6176 | 0 |  |  | 226.6176 | 1999-07-18 | 11 | 259.9714 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 324.9642 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 324.9642 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 136.0315 | 569.6491 | 1999-07-18 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-18 | 12 | 908.739 | 408.8228 | 861.2524 | 27.49 | 32.49 | 32.49 | 1 | 1 | 0 | 69.97% | 0% | 7.5 | 0.69966 | 0 | 4.0125 | 0 | 861.2524 | 0 | 214.6428 | 0 |  |  | 214.6428 | 1999-07-18 | 12 | 246.8924 | 0 | 49.3785 | 0 | 55 | 0 | 55 | 308.6155 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 308.6155 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.1879 | 550.8306 | 1999-07-18 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-18 | 13 | 937.167 | 421.612 | 888.1949 | 27.59 | 32.59 | 32.59 | 1 | 1 | 0 | 72.16% | 0% | 7.5 | 0.72155 | 0 | 4.0032 | 0 | 888.1949 | 0 | 221.8724 | 0 |  |  | 221.8724 | 1999-07-18 | 13 | 254.6159 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 318.2698 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 318.2698 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 133.2292 | 562.1016 | 1999-07-18 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-18 | 14 | 937.732 | 421.8662 | 888.7304 | 28.12 | 33.12 | 33.12 | 1 | 1 | 0 | 72.2% | 0% | 7.5 | 0.72199 | 0 | 3.9356 | 0 | 888.7304 | 0 | 225.818 | 0 |  |  | 225.818 | 1999-07-18 | 14 | 254.7694 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 318.4617 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 318.4617 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 133.3096 | 566.1276 | 1999-07-18 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-18 | 15 | 917.057 | 412.5649 | 869.1358 | 28.8 | 33.8 | 33.8 | 1 | 1 | 0 | 70.61% | 0% | 7.5 | 0.70607 | 0 | 3.848 | 0 | 869.1358 | 0 | 225.8676 | 0 |  |  | 225.8676 | 1999-07-18 | 15 | 249.1523 | 0 | 49.8305 | 0 | 55 | 0 | 55 | 311.4403 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 311.4403 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.3704 | 563.238 | 1999-07-18 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-18 | 16 | 877.854 | 394.9283 | 831.9813 | 28.78 | 33.78 | 33.78 | 1 | 1 | 0 | 67.59% | 0% | 7.5 | 0.67589 | 0 | 3.8457 | 0 | 831.9813 | 0 | 216.3389 | 0 |  |  | 216.3389 | 1999-07-18 | 16 | 238.5013 | 0 | 47.7003 | 0 | 55 | 0 | 55 | 298.1266 | 0 | 49.6878 | 0 | 55 | 0 | 55 | 298.1266 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.7972 | 548.1361 | 1999-07-18 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-18 | 17 | 783.248 | 352.367 | 742.319 | 28.64 | 33.64 | 33.64 | 1 | 1 | 0 | 60.3% | 0% | 7.5 | 0.60305 | 0 | 3.8516 | 0 | 742.319 | 0 | 192.7284 | 0 |  |  | 192.7284 | 1999-07-18 | 17 | 212.7981 | 0 | 42.5596 | 0 | 44.3389 | 0 | 44.3389 | 265.9977 | 0 | 44.3329 | 0 | 50.1154 | 0 | 50.1154 | 265.9977 | 0 | 18.0415 | 0 | 18.0415 | 75 | 111.3479 | 491.572 | 1999-07-18 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-18 | 18 | 603.384 | 271.4499 | 571.8539 | 28.43 | 33.43 | 33.43 | 1 | 1 | 0 | 46.46% | 0% | 7.5 | 0.46456 | 0 | 3.8559 | 0 | 571.8539 | 0 | 148.3058 | 0 |  |  | 148.3058 | 1999-07-18 | 18 | 163.9315 | 0 | 32.7863 | 0 | 20.2707 | 0 | 20.2707 | 204.9143 | 0 | 34.1524 | 0 | 22.9115 | 0 | 22.9115 | 204.9143 | 0 | 8.2482 | 0 | 8.2482 | 75 | 85.7781 | 360.5142 | 1999-07-18 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-18 | 19 | 418.504 | 188.2763 | 396.6349 | 28.17 | 33.17 | 33.17 | 1 | 1 | 0 | 32.22% | 0% | 7.5 | 0.32222 | 0 | 3.8658 | 0 | 396.6349 | 0 | 102.6011 | 0 |  |  | 102.6011 | 1999-07-18 | 19 | 113.702 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.1275 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.4952 | 271.3904 | 1999-07-18 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-18 | 20 | 371.425 | 167.0964 | 352.016 | 27.94 | 32.94 | 32.94 | 1 | 1 | 0 | 28.6% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.891 | 0 | 369.285 | 0 | 94.9083 | 0 |  |  | 94.9083 | 1999-07-18 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 259.5951 | 1999-07-18 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-18 | 21 | 361.108 | 162.455 | 342.2381 | 27.77 | 32.77 | 32.77 | 1 | 1 | 0 | 27.8% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9123 | 0 | 369.285 | 0 | 94.3909 | 0 |  |  | 94.3909 | 1999-07-18 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 259.0777 | 1999-07-18 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-18 | 22 | 350.339 | 157.6102 | 332.0319 | 27.67 | 32.67 | 32.67 | 1 | 1 | 0 | 26.97% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9249 | 0 | 369.285 | 0 | 94.0878 | 0 |  |  | 94.0878 | 1999-07-18 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 258.7747 | 1999-07-18 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-18 | 23 | 341.206 | 153.5015 | 323.3761 | 27.59 | 32.59 | 32.59 | 1 | 1 | 0 | 26.27% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.935 | 0 | 369.285 | 0 | 93.8461 | 0 |  |  | 93.8461 | 1999-07-18 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 258.533 | 1999-07-18 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-19 | 0 | 330.45 | 148.6626 | 313.1822 | 27.52 | 32.52 | 32.52 | 1 | 1 | 0 | 25.44% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9439 | 0 | 369.285 | 0 | 93.6351 | 0 |  |  | 93.6351 | 1999-07-19 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 258.322 | 1999-07-19 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-19 | 1 | 320.912 | 144.3716 | 304.1426 | 27.38 | 32.38 | 32.38 | 1 | 1 | 0 | 24.71% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9617 | 0 | 369.285 | 0 | 93.2146 | 0 |  |  | 93.2146 | 1999-07-19 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 257.9014 | 1999-07-19 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-19 | 2 | 318.101 | 143.107 | 301.4785 | 27.15 | 32.15 | 32.15 | 1 | 1 | 0 | 24.49% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9911 | 0 | 369.285 | 0 | 92.5277 | 0 |  |  | 92.5277 | 1999-07-19 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 257.2146 | 1999-07-19 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-19 | 3 | 318.101 | 143.107 | 301.4785 | 26.82 | 31.82 | 31.82 | 1 | 1 | 0 | 24.49% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0336 | 0 | 369.285 | 0 | 91.5511 | 0 |  |  | 91.5511 | 1999-07-19 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.238 | 1999-07-19 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-19 | 4 | 318.101 | 143.107 | 301.4785 | 26.49 | 31.49 | 31.49 | 1 | 1 | 0 | 24.49% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0767 | 0 | 369.285 | 0 | 90.5848 | 0 |  |  | 90.5848 | 1999-07-19 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.2716 | 1999-07-19 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-19 | 5 | 322.62 | 145.14 | 305.7613 | 26.31 | 31.31 | 31.31 | 1 | 1 | 0 | 24.84% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1003 | 0 | 369.285 | 0 | 90.062 | 0 |  |  | 90.062 | 1999-07-19 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.7488 | 1999-07-19 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-19 | 6 | 330.617 | 148.7377 | 313.3405 | 26.37 | 31.37 | 31.37 | 1 | 1 | 0 | 25.46% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0924 | 0 | 369.285 | 0 | 90.2359 | 0 |  |  | 90.2359 | 1999-07-19 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.9228 | 1999-07-19 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-19 | 7 | 379.171 | 170.5812 | 359.3573 | 26.6 | 31.6 | 31.6 | 1 | 1 | 0 | 29.19% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0623 | 0 | 369.285 | 0 | 90.9057 | 0 |  |  | 90.9057 | 1999-07-19 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.5926 | 1999-07-19 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-19 | 8 | 675.859 | 304.0549 | 640.5417 | 26.94 | 31.94 | 31.94 | 1 | 1 | 0 | 52.04% | 0% | 7.5 | 0.52036 | 0 | 4.0544 | 0 | 640.5417 | 0 | 157.9885 | 0 |  |  | 157.9885 | 1999-07-19 | 8 | 183.622 | 0 | 36.7244 | 0 | 28.4875 | 0 | 28.4875 | 229.5274 | 0 | 38.2546 | 0 | 32.1989 | 0 | 32.1989 | 229.5274 | 0 | 11.5916 | 0 | 11.5916 | 75 | 96.0813 | 401.3478 | 1999-07-19 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-19 | 9 | 769.52 | 346.1911 | 729.3084 | 27.3 | 32.3 | 32.3 | 1 | 1 | 0 | 59.25% | 0% | 7.5 | 0.59248 | 0 | 4.0195 | 0 | 729.3084 | 0 | 181.4431 | 0 |  |  | 181.4431 | 1999-07-19 | 9 | 209.0684 | 0 | 41.8137 | 0 | 42.0481 | 0 | 42.0481 | 261.3355 | 0 | 43.5559 | 0 | 47.5262 | 0 | 47.5262 | 261.3355 | 0 | 17.1094 | 0 | 17.1094 | 75 | 109.3963 | 472.5231 | 1999-07-19 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-19 | 10 | 824.1 | 370.7455 | 781.0363 | 27.61 | 32.61 | 32.61 | 1 | 1 | 0 | 63.45% | 0% | 7.5 | 0.6345 | 0 | 3.9864 | 0 | 781.0363 | 0 | 195.9232 | 0 |  |  | 195.9232 | 1999-07-19 | 10 | 223.8971 | 0 | 44.7794 | 0 | 51.6448 | 0 | 51.6448 | 279.8713 | 0 | 46.6452 | 0 | 55 | 0 | 55 | 279.8713 | 0 | 21.0143 | 0 | 21.0143 | 75 | 117.1554 | 515.7378 | 1999-07-19 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-19 | 11 | 839.167 | 377.5238 | 795.316 | 27.84 | 32.84 | 32.84 | 1 | 1 | 0 | 64.61% | 0% | 7.5 | 0.6461 | 0 | 3.9589 | 0 | 795.316 | 0 | 200.8913 | 0 |  |  | 200.8913 | 1999-07-19 | 11 | 227.9906 | 0 | 45.5981 | 0 | 54.5295 | 0 | 54.5295 | 284.9882 | 0 | 47.498 | 0 | 55 | 0 | 55 | 284.9882 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 119.2974 | 526.7182 | 1999-07-19 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-19 | 12 | 803.241 | 361.3615 | 761.2673 | 27.96 | 32.96 | 32.96 | 1 | 1 | 0 | 61.84% | 0% | 7.5 | 0.61844 | 0 | 3.9392 | 0 | 761.2673 | 0 | 193.2519 | 0 |  |  | 193.2519 | 1999-07-19 | 12 | 218.23 | 0 | 43.646 | 0 | 47.8216 | 0 | 47.8216 | 272.7874 | 0 | 45.4646 | 0 | 54.0519 | 0 | 54.0519 | 272.7874 | 0 | 19.4587 | 0 | 19.4587 | 75 | 114.1901 | 503.7741 | 1999-07-19 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-19 | 13 | 821.398 | 369.5299 | 778.4755 | 27.99 | 32.99 | 32.99 | 1 | 1 | 0 | 63.24% | 0% | 7.5 | 0.63242 | 0 | 3.9377 | 0 | 778.4755 | 0 | 197.6984 | 0 |  |  | 197.6984 | 1999-07-19 | 13 | 223.163 | 0 | 44.6326 | 0 | 51.1385 | 0 | 51.1385 | 278.9537 | 0 | 46.4923 | 0 | 55 | 0 | 55 | 278.9537 | 0 | 20.8083 | 0 | 20.8083 | 75 | 116.7713 | 516.4164 | 1999-07-19 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-19 | 14 | 831.108 | 373.8982 | 787.6781 | 27.95 | 32.95 | 32.95 | 1 | 1 | 0 | 63.99% | 0% | 7.5 | 0.63989 | 0 | 3.944 | 0 | 787.6781 | 0 | 199.7175 | 0 |  |  | 199.7175 | 1999-07-19 | 14 | 225.8011 | 0 | 45.1602 | 0 | 52.9736 | 0 | 52.9736 | 282.2513 | 0 | 47.0419 | 0 | 55 | 0 | 55 | 282.2513 | 0 | 21.555 | 0 | 21.555 | 75 | 118.1517 | 522.3977 | 1999-07-19 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-19 | 15 | 815.922 | 367.0664 | 773.2856 | 27.94 | 32.94 | 32.94 | 1 | 1 | 0 | 62.82% | 0% | 7.5 | 0.6282 | 0 | 3.9434 | 0 | 773.2856 | 0 | 196.0986 | 0 |  |  | 196.0986 | 1999-07-19 | 15 | 221.6752 | 0 | 44.335 | 0 | 50.1225 | 0 | 50.1225 | 277.094 | 0 | 46.1823 | 0 | 55 | 0 | 55 | 277.094 | 0 | 20.3949 | 0 | 20.3949 | 75 | 115.9928 | 512.6088 | 1999-07-19 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-19 | 16 | 802.332 | 360.9525 | 760.4058 | 27.98 | 32.98 | 32.98 | 1 | 1 | 0 | 61.77% | 0% | 7.5 | 0.61774 | 0 | 3.9366 | 0 | 760.4058 | 0 | 193.1629 | 0 |  |  | 193.1629 | 1999-07-19 | 16 | 217.983 | 0 | 43.5966 | 0 | 47.6595 | 0 | 47.6595 | 272.4787 | 0 | 45.4131 | 0 | 53.8686 | 0 | 53.8686 | 272.4787 | 0 | 19.3927 | 0 | 19.3927 | 75 | 114.0609 | 503.1444 | 1999-07-19 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-19 | 17 | 702.889 | 316.2152 | 666.1592 | 27.92 | 32.92 | 32.92 | 1 | 1 | 0 | 54.12% | 0% | 7.5 | 0.54117 | 0 | 3.9319 | 0 | 666.1592 | 0 | 169.4234 | 0 |  |  | 169.4234 | 1999-07-19 | 17 | 190.9656 | 0 | 38.1931 | 0 | 32.044 | 0 | 32.044 | 238.7071 | 0 | 39.7845 | 0 | 36.2187 | 0 | 36.2187 | 238.7071 | 0 | 13.0387 | 0 | 13.0387 | 75 | 99.9239 | 425.6487 | 1999-07-19 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-19 | 18 | 525.917 | 236.5991 | 498.435 | 27.8 | 32.8 | 32.8 | 1 | 1 | 0 | 40.49% | 0% | 7.5 | 0.40492 | 0 | 3.9253 | 0 | 498.435 | 0 | 126.9811 | 0 |  |  | 126.9811 | 1999-07-19 | 18 | 142.8847 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.6059 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.6059 | 0 | 5.4617 | 0 | 5.4617 | 75 | 74.7652 | 313.2669 | 1999-07-19 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-19 | 19 | 344.22 | 154.8574 | 326.2326 | 27.64 | 32.64 | 32.64 | 1 | 1 | 0 | 26.5% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9287 | 0 | 369.285 | 0 | 93.9971 | 0 |  |  | 93.9971 | 1999-07-19 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 258.684 | 1999-07-19 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-19 | 20 | 321.99 | 144.8566 | 305.1643 | 27.52 | 32.52 | 32.52 | 1 | 1 | 0 | 24.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9439 | 0 | 369.285 | 0 | 93.6351 | 0 |  |  | 93.6351 | 1999-07-19 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 258.322 | 1999-07-19 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-19 | 21 | 324.037 | 145.7775 | 307.1043 | 27.47 | 32.47 | 32.47 | 1 | 1 | 0 | 24.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9502 | 0 | 369.285 | 0 | 93.4847 | 0 |  |  | 93.4847 | 1999-07-19 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 258.1716 | 1999-07-19 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-19 | 22 | 326.904 | 147.0673 | 309.8215 | 27.48 | 32.48 | 32.48 | 1 | 1 | 0 | 25.17% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9489 | 0 | 369.285 | 0 | 93.5148 | 0 |  |  | 93.5148 | 1999-07-19 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 258.2016 | 1999-07-19 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-19 | 23 | 331.822 | 149.2798 | 314.4825 | 27.5 | 32.5 | 32.5 | 1 | 1 | 0 | 25.55% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9464 | 0 | 369.285 | 0 | 93.5749 | 0 |  |  | 93.5749 | 1999-07-19 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 258.2618 | 1999-07-19 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-20 | 0 | 336.742 | 151.4932 | 319.1454 | 27.49 | 32.49 | 32.49 | 1 | 1 | 0 | 25.93% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9477 | 0 | 369.285 | 0 | 93.5448 | 0 |  |  | 93.5448 | 1999-07-20 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 258.2317 | 1999-07-20 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-20 | 1 | 341.412 | 153.5942 | 323.5714 | 27.36 | 32.36 | 32.36 | 1 | 1 | 0 | 26.29% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9642 | 0 | 369.285 | 0 | 93.1546 | 0 |  |  | 93.1546 | 1999-07-20 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 257.8415 | 1999-07-20 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-20 | 2 | 343.537 | 154.5502 | 325.5853 | 27.06 | 32.06 | 32.06 | 1 | 1 | 0 | 26.45% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0026 | 0 | 369.285 | 0 | 92.2603 | 0 |  |  | 92.2603 | 1999-07-20 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.9472 | 1999-07-20 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-20 | 3 | 343.718 | 154.6316 | 325.7569 | 26.6 | 31.6 | 31.6 | 1 | 1 | 0 | 26.46% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0623 | 0 | 369.285 | 0 | 90.9057 | 0 |  |  | 90.9057 | 1999-07-20 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.5926 | 1999-07-20 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-20 | 4 | 343.718 | 154.6316 | 325.7569 | 26.12 | 31.12 | 31.12 | 1 | 1 | 0 | 26.46% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1255 | 0 | 369.285 | 0 | 89.5134 | 0 |  |  | 89.5134 | 1999-07-20 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.2003 | 1999-07-20 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-20 | 5 | 352.503 | 158.5838 | 334.0828 | 25.84 | 30.84 | 30.84 | 1 | 1 | 0 | 27.14% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1628 | 0 | 369.285 | 0 | 88.7111 | 0 |  |  | 88.7111 | 1999-07-20 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.398 | 1999-07-20 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-20 | 6 | 369.706 | 166.3231 | 350.3868 | 26.01 | 31.01 | 31.01 | 1 | 1 | 0 | 28.46% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1401 | 0 | 369.285 | 0 | 89.1974 | 0 |  |  | 89.1974 | 1999-07-20 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.8842 | 1999-07-20 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-20 | 7 | 533.984 | 240.2283 | 506.0804 | 26.52 | 31.52 | 31.52 | 1 | 1 | 0 | 41.11% | 0% | 7.5 | 0.41113 | 0 | 4.0912 | 0 | 506.0804 | 0 | 123.6988 | 0 |  |  | 123.6988 | 1999-07-20 | 7 | 145.0764 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 181.3455 | 0 | 30.2242 | 0 | 15.8803 | 0 | 15.8803 | 181.3455 | 0 | 5.7169 | 0 | 5.7169 | 75 | 75.9121 | 311.7374 | 1999-07-20 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-20 | 8 | 876.388 | 394.2688 | 830.592 | 27.08 | 32.08 | 32.08 | 1 | 1 | 0 | 67.48% | 0% | 7.5 | 0.67476 | 0 | 4.0616 | 0 | 830.592 | 0 | 204.4979 | 0 |  |  | 204.4979 | 1999-07-20 | 8 | 238.103 | 0 | 47.6206 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.6288 | 0 | 49.6048 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.6288 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.5888 | 536.0866 | 1999-07-20 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-20 | 9 | 953.487 | 428.954 | 903.6621 | 27.46 | 32.46 | 32.46 | 1 | 1 | 0 | 73.41% | 0% | 7.5 | 0.73412 | 0 | 4.022 | 0 | 903.6621 | 0 | 224.6794 | 0 |  |  | 224.6794 | 1999-07-20 | 9 | 259.0498 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.8123 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.8123 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.5493 | 567.2287 | 1999-07-20 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-20 | 10 | 953.995 | 429.1826 | 904.1436 | 27.64 | 32.64 | 32.64 | 1 | 1 | 0 | 73.45% | 0% | 7.5 | 0.73451 | 0 | 3.9989 | 0 | 904.1436 | 0 | 226.1004 | 0 |  |  | 226.1004 | 1999-07-20 | 10 | 259.1878 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.9848 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.9848 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.6215 | 568.7219 | 1999-07-20 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-20 | 11 | 953.223 | 428.8352 | 903.4119 | 27.67 | 32.67 | 32.67 | 1 | 1 | 0 | 73.39% | 0% | 7.5 | 0.73391 | 0 | 3.9949 | 0 | 903.4119 | 0 | 226.1409 | 0 |  |  | 226.1409 | 1999-07-20 | 11 | 258.9781 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.7226 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.7226 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.5118 | 568.6527 | 1999-07-20 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-20 | 12 | 950.175 | 427.464 | 900.5232 | 27.64 | 32.64 | 32.64 | 1 | 1 | 0 | 73.16% | 0% | 7.5 | 0.73157 | 0 | 3.9984 | 0 | 900.5232 | 0 | 225.222 | 0 |  |  | 225.222 | 1999-07-20 | 12 | 258.15 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 322.6875 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 322.6875 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.0785 | 567.3005 | 1999-07-20 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-20 | 13 | 937.745 | 421.872 | 888.7427 | 27.63 | 32.63 | 32.63 | 1 | 1 | 0 | 72.2% | 0% | 7.5 | 0.722 | 0 | 3.9981 | 0 | 888.7427 | 0 | 222.2909 | 0 |  |  | 222.2909 | 1999-07-20 | 13 | 254.7729 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 318.4661 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 318.4661 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 133.3114 | 562.6023 | 1999-07-20 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-20 | 14 | 952.67 | 428.5865 | 902.8878 | 27.75 | 32.75 | 32.75 | 1 | 1 | 0 | 73.35% | 0% | 7.5 | 0.73349 | 0 | 3.9846 | 0 | 902.8878 | 0 | 226.5958 | 0 |  |  | 226.5958 | 1999-07-20 | 14 | 258.8278 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.5348 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.5348 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.4332 | 569.029 | 1999-07-20 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-20 | 15 | 952.383 | 428.4573 | 902.6158 | 27.97 | 32.97 | 32.97 | 1 | 1 | 0 | 73.33% | 0% | 7.5 | 0.73327 | 0 | 3.9565 | 0 | 902.6158 | 0 | 228.1378 | 0 |  |  | 228.1378 | 1999-07-20 | 15 | 258.7499 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.4373 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.4373 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.3924 | 570.5301 | 1999-07-20 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-20 | 16 | 951.897 | 428.2387 | 902.1552 | 27.98 | 32.98 | 32.98 | 1 | 1 | 0 | 73.29% | 0% | 7.5 | 0.73289 | 0 | 3.9551 | 0 | 902.1552 | 0 | 228.0982 | 0 |  |  | 228.0982 | 1999-07-20 | 16 | 258.6178 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.2723 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.2723 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.3233 | 570.4214 | 1999-07-20 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-20 | 17 | 897.299 | 403.6762 | 850.4102 | 27.82 | 32.82 | 32.82 | 1 | 1 | 0 | 69.09% | 0% | 7.5 | 0.69086 | 0 | 3.9687 | 0 | 850.4102 | 0 | 214.2785 | 0 |  |  | 214.2785 | 1999-07-20 | 17 | 243.7843 | 0 | 48.7569 | 0 | 55 | 0 | 55 | 304.7303 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 304.7303 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 127.5615 | 548.84 | 1999-07-20 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-20 | 18 | 729.282 | 328.0888 | 691.173 | 27.55 | 32.55 | 32.55 | 1 | 1 | 0 | 56.15% | 0% | 7.5 | 0.5615 | 0 | 3.9823 | 0 | 691.173 | 0 | 173.5623 | 0 |  |  | 173.5623 | 1999-07-20 | 18 | 198.1363 | 0 | 39.6273 | 0 | 35.7909 | 0 | 35.7909 | 247.6703 | 0 | 41.2784 | 0 | 40.4538 | 0 | 40.4538 | 247.6703 | 0 | 14.5634 | 0 | 14.5634 | 75 | 103.676 | 443.0464 | 1999-07-20 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-20 | 19 | 489.532 | 220.2303 | 463.9513 | 27.23 | 32.23 | 32.23 | 1 | 1 | 0 | 37.69% | 0% | 7.5 | 0.37691 | 0 | 3.9933 | 0 | 463.9513 | 0 | 116.182 | 0 |  |  | 116.182 | 1999-07-20 | 19 | 132.9994 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.2492 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.2492 | 0 | 4.4047 | 0 | 4.4047 | 75 | 69.5927 | 296.2382 | 1999-07-20 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-20 | 20 | 392.774 | 176.7009 | 372.2494 | 26.96 | 31.96 | 31.96 | 1 | 1 | 0 | 30.24% | 0% | 7.5 | 0.30241 | 0 | 4.0159 | 0 | 372.2494 | 0 | 92.6933 | 0 |  |  | 92.6933 | 1999-07-20 | 20 | 106.7115 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.3894 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.8374 | 257.8248 | 1999-07-20 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-20 | 21 | 380.634 | 171.2393 | 360.7438 | 26.81 | 31.81 | 31.81 | 1 | 1 | 0 | 29.31% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0349 | 0 | 369.285 | 0 | 91.5217 | 0 |  |  | 91.5217 | 1999-07-20 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.2085 | 1999-07-20 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-20 | 22 | 378.85 | 170.4368 | 359.053 | 26.78 | 31.78 | 31.78 | 1 | 1 | 0 | 29.17% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0388 | 0 | 369.285 | 0 | 91.4334 | 0 |  |  | 91.4334 | 1999-07-20 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.1203 | 1999-07-20 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-20 | 23 | 375.584 | 168.9674 | 355.9577 | 26.81 | 31.81 | 31.81 | 1 | 1 | 0 | 28.92% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0349 | 0 | 369.285 | 0 | 91.5217 | 0 |  |  | 91.5217 | 1999-07-20 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.2085 | 1999-07-20 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-21 | 0 | 373.762 | 168.1478 | 354.2309 | 26.86 | 31.86 | 31.86 | 1 | 1 | 0 | 28.78% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0285 | 0 | 369.285 | 0 | 91.6689 | 0 |  |  | 91.6689 | 1999-07-21 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.3558 | 1999-07-21 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-21 | 1 | 370.454 | 166.6596 | 351.0958 | 26.88 | 31.88 | 31.88 | 1 | 1 | 0 | 28.52% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0259 | 0 | 369.285 | 0 | 91.7279 | 0 |  |  | 91.7279 | 1999-07-21 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.4148 | 1999-07-21 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-21 | 2 | 361.544 | 162.6511 | 342.6514 | 26.82 | 31.82 | 31.82 | 1 | 1 | 0 | 27.84% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0336 | 0 | 369.285 | 0 | 91.5511 | 0 |  |  | 91.5511 | 1999-07-21 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.238 | 1999-07-21 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-21 | 3 | 348.603 | 156.8293 | 330.3866 | 26.66 | 31.66 | 31.66 | 1 | 1 | 0 | 26.84% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0545 | 0 | 369.285 | 0 | 91.0813 | 0 |  |  | 91.0813 | 1999-07-21 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.7682 | 1999-07-21 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-21 | 4 | 336.437 | 151.356 | 318.8563 | 26.47 | 31.47 | 31.47 | 1 | 1 | 0 | 25.9% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0793 | 0 | 369.285 | 0 | 90.5265 | 0 |  |  | 90.5265 | 1999-07-21 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.2134 | 1999-07-21 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-21 | 5 | 341.538 | 153.6509 | 323.6908 | 26.39 | 31.39 | 31.39 | 1 | 1 | 0 | 26.3% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0898 | 0 | 369.285 | 0 | 90.294 | 0 |  |  | 90.294 | 1999-07-21 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.9808 | 1999-07-21 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-21 | 6 | 360.168 | 162.0321 | 341.3473 | 26.59 | 31.59 | 31.59 | 1 | 1 | 0 | 27.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0636 | 0 | 369.285 | 0 | 90.8765 | 0 |  |  | 90.8765 | 1999-07-21 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.5634 | 1999-07-21 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-21 | 7 | 477.071 | 214.6243 | 452.1414 | 27 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 36.73% | 0% | 7.5 | 0.36731 | 0 | 4.0214 | 0 | 452.1414 | 0 | 112.4343 | 0 |  |  | 112.4343 | 1999-07-21 | 7 | 129.6139 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.0174 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.0174 | 0 | 4.0768 | 0 | 4.0768 | 75 | 67.8212 | 290.3912 | 1999-07-21 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-21 | 8 | 876.838 | 394.4712 | 831.0184 | 27.35 | 32.35 | 32.35 | 1 | 1 | 0 | 67.51% | 0% | 7.5 | 0.6751 | 0 | 4.0266 | 0 | 831.0184 | 0 | 206.384 | 0 |  |  | 206.384 | 1999-07-21 | 8 | 238.2253 | 0 | 47.6451 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.7816 | 0 | 49.6303 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.7816 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.6528 | 538.0368 | 1999-07-21 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-21 | 9 | 968.699 | 435.7976 | 918.0792 | 27.46 | 32.46 | 32.46 | 1 | 1 | 0 | 74.58% | 0% | 7.5 | 0.74583 | 0 | 4.0239 | 0 | 918.0792 | 0 | 228.1551 | 0 |  |  | 228.1551 | 1999-07-21 | 9 | 263.1827 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 328.9784 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 328.9784 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 137.7119 | 572.8669 | 1999-07-21 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-21 | 10 | 989.93 | 445.349 | 938.2008 | 27.39 | 32.39 | 32.39 | 1 | 1 | 0 | 76.22% | 0% | 7.5 | 0.76218 | 0 | 4.0357 | 0 | 938.2008 | 0 | 232.4764 | 0 |  |  | 232.4764 | 1999-07-21 | 10 | 268.9509 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 336.1886 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 336.1886 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 140.7301 | 580.2065 | 1999-07-21 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-21 | 11 | 999.216 | 449.5265 | 947.0015 | 27.3 | 32.3 | 32.3 | 1 | 1 | 0 | 76.93% | 0% | 7.5 | 0.76933 | 0 | 4.0486 | 0 | 947.0015 | 0 | 233.9109 | 0 |  |  | 233.9109 | 1999-07-21 | 11 | 271.4738 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 339.3422 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 339.3422 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 142.0502 | 582.9611 | 1999-07-21 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-21 | 12 | 1000.08 | 449.9152 | 947.8204 | 27.32 | 32.32 | 32.32 | 1 | 1 | 0 | 77% | 0% | 7.5 | 0.76999 | 0 | 4.0461 | 0 | 947.8204 | 0 | 234.2574 | 0 |  |  | 234.2574 | 1999-07-21 | 12 | 271.7085 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 339.6356 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 339.6356 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 142.1731 | 583.4305 | 1999-07-21 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-21 | 13 | 1006.21 | 452.673 | 953.63 | 27.63 | 32.63 | 32.63 | 1 | 1 | 0 | 77.47% | 0% | 7.5 | 0.77471 | 0 | 4.0067 | 0 | 953.63 | 0 | 238.0087 | 0 |  |  | 238.0087 | 1999-07-21 | 13 | 273.3739 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 341.7174 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 341.7174 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 143.0445 | 588.0532 | 1999-07-21 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-21 | 14 | 1012.15 | 455.3453 | 959.2597 | 28.37 | 33.37 | 33.37 | 1 | 1 | 0 | 77.93% | 0% | 7.5 | 0.77928 | 0 | 3.9132 | 0 | 959.2597 | 0 | 245.1331 | 0 |  |  | 245.1331 | 1999-07-21 | 14 | 274.9878 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 343.7347 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 343.7347 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 143.8889 | 596.0221 | 1999-07-21 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-21 | 15 | 1005.85 | 452.511 | 953.2889 | 29.16 | 34.16 | 34.16 | 1 | 1 | 0 | 77.44% | 0% | 7.5 | 0.77443 | 0 | 3.8143 | 0 | 953.2889 | 0 | 249.9242 | 0 |  |  | 249.9242 | 1999-07-21 | 15 | 273.2761 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 341.5952 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 341.5952 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 142.9933 | 599.9175 | 1999-07-21 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-21 | 16 | 1002.63 | 451.0624 | 950.2371 | 29 | 34 | 34 | 1 | 1 | 0 | 77.2% | 0% | 7.5 | 0.77195 | 0 | 3.8336 | 0 | 950.2371 | 0 | 247.8708 | 0 |  |  | 247.8708 | 1999-07-21 | 16 | 272.4013 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 340.5016 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 340.5016 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 142.5356 | 597.4063 | 1999-07-21 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-21 | 17 | 971.147 | 436.8989 | 920.3993 | 28.59 | 33.59 | 33.59 | 1 | 1 | 0 | 74.77% | 0% | 7.5 | 0.74771 | 0 | 3.8806 | 0 | 920.3993 | 0 | 237.1772 | 0 |  |  | 237.1772 | 1999-07-21 | 17 | 263.8478 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 329.8097 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 329.8097 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.0599 | 582.2371 | 1999-07-21 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-21 | 18 | 827.133 | 372.11 | 783.9108 | 28.04 | 33.04 | 33.04 | 1 | 1 | 0 | 63.68% | 0% | 7.5 | 0.63683 | 0 | 3.9321 | 0 | 783.9108 | 0 | 199.3632 | 0 |  |  | 199.3632 | 1999-07-21 | 18 | 224.7211 | 0 | 44.9442 | 0 | 52.2171 | 0 | 52.2171 | 280.9014 | 0 | 46.8169 | 0 | 55 | 0 | 55 | 280.9014 | 0 | 21.2472 | 0 | 21.2472 | 75 | 117.5866 | 520.4141 | 1999-07-21 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-21 | 19 | 639.787 | 287.8269 | 606.3546 | 27.47 | 32.47 | 32.47 | 1 | 1 | 0 | 49.26% | 0% | 7.5 | 0.49259 | 0 | 3.9813 | 0 | 606.3546 | 0 | 152.2992 | 0 |  |  | 152.2992 | 1999-07-21 | 19 | 173.8217 | 0 | 34.7643 | 0 | 24.1653 | 0 | 24.1653 | 217.2771 | 0 | 36.2128 | 0 | 27.3136 | 0 | 27.3136 | 217.2771 | 0 | 9.8329 | 0 | 9.8329 | 75 | 90.9532 | 379.5642 | 1999-07-21 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-21 | 20 | 500.327 | 225.0867 | 474.1822 | 27.01 | 32.01 | 32.01 | 1 | 1 | 0 | 38.52% | 0% | 7.5 | 0.38522 | 0 | 4.023 | 0 | 474.1822 | 0 | 117.867 | 0 |  |  | 117.867 | 1999-07-21 | 20 | 135.9322 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.9153 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.9153 | 0 | 4.7026 | 0 | 4.7026 | 75 | 71.1273 | 299.7558 | 1999-07-21 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-21 | 21 | 434.767 | 195.5927 | 412.0481 | 26.78 | 31.78 | 31.78 | 1 | 1 | 0 | 33.47% | 0% | 7.5 | 0.33474 | 0 | 4.0446 | 0 | 412.0481 | 0 | 101.8771 | 0 |  |  | 101.8771 | 1999-07-21 | 21 | 118.1204 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.6506 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.8072 | 272.9784 | 1999-07-21 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-21 | 22 | 489.404 | 220.1727 | 463.83 | 26.73 | 31.73 | 31.73 | 1 | 1 | 0 | 37.68% | 0% | 7.5 | 0.37681 | 0 | 4.058 | 0 | 463.83 | 0 | 114.2996 | 0 |  |  | 114.2996 | 1999-07-21 | 22 | 132.9646 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.2057 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.2057 | 0 | 4.4013 | 0 | 4.4013 | 75 | 69.5745 | 294.3342 | 1999-07-21 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-21 | 23 | 445.799 | 200.5557 | 422.5036 | 26.78 | 31.78 | 31.78 | 1 | 1 | 0 | 34.32% | 0% | 7.5 | 0.34323 | 0 | 4.046 | 0 | 422.5036 | 0 | 104.426 | 0 |  |  | 104.426 | 1999-07-21 | 23 | 121.1177 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.3971 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.3971 | 0 | 3.3265 | 0 | 3.3265 | 75 | 63.3755 | 277.1869 | 1999-07-21 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-22 | 0 | 406.57 | 182.9074 | 385.3245 | 26.84 | 31.84 | 31.84 | 1 | 1 | 0 | 31.3% | 0% | 7.5 | 0.31303 | 0 | 4.0332 | 0 | 385.3245 | 0 | 95.5382 | 0 |  |  | 95.5382 | 1999-07-22 | 0 | 110.4597 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.0746 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.7987 | 262.631 | 1999-07-22 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-22 | 1 | 376.09 | 169.1951 | 356.4372 | 26.84 | 31.84 | 31.84 | 1 | 1 | 0 | 28.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0311 | 0 | 369.285 | 0 | 91.61 | 0 |  |  | 91.61 | 1999-07-22 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.2968 | 1999-07-22 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-22 | 2 | 370.481 | 166.6717 | 351.1214 | 26.67 | 31.67 | 31.67 | 1 | 1 | 0 | 28.52% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0532 | 0 | 369.285 | 0 | 91.1106 | 0 |  |  | 91.1106 | 1999-07-22 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.7974 | 1999-07-22 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-22 | 3 | 401.471 | 180.6135 | 380.492 | 26.31 | 31.31 | 31.31 | 1 | 1 | 0 | 30.91% | 0% | 7.5 | 0.3091 | 0 | 4.1019 | 0 | 380.492 | 0 | 92.7607 | 0 |  |  | 92.7607 | 1999-07-22 | 3 | 109.0744 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.343 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.0738 | 259.1286 | 1999-07-22 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-22 | 4 | 437.663 | 196.8955 | 414.7927 | 25.91 | 30.91 | 30.91 | 1 | 1 | 0 | 33.7% | 0% | 7.5 | 0.33697 | 0 | 4.1597 | 0 | 414.7927 | 0 | 99.7174 | 0 |  |  | 99.7174 | 1999-07-22 | 4 | 118.9072 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.6341 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.2189 | 271.2304 | 1999-07-22 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-22 | 5 | 442.89 | 199.247 | 419.7466 | 25.68 | 30.68 | 30.68 | 1 | 1 | 0 | 34.1% | 0% | 7.5 | 0.34099 | 0 | 4.1912 | 0 | 419.7466 | 0 | 100.1483 | 0 |  |  | 100.1483 | 1999-07-22 | 5 | 120.3274 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.4092 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.4092 | 0 | 3.2618 | 0 | 3.2618 | 75 | 62.962 | 272.431 | 1999-07-22 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-22 | 6 | 329.836 | 148.3864 | 312.6003 | 25.94 | 30.94 | 30.94 | 1 | 1 | 0 | 25.4% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1494 | 0 | 369.285 | 0 | 88.9968 | 0 |  |  | 88.9968 | 1999-07-22 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.6837 | 1999-07-22 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-22 | 7 | 336.585 | 151.4226 | 318.9966 | 26.57 | 31.57 | 31.57 | 1 | 1 | 0 | 25.91% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0662 | 0 | 369.285 | 0 | 90.8181 | 0 |  |  | 90.8181 | 1999-07-22 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.5049 | 1999-07-22 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-22 | 8 | 407.843 | 183.4801 | 386.531 | 27.14 | 32.14 | 32.14 | 1 | 1 | 0 | 31.4% | 0% | 7.5 | 0.31401 | 0 | 3.9946 | 0 | 386.531 | 0 | 96.7625 | 0 |  |  | 96.7625 | 1999-07-22 | 8 | 110.8055 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.5069 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.9796 | 264.0362 | 1999-07-22 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-22 | 9 | 463.561 | 208.5465 | 439.3374 | 27.32 | 32.32 | 32.32 | 1 | 1 | 0 | 35.69% | 0% | 7.5 | 0.35691 | 0 | 3.9785 | 0 | 439.3374 | 0 | 110.427 | 0 |  |  | 110.427 | 1999-07-22 | 9 | 125.9434 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.4292 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.4292 | 0 | 3.7402 | 0 | 3.7402 | 75 | 65.9006 | 286.1267 | 1999-07-22 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-22 | 10 | 526.977 | 237.076 | 499.4396 | 27.19 | 32.19 | 32.19 | 1 | 1 | 0 | 40.57% | 0% | 7.5 | 0.40574 | 0 | 4.0032 | 0 | 499.4396 | 0 | 124.7615 | 0 |  |  | 124.7615 | 1999-07-22 | 10 | 143.1727 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.9659 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.9659 | 0 | 5.4948 | 0 | 5.4948 | 75 | 74.9159 | 311.2311 | 1999-07-22 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-22 | 11 | 614.215 | 276.3226 | 582.1189 | 26.94 | 31.94 | 31.94 | 1 | 1 | 0 | 47.29% | 0% | 7.5 | 0.4729 | 0 | 4.0465 | 0 | 582.1189 | 0 | 143.8566 | 0 |  |  | 143.8566 | 1999-07-22 | 11 | 166.8741 | 0 | 33.3748 | 0 | 21.382 | 0 | 21.382 | 208.5926 | 0 | 34.7654 | 0 | 24.1676 | 0 | 24.1676 | 208.5926 | 0 | 8.7004 | 0 | 8.7004 | 75 | 87.3178 | 360.4244 | 1999-07-22 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-22 | 12 | 653.927 | 294.1882 | 619.7558 | 26.75 | 31.75 | 31.75 | 1 | 1 | 0 | 50.35% | 0% | 7.5 | 0.50348 | 0 | 4.0764 | 0 | 619.7558 | 0 | 152.0352 | 0 |  |  | 152.0352 | 1999-07-22 | 12 | 177.6633 | 0 | 35.5327 | 0 | 25.8033 | 0 | 25.8033 | 222.0791 | 0 | 37.0132 | 0 | 29.1649 | 0 | 29.1649 | 222.0791 | 0 | 10.4994 | 0 | 10.4994 | 75 | 92.9634 | 385.4661 | 1999-07-22 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-22 | 13 | 632.005 | 284.3259 | 598.9793 | 26.82 | 31.82 | 31.82 | 1 | 1 | 0 | 48.66% | 0% | 7.5 | 0.4866 | 0 | 4.0644 | 0 | 598.9793 | 0 | 147.3709 | 0 |  |  | 147.3709 | 1999-07-22 | 13 | 171.7074 | 0 | 34.3415 | 0 | 23.2942 | 0 | 23.2942 | 214.6342 | 0 | 35.7724 | 0 | 26.329 | 0 | 26.329 | 214.6342 | 0 | 9.4784 | 0 | 9.4784 | 75 | 89.8469 | 371.3194 | 1999-07-22 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-22 | 14 | 604.557 | 271.9776 | 572.9656 | 27.34 | 32.34 | 32.34 | 1 | 1 | 0 | 46.55% | 0% | 7.5 | 0.46547 | 0 | 3.9936 | 0 | 572.9656 | 0 | 143.471 | 0 |  |  | 143.471 | 1999-07-22 | 14 | 164.2501 | 0 | 32.85 | 0 | 20.3891 | 0 | 20.3891 | 205.3127 | 0 | 34.2188 | 0 | 23.0454 | 0 | 23.0454 | 205.3127 | 0 | 8.2964 | 0 | 8.2964 | 75 | 85.9448 | 356.1467 | 1999-07-22 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-22 | 15 | 507.684 | 228.3965 | 481.1547 | 28.35 | 33.35 | 33.35 | 1 | 1 | 0 | 39.09% | 0% | 7.5 | 0.39088 | 0 | 3.8543 | 0 | 481.1547 | 0 | 124.8373 | 0 |  |  | 124.8373 | 1999-07-22 | 15 | 137.931 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.4138 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.4138 | 0 | 4.9131 | 0 | 4.9131 | 75 | 72.1732 | 307.9825 | 1999-07-22 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-22 | 16 | 468.755 | 210.8831 | 444.26 | 29.12 | 34.12 | 34.12 | 1 | 1 | 0 | 36.09% | 0% | 7.5 | 0.36091 | 0 | 3.7554 | 0 | 444.26 | 0 | 118.2987 | 0 |  |  | 118.2987 | 1999-07-22 | 16 | 127.3545 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.1932 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.1932 | 0 | 3.8673 | 0 | 3.8673 | 75 | 66.639 | 294.8639 | 1999-07-22 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-22 | 17 | 433.895 | 195.2004 | 411.2216 | 29.09 | 34.09 | 34.09 | 1 | 1 | 0 | 33.41% | 0% | 7.5 | 0.33407 | 0 | 3.7549 | 0 | 411.2216 | 0 | 109.5153 | 0 |  |  | 109.5153 | 1999-07-22 | 17 | 117.8835 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.3544 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.6832 | 280.4927 | 1999-07-22 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-22 | 18 | 464.061 | 208.7714 | 439.8113 | 28.49 | 33.49 | 33.49 | 1 | 1 | 0 | 35.73% | 0% | 7.5 | 0.35729 | 0 | 3.8317 | 0 | 439.8113 | 0 | 114.7824 | 0 |  |  | 114.7824 | 1999-07-22 | 18 | 126.0792 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.599 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.599 | 0 | 3.7523 | 0 | 3.7523 | 75 | 65.9717 | 290.5653 | 1999-07-22 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-22 | 19 | 445.023 | 200.2066 | 421.7681 | 27.64 | 32.64 | 32.64 | 1 | 1 | 0 | 34.26% | 0% | 7.5 | 0.34264 | 0 | 3.9355 | 0 | 421.7681 | 0 | 107.1697 | 0 |  |  | 107.1697 | 1999-07-22 | 19 | 120.9069 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.1336 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.1336 | 0 | 3.3092 | 0 | 3.3092 | 75 | 63.2652 | 279.803 | 1999-07-22 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-22 | 20 | 436.808 | 196.5109 | 413.9824 | 26.84 | 31.84 | 31.84 | 1 | 1 | 0 | 33.63% | 0% | 7.5 | 0.33631 | 0 | 4.037 | 0 | 413.9824 | 0 | 102.5464 | 0 |  |  | 102.5464 | 1999-07-22 | 20 | 118.675 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.3437 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.0974 | 273.9379 | 1999-07-22 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-22 | 21 | 416.551 | 187.3977 | 394.7839 | 26.39 | 31.39 | 31.39 | 1 | 1 | 0 | 32.07% | 0% | 7.5 | 0.32071 | 0 | 4.0933 | 0 | 394.7839 | 0 | 96.4473 | 0 |  |  | 96.4473 | 1999-07-22 | 21 | 113.1714 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.4642 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.2176 | 264.959 | 1999-07-22 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-22 | 22 | 398.36 | 179.2139 | 377.5435 | 26.27 | 31.27 | 31.27 | 1 | 1 | 0 | 30.67% | 0% | 7.5 | 0.30671 | 0 | 4.1067 | 0 | 377.5435 | 0 | 91.9326 | 0 |  |  | 91.9326 | 1999-07-22 | 22 | 108.2291 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.2864 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.6315 | 257.8582 | 1999-07-22 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-22 | 23 | 382.37 | 172.0203 | 362.3891 | 26.39 | 31.39 | 31.39 | 1 | 1 | 0 | 29.44% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0898 | 0 | 369.285 | 0 | 90.294 | 0 |  |  | 90.294 | 1999-07-22 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.9808 | 1999-07-22 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-23 | 0 | 370.896 | 166.8584 | 351.5147 | 26.65 | 31.65 | 31.65 | 1 | 1 | 0 | 28.56% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0558 | 0 | 369.285 | 0 | 91.052 | 0 |  |  | 91.052 | 1999-07-23 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.7389 | 1999-07-23 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-23 | 1 | 363.383 | 163.4785 | 344.3943 | 26.93 | 31.93 | 31.93 | 1 | 1 | 0 | 27.98% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0194 | 0 | 369.285 | 0 | 91.8755 | 0 |  |  | 91.8755 | 1999-07-23 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.5623 | 1999-07-23 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-23 | 2 | 364.421 | 163.9454 | 345.378 | 27.11 | 32.11 | 32.11 | 1 | 1 | 0 | 28.06% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9962 | 0 | 369.285 | 0 | 92.4088 | 0 |  |  | 92.4088 | 1999-07-23 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 257.0957 | 1999-07-23 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-23 | 3 | 371.199 | 166.9947 | 351.8018 | 27.14 | 32.14 | 32.14 | 1 | 1 | 0 | 28.58% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9924 | 0 | 369.285 | 0 | 92.498 | 0 |  |  | 92.498 | 1999-07-23 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 257.1848 | 1999-07-23 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-23 | 4 | 377.104 | 169.6513 | 357.3983 | 27.1 | 32.1 | 32.1 | 1 | 1 | 0 | 29.03% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9975 | 0 | 369.285 | 0 | 92.3791 | 0 |  |  | 92.3791 | 1999-07-23 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 257.0659 | 1999-07-23 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-23 | 5 | 379.374 | 170.6725 | 359.5496 | 27.14 | 32.14 | 32.14 | 1 | 1 | 0 | 29.21% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9924 | 0 | 369.285 | 0 | 92.498 | 0 |  |  | 92.498 | 1999-07-23 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 257.1848 | 1999-07-23 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-23 | 6 | 381.45 | 171.6064 | 361.5172 | 27.29 | 32.29 | 32.29 | 1 | 1 | 0 | 29.37% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9731 | 0 | 369.285 | 0 | 92.9452 | 0 |  |  | 92.9452 | 1999-07-23 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 257.6321 | 1999-07-23 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-23 | 7 | 420.654 | 189.2435 | 398.6725 | 27.47 | 32.47 | 32.47 | 1 | 1 | 0 | 32.39% | 0% | 7.5 | 0.32387 | 0 | 3.9541 | 0 | 398.6725 | 0 | 100.8261 | 0 |  |  | 100.8261 | 1999-07-23 | 7 | 114.2861 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.8577 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.8009 | 269.9211 | 1999-07-23 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-23 | 8 | 567.578 | 255.3416 | 537.919 | 27.6 | 32.6 | 32.6 | 1 | 1 | 0 | 43.7% | 0% | 7.5 | 0.43699 | 0 | 3.9558 | 0 | 537.919 | 0 | 135.9837 | 0 |  |  | 135.9837 | 1999-07-23 | 8 | 154.2034 | 0 | 30.8407 | 0 | 16.8719 | 0 | 16.8719 | 192.7543 | 0 | 32.1257 | 0 | 19.07 | 0 | 19.07 | 192.7543 | 0 | 6.8652 | 0 | 6.8652 | 75 | 80.6878 | 334.4786 | 1999-07-23 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-23 | 9 | 756.084 | 340.1465 | 716.5745 | 27.62 | 32.62 | 32.62 | 1 | 1 | 0 | 58.21% | 0% | 7.5 | 0.58213 | 0 | 3.9767 | 0 | 716.5745 | 0 | 180.1949 | 0 |  |  | 180.1949 | 1999-07-23 | 9 | 205.418 | 0 | 41.0836 | 0 | 39.8838 | 0 | 39.8838 | 256.7725 | 0 | 42.7954 | 0 | 45.0799 | 0 | 45.0799 | 256.7725 | 0 | 16.2288 | 0 | 16.2288 | 75 | 107.4862 | 463.8736 | 1999-07-23 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-23 | 10 | 844.138 | 379.7602 | 800.0272 | 27.54 | 32.54 | 32.54 | 1 | 1 | 0 | 64.99% | 0% | 7.5 | 0.64993 | 0 | 3.9979 | 0 | 800.0272 | 0 | 200.1101 | 0 |  |  | 200.1101 | 1999-07-23 | 10 | 229.3411 | 0 | 45.8682 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.6764 | 0 | 47.7794 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.6764 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.0041 | 527.1142 | 1999-07-23 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-23 | 11 | 792.394 | 356.4816 | 750.9871 | 27.39 | 32.39 | 32.39 | 1 | 1 | 0 | 61.01% | 0% | 7.5 | 0.61009 | 0 | 4.0107 | 0 | 750.9871 | 0 | 187.2436 | 0 |  |  | 187.2436 | 1999-07-23 | 11 | 215.283 | 0 | 43.0566 | 0 | 45.9103 | 0 | 45.9103 | 269.1037 | 0 | 44.8506 | 0 | 51.8915 | 0 | 51.8915 | 269.1037 | 0 | 18.681 | 0 | 18.681 | 75 | 112.6481 | 491.3745 | 1999-07-23 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-23 | 12 | 728.809 | 327.876 | 690.7248 | 27.22 | 32.22 | 32.22 | 1 | 1 | 0 | 56.11% | 0% | 7.5 | 0.56113 | 0 | 4.0247 | 0 | 690.7248 | 0 | 171.6216 | 0 |  |  | 171.6216 | 1999-07-23 | 12 | 198.0078 | 0 | 39.6016 | 0 | 35.7214 | 0 | 35.7214 | 247.5097 | 0 | 41.2516 | 0 | 40.3752 | 0 | 40.3752 | 247.5097 | 0 | 14.5351 | 0 | 14.5351 | 75 | 103.6087 | 440.8618 | 1999-07-23 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-23 | 13 | 650.878 | 292.8165 | 616.8661 | 27.13 | 32.13 | 32.13 | 1 | 1 | 0 | 50.11% | 0% | 7.5 | 0.50113 | 0 | 4.0265 | 0 | 616.8661 | 0 | 153.2014 | 0 |  |  | 153.2014 | 1999-07-23 | 13 | 176.8349 | 0 | 35.367 | 0 | 25.444 | 0 | 25.444 | 221.0437 | 0 | 36.8406 | 0 | 28.7589 | 0 | 28.7589 | 221.0437 | 0 | 10.3532 | 0 | 10.3532 | 75 | 92.5299 | 385.2873 | 1999-07-23 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-23 | 14 | 629.357 | 283.1347 | 596.4697 | 27.23 | 32.23 | 32.23 | 1 | 1 | 0 | 48.46% | 0% | 7.5 | 0.48456 | 0 | 4.0109 | 0 | 596.4697 | 0 | 148.7133 | 0 |  |  | 148.7133 | 1999-07-23 | 14 | 170.988 | 0 | 34.1976 | 0 | 23.0027 | 0 | 23.0027 | 213.735 | 0 | 35.6225 | 0 | 25.9995 | 0 | 25.9995 | 213.735 | 0 | 9.3598 | 0 | 9.3598 | 75 | 89.4705 | 371.5457 | 1999-07-23 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-23 | 15 | 669.565 | 301.2234 | 634.5766 | 27.48 | 32.48 | 32.48 | 1 | 1 | 0 | 51.55% | 0% | 7.5 | 0.51552 | 0 | 3.9838 | 0 | 634.5766 | 0 | 159.2901 | 0 |  |  | 159.2901 | 1999-07-23 | 15 | 181.912 | 0 | 36.3824 | 0 | 27.6991 | 0 | 27.6991 | 227.3899 | 0 | 37.8983 | 0 | 31.3077 | 0 | 31.3077 | 227.3899 | 0 | 11.2708 | 0 | 11.2708 | 75 | 95.1865 | 399.7541 | 1999-07-23 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-23 | 16 | 660.159 | 296.9918 | 625.6621 | 27.53 | 32.53 | 32.53 | 1 | 1 | 0 | 50.83% | 0% | 7.5 | 0.50828 | 0 | 3.9762 | 0 | 625.6621 | 0 | 157.3516 | 0 |  |  | 157.3516 | 1999-07-23 | 16 | 179.3565 | 0 | 35.8713 | 0 | 26.548 | 0 | 26.548 | 224.1956 | 0 | 37.3659 | 0 | 30.0067 | 0 | 30.0067 | 224.1956 | 0 | 10.8024 | 0 | 10.8024 | 75 | 93.8493 | 393.5581 | 1999-07-23 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-23 | 17 | 575.025 | 258.6918 | 544.9768 | 27.47 | 32.47 | 32.47 | 1 | 1 | 0 | 44.27% | 0% | 7.5 | 0.44273 | 0 | 3.9733 | 0 | 544.9768 | 0 | 137.1612 | 0 |  |  | 137.1612 | 1999-07-23 | 17 | 156.2267 | 0 | 31.2453 | 0 | 17.5447 | 0 | 17.5447 | 195.2834 | 0 | 32.5472 | 0 | 19.8305 | 0 | 19.8305 | 195.2834 | 0 | 7.139 | 0 | 7.139 | 75 | 81.7465 | 338.4219 | 1999-07-23 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-23 | 18 | 475.489 | 213.9126 | 450.6421 | 27.33 | 32.33 | 32.33 | 1 | 1 | 0 | 36.61% | 0% | 7.5 | 0.36609 | 0 | 3.9787 | 0 | 450.6421 | 0 | 113.2625 | 0 |  |  | 113.2625 | 1999-07-23 | 18 | 129.1841 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.4801 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.4801 | 0 | 4.0364 | 0 | 4.0364 | 75 | 67.5963 | 290.954 | 1999-07-23 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-23 | 19 | 378.289 | 170.1844 | 358.5213 | 27.15 | 32.15 | 32.15 | 1 | 1 | 0 | 29.13% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9911 | 0 | 369.285 | 0 | 92.5277 | 0 |  |  | 92.5277 | 1999-07-23 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 257.2146 | 1999-07-23 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-23 | 20 | 367.013 | 165.1115 | 347.8346 | 27.01 | 32.01 | 32.01 | 1 | 1 | 0 | 28.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0091 | 0 | 369.285 | 0 | 92.1121 | 0 |  |  | 92.1121 | 1999-07-23 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.799 | 1999-07-23 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-23 | 21 | 367.013 | 165.1115 | 347.8346 | 26.97 | 31.97 | 31.97 | 1 | 1 | 0 | 28.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0142 | 0 | 369.285 | 0 | 91.9937 | 0 |  |  | 91.9937 | 1999-07-23 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.6806 | 1999-07-23 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-23 | 22 | 367.013 | 165.1115 | 347.8346 | 27.02 | 32.02 | 32.02 | 1 | 1 | 0 | 28.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0078 | 0 | 369.285 | 0 | 92.1417 | 0 |  |  | 92.1417 | 1999-07-23 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.8286 | 1999-07-23 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-23 | 23 | 367.013 | 165.1115 | 347.8346 | 27.12 | 32.12 | 32.12 | 1 | 1 | 0 | 28.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9949 | 0 | 369.285 | 0 | 92.4385 | 0 |  |  | 92.4385 | 1999-07-23 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 257.1254 | 1999-07-23 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-24 | 0 | 367.013 | 165.1115 | 347.8346 | 27.23 | 32.23 | 32.23 | 1 | 1 | 0 | 28.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9808 | 0 | 369.285 | 0 | 92.766 | 0 |  |  | 92.766 | 1999-07-24 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 257.4529 | 1999-07-24 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-24 | 1 | 367.013 | 165.1115 | 347.8346 | 27.28 | 32.28 | 32.28 | 1 | 1 | 0 | 28.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9744 | 0 | 369.285 | 0 | 92.9153 | 0 |  |  | 92.9153 | 1999-07-24 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 257.6022 | 1999-07-24 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-24 | 2 | 366.307 | 164.7939 | 347.1655 | 27.22 | 32.22 | 32.22 | 1 | 1 | 0 | 28.2% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9821 | 0 | 369.285 | 0 | 92.7362 | 0 |  |  | 92.7362 | 1999-07-24 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 257.4231 | 1999-07-24 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-24 | 3 | 363.061 | 163.3336 | 344.0891 | 27.04 | 32.04 | 32.04 | 1 | 1 | 0 | 27.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0052 | 0 | 369.285 | 0 | 92.201 | 0 |  |  | 92.201 | 1999-07-24 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.8879 | 1999-07-24 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-24 | 4 | 360.13 | 162.015 | 341.3112 | 26.83 | 31.83 | 31.83 | 1 | 1 | 0 | 27.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0324 | 0 | 369.285 | 0 | 91.5805 | 0 |  |  | 91.5805 | 1999-07-24 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.2674 | 1999-07-24 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-24 | 5 | 369.666 | 166.3051 | 350.3489 | 26.75 | 31.75 | 31.75 | 1 | 1 | 0 | 28.46% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0427 | 0 | 369.285 | 0 | 91.3453 | 0 |  |  | 91.3453 | 1999-07-24 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.0321 | 1999-07-24 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-24 | 6 | 389.907 | 175.4111 | 369.5322 | 26.93 | 31.93 | 31.93 | 1 | 1 | 0 | 30.02% | 0% | 7.5 | 0.3002 | 0 | 4.0194 | 0 | 369.5322 | 0 | 91.9362 | 0 |  |  | 91.9362 | 1999-07-24 | 6 | 105.9326 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.4157 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.4298 | 256.6602 | 1999-07-24 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-24 | 7 | 444.552 | 199.9947 | 421.3217 | 27.28 | 32.28 | 32.28 | 1 | 1 | 0 | 34.23% | 0% | 7.5 | 0.34227 | 0 | 3.9813 | 0 | 421.3217 | 0 | 105.8258 | 0 |  |  | 105.8258 | 1999-07-24 | 7 | 120.7789 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.9736 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.9736 | 0 | 3.2987 | 0 | 3.2987 | 75 | 63.1983 | 278.3816 | 1999-07-24 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-24 | 8 | 885.003 | 398.1445 | 838.7568 | 27.55 | 32.55 | 32.55 | 1 | 1 | 0 | 68.14% | 0% | 7.5 | 0.68139 | 0 | 4.0018 | 0 | 838.7568 | 0 | 209.5961 | 0 |  |  | 209.5961 | 1999-07-24 | 8 | 240.4436 | 0 | 48.0887 | 0 | 55 | 0 | 55 | 300.5545 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 300.5545 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 125.8135 | 542.4096 | 1999-07-24 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-24 | 9 | 1018.46 | 458.184 | 965.2399 | 27.59 | 32.59 | 32.59 | 1 | 1 | 0 | 78.41% | 0% | 7.5 | 0.78414 | 0 | 4.0134 | 0 | 965.2399 | 0 | 240.5042 | 0 |  |  | 240.5042 | 1999-07-24 | 9 | 276.7021 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 345.8776 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 345.8776 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.786 | 592.2902 | 1999-07-24 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-24 | 10 | 1039.06 | 467.4515 | 984.7635 | 27.43 | 32.43 | 32.43 | 1 | 1 | 0 | 80% | 0% | 7.5 | 0.8 | 0 | 4.0367 | 0 | 984.7635 | 0 | 243.9519 | 0 |  |  | 243.9519 | 1999-07-24 | 10 | 282.2989 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 352.8736 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 352.8736 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 147.7145 | 598.6665 | 1999-07-24 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-24 | 11 | 1047.29 | 471.154 | 992.5634 | 27.17 | 32.17 | 32.17 | 1 | 1 | 0 | 80.63% | 0% | 7.5 | 0.80634 | 0 | 4.0717 | 0 | 992.5634 | 0 | 243.7742 | 0 |  |  | 243.7742 | 1999-07-24 | 11 | 284.5348 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 355.6685 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 355.6685 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 148.8845 | 599.6587 | 1999-07-24 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-24 | 12 | 1043.86 | 469.611 | 989.3126 | 26.93 | 31.93 | 31.93 | 1 | 1 | 0 | 80.37% | 0% | 7.5 | 0.8037 | 0 | 4.1028 | 0 | 989.3126 | 0 | 241.1338 | 0 |  |  | 241.1338 | 1999-07-24 | 12 | 283.603 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 354.5037 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 354.5037 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 148.3969 | 596.5307 | 1999-07-24 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-24 | 13 | 1042.63 | 469.0576 | 988.1469 | 26.85 | 31.85 | 31.85 | 1 | 1 | 0 | 80.28% | 0% | 7.5 | 0.80275 | 0 | 4.1132 | 0 | 988.1469 | 0 | 240.2402 | 0 |  |  | 240.2402 | 1999-07-24 | 13 | 283.2688 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 354.086 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 354.086 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 148.222 | 595.4622 | 1999-07-24 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-24 | 14 | 1044.25 | 469.7864 | 989.6823 | 27.08 | 32.08 | 32.08 | 1 | 1 | 0 | 80.4% | 0% | 7.5 | 0.804 | 0 | 4.0831 | 0 | 989.6823 | 0 | 242.3873 | 0 |  |  | 242.3873 | 1999-07-24 | 14 | 283.7089 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 354.6361 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 354.6361 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 148.4523 | 597.8396 | 1999-07-24 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-24 | 15 | 1041.49 | 468.5447 | 987.0665 | 27.5 | 32.5 | 32.5 | 1 | 1 | 0 | 80.19% | 0% | 7.5 | 0.80187 | 0 | 4.0279 | 0 | 987.0665 | 0 | 245.0548 | 0 |  |  | 245.0548 | 1999-07-24 | 15 | 282.9591 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 353.6988 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 353.6988 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 148.06 | 600.1148 | 1999-07-24 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-24 | 16 | 1033.51 | 464.9547 | 979.5035 | 27.65 | 32.65 | 32.65 | 1 | 1 | 0 | 79.57% | 0% | 7.5 | 0.79573 | 0 | 4.0076 | 0 | 979.5035 | 0 | 244.4141 | 0 |  |  | 244.4141 | 1999-07-24 | 16 | 280.791 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 350.9887 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 350.9887 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 146.9255 | 598.3396 | 1999-07-24 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-24 | 17 | 988.33 | 444.6292 | 936.6844 | 27.71 | 32.71 | 32.71 | 1 | 1 | 0 | 76.09% | 0% | 7.5 | 0.76094 | 0 | 3.9942 | 0 | 936.6844 | 0 | 234.513 | 0 |  |  | 234.513 | 1999-07-24 | 17 | 268.5162 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 335.6452 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 335.6452 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 140.5027 | 582.0157 | 1999-07-24 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-24 | 18 | 818.994 | 368.4484 | 776.1971 | 27.64 | 32.64 | 32.64 | 1 | 1 | 0 | 63.06% | 0% | 7.5 | 0.63057 | 0 | 3.982 | 0 | 776.1971 | 0 | 194.9285 | 0 |  |  | 194.9285 | 1999-07-24 | 18 | 222.5098 | 0 | 44.502 | 0 | 50.6908 | 0 | 50.6908 | 278.1373 | 0 | 46.3562 | 0 | 55 | 0 | 55 | 278.1373 | 0 | 20.6261 | 0 | 20.6261 | 75 | 116.4296 | 512.6749 | 1999-07-24 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-24 | 19 | 558.346 | 251.1883 | 529.1694 | 27.4 | 32.4 | 32.4 | 1 | 1 | 0 | 42.99% | 0% | 7.5 | 0.42989 | 0 | 3.9801 | 0 | 529.1694 | 0 | 132.9528 | 0 |  |  | 132.9528 | 1999-07-24 | 19 | 151.6952 | 0 | 30.339 | 0 | 16.0619 | 0 | 16.0619 | 189.619 | 0 | 31.6032 | 0 | 18.1545 | 0 | 18.1545 | 189.619 | 0 | 6.5356 | 0 | 6.5356 | 75 | 79.3754 | 328.0802 | 1999-07-24 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-24 | 20 | 421.815 | 189.7658 | 399.7729 | 26.97 | 31.97 | 31.97 | 1 | 1 | 0 | 32.48% | 0% | 7.5 | 0.32477 | 0 | 4.0183 | 0 | 399.7729 | 0 | 99.4882 | 0 |  |  | 99.4882 | 1999-07-24 | 20 | 114.6016 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.2519 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.9659 | 268.7482 | 1999-07-24 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-24 | 21 | 411.24 | 185.0083 | 389.7505 | 26.38 | 31.38 | 31.38 | 1 | 1 | 0 | 31.66% | 0% | 7.5 | 0.31663 | 0 | 4.0939 | 0 | 389.7505 | 0 | 95.2028 | 0 |  |  | 95.2028 | 1999-07-24 | 21 | 111.7285 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.6606 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.4626 | 262.9595 | 1999-07-24 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-24 | 22 | 407.989 | 183.5458 | 386.6694 | 25.78 | 30.78 | 30.78 | 1 | 1 | 0 | 31.41% | 0% | 7.5 | 0.31412 | 0 | 4.1732 | 0 | 386.6694 | 0 | 92.6549 | 0 |  |  | 92.6549 | 1999-07-24 | 22 | 110.8452 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.5565 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.0004 | 259.9494 | 1999-07-24 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-24 | 23 | 404.795 | 182.1089 | 383.6423 | 25.34 | 30.34 | 30.34 | 1 | 1 | 0 | 31.17% | 0% | 7.5 | 0.31166 | 0 | 4.2323 | 0 | 383.6423 | 0 | 90.6471 | 0 |  |  | 90.6471 | 1999-07-24 | 23 | 109.9774 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.4718 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.5463 | 257.4876 | 1999-07-24 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-25 | 0 | 401.337 | 180.5532 | 380.365 | 25.25 | 30.25 | 30.25 | 1 | 1 | 0 | 30.9% | 0% | 7.5 | 0.309 | 0 | 4.2441 | 0 | 380.365 | 0 | 89.6228 | 0 |  |  | 89.6228 | 1999-07-25 | 0 | 109.038 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.2974 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.0547 | 255.9716 | 1999-07-25 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-25 | 1 | 398.284 | 179.1797 | 377.4715 | 25.71 | 30.71 | 30.71 | 1 | 1 | 0 | 30.67% | 0% | 7.5 | 0.30665 | 0 | 4.1814 | 0 | 377.4715 | 0 | 90.275 | 0 |  |  | 90.275 | 1999-07-25 | 1 | 108.2085 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.2606 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.6207 | 256.1898 | 1999-07-25 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-25 | 2 | 397.622 | 178.8819 | 376.8441 | 26.87 | 31.87 | 31.87 | 1 | 1 | 0 | 30.61% | 0% | 7.5 | 0.30614 | 0 | 4.0282 | 0 | 376.8441 | 0 | 93.552 | 0 |  |  | 93.552 | 1999-07-25 | 2 | 108.0286 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.0358 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.5266 | 259.3727 | 1999-07-25 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-25 | 3 | 397.622 | 178.8819 | 376.8441 | 28.71 | 33.71 | 33.71 | 1 | 1 | 0 | 30.61% | 0% | 7.5 | 0.30614 | 0 | 3.7968 | 0 | 376.8441 | 0 | 99.254 | 0 |  |  | 99.254 | 1999-07-25 | 3 | 108.0286 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.0358 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.5266 | 265.0748 | 1999-07-25 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-25 | 4 | 397.622 | 178.8819 | 376.8441 | 30.41 | 35.41 | 35.41 | 1 | 1 | 0 | 30.61% | 0% | 7.5 | 0.30614 | 0 | 3.5948 | 0 | 376.8441 | 0 | 104.8306 | 0 |  |  | 104.8306 | 1999-07-25 | 4 | 108.0286 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.0358 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.5266 | 270.6514 | 1999-07-25 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-25 | 5 | 401.609 | 180.6756 | 380.6227 | 30.98 | 35.98 | 35.98 | 1 | 1 | 0 | 30.92% | 0% | 7.5 | 0.30921 | 0 | 3.5299 | 0 | 380.6227 | 0 | 107.8268 | 0 |  |  | 107.8268 | 1999-07-25 | 5 | 109.1119 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.3898 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.0934 | 274.2144 | 1999-07-25 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-25 | 6 | 408.616 | 183.8279 | 387.2636 | 29.86 | 34.86 | 34.86 | 1 | 1 | 0 | 31.46% | 0% | 7.5 | 0.31461 | 0 | 3.6602 | 0 | 387.2636 | 0 | 105.8042 | 0 |  |  | 105.8042 | 1999-07-25 | 6 | 111.0156 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.7695 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.0895 | 273.1878 | 1999-07-25 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-25 | 7 | 564.612 | 254.0072 | 535.1079 | 28.13 | 33.13 | 33.13 | 1 | 1 | 0 | 43.47% | 0% | 7.5 | 0.43471 | 0 | 3.8886 | 0 | 535.1079 | 0 | 137.611 | 0 |  |  | 137.611 | 1999-07-25 | 7 | 153.3976 | 0 | 30.6795 | 0 | 16.6088 | 0 | 16.6088 | 191.747 | 0 | 31.9578 | 0 | 18.7726 | 0 | 18.7726 | 191.747 | 0 | 6.7581 | 0 | 6.7581 | 75 | 80.2662 | 335.0166 | 1999-07-25 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-25 | 8 | 903.337 | 406.3926 | 856.1327 | 27.29 | 32.29 | 32.29 | 1 | 1 | 0 | 69.55% | 0% | 7.5 | 0.69551 | 0 | 4.0377 | 0 | 856.1327 | 0 | 212.035 | 0 |  |  | 212.035 | 1999-07-25 | 8 | 245.4247 | 0 | 49.0849 | 0 | 55 | 0 | 55 | 306.7809 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 306.7809 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.4199 | 547.4549 | 1999-07-25 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-25 | 9 | 991.926 | 446.2469 | 940.0925 | 27.28 | 32.28 | 32.28 | 1 | 1 | 0 | 76.37% | 0% | 7.5 | 0.76371 | 0 | 4.0502 | 0 | 940.0925 | 0 | 232.1082 | 0 |  |  | 232.1082 | 1999-07-25 | 9 | 269.4932 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 336.8665 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 336.8665 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 141.0139 | 580.122 | 1999-07-25 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-25 | 10 | 1001.01 | 450.3336 | 948.7018 | 27.11 | 32.11 | 32.11 | 1 | 1 | 0 | 77.07% | 0% | 7.5 | 0.77071 | 0 | 4.0736 | 0 | 948.7018 | 0 | 232.8905 | 0 |  |  | 232.8905 | 1999-07-25 | 10 | 271.9612 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 339.9515 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 339.9515 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 142.3053 | 582.1958 | 1999-07-25 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-25 | 11 | 1014.12 | 456.2315 | 961.1267 | 26.83 | 31.83 | 31.83 | 1 | 1 | 0 | 78.08% | 0% | 7.5 | 0.7808 | 0 | 4.1121 | 0 | 961.1267 | 0 | 233.7297 | 0 |  |  | 233.7297 | 1999-07-25 | 11 | 275.523 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 344.4037 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 344.4037 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.169 | 584.8987 | 1999-07-25 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-25 | 12 | 1027.36 | 462.1879 | 973.6748 | 26.54 | 31.54 | 31.54 | 1 | 1 | 0 | 79.1% | 0% | 7.5 | 0.79099 | 0 | 4.1524 | 0 | 973.6748 | 0 | 234.4861 | 0 |  |  | 234.4861 | 1999-07-25 | 12 | 279.1201 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 348.9002 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 348.9002 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 146.0512 | 587.5373 | 1999-07-25 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-25 | 13 | 1041.03 | 468.3378 | 986.6305 | 26.3 | 31.3 | 31.3 | 1 | 1 | 0 | 80.15% | 0% | 7.5 | 0.80152 | 0 | 4.1863 | 0 | 986.6305 | 0 | 235.6785 | 0 |  |  | 235.6785 | 1999-07-25 | 13 | 282.8341 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 353.5426 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 353.5426 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 147.9946 | 590.6731 | 1999-07-25 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-25 | 14 | 1036.39 | 466.2504 | 982.233 | 26.21 | 31.21 | 31.21 | 1 | 1 | 0 | 79.79% | 0% | 7.5 | 0.79795 | 0 | 4.1979 | 0 | 982.233 | 0 | 233.9841 | 0 |  |  | 233.9841 | 1999-07-25 | 14 | 281.5735 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 351.9668 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 351.9668 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 147.3349 | 588.319 | 1999-07-25 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-25 | 15 | 1022.32 | 459.9206 | 968.8982 | 25.47 | 30.47 | 30.47 | 1 | 1 | 0 | 78.71% | 0% | 7.5 | 0.78711 | 0 | 4.2971 | 0 | 968.8982 | 0 | 225.4798 | 0 |  |  | 225.4798 | 1999-07-25 | 15 | 277.7508 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 347.1885 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 347.1885 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 145.3347 | 577.8146 | 1999-07-25 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-25 | 16 | 1008.54 | 453.7212 | 955.8383 | 24.98 | 29.98 | 29.98 | 1 | 1 | 0 | 77.65% | 0% | 7.5 | 0.7765 | 0 | 4.3634 | 0 | 955.8383 | 0 | 219.0579 | 0 |  |  | 219.0579 | 1999-07-25 | 16 | 274.007 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 342.5087 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 342.5087 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 143.3757 | 569.4337 | 1999-07-25 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-25 | 17 | 997.86 | 448.9165 | 945.7164 | 25.14 | 30.14 | 30.14 | 1 | 1 | 0 | 76.83% | 0% | 7.5 | 0.76828 | 0 | 4.3396 | 0 | 945.7164 | 0 | 217.9292 | 0 |  |  | 217.9292 | 1999-07-25 | 17 | 271.1054 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 338.8817 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 338.8817 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 141.8575 | 566.7866 | 1999-07-25 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-25 | 18 | 903.793 | 406.5977 | 856.5649 | 25.69 | 30.69 | 30.69 | 1 | 1 | 0 | 69.59% | 0% | 7.5 | 0.69586 | 0 | 4.2509 | 0 | 856.5649 | 0 | 201.5009 | 0 |  |  | 201.5009 | 1999-07-25 | 18 | 245.5486 | 0 | 49.1097 | 0 | 55 | 0 | 55 | 306.9358 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 306.9358 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.4847 | 536.9856 | 1999-07-25 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-25 | 19 | 725.097 | 326.2061 | 687.2067 | 26.4 | 31.4 | 31.4 | 1 | 1 | 0 | 55.83% | 0% | 7.5 | 0.55827 | 0 | 4.1317 | 0 | 687.2067 | 0 | 166.3235 | 0 |  |  | 166.3235 | 1999-07-25 | 19 | 196.9993 | 0 | 39.3999 | 0 | 35.1783 | 0 | 35.1783 | 246.2491 | 0 | 41.0415 | 0 | 39.7614 | 0 | 39.7614 | 246.2491 | 0 | 14.3141 | 0 | 14.3141 | 75 | 103.081 | 433.6583 | 1999-07-25 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-25 | 20 | 540.41 | 243.1192 | 512.1706 | 27.01 | 32.01 | 32.01 | 1 | 1 | 0 | 41.61% | 0% | 7.5 | 0.41608 | 0 | 4.0281 | 0 | 512.1706 | 0 | 127.1498 | 0 |  |  | 127.1498 | 1999-07-25 | 20 | 146.8222 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 183.5278 | 0 | 30.588 | 0 | 16.4605 | 0 | 16.4605 | 183.5278 | 0 | 5.9258 | 0 | 5.9258 | 75 | 76.8256 | 316.8911 | 1999-07-25 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-25 | 21 | 434.676 | 195.5517 | 411.9618 | 27.36 | 32.36 | 32.36 | 1 | 1 | 0 | 33.47% | 0% | 7.5 | 0.33467 | 0 | 3.9698 | 0 | 411.9618 | 0 | 103.7734 | 0 |  |  | 103.7734 | 1999-07-25 | 21 | 118.0957 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.6196 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.7943 | 274.8618 | 1999-07-25 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-25 | 22 | 464.076 | 208.7782 | 439.8255 | 27.45 | 32.45 | 32.45 | 1 | 1 | 0 | 35.73% | 0% | 7.5 | 0.35731 | 0 | 3.962 | 0 | 439.8255 | 0 | 111.011 | 0 |  |  | 111.011 | 1999-07-25 | 22 | 126.0833 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.6041 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.6041 | 0 | 3.7527 | 0 | 3.7527 | 75 | 65.9738 | 286.7963 | 1999-07-25 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-25 | 23 | 400.053 | 179.9755 | 379.1481 | 27.35 | 32.35 | 32.35 | 1 | 1 | 0 | 30.8% | 0% | 7.5 | 0.30801 | 0 | 3.9668 | 0 | 379.1481 | 0 | 95.5807 | 0 |  |  | 95.5807 | 1999-07-25 | 23 | 108.6891 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.8614 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.8722 | 261.747 | 1999-07-25 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-26 | 0 | 387.383 | 174.2756 | 367.1401 | 27.09 | 32.09 | 32.09 | 1 | 1 | 0 | 29.83% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9988 | 0 | 369.285 | 0 | 92.3494 | 0 |  |  | 92.3494 | 1999-07-26 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 257.0362 | 1999-07-26 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-26 | 1 | 375.433 | 168.8995 | 355.8146 | 26.79 | 31.79 | 31.79 | 1 | 1 | 0 | 28.91% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0375 | 0 | 369.285 | 0 | 91.4628 | 0 |  |  | 91.4628 | 1999-07-26 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.1497 | 1999-07-26 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-26 | 2 | 368.155 | 165.6253 | 348.9169 | 26.5 | 31.5 | 31.5 | 1 | 1 | 0 | 28.35% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0754 | 0 | 369.285 | 0 | 90.6139 | 0 |  |  | 90.6139 | 1999-07-26 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.3008 | 1999-07-26 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-26 | 3 | 364.639 | 164.0435 | 345.5846 | 26.28 | 31.28 | 31.28 | 1 | 1 | 0 | 28.07% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1043 | 0 | 369.285 | 0 | 89.9751 | 0 |  |  | 89.9751 | 1999-07-26 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.662 | 1999-07-26 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-26 | 4 | 361.515 | 162.6381 | 342.6239 | 26.1 | 31.1 | 31.1 | 1 | 1 | 0 | 27.83% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1281 | 0 | 369.285 | 0 | 89.4559 | 0 |  |  | 89.4559 | 1999-07-26 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.1427 | 1999-07-26 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-26 | 5 | 365.661 | 164.5033 | 346.5532 | 25.93 | 30.93 | 30.93 | 1 | 1 | 0 | 28.15% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1508 | 0 | 369.285 | 0 | 88.9682 | 0 |  |  | 88.9682 | 1999-07-26 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.6551 | 1999-07-26 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-26 | 6 | 375.524 | 168.9405 | 355.9008 | 26.14 | 31.14 | 31.14 | 1 | 1 | 0 | 28.91% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1228 | 0 | 369.285 | 0 | 89.571 | 0 |  |  | 89.571 | 1999-07-26 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.2579 | 1999-07-26 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-26 | 7 | 491.686 | 221.1993 | 465.9927 | 26.77 | 31.77 | 31.77 | 1 | 1 | 0 | 37.86% | 0% | 7.5 | 0.37856 | 0 | 4.0531 | 0 | 465.9927 | 0 | 114.9721 | 0 |  |  | 114.9721 | 1999-07-26 | 7 | 133.5846 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.9807 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.9807 | 0 | 4.4631 | 0 | 4.4631 | 75 | 69.8989 | 295.393 | 1999-07-26 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-26 | 8 | 902.285 | 405.9193 | 855.1357 | 27.33 | 32.33 | 32.33 | 1 | 1 | 0 | 69.47% | 0% | 7.5 | 0.6947 | 0 | 4.0324 | 0 | 855.1357 | 0 | 212.0677 | 0 |  |  | 212.0677 | 1999-07-26 | 8 | 245.1389 | 0 | 49.0278 | 0 | 55 | 0 | 55 | 306.4236 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 306.4236 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.2704 | 547.338 | 1999-07-26 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-26 | 9 | 986.362 | 443.7438 | 934.8192 | 27.42 | 32.42 | 32.42 | 1 | 1 | 0 | 75.94% | 0% | 7.5 | 0.75943 | 0 | 4.0313 | 0 | 934.8192 | 0 | 231.888 | 0 |  |  | 231.888 | 1999-07-26 | 9 | 267.9815 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 334.9769 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 334.9769 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 140.2229 | 579.1109 | 1999-07-26 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-26 | 10 | 1023.81 | 460.5909 | 970.3104 | 27.13 | 32.13 | 32.13 | 1 | 1 | 0 | 78.83% | 0% | 7.5 | 0.78826 | 0 | 4.0739 | 0 | 970.3104 | 0 | 238.1779 | 0 |  |  | 238.1779 | 1999-07-26 | 10 | 278.1556 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 347.6945 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 347.6945 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 145.5466 | 590.7244 | 1999-07-26 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-26 | 11 | 1056.6 | 475.3424 | 1001.3869 | 26.67 | 31.67 | 31.67 | 1 | 1 | 0 | 81.35% | 0% | 7.5 | 0.81351 | 0 | 4.1389 | 0 | 1001.3869 | 0 | 241.948 | 0 |  |  | 241.948 | 1999-07-26 | 11 | 287.0642 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 358.8303 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 358.8303 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 150.208 | 599.1561 | 1999-07-26 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-26 | 12 | 1078.58 | 485.2308 | 1022.2183 | 26.25 | 31.25 | 31.25 | 1 | 1 | 0 | 83.04% | 0% | 7.5 | 0.83043 | 0 | 4.198 | 0 | 1022.2183 | 0 | 243.5001 | 0 |  |  | 243.5001 | 1999-07-26 | 12 | 293.0359 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 366.2949 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 366.2949 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 153.3327 | 603.8329 | 1999-07-26 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-26 | 13 | 1106.51 | 497.7959 | 1048.6888 | 26.07 | 31.07 | 31.07 | 1 | 1 | 0 | 85.19% | 0% | 7.5 | 0.85193 | 0 | 4.2261 | 0 | 1048.6888 | 0 | 248.1464 | 0 |  |  | 248.1464 | 1999-07-26 | 13 | 300.6241 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 375.7802 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 375.7802 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 157.3033 | 612.4497 | 1999-07-26 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-26 | 14 | 1110.45 | 499.5684 | 1052.4229 | 26.36 | 31.36 | 31.36 | 1 | 1 | 0 | 85.5% | 0% | 7.5 | 0.85497 | 0 | 4.1874 | 0 | 1052.4229 | 0 | 251.332 | 0 |  |  | 251.332 | 1999-07-26 | 14 | 301.6946 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 377.1182 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 377.1182 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 157.8634 | 616.1954 | 1999-07-26 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-26 | 15 | 1083.43 | 487.4127 | 1026.8149 | 27.21 | 32.21 | 32.21 | 1 | 1 | 0 | 83.42% | 0% | 7.5 | 0.83416 | 0 | 4.071 | 0 | 1026.8149 | 0 | 252.2248 | 0 |  |  | 252.2248 | 1999-07-26 | 15 | 294.3536 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 367.942 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 367.942 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 154.0222 | 613.247 | 1999-07-26 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-26 | 16 | 1053.77 | 474.0693 | 998.7048 | 28.28 | 33.28 | 33.28 | 1 | 1 | 0 | 81.13% | 0% | 7.5 | 0.81133 | 0 | 3.9297 | 0 | 998.7048 | 0 | 254.1436 | 0 |  |  | 254.1436 | 1999-07-26 | 16 | 286.2954 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 357.8692 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 357.8692 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 149.8057 | 610.9493 | 1999-07-26 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-26 | 17 | 979.629 | 440.7148 | 928.4381 | 29.12 | 34.12 | 34.12 | 1 | 1 | 0 | 75.42% | 0% | 7.5 | 0.75425 | 0 | 3.8161 | 0 | 928.4381 | 0 | 243.2963 | 0 |  |  | 243.2963 | 1999-07-26 | 17 | 266.1522 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 332.6903 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 332.6903 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 139.2657 | 589.562 | 1999-07-26 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-26 | 18 | 795.294 | 357.7863 | 753.7356 | 29.09 | 34.09 | 34.09 | 1 | 1 | 0 | 61.23% | 0% | 7.5 | 0.61232 | 0 | 3.7977 | 0 | 753.7356 | 0 | 198.4696 | 0 |  |  | 198.4696 | 1999-07-26 | 18 | 216.0709 | 0 | 43.2142 | 0 | 46.4162 | 0 | 46.4162 | 270.0886 | 0 | 45.0148 | 0 | 52.4634 | 0 | 52.4634 | 270.0886 | 0 | 18.8868 | 0 | 18.8868 | 75 | 113.0603 | 504.2963 | 1999-07-26 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-26 | 19 | 562.877 | 253.2267 | 533.4636 | 28.27 | 33.27 | 33.27 | 1 | 1 | 0 | 43.34% | 0% | 7.5 | 0.43338 | 0 | 3.8709 | 0 | 533.4636 | 0 | 137.8146 | 0 |  |  | 137.8146 | 1999-07-26 | 19 | 152.9262 | 0 | 30.5852 | 0 | 16.4561 | 0 | 16.4561 | 191.1578 | 0 | 31.8596 | 0 | 18.6 | 0 | 18.6 | 191.1578 | 0 | 6.696 | 0 | 6.696 | 75 | 80.0195 | 334.5863 | 1999-07-26 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-26 | 20 | 399.425 | 179.693 | 378.5529 | 27.31 | 32.31 | 32.31 | 1 | 1 | 0 | 30.75% | 0% | 7.5 | 0.30753 | 0 | 3.9718 | 0 | 378.5529 | 0 | 95.3099 | 0 |  |  | 95.3099 | 1999-07-26 | 20 | 108.5185 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.6481 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.7829 | 261.3869 | 1999-07-26 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-26 | 21 | 336.304 | 151.2962 | 318.7303 | 26.73 | 31.73 | 31.73 | 1 | 1 | 0 | 25.89% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0453 | 0 | 369.285 | 0 | 91.2865 | 0 |  |  | 91.2865 | 1999-07-26 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.9734 | 1999-07-26 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-26 | 22 | 340.761 | 153.3013 | 322.9544 | 26.55 | 31.55 | 31.55 | 1 | 1 | 0 | 26.24% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0688 | 0 | 369.285 | 0 | 90.7597 | 0 |  |  | 90.7597 | 1999-07-26 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.4466 | 1999-07-26 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-26 | 23 | 325.17 | 146.2872 | 308.1781 | 26.62 | 31.62 | 31.62 | 1 | 1 | 0 | 25.04% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0597 | 0 | 369.285 | 0 | 90.9642 | 0 |  |  | 90.9642 | 1999-07-26 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.6511 | 1999-07-26 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-27 | 0 | 328.186 | 147.6441 | 311.0365 | 26.76 | 31.76 | 31.76 | 1 | 1 | 0 | 25.27% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0414 | 0 | 369.285 | 0 | 91.3746 | 0 |  |  | 91.3746 | 1999-07-27 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.0615 | 1999-07-27 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-27 | 1 | 329.567 | 148.2654 | 312.3453 | 26.85 | 31.85 | 31.85 | 1 | 1 | 0 | 25.37% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0298 | 0 | 369.285 | 0 | 91.6394 | 0 |  |  | 91.6394 | 1999-07-27 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.3263 | 1999-07-27 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-27 | 2 | 328.792 | 147.9167 | 311.6108 | 26.74 | 31.74 | 31.74 | 1 | 1 | 0 | 25.31% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.044 | 0 | 369.285 | 0 | 91.3159 | 0 |  |  | 91.3159 | 1999-07-27 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.0028 | 1999-07-27 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-27 | 3 | 318.85 | 143.444 | 302.1884 | 26.32 | 31.32 | 31.32 | 1 | 1 | 0 | 24.55% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.099 | 0 | 369.285 | 0 | 90.0909 | 0 |  |  | 90.0909 | 1999-07-27 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.7778 | 1999-07-27 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-27 | 4 | 310.423 | 139.6529 | 294.2017 | 25.86 | 30.86 | 30.86 | 1 | 1 | 0 | 23.9% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1601 | 0 | 369.285 | 0 | 88.7682 | 0 |  |  | 88.7682 | 1999-07-27 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.4551 | 1999-07-27 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-27 | 5 | 311.26 | 140.0294 | 294.995 | 25.7 | 30.7 | 30.7 | 1 | 1 | 0 | 23.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1816 | 0 | 369.285 | 0 | 88.3127 | 0 |  |  | 88.3127 | 1999-07-27 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.9995 | 1999-07-27 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-27 | 6 | 316.381 | 142.3332 | 299.8484 | 26.05 | 31.05 | 31.05 | 1 | 1 | 0 | 24.36% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1348 | 0 | 369.285 | 0 | 89.3122 | 0 |  |  | 89.3122 | 1999-07-27 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.999 | 1999-07-27 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-27 | 7 | 423.789 | 190.6539 | 401.6437 | 26.67 | 31.67 | 31.67 | 1 | 1 | 0 | 32.63% | 0% | 7.5 | 0.32629 | 0 | 4.0575 | 0 | 401.6437 | 0 | 98.9881 | 0 |  |  | 98.9881 | 1999-07-27 | 7 | 115.1379 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.9223 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.2466 | 268.5288 | 1999-07-27 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-27 | 8 | 667.441 | 300.2679 | 632.5636 | 27.12 | 32.12 | 32.12 | 1 | 1 | 0 | 51.39% | 0% | 7.5 | 0.51388 | 0 | 4.0299 | 0 | 632.5636 | 0 | 156.9678 | 0 |  |  | 156.9678 | 1999-07-27 | 8 | 181.3349 | 0 | 36.267 | 0 | 27.4363 | 0 | 27.4363 | 226.6686 | 0 | 37.7781 | 0 | 31.0107 | 0 | 31.0107 | 226.6686 | 0 | 11.1639 | 0 | 11.1639 | 75 | 94.8845 | 396.4632 | 1999-07-27 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-27 | 9 | 749.935 | 337.3802 | 710.7468 | 27.1 | 32.1 | 32.1 | 1 | 1 | 0 | 57.74% | 0% | 7.5 | 0.5774 | 0 | 4.0429 | 0 | 710.7468 | 0 | 175.7997 | 0 |  |  | 175.7997 | 1999-07-27 | 9 | 203.7474 | 0 | 40.7495 | 0 | 38.9186 | 0 | 38.9186 | 254.6843 | 0 | 42.4474 | 0 | 43.989 | 0 | 43.989 | 254.6843 | 0 | 15.836 | 0 | 15.836 | 75 | 106.612 | 456.1554 | 1999-07-27 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-27 | 10 | 790.092 | 355.446 | 748.8054 | 26.73 | 31.73 | 31.73 | 1 | 1 | 0 | 60.83% | 0% | 7.5 | 0.60832 | 0 | 4.0965 | 0 | 748.8054 | 0 | 182.7924 | 0 |  |  | 182.7924 | 1999-07-27 | 10 | 214.6575 | 0 | 42.9315 | 0 | 45.5113 | 0 | 45.5113 | 268.3219 | 0 | 44.7203 | 0 | 51.4406 | 0 | 51.4406 | 268.3219 | 0 | 18.5186 | 0 | 18.5186 | 75 | 112.3208 | 485.5838 | 1999-07-27 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-27 | 11 | 805.606 | 362.4254 | 763.5087 | 26.27 | 31.27 | 31.27 | 1 | 1 | 0 | 62.03% | 0% | 7.5 | 0.62026 | 0 | 4.1595 | 0 | 763.5087 | 0 | 183.5557 | 0 |  |  | 183.5557 | 1999-07-27 | 11 | 218.8725 | 0 | 43.7745 | 0 | 48.2453 | 0 | 48.2453 | 273.5906 | 0 | 45.5984 | 0 | 54.5307 | 0 | 54.5307 | 273.5906 | 0 | 19.6311 | 0 | 19.6311 | 75 | 114.5263 | 495.4891 | 1999-07-27 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-27 | 12 | 724.092 | 325.754 | 686.2543 | 25.97 | 30.97 | 30.97 | 1 | 1 | 0 | 55.75% | 0% | 7.5 | 0.5575 | 0 | 4.1891 | 0 | 686.2543 | 0 | 163.8175 | 0 |  |  | 163.8175 | 1999-07-27 | 12 | 196.7262 | 0 | 39.3452 | 0 | 35.0322 | 0 | 35.0322 | 245.9078 | 0 | 40.9846 | 0 | 39.5963 | 0 | 39.5963 | 245.9078 | 0 | 14.2547 | 0 | 14.2547 | 75 | 102.9381 | 430.6388 | 1999-07-27 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-27 | 13 | 734.26 | 330.3283 | 695.8909 | 26.1 | 31.1 | 31.1 | 1 | 1 | 0 | 56.53% | 0% | 7.5 | 0.56533 | 0 | 4.173 | 0 | 695.8909 | 0 | 166.7605 | 0 |  |  | 166.7605 | 1999-07-27 | 13 | 199.4887 | 0 | 39.8977 | 0 | 36.5289 | 0 | 36.5289 | 249.3609 | 0 | 41.5602 | 0 | 41.2879 | 0 | 41.2879 | 249.3609 | 0 | 14.8636 | 0 | 14.8636 | 75 | 104.3836 | 438.8245 | 1999-07-27 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-27 | 14 | 740.695 | 333.2233 | 701.9897 | 26.97 | 31.97 | 31.97 | 1 | 1 | 0 | 57.03% | 0% | 7.5 | 0.57028 | 0 | 4.0587 | 0 | 701.9897 | 0 | 172.9595 | 0 |  |  | 172.9595 | 1999-07-27 | 14 | 201.237 | 0 | 40.2474 | 0 | 37.4977 | 0 | 37.4977 | 251.5463 | 0 | 41.9244 | 0 | 42.383 | 0 | 42.383 | 251.5463 | 0 | 15.2579 | 0 | 15.2579 | 75 | 105.2984 | 448.3965 | 1999-07-27 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-27 | 15 | 733.915 | 330.1731 | 695.5639 | 28.14 | 33.14 | 33.14 | 1 | 1 | 0 | 56.51% | 0% | 7.5 | 0.56506 | 0 | 3.908 | 0 | 695.5639 | 0 | 177.9844 | 0 |  |  | 177.9844 | 1999-07-27 | 15 | 199.395 | 0 | 39.879 | 0 | 36.4774 | 0 | 36.4774 | 249.2437 | 0 | 41.5406 | 0 | 41.2297 | 0 | 41.2297 | 249.2437 | 0 | 14.8427 | 0 | 14.8427 | 75 | 104.3346 | 449.8688 | 1999-07-27 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-27 | 16 | 729.427 | 328.1541 | 691.3105 | 28.33 | 33.33 | 33.33 | 1 | 1 | 0 | 56.16% | 0% | 7.5 | 0.56161 | 0 | 3.8837 | 0 | 691.3105 | 0 | 178.0051 | 0 |  |  | 178.0051 | 1999-07-27 | 16 | 198.1757 | 0 | 39.6351 | 0 | 35.8123 | 0 | 35.8123 | 247.7196 | 0 | 41.2866 | 0 | 40.478 | 0 | 40.478 | 247.7196 | 0 | 14.5721 | 0 | 14.5721 | 75 | 103.6966 | 447.5639 | 1999-07-27 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-27 | 17 | 640.603 | 288.194 | 607.128 | 28.37 | 33.37 | 33.37 | 1 | 1 | 0 | 49.32% | 0% | 7.5 | 0.49322 | 0 | 3.8679 | 0 | 607.128 | 0 | 156.967 | 0 |  |  | 156.967 | 1999-07-27 | 17 | 174.0434 | 0 | 34.8087 | 0 | 24.2579 | 0 | 24.2579 | 217.5542 | 0 | 36.259 | 0 | 27.4183 | 0 | 27.4183 | 217.5542 | 0 | 9.8706 | 0 | 9.8706 | 75 | 91.0692 | 384.5829 | 1999-07-27 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-27 | 18 | 448.981 | 201.9872 | 425.5193 | 28.27 | 33.27 | 33.27 | 1 | 1 | 0 | 34.57% | 0% | 7.5 | 0.34568 | 0 | 3.8571 | 0 | 425.5193 | 0 | 110.3219 | 0 |  |  | 110.3219 | 1999-07-27 | 18 | 121.9822 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.4777 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.4777 | 0 | 3.3983 | 0 | 3.3983 | 75 | 63.8279 | 283.6069 | 1999-07-27 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-27 | 19 | 336.774 | 151.5076 | 319.1757 | 28.08 | 33.08 | 33.08 | 1 | 1 | 0 | 25.93% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.8735 | 0 | 369.285 | 0 | 95.3365 | 0 |  |  | 95.3365 | 1999-07-27 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 260.0233 | 1999-07-27 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-27 | 20 | 328.186 | 147.6441 | 311.0365 | 27.86 | 32.86 | 32.86 | 1 | 1 | 0 | 25.27% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.901 | 0 | 369.285 | 0 | 94.6644 | 0 |  |  | 94.6644 | 1999-07-27 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 259.3513 | 1999-07-27 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-27 | 21 | 322.989 | 145.306 | 306.1111 | 27.7 | 32.7 | 32.7 | 1 | 1 | 0 | 24.87% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9211 | 0 | 369.285 | 0 | 94.1787 | 0 |  |  | 94.1787 | 1999-07-27 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 258.8655 | 1999-07-27 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-27 | 22 | 317.384 | 142.7845 | 300.799 | 27.61 | 32.61 | 32.61 | 1 | 1 | 0 | 24.44% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9325 | 0 | 369.285 | 0 | 93.9065 | 0 |  |  | 93.9065 | 1999-07-27 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 258.5934 | 1999-07-27 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-27 | 23 | 310.347 | 139.6187 | 294.1297 | 27.54 | 32.54 | 32.54 | 1 | 1 | 0 | 23.89% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9413 | 0 | 369.285 | 0 | 93.6954 | 0 |  |  | 93.6954 | 1999-07-27 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 258.3822 | 1999-07-27 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-28 | 0 | 305.275 | 137.3369 | 289.3227 | 27.47 | 32.47 | 32.47 | 1 | 1 | 0 | 23.5% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9502 | 0 | 369.285 | 0 | 93.4847 | 0 |  |  | 93.4847 | 1999-07-28 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 258.1716 | 1999-07-28 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-28 | 1 | 299.799 | 134.8733 | 284.1329 | 27.34 | 32.34 | 32.34 | 1 | 1 | 0 | 23.08% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9668 | 0 | 369.285 | 0 | 93.0947 | 0 |  |  | 93.0947 | 1999-07-28 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 257.7816 | 1999-07-28 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-28 | 2 | 309.724 | 139.3384 | 293.5392 | 27.12 | 32.12 | 32.12 | 1 | 1 | 0 | 23.85% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9949 | 0 | 369.285 | 0 | 92.4385 | 0 |  |  | 92.4385 | 1999-07-28 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 257.1254 | 1999-07-28 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-28 | 3 | 331.371 | 149.0769 | 314.0551 | 26.79 | 31.79 | 31.79 | 1 | 1 | 0 | 25.51% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0375 | 0 | 369.285 | 0 | 91.4628 | 0 |  |  | 91.4628 | 1999-07-28 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.1497 | 1999-07-28 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-28 | 4 | 352.814 | 158.7237 | 334.3775 | 26.47 | 31.47 | 31.47 | 1 | 1 | 0 | 27.16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0793 | 0 | 369.285 | 0 | 90.5265 | 0 |  |  | 90.5265 | 1999-07-28 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.2134 | 1999-07-28 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-28 | 5 | 362.258 | 162.9724 | 343.328 | 26.31 | 31.31 | 31.31 | 1 | 1 | 0 | 27.89% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1003 | 0 | 369.285 | 0 | 90.062 | 0 |  |  | 90.062 | 1999-07-28 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.7488 | 1999-07-28 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-28 | 6 | 365.69 | 164.5163 | 346.5807 | 26.45 | 31.45 | 31.45 | 1 | 1 | 0 | 28.16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0819 | 0 | 369.285 | 0 | 90.4683 | 0 |  |  | 90.4683 | 1999-07-28 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.1552 | 1999-07-28 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-28 | 7 | 380.259 | 171.0706 | 360.3884 | 26.77 | 31.77 | 31.77 | 1 | 1 | 0 | 29.28% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0401 | 0 | 369.285 | 0 | 91.404 | 0 |  |  | 91.404 | 1999-07-28 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.0909 | 1999-07-28 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-28 | 8 | 709.714 | 319.2856 | 672.6276 | 27.05 | 32.05 | 32.05 | 1 | 1 | 0 | 54.64% | 0% | 7.5 | 0.54643 | 0 | 4.0443 | 0 | 672.6276 | 0 | 166.3135 | 0 |  |  | 166.3135 | 1999-07-28 | 8 | 192.8199 | 0 | 38.564 | 0 | 32.9865 | 0 | 32.9865 | 241.0249 | 0 | 40.1708 | 0 | 37.2841 | 0 | 37.2841 | 241.0249 | 0 | 13.4223 | 0 | 13.4223 | 75 | 100.8941 | 425.9005 | 1999-07-28 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-28 | 9 | 778.81 | 350.3705 | 738.1129 | 27.12 | 32.12 | 32.12 | 1 | 1 | 0 | 59.96% | 0% | 7.5 | 0.59963 | 0 | 4.044 | 0 | 738.1129 | 0 | 182.5206 | 0 |  |  | 182.5206 | 1999-07-28 | 9 | 211.5924 | 0 | 42.3185 | 0 | 43.5894 | 0 | 43.5894 | 264.4905 | 0 | 44.0817 | 0 | 49.2683 | 0 | 49.2683 | 264.4905 | 0 | 17.7366 | 0 | 17.7366 | 75 | 110.7169 | 478.8319 | 1999-07-28 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-28 | 10 | 768.225 | 345.6085 | 728.0811 | 27.02 | 32.02 | 32.02 | 1 | 1 | 0 | 59.15% | 0% | 7.5 | 0.59148 | 0 | 4.0557 | 0 | 728.0811 | 0 | 179.5215 | 0 |  |  | 179.5215 | 1999-07-28 | 10 | 208.7166 | 0 | 41.7433 | 0 | 41.8362 | 0 | 41.8362 | 260.8957 | 0 | 43.4826 | 0 | 47.2866 | 0 | 47.2866 | 260.8957 | 0 | 17.0232 | 0 | 17.0232 | 75 | 109.2122 | 469.8797 | 1999-07-28 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-28 | 11 | 804.965 | 362.137 | 762.9012 | 26.88 | 31.88 | 31.88 | 1 | 1 | 0 | 61.98% | 0% | 7.5 | 0.61977 | 0 | 4.0787 | 0 | 762.9012 | 0 | 187.0465 | 0 |  |  | 187.0465 | 1999-07-28 | 11 | 218.6983 | 0 | 43.7397 | 0 | 48.1302 | 0 | 48.1302 | 273.3729 | 0 | 45.5622 | 0 | 54.4006 | 0 | 54.4006 | 273.3729 | 0 | 19.5842 | 0 | 19.5842 | 75 | 114.4352 | 498.5967 | 1999-07-28 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-28 | 12 | 804.321 | 361.8473 | 762.2908 | 26.83 | 31.83 | 31.83 | 1 | 1 | 0 | 61.93% | 0% | 7.5 | 0.61927 | 0 | 4.0852 | 0 | 762.2908 | 0 | 186.6003 | 0 |  |  | 186.6003 | 1999-07-28 | 12 | 218.5234 | 0 | 43.7047 | 0 | 48.0148 | 0 | 48.0148 | 273.1542 | 0 | 45.5257 | 0 | 54.2702 | 0 | 54.2702 | 273.1542 | 0 | 19.5373 | 0 | 19.5373 | 75 | 114.3436 | 497.7662 | 1999-07-28 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-28 | 13 | 895.868 | 403.0324 | 849.054 | 27.01 | 32.01 | 32.01 | 1 | 1 | 0 | 68.98% | 0% | 7.5 | 0.68976 | 0 | 4.0733 | 0 | 849.054 | 0 | 208.4459 | 0 |  |  | 208.4459 | 1999-07-28 | 13 | 243.3955 | 0 | 48.6791 | 0 | 55 | 0 | 55 | 304.2444 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 304.2444 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 127.3581 | 542.804 | 1999-07-28 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-28 | 14 | 931.47 | 419.049 | 882.7956 | 27.57 | 32.57 | 32.57 | 1 | 1 | 0 | 71.72% | 0% | 7.5 | 0.71717 | 0 | 4.005 | 0 | 882.7956 | 0 | 220.4213 | 0 |  |  | 220.4213 | 1999-07-28 | 14 | 253.0681 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 316.3351 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 316.3351 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.4193 | 559.8406 | 1999-07-28 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-28 | 15 | 947.449 | 426.2376 | 897.9396 | 28.52 | 33.52 | 33.52 | 1 | 1 | 0 | 72.95% | 0% | 7.5 | 0.72947 | 0 | 3.8865 | 0 | 897.9396 | 0 | 231.0411 | 0 |  |  | 231.0411 | 1999-07-28 | 15 | 257.4094 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 321.7617 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 321.7617 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 134.6909 | 572.732 | 1999-07-28 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-28 | 16 | 946.996 | 426.0338 | 897.5103 | 29.29 | 34.29 | 34.29 | 1 | 1 | 0 | 72.91% | 0% | 7.5 | 0.72912 | 0 | 3.7914 | 0 | 897.5103 | 0 | 236.723 | 0 |  |  | 236.723 | 1999-07-28 | 16 | 257.2863 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 321.6079 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 321.6079 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 134.6265 | 578.3496 | 1999-07-28 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-28 | 17 | 846.986 | 381.0414 | 802.7264 | 29.41 | 34.41 | 34.41 | 1 | 1 | 0 | 65.21% | 0% | 7.5 | 0.65212 | 0 | 3.765 | 0 | 802.7264 | 0 | 213.2097 | 0 |  |  | 213.2097 | 1999-07-28 | 17 | 230.1149 | 0 | 46.023 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.6436 | 0 | 47.9406 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.6436 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.409 | 540.6187 | 1999-07-28 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-28 | 18 | 641.263 | 288.4909 | 607.7535 | 29.03 | 34.03 | 34.03 | 1 | 1 | 0 | 49.37% | 0% | 7.5 | 0.49373 | 0 | 3.7867 | 0 | 607.7535 | 0 | 160.4956 | 0 |  |  | 160.4956 | 1999-07-28 | 18 | 174.2227 | 0 | 34.8445 | 0 | 24.333 | 0 | 24.333 | 217.7783 | 0 | 36.2964 | 0 | 27.5031 | 0 | 27.5031 | 217.7783 | 0 | 9.9011 | 0 | 9.9011 | 75 | 91.163 | 388.3958 | 1999-07-28 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-28 | 19 | 430.211 | 193.543 | 407.7301 | 28.36 | 33.36 | 33.36 | 1 | 1 | 0 | 33.12% | 0% | 7.5 | 0.33123 | 0 | 3.8437 | 0 | 407.7301 | 0 | 106.0786 | 0 |  |  | 106.0786 | 1999-07-28 | 19 | 116.8826 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.1033 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.1595 | 276.5322 | 1999-07-28 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-28 | 20 | 401.847 | 180.7826 | 380.8483 | 27.65 | 32.65 | 32.65 | 1 | 1 | 0 | 30.94% | 0% | 7.5 | 0.30939 | 0 | 3.9289 | 0 | 380.8483 | 0 | 96.9345 | 0 |  |  | 96.9345 | 1999-07-28 | 20 | 109.1765 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.4706 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.1272 | 263.3559 | 1999-07-28 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-28 | 21 | 399.657 | 179.7974 | 378.7727 | 27.09 | 32.09 | 32.09 | 1 | 1 | 0 | 30.77% | 0% | 7.5 | 0.30771 | 0 | 4 | 0 | 378.7727 | 0 | 94.6923 | 0 |  |  | 94.6923 | 1999-07-28 | 21 | 108.5815 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.7269 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.8159 | 260.8023 | 1999-07-28 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-28 | 22 | 396.594 | 178.4194 | 375.8698 | 26.7 | 31.7 | 31.7 | 1 | 1 | 0 | 30.53% | 0% | 7.5 | 0.30535 | 0 | 4.0501 | 0 | 375.8698 | 0 | 92.8045 | 0 |  |  | 92.8045 | 1999-07-28 | 22 | 107.7493 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.6867 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.3805 | 258.479 | 1999-07-28 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-28 | 23 | 388.284 | 174.6809 | 367.994 | 26.44 | 31.44 | 31.44 | 1 | 1 | 0 | 29.9% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0832 | 0 | 369.285 | 0 | 90.4392 | 0 |  |  | 90.4392 | 1999-07-28 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.1261 | 1999-07-28 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-29 | 0 | 383.914 | 172.7149 | 363.8524 | 26.25 | 31.25 | 31.25 | 1 | 1 | 0 | 29.56% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1083 | 0 | 369.285 | 0 | 89.8884 | 0 |  |  | 89.8884 | 1999-07-29 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.5753 | 1999-07-29 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-29 | 1 | 380.857 | 171.3397 | 360.9551 | 26.06 | 31.06 | 31.06 | 1 | 1 | 0 | 29.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1334 | 0 | 369.285 | 0 | 89.3409 | 0 |  |  | 89.3409 | 1999-07-29 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.0278 | 1999-07-29 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-29 | 2 | 375.315 | 168.8464 | 355.7027 | 25.83 | 30.83 | 30.83 | 1 | 1 | 0 | 28.9% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1641 | 0 | 369.285 | 0 | 88.6826 | 0 |  |  | 88.6826 | 1999-07-29 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.3695 | 1999-07-29 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-29 | 3 | 373.3 | 167.9399 | 353.793 | 25.53 | 30.53 | 30.53 | 1 | 1 | 0 | 28.74% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2045 | 0 | 369.285 | 0 | 87.8312 | 0 |  |  | 87.8312 | 1999-07-29 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.5181 | 1999-07-29 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-29 | 4 | 370.261 | 166.5727 | 350.9128 | 25.28 | 30.28 | 30.28 | 1 | 1 | 0 | 28.51% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2384 | 0 | 369.285 | 0 | 87.128 | 0 |  |  | 87.128 | 1999-07-29 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.8149 | 1999-07-29 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-29 | 5 | 374.108 | 168.3034 | 354.5588 | 25.21 | 30.21 | 30.21 | 1 | 1 | 0 | 28.8% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.248 | 0 | 369.285 | 0 | 86.9321 | 0 |  |  | 86.9321 | 1999-07-29 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.619 | 1999-07-29 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-29 | 6 | 387.251 | 174.2162 | 367.015 | 25.56 | 30.56 | 30.56 | 1 | 1 | 0 | 29.82% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2004 | 0 | 369.285 | 0 | 87.916 | 0 |  |  | 87.916 | 1999-07-29 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.6029 | 1999-07-29 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-29 | 7 | 400.15 | 180.0192 | 379.24 | 26.16 | 31.16 | 31.16 | 1 | 1 | 0 | 30.81% | 0% | 7.5 | 0.30809 | 0 | 4.1215 | 0 | 379.24 | 0 | 92.0145 | 0 |  |  | 92.0145 | 1999-07-29 | 7 | 108.7155 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.8943 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.886 | 258.1946 | 1999-07-29 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-29 | 8 | 544.555 | 244.984 | 516.099 | 26.65 | 31.65 | 31.65 | 1 | 1 | 0 | 41.93% | 0% | 7.5 | 0.41927 | 0 | 4.0755 | 0 | 516.099 | 0 | 126.634 | 0 |  |  | 126.634 | 1999-07-29 | 8 | 147.9484 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 184.9355 | 0 | 30.8226 | 0 | 16.8422 | 0 | 16.8422 | 184.9355 | 0 | 6.0632 | 0 | 6.0632 | 75 | 77.4149 | 317.4836 | 1999-07-29 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-29 | 9 | 788.735 | 354.8355 | 747.5193 | 26.75 | 31.75 | 31.75 | 1 | 1 | 0 | 60.73% | 0% | 7.5 | 0.60727 | 0 | 4.0937 | 0 | 747.5193 | 0 | 182.6036 | 0 |  |  | 182.6036 | 1999-07-29 | 9 | 214.2889 | 0 | 42.8578 | 0 | 45.2773 | 0 | 45.2773 | 267.8611 | 0 | 44.6435 | 0 | 51.176 | 0 | 51.176 | 267.8611 | 0 | 18.4234 | 0 | 18.4234 | 75 | 112.1279 | 484.6081 | 1999-07-29 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-29 | 10 | 831.7 | 374.1646 | 788.2391 | 26.56 | 31.56 | 31.56 | 1 | 1 | 0 | 64.04% | 0% | 7.5 | 0.64035 | 0 | 4.1243 | 0 | 788.2391 | 0 | 191.12 | 0 |  |  | 191.12 | 1999-07-29 | 10 | 225.9619 | 0 | 45.1924 | 0 | 53.0868 | 0 | 53.0868 | 282.4524 | 0 | 47.0754 | 0 | 55 | 0 | 55 | 282.4524 | 0 | 21.6011 | 0 | 21.6011 | 75 | 118.2359 | 514.0438 | 1999-07-29 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-29 | 11 | 846.311 | 380.7378 | 802.0866 | 26.29 | 31.29 | 31.29 | 1 | 1 | 0 | 65.16% | 0% | 7.5 | 0.6516 | 0 | 4.1622 | 0 | 802.0866 | 0 | 192.7081 | 0 |  |  | 192.7081 | 1999-07-29 | 11 | 229.9315 | 0 | 45.9863 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.4144 | 0 | 47.9024 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.4144 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.313 | 520.0211 | 1999-07-29 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-29 | 12 | 900.098 | 404.9354 | 853.063 | 26.13 | 31.13 | 31.13 | 1 | 1 | 0 | 69.3% | 0% | 7.5 | 0.69301 | 0 | 4.1907 | 0 | 853.063 | 0 | 203.5601 | 0 |  |  | 203.5601 | 1999-07-29 | 12 | 244.5447 | 0 | 48.9089 | 0 | 55 | 0 | 55 | 305.6809 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 305.6809 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 127.9594 | 538.5195 | 1999-07-29 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-29 | 13 | 890.671 | 400.6944 | 844.1286 | 26.28 | 31.28 | 31.28 | 1 | 1 | 0 | 68.58% | 0% | 7.5 | 0.68575 | 0 | 4.1693 | 0 | 844.1286 | 0 | 202.4619 | 0 |  |  | 202.4619 | 1999-07-29 | 13 | 241.9835 | 0 | 48.3967 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.4794 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.4794 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.6193 | 536.0812 | 1999-07-29 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-29 | 14 | 903.661 | 406.5383 | 856.4398 | 26.98 | 31.98 | 31.98 | 1 | 1 | 0 | 69.58% | 0% | 7.5 | 0.69576 | 0 | 4.0782 | 0 | 856.4398 | 0 | 210.0051 | 0 |  |  | 210.0051 | 1999-07-29 | 14 | 245.5127 | 0 | 49.1025 | 0 | 55 | 0 | 55 | 306.8909 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 306.8909 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.466 | 545.4711 | 1999-07-29 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-29 | 15 | 885.373 | 398.3109 | 839.1074 | 27.77 | 32.77 | 32.77 | 1 | 1 | 0 | 68.17% | 0% | 7.5 | 0.68167 | 0 | 3.9736 | 0 | 839.1074 | 0 | 211.1698 | 0 |  |  | 211.1698 | 1999-07-29 | 15 | 240.5441 | 0 | 48.1088 | 0 | 55 | 0 | 55 | 300.6802 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 300.6802 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 125.8661 | 544.0359 | 1999-07-29 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-29 | 16 | 830.61 | 373.6742 | 787.2061 | 27.58 | 32.58 | 32.58 | 1 | 1 | 0 | 63.95% | 0% | 7.5 | 0.63951 | 0 | 3.9911 | 0 | 787.2061 | 0 | 197.2403 | 0 |  |  | 197.2403 | 1999-07-29 | 16 | 225.6658 | 0 | 45.1332 | 0 | 52.8784 | 0 | 52.8784 | 282.0822 | 0 | 47.0137 | 0 | 55 | 0 | 55 | 282.0822 | 0 | 21.5163 | 0 | 21.5163 | 75 | 118.0809 | 519.7158 | 1999-07-29 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-29 | 17 | 754.599 | 339.4784 | 715.1671 | 27.29 | 32.29 | 32.29 | 1 | 1 | 0 | 58.1% | 0% | 7.5 | 0.58099 | 0 | 4.0189 | 0 | 715.1671 | 0 | 177.951 | 0 |  |  | 177.951 | 1999-07-29 | 17 | 205.0146 | 0 | 41.0029 | 0 | 39.6493 | 0 | 39.6493 | 256.2682 | 0 | 42.7114 | 0 | 44.8148 | 0 | 44.8148 | 256.2682 | 0 | 16.1333 | 0 | 16.1333 | 75 | 107.2751 | 460.8235 | 1999-07-29 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-29 | 18 | 683.236 | 307.3737 | 647.5332 | 26.95 | 31.95 | 31.95 | 1 | 1 | 0 | 52.6% | 0% | 7.5 | 0.52604 | 0 | 4.054 | 0 | 647.5332 | 0 | 159.7273 | 0 |  |  | 159.7273 | 1999-07-29 | 18 | 185.6262 | 0 | 37.1252 | 0 | 29.4306 | 0 | 29.4306 | 232.0327 | 0 | 38.6721 | 0 | 33.2648 | 0 | 33.2648 | 232.0327 | 0 | 11.9753 | 0 | 11.9753 | 75 | 97.13 | 406.5281 | 1999-07-29 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-29 | 19 | 523.396 | 235.465 | 496.0457 | 26.62 | 31.62 | 31.62 | 1 | 1 | 0 | 40.3% | 0% | 7.5 | 0.40298 | 0 | 4.0767 | 0 | 496.0457 | 0 | 121.6769 | 0 |  |  | 121.6769 | 1999-07-29 | 19 | 142.1998 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.7497 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.7497 | 0 | 5.3835 | 0 | 5.3835 | 75 | 74.4069 | 307.5262 | 1999-07-29 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-29 | 20 | 444.773 | 200.0941 | 421.5312 | 26.36 | 31.36 | 31.36 | 1 | 1 | 0 | 34.24% | 0% | 7.5 | 0.34244 | 0 | 4.1008 | 0 | 421.5312 | 0 | 102.7914 | 0 |  |  | 102.7914 | 1999-07-29 | 20 | 120.8389 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.0487 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.0487 | 0 | 3.3036 | 0 | 3.3036 | 75 | 63.2297 | 275.3835 | 1999-07-29 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-29 | 21 | 401.882 | 180.7984 | 380.8815 | 26.23 | 31.23 | 31.23 | 1 | 1 | 0 | 30.94% | 0% | 7.5 | 0.30942 | 0 | 4.1125 | 0 | 380.8815 | 0 | 92.616 | 0 |  |  | 92.616 | 1999-07-29 | 21 | 109.186 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.4825 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.1322 | 259.0423 | 1999-07-29 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-29 | 22 | 382.192 | 171.9402 | 362.2204 | 26.2 | 31.2 | 31.2 | 1 | 1 | 0 | 29.43% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1149 | 0 | 369.285 | 0 | 89.744 | 0 |  |  | 89.744 | 1999-07-29 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.4309 | 1999-07-29 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-29 | 23 | 380.311 | 171.094 | 360.4377 | 26.24 | 31.24 | 31.24 | 1 | 1 | 0 | 29.28% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1096 | 0 | 369.285 | 0 | 89.8595 | 0 |  |  | 89.8595 | 1999-07-29 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.5464 | 1999-07-29 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-30 | 0 | 380.489 | 171.1741 | 360.6064 | 26.29 | 31.29 | 31.29 | 1 | 1 | 0 | 29.29% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.103 | 0 | 369.285 | 0 | 90.0041 | 0 |  |  | 90.0041 | 1999-07-30 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.6909 | 1999-07-30 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-30 | 1 | 379.994 | 170.9514 | 360.1372 | 26.33 | 31.33 | 31.33 | 1 | 1 | 0 | 29.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0977 | 0 | 369.285 | 0 | 90.1199 | 0 |  |  | 90.1199 | 1999-07-30 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.8068 | 1999-07-30 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-30 | 2 | 375.776 | 169.0538 | 356.1397 | 26.3 | 31.3 | 31.3 | 1 | 1 | 0 | 28.93% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1017 | 0 | 369.285 | 0 | 90.033 | 0 |  |  | 90.033 | 1999-07-30 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.7199 | 1999-07-30 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-30 | 3 | 373.762 | 168.1478 | 354.2309 | 26.17 | 31.17 | 31.17 | 1 | 1 | 0 | 28.78% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1188 | 0 | 369.285 | 0 | 89.6575 | 0 |  |  | 89.6575 | 1999-07-30 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.3443 | 1999-07-30 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-30 | 4 | 370.454 | 166.6596 | 351.0958 | 26.03 | 31.03 | 31.03 | 1 | 1 | 0 | 28.52% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1374 | 0 | 369.285 | 0 | 89.2548 | 0 |  |  | 89.2548 | 1999-07-30 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.9416 | 1999-07-30 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-30 | 5 | 367.229 | 165.2087 | 348.0393 | 25.94 | 30.94 | 30.94 | 1 | 1 | 0 | 28.27% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1494 | 0 | 369.285 | 0 | 88.9968 | 0 |  |  | 88.9968 | 1999-07-30 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.6837 | 1999-07-30 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-30 | 6 | 363.714 | 163.6274 | 344.708 | 26.07 | 31.07 | 31.07 | 1 | 1 | 0 | 28% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1321 | 0 | 369.285 | 0 | 89.3696 | 0 |  |  | 89.3696 | 1999-07-30 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.0565 | 1999-07-30 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-30 | 7 | 360.591 | 162.2224 | 341.7482 | 26.38 | 31.38 | 31.38 | 1 | 1 | 0 | 27.76% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0911 | 0 | 369.285 | 0 | 90.2649 | 0 |  |  | 90.2649 | 1999-07-30 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.9518 | 1999-07-30 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-30 | 8 | 523.97 | 235.7232 | 496.5897 | 26.66 | 31.66 | 31.66 | 1 | 1 | 0 | 40.34% | 0% | 7.5 | 0.40342 | 0 | 4.0716 | 0 | 496.5897 | 0 | 121.965 | 0 |  |  | 121.965 | 1999-07-30 | 8 | 142.3557 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.9446 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.9446 | 0 | 5.4013 | 0 | 5.4013 | 75 | 74.4885 | 307.9135 | 1999-07-30 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-30 | 9 | 760.2 | 341.9982 | 720.4754 | 26.77 | 31.77 | 31.77 | 1 | 1 | 0 | 58.53% | 0% | 7.5 | 0.5853 | 0 | 4.0874 | 0 | 720.4754 | 0 | 176.2683 | 0 |  |  | 176.2683 | 1999-07-30 | 9 | 206.5363 | 0 | 41.3073 | 0 | 40.5387 | 0 | 40.5387 | 258.1704 | 0 | 43.0284 | 0 | 45.8202 | 0 | 45.8202 | 258.1704 | 0 | 16.4953 | 0 | 16.4953 | 75 | 108.0713 | 462.1937 | 1999-07-30 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-30 | 10 | 864.786 | 389.0493 | 819.5962 | 26.73 | 31.73 | 31.73 | 1 | 1 | 0 | 66.58% | 0% | 7.5 | 0.66582 | 0 | 4.1061 | 0 | 819.5962 | 0 | 199.605 | 0 |  |  | 199.605 | 1999-07-30 | 10 | 234.9509 | 0 | 46.9902 | 0 | 55 | 0 | 55 | 293.6886 | 0 | 48.9481 | 0 | 55 | 0 | 55 | 293.6886 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.9394 | 529.5444 | 1999-07-30 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-30 | 11 | 933.467 | 419.9474 | 884.6883 | 26.66 | 31.66 | 31.66 | 1 | 1 | 0 | 71.87% | 0% | 7.5 | 0.7187 | 0 | 4.1242 | 0 | 884.6883 | 0 | 214.5104 | 0 |  |  | 214.5104 | 1999-07-30 | 11 | 253.6106 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.0133 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.0133 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.7032 | 554.2137 | 1999-07-30 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-30 | 12 | 913.99 | 411.1851 | 866.229 | 26.66 | 31.66 | 31.66 | 1 | 1 | 0 | 70.37% | 0% | 7.5 | 0.70371 | 0 | 4.1217 | 0 | 866.229 | 0 | 210.163 | 0 |  |  | 210.163 | 1999-07-30 | 12 | 248.319 | 0 | 49.6638 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.3987 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.3987 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.9344 | 547.0974 | 1999-07-30 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-30 | 13 | 867.367 | 390.2104 | 822.0424 | 26.85 | 31.85 | 31.85 | 1 | 1 | 0 | 66.78% | 0% | 7.5 | 0.66781 | 0 | 4.0906 | 0 | 822.0424 | 0 | 200.9584 | 0 |  |  | 200.9584 | 1999-07-30 | 13 | 235.6521 | 0 | 47.1304 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.5652 | 0 | 49.0942 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.5652 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.3064 | 531.2648 | 1999-07-30 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-30 | 14 | 879.109 | 395.4929 | 833.1708 | 27.36 | 32.36 | 32.36 | 1 | 1 | 0 | 67.69% | 0% | 7.5 | 0.67685 | 0 | 4.0256 | 0 | 833.1708 | 0 | 206.9703 | 0 |  |  | 206.9703 | 1999-07-30 | 14 | 238.8423 | 0 | 47.7685 | 0 | 55 | 0 | 55 | 298.5529 | 0 | 49.7588 | 0 | 55 | 0 | 55 | 298.5529 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.9756 | 538.946 | 1999-07-30 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-30 | 15 | 855.406 | 384.8294 | 810.7064 | 27.94 | 32.94 | 32.94 | 1 | 1 | 0 | 65.86% | 0% | 7.5 | 0.6586 | 0 | 3.9482 | 0 | 810.7064 | 0 | 205.3337 | 0 |  |  | 205.3337 | 1999-07-30 | 15 | 232.4025 | 0 | 46.4805 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.5031 | 0 | 48.4172 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.5031 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.606 | 533.9396 | 1999-07-30 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-30 | 16 | 846.985 | 381.041 | 802.7254 | 27.85 | 32.85 | 32.85 | 1 | 1 | 0 | 65.21% | 0% | 7.5 | 0.65212 | 0 | 3.9586 | 0 | 802.7254 | 0 | 202.7783 | 0 |  |  | 202.7783 | 1999-07-30 | 16 | 230.1146 | 0 | 46.0229 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.6433 | 0 | 47.9405 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.6433 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.4088 | 530.1871 | 1999-07-30 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-30 | 17 | 790.086 | 355.4433 | 748.7997 | 27.58 | 32.58 | 32.58 | 1 | 1 | 0 | 60.83% | 0% | 7.5 | 0.60831 | 0 | 3.986 | 0 | 748.7997 | 0 | 187.8559 | 0 |  |  | 187.8559 | 1999-07-30 | 17 | 214.6559 | 0 | 42.9312 | 0 | 45.5103 | 0 | 45.5103 | 268.3199 | 0 | 44.72 | 0 | 51.4394 | 0 | 51.4394 | 268.3199 | 0 | 18.5182 | 0 | 18.5182 | 75 | 112.32 | 490.6438 | 1999-07-30 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-30 | 18 | 652.567 | 293.5764 | 618.4668 | 27.22 | 32.22 | 32.22 | 1 | 1 | 0 | 50.24% | 0% | 7.5 | 0.50243 | 0 | 4.0151 | 0 | 618.4668 | 0 | 154.0359 | 0 |  |  | 154.0359 | 1999-07-30 | 18 | 177.2938 | 0 | 35.4588 | 0 | 25.6426 | 0 | 25.6426 | 221.6173 | 0 | 36.9362 | 0 | 28.9833 | 0 | 28.9833 | 221.6173 | 0 | 10.434 | 0 | 10.434 | 75 | 92.77 | 386.8659 | 1999-07-30 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-30 | 19 | 502.131 | 225.8983 | 475.8919 | 26.85 | 31.85 | 31.85 | 1 | 1 | 0 | 38.66% | 0% | 7.5 | 0.38661 | 0 | 4.044 | 0 | 475.8919 | 0 | 117.6783 | 0 |  |  | 117.6783 | 1999-07-30 | 19 | 136.4224 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.5279 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.5279 | 0 | 4.7536 | 0 | 4.7536 | 75 | 71.3838 | 299.8746 | 1999-07-30 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-30 | 20 | 421.187 | 189.4833 | 399.1777 | 26.58 | 31.58 | 31.58 | 1 | 1 | 0 | 32.43% | 0% | 7.5 | 0.32428 | 0 | 4.0689 | 0 | 399.1777 | 0 | 98.104 | 0 |  |  | 98.104 | 1999-07-30 | 20 | 114.4309 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.0387 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.8767 | 267.2748 | 1999-07-30 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-30 | 21 | 391.468 | 176.1133 | 371.0117 | 26.5 | 31.5 | 31.5 | 1 | 1 | 0 | 30.14% | 0% | 7.5 | 0.3014 | 0 | 4.0756 | 0 | 371.0117 | 0 | 91.0324 | 0 |  |  | 91.0324 | 1999-07-30 | 21 | 106.3567 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.9458 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.6517 | 255.9782 | 1999-07-30 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-30 | 22 | 389.592 | 175.2694 | 369.2337 | 26.56 | 31.56 | 31.56 | 1 | 1 | 0 | 30% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0675 | 0 | 369.285 | 0 | 90.7889 | 0 |  |  | 90.7889 | 1999-07-30 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.4758 | 1999-07-30 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-30 | 23 | 389.592 | 175.2694 | 369.2337 | 26.69 | 31.69 | 31.69 | 1 | 1 | 0 | 30% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0505 | 0 | 369.285 | 0 | 91.1692 | 0 |  |  | 91.1692 | 1999-07-30 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.8561 | 1999-07-30 | 23
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-31 | 0 | 389.592 | 175.2694 | 369.2337 | 26.77 | 31.77 | 31.77 | 1 | 1 | 0 | 30% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0401 | 0 | 369.285 | 0 | 91.404 | 0 |  |  | 91.404 | 1999-07-31 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.0909 | 1999-07-31 | 0
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-31 | 1 | 389.592 | 175.2694 | 369.2337 | 26.77 | 31.77 | 31.77 | 1 | 1 | 0 | 30% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0401 | 0 | 369.285 | 0 | 91.404 | 0 |  |  | 91.404 | 1999-07-31 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.0909 | 1999-07-31 | 1
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-31 | 2 | 386.442 | 173.8522 | 366.2483 | 26.58 | 31.58 | 31.58 | 1 | 1 | 0 | 29.75% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0649 | 0 | 369.285 | 0 | 90.8473 | 0 |  |  | 90.8473 | 1999-07-31 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.5342 | 1999-07-31 | 2
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-31 | 3 | 382.019 | 171.8624 | 362.0564 | 26.15 | 31.15 | 31.15 | 1 | 1 | 0 | 29.41% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1215 | 0 | 369.285 | 0 | 89.5998 | 0 |  |  | 89.5998 | 1999-07-31 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.2867 | 1999-07-31 | 3
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-31 | 4 | 380.239 | 171.0616 | 360.3694 | 25.67 | 30.67 | 30.67 | 1 | 1 | 0 | 29.28% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1856 | 0 | 369.285 | 0 | 88.2275 | 0 |  |  | 88.2275 | 1999-07-31 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.9144 | 1999-07-31 | 4
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-31 | 5 | 377.196 | 169.6927 | 357.4855 | 25.36 | 30.36 | 30.36 | 1 | 1 | 0 | 29.04% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2275 | 0 | 369.285 | 0 | 87.3524 | 0 |  |  | 87.3524 | 1999-07-31 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.0393 | 1999-07-31 | 5
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-31 | 6 | 370.622 | 166.7351 | 351.255 | 25.56 | 30.56 | 30.56 | 1 | 1 | 0 | 28.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2004 | 0 | 369.285 | 0 | 87.916 | 0 |  |  | 87.916 | 1999-07-31 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.6029 | 1999-07-31 | 6
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-31 | 7 | 451.122 | 202.9504 | 427.5484 | 26.18 | 31.18 | 31.18 | 1 | 1 | 0 | 34.73% | 0% | 7.5 | 0.34733 | 0 | 4.1255 | 0 | 427.5484 | 0 | 103.6364 | 0 |  |  | 103.6364 | 1999-07-31 | 7 | 122.5639 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.2049 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.2049 | 0 | 3.4471 | 0 | 3.4471 | 75 | 64.1323 | 277.2746 | 1999-07-31 | 7
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-31 | 8 | 779.264 | 350.5747 | 738.5432 | 26.76 | 31.76 | 31.76 | 1 | 1 | 0 | 60% | 0% | 7.5 | 0.59998 | 0 | 4.0911 | 0 | 738.5432 | 0 | 180.5226 | 0 |  |  | 180.5226 | 1999-07-31 | 8 | 211.7157 | 0 | 42.3431 | 0 | 43.6657 | 0 | 43.6657 | 264.6447 | 0 | 44.1074 | 0 | 49.3545 | 0 | 49.3545 | 264.6447 | 0 | 17.7676 | 0 | 17.7676 | 75 | 110.7815 | 477.0919 | 1999-07-31 | 8
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-31 | 9 | 927.524 | 417.2738 | 879.0558 | 26.96 | 31.96 | 31.96 | 1 | 1 | 0 | 71.41% | 0% | 7.5 | 0.71413 | 0 | 4.0839 | 0 | 879.0558 | 0 | 215.2509 | 0 |  |  | 215.2509 | 1999-07-31 | 9 | 251.996 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 314.995 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 314.995 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.8584 | 554.1093 | 1999-07-31 | 9
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-31 | 10 | 1005.91 | 452.538 | 953.3457 | 26.83 | 31.83 | 31.83 | 1 | 1 | 0 | 77.45% | 0% | 7.5 | 0.77448 | 0 | 4.1111 | 0 | 953.3457 | 0 | 231.8973 | 0 |  |  | 231.8973 | 1999-07-31 | 10 | 273.2924 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 341.6156 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 341.6156 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 143.0019 | 581.8991 | 1999-07-31 | 10
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-31 | 11 | 1017.33 | 457.6757 | 964.169 | 26.54 | 31.54 | 31.54 | 1 | 1 | 0 | 78.33% | 0% | 7.5 | 0.78327 | 0 | 4.1511 | 0 | 964.169 | 0 | 232.2699 | 0 |  |  | 232.2699 | 1999-07-31 | 11 | 276.3951 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 345.4939 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 345.4939 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.6253 | 583.8953 | 1999-07-31 | 11
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-31 | 12 | 999.687 | 449.7384 | 947.4479 | 26.24 | 31.24 | 31.24 | 1 | 1 | 0 | 76.97% | 0% | 7.5 | 0.76969 | 0 | 4.189 | 0 | 947.4479 | 0 | 226.1758 | 0 |  |  | 226.1758 | 1999-07-31 | 12 | 271.6017 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 339.5022 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 339.5022 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 142.1172 | 575.293 | 1999-07-31 | 12
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-31 | 13 | 988.867 | 444.8707 | 937.1933 | 26.1 | 31.1 | 31.1 | 1 | 1 | 0 | 76.14% | 0% | 7.5 | 0.76136 | 0 | 4.2065 | 0 | 937.1933 | 0 | 222.7985 | 0 |  |  | 222.7985 | 1999-07-31 | 13 | 268.6621 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 335.8276 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 335.8276 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 140.579 | 570.3775 | 1999-07-31 | 13
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-31 | 14 | 981.066 | 441.3612 | 929.8 | 26.32 | 31.32 | 31.32 | 1 | 1 | 0 | 75.54% | 0% | 7.5 | 0.75535 | 0 | 4.1758 | 0 | 929.8 | 0 | 222.6646 | 0 |  |  | 222.6646 | 1999-07-31 | 14 | 266.5427 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 333.1783 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 333.1783 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 139.47 | 569.1346 | 1999-07-31 | 14
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-31 | 15 | 956.197 | 430.1732 | 906.2305 | 26.96 | 31.96 | 31.96 | 1 | 1 | 0 | 73.62% | 0% | 7.5 | 0.7362 | 0 | 4.0875 | 0 | 906.2305 | 0 | 221.7056 | 0 |  |  | 221.7056 | 1999-07-31 | 15 | 259.7861 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 324.7326 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 324.7326 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.9346 | 564.6401 | 1999-07-31 | 15
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-31 | 16 | 928.432 | 417.6823 | 879.9164 | 27.53 | 32.53 | 32.53 | 1 | 1 | 0 | 71.48% | 0% | 7.5 | 0.71483 | 0 | 4.0098 | 0 | 879.9164 | 0 | 219.4409 | 0 |  |  | 219.4409 | 1999-07-31 | 16 | 252.2427 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.3034 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.3034 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.9875 | 558.4283 | 1999-07-31 | 16
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-31 | 17 | 914.707 | 411.5077 | 866.9086 | 27.67 | 32.67 | 32.67 | 1 | 1 | 0 | 70.43% | 0% | 7.5 | 0.70426 | 0 | 3.9901 | 0 | 866.9086 | 0 | 217.2658 | 0 |  |  | 217.2658 | 1999-07-31 | 17 | 248.5138 | 0 | 49.7028 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.6422 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.6422 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.0363 | 554.3021 | 1999-07-31 | 17
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-31 | 18 | 763.846 | 343.6385 | 723.9309 | 27.54 | 32.54 | 32.54 | 1 | 1 | 0 | 58.81% | 0% | 7.5 | 0.58811 | 0 | 3.9879 | 0 | 723.9309 | 0 | 181.5329 | 0 |  |  | 181.5329 | 1999-07-31 | 18 | 207.5269 | 0 | 41.5054 | 0 | 41.1248 | 0 | 41.1248 | 259.4086 | 0 | 43.2348 | 0 | 46.4826 | 0 | 46.4826 | 259.4086 | 0 | 16.7337 | 0 | 16.7337 | 75 | 108.5896 | 469.4637 | 1999-07-31 | 18
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-31 | 19 | 552.314 | 248.4746 | 523.4526 | 27.24 | 32.24 | 32.24 | 1 | 1 | 0 | 42.52% | 0% | 7.5 | 0.42524 | 0 | 3.9999 | 0 | 523.4526 | 0 | 130.8664 | 0 |  |  | 130.8664 | 1999-07-31 | 19 | 150.0564 | 0 | 30.0113 | 0 | 15.5469 | 0 | 15.5469 | 187.5705 | 0 | 31.2618 | 0 | 17.5724 | 0 | 17.5724 | 187.5705 | 0 | 6.3261 | 0 | 6.3261 | 75 | 78.5179 | 323.8297 | 1999-07-31 | 19
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-31 | 20 | 429.642 | 193.287 | 407.1909 | 26.88 | 31.88 | 31.88 | 1 | 1 | 0 | 33.08% | 0% | 7.5 | 0.33079 | 0 | 4.0309 | 0 | 407.1909 | 0 | 101.0166 | 0 |  |  | 101.0166 | 1999-07-31 | 20 | 116.728 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 145.9101 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.0786 | 271.3894 | 1999-07-31 | 20
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-31 | 21 | 384.881 | 173.15 | 364.7689 | 26.59 | 31.59 | 31.59 | 1 | 1 | 0 | 29.63% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0636 | 0 | 369.285 | 0 | 90.8765 | 0 |  |  | 90.8765 | 1999-07-31 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.5634 | 1999-07-31 | 21
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-31 | 22 | 415.1 | 186.7449 | 393.4088 | 26.35 | 31.35 | 31.35 | 1 | 1 | 0 | 31.96% | 0% | 7.5 | 0.3196 | 0 | 4.0983 | 0 | 393.4088 | 0 | 95.9921 | 0 |  |  | 95.9921 | 1999-07-31 | 22 | 112.7772 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.9715 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.0113 | 264.2976 | 1999-07-31 | 22
|  |  |  | 2.1067 | 1999-07-31 | 23 | 386.907 | 174.0614 | 366.689 | 26.14 | 31.14 | 31.14 | 1 | 1 | 0 | 29.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1228 | 0 | 369.285 | 0 | 89.571 | 0 |  |  | 89.571 | 1999-07-31 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.2579 | 1999-07-31 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-01 | 0 | 385.062 | 209.4976 | 468.1707 | 26.02 | 31.02 | 31.02 | 1 | 1 | 0 | 38.03% | 0% | 7.5 | 0.38033 | 0 | 4.1523 | 0 | 468.1707 | 0 | 112.749 | 0 |  |  | 112.749 | 1999-08-01 | 0 | 134.2089 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 167.7612 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 167.7612 | 0 | 4.526 | 0 | 4.526 | 75 | 70.2256 | 293.5594 | 1999-08-01 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-01 | 1 | 386.188 | 210.1102 | 469.5397 | 25.79 | 30.79 | 30.79 | 1 | 1 | 0 | 38.14% | 0% | 7.5 | 0.38144 | 0 | 4.1833 | 0 | 469.5397 | 0 | 112.2404 | 0 |  |  | 112.2404 | 1999-08-01 | 1 | 134.6014 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.2517 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.2517 | 0 | 4.5658 | 0 | 4.5658 | 75 | 70.431 | 293.296 | 1999-08-01 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-01 | 2 | 388.226 | 211.219 | 472.0176 | 25.51 | 30.51 | 30.51 | 1 | 1 | 0 | 38.35% | 0% | 7.5 | 0.38346 | 0 | 4.2215 | 0 | 472.0176 | 0 | 111.8122 | 0 |  |  | 111.8122 | 1999-08-01 | 2 | 135.3117 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.1396 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.1396 | 0 | 4.6385 | 0 | 4.6385 | 75 | 70.8026 | 293.3122 | 1999-08-01 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-01 | 3 | 389.269 | 211.7864 | 473.2857 | 25.16 | 30.16 | 30.16 | 1 | 1 | 0 | 38.45% | 0% | 7.5 | 0.38449 | 0 | 4.2695 | 0 | 473.2857 | 0 | 110.8533 | 0 |  |  | 110.8533 | 1999-08-01 | 3 | 135.6752 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.594 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.594 | 0 | 4.676 | 0 | 4.676 | 75 | 70.9929 | 292.581 | 1999-08-01 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-01 | 4 | 394.64 | 214.7086 | 479.8159 | 24.82 | 29.82 | 29.82 | 1 | 1 | 0 | 38.98% | 0% | 7.5 | 0.38979 | 0 | 4.3173 | 0 | 479.8159 | 0 | 111.1368 | 0 |  |  | 111.1368 | 1999-08-01 | 4 | 137.5472 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.934 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.934 | 0 | 4.8722 | 0 | 4.8722 | 75 | 71.9724 | 294.0403 | 1999-08-01 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-01 | 5 | 399.552 | 217.381 | 485.7881 | 24.58 | 29.58 | 29.58 | 1 | 1 | 0 | 39.46% | 0% | 7.5 | 0.39464 | 0 | 4.3517 | 0 | 485.7881 | 0 | 111.6331 | 0 |  |  | 111.6331 | 1999-08-01 | 5 | 139.2592 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 174.0741 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 174.0741 | 0 | 5.0564 | 0 | 5.0564 | 75 | 72.8682 | 295.6165 | 1999-08-01 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-01 | 6 | 403.089 | 219.3054 | 490.0885 | 24.52 | 29.52 | 29.52 | 1 | 1 | 0 | 39.81% | 0% | 7.5 | 0.39814 | 0 | 4.3607 | 0 | 490.0885 | 0 | 112.3882 | 0 |  |  | 112.3882 | 1999-08-01 | 6 | 140.492 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.615 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.615 | 0 | 5.1919 | 0 | 5.1919 | 75 | 73.5133 | 297.1522 | 1999-08-01 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-01 | 7 | 536.45 | 291.862 | 652.233 | 24.7 | 29.7 | 29.7 | 1 | 1 | 0 | 52.99% | 0% | 7.5 | 0.52986 | 0 | 4.3588 | 0 | 652.233 | 0 | 149.6345 | 0 |  |  | 149.6345 | 1999-08-01 | 7 | 186.9735 | 0 | 37.3947 | 0 | 30.0761 | 0 | 30.0761 | 233.7168 | 0 | 38.9528 | 0 | 33.9944 | 0 | 33.9944 | 233.7168 | 0 | 12.238 | 0 | 12.238 | 75 | 97.835 | 398.778 | 1999-08-01 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-01 | 8 | 892.492 | 485.5709 | 1085.1203 | 25.21 | 30.21 | 30.21 | 1 | 1 | 0 | 88.15% | 0% | 7.5 | 0.88153 | 0 | 4.3498 | 0 | 1085.1203 | 0 | 249.4628 | 0 |  |  | 249.4628 | 1999-08-01 | 8 | 311.0678 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 388.8348 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 388.8348 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 162.768 | 619.2309 | 1999-08-01 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-01 | 9 | 996.44 | 542.125 | 1211.5036 | 26.06 | 31.06 | 31.06 | 1 | 1 | 0 | 98.42% | 0% | 7.5 | 0.9842 | 0 | 4.2503 | 0 | 1211.5036 | 0 | 285.04 | 0 |  |  | 285.04 | 1999-08-01 | 9 | 347.2977 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 434.1221 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 434.1221 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 181.7255 | 673.7655 | 1999-08-01 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-01 | 10 | 1003.33 | 545.8736 | 1219.8807 | 27 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 99.1% | 0% | 7.5 | 0.99101 | 0 | 4.1249 | 0 | 1219.8807 | 0 | 295.7365 | 0 |  |  | 295.7365 | 1999-08-01 | 10 | 349.6991 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 437.1239 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 437.1239 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 182.9821 | 685.7186 | 1999-08-01 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-01 | 11 | 1023.69 | 556.9507 | 1244.635 | 27.8 | 32.8 | 32.8 | 2 | 1 | 1 | 50.56% | 50.56% | 7.5 | 0.50556 | 0.50556 | 3.9414 | 3.9414 | 622.3175 | 622.3175 | 157.8926 | 157.8926 |  |  | 315.7852 | 1999-08-01 | 11 | 178.3977 | 178.3977 | 35.6795 | 35.6795 | 26.1246 | 26.1246 | 52.2491 | 222.9971 | 222.9971 | 37.1662 | 37.1662 | 29.5281 | 29.5281 | 59.0562 | 222.9971 | 222.9971 | 10.6301 | 10.6301 | 21.2602 | 75 | 186.6952 | 710.0459 | 1999-08-01 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-01 | 12 | 1060.57 | 577.0157 | 1289.4749 | 28.19 | 33.19 | 33.19 | 2 | 1 | 1 | 52.38% | 52.38% | 7.5 | 0.52377 | 0.52377 | 3.8952 | 3.8952 | 644.7374 | 644.7374 | 165.5223 | 165.5223 |  |  | 331.0446 | 1999-08-01 | 12 | 184.8247 | 184.8247 | 36.9649 | 36.9649 | 29.051 | 29.051 | 58.1021 | 231.0309 | 231.0309 | 38.5052 | 38.5052 | 32.8358 | 32.8358 | 65.6716 | 231.0309 | 231.0309 | 11.8209 | 11.8209 | 23.6418 | 75 | 193.4212 | 746.8813 | 1999-08-01 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-01 | 13 | 1102.14 | 599.6324 | 1340.017 | 27.93 | 32.93 | 32.93 | 2 | 1 | 1 | 54.43% | 54.43% | 7.5 | 0.5443 | 0.5443 | 3.9312 | 3.9312 | 670.0085 | 670.0085 | 170.4354 | 170.4354 |  |  | 340.8709 | 1999-08-01 | 13 | 192.0691 | 192.0691 | 38.4138 | 38.4138 | 32.6027 | 32.6027 | 65.2054 | 240.0864 | 240.0864 | 40.0144 | 40.0144 | 36.8502 | 36.8502 | 73.7004 | 240.0864 | 240.0864 | 13.2661 | 13.2661 | 26.5322 | 75 | 201.0026 | 782.3114 | 1999-08-01 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-01 | 14 | 1117.8 | 608.1524 | 1359.0569 | 26.87 | 31.87 | 31.87 | 2 | 1 | 1 | 55.2% | 55.2% | 7.5 | 0.55204 | 0.55204 | 4.0687 | 4.0687 | 679.5285 | 679.5285 | 167.012 | 167.012 |  |  | 334.0241 | 1999-08-01 | 14 | 194.7982 | 194.7982 | 38.9596 | 38.9596 | 34.0123 | 34.0123 | 68.0246 | 243.4977 | 243.4977 | 40.583 | 40.583 | 38.4434 | 38.4434 | 76.8869 | 243.4977 | 243.4977 | 13.8396 | 13.8396 | 27.6793 | 75 | 203.8585 | 785.4733 | 1999-08-01 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-01 | 15 | 1117.19 | 607.8205 | 1358.3153 | 25.36 | 30.36 | 30.36 | 2 | 1 | 1 | 55.17% | 55.17% | 7.5 | 0.55173 | 0.55173 | 4.2711 | 4.2711 | 679.1576 | 679.1576 | 159.0118 | 159.0118 |  |  | 318.0235 | 1999-08-01 | 15 | 194.6919 | 194.6919 | 38.9384 | 38.9384 | 33.9566 | 33.9566 | 67.9133 | 243.3648 | 243.3648 | 40.5608 | 40.5608 | 38.3805 | 38.3805 | 76.761 | 243.3648 | 243.3648 | 13.817 | 13.817 | 27.634 | 75 | 203.7473 | 769.0791 | 1999-08-01 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-01 | 16 | 1113.02 | 605.5518 | 1353.2453 | 23.91 | 28.91 | 28.91 | 2 | 1 | 1 | 54.97% | 54.97% | 7.5 | 0.54968 | 0.54968 | 4.4746 | 4.4746 | 676.6226 | 676.6226 | 151.2143 | 151.2143 |  |  | 302.4285 | 1999-08-01 | 16 | 193.9652 | 193.9652 | 38.793 | 38.793 | 33.5778 | 33.5778 | 67.1556 | 242.4564 | 242.4564 | 40.4094 | 40.4094 | 37.9523 | 37.9523 | 75.9047 | 242.4564 | 242.4564 | 13.6628 | 13.6628 | 27.3257 | 75 | 202.9868 | 750.8013 | 1999-08-01 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-01 | 17 | 1101.02 | 599.023 | 1338.6553 | 23.11 | 28.11 | 28.11 | 2 | 1 | 1 | 54.37% | 54.37% | 7.5 | 0.54375 | 0.54375 | 4.5901 | 4.5901 | 669.3276 | 669.3276 | 145.8203 | 145.8203 |  |  | 291.6407 | 1999-08-01 | 17 | 191.8739 | 191.8739 | 38.3748 | 38.3748 | 32.5034 | 32.5034 | 65.0068 | 239.8424 | 239.8424 | 39.9737 | 39.9737 | 36.738 | 36.738 | 73.476 | 239.8424 | 239.8424 | 13.2257 | 13.2257 | 26.4514 | 75 | 200.7983 | 732.3731 | 1999-08-01 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-01 | 18 | 962.872 | 523.862 | 1170.6905 | 23.39 | 28.39 | 28.39 | 1 | 1 | 0 | 95.1% | 0% | 7.5 | 0.95105 | 0 | 4.6251 | 0 | 1170.6905 | 0 | 253.1186 | 0 |  |  | 253.1186 | 1999-08-01 | 18 | 335.5979 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 419.4974 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 419.4974 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 175.6036 | 635.7222 | 1999-08-01 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-01 | 19 | 778.194 | 423.3857 | 946.1531 | 24.37 | 29.37 | 29.37 | 1 | 1 | 0 | 76.86% | 0% | 7.5 | 0.76864 | 0 | 4.4484 | 0 | 946.1531 | 0 | 212.6947 | 0 |  |  | 212.6947 | 1999-08-01 | 19 | 271.2306 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 339.0382 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 339.0382 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 141.923 | 561.6177 | 1999-08-01 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-01 | 20 | 620.774 | 337.7395 | 754.7569 | 25.41 | 30.41 | 30.41 | 1 | 1 | 0 | 61.31% | 0% | 7.5 | 0.61315 | 0 | 4.2749 | 0 | 754.7569 | 0 | 176.5538 | 0 |  |  | 176.5538 | 1999-08-01 | 20 | 216.3636 | 0 | 43.2727 | 0 | 46.6052 | 0 | 46.6052 | 270.4545 | 0 | 45.0758 | 0 | 52.6769 | 0 | 52.6769 | 270.4545 | 0 | 18.9637 | 0 | 18.9637 | 75 | 113.2135 | 483.0131 | 1999-08-01 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-01 | 21 | 544.976 | 296.5007 | 662.5992 | 25.99 | 30.99 | 30.99 | 1 | 1 | 0 | 53.83% | 0% | 7.5 | 0.53828 | 0 | 4.1832 | 0 | 662.5992 | 0 | 158.3964 | 0 |  |  | 158.3964 | 1999-08-01 | 21 | 189.9451 | 0 | 37.989 | 0 | 31.533 | 0 | 31.533 | 237.4314 | 0 | 39.5719 | 0 | 35.6412 | 0 | 35.6412 | 237.4314 | 0 | 12.8308 | 0 | 12.8308 | 75 | 99.3899 | 412.7913 | 1999-08-01 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-01 | 22 | 633.445 | 344.6333 | 770.1627 | 26.11 | 31.11 | 31.11 | 1 | 1 | 0 | 62.57% | 0% | 7.5 | 0.62567 | 0 | 4.1819 | 0 | 770.1627 | 0 | 184.1647 | 0 |  |  | 184.1647 | 1999-08-01 | 22 | 220.78 | 0 | 44.156 | 0 | 49.5177 | 0 | 49.5177 | 275.975 | 0 | 45.9958 | 0 | 55 | 0 | 55 | 275.975 | 0 | 20.1488 | 0 | 20.1488 | 75 | 115.5244 | 499.3556 | 1999-08-01 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-01 | 23 | 590.561 | 321.3017 | 718.0229 | 25.87 | 30.87 | 30.87 | 1 | 1 | 0 | 58.33% | 0% | 7.5 | 0.58331 | 0 | 4.2071 | 0 | 718.0229 | 0 | 170.6712 | 0 |  |  | 170.6712 | 1999-08-01 | 23 | 205.8332 | 0 | 41.1666 | 0 | 40.1262 | 0 | 40.1262 | 257.2915 | 0 | 42.8819 | 0 | 45.3538 | 0 | 45.3538 | 257.2915 | 0 | 16.3274 | 0 | 16.3274 | 75 | 107.7034 | 455.182 | 1999-08-01 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-02 | 0 | 548.075 | 298.1867 | 666.3671 | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 1 | 1 | 0 | 54.13% | 0% | 7.5 | 0.54134 | 0 | 4.2501 | 0 | 666.3671 | 0 | 156.7874 | 0 |  |  | 156.7874 | 1999-08-02 | 0 | 191.0252 | 0 | 38.205 | 0 | 32.074 | 0 | 32.074 | 238.7815 | 0 | 39.7969 | 0 | 36.2526 | 0 | 36.2526 | 238.7815 | 0 | 13.051 | 0 | 13.051 | 75 | 99.9551 | 413.1201 | 1999-08-02 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-02 | 1 | 514.08 | 279.6913 | 625.0349 | 24.94 | 29.94 | 29.94 | 1 | 1 | 0 | 50.78% | 0% | 7.5 | 0.50777 | 0 | 4.3214 | 0 | 625.0349 | 0 | 144.6358 | 0 |  |  | 144.6358 | 1999-08-02 | 1 | 179.1767 | 0 | 35.8353 | 0 | 26.4683 | 0 | 26.4683 | 223.9708 | 0 | 37.3285 | 0 | 29.9166 | 0 | 29.9166 | 223.9708 | 0 | 10.77 | 0 | 10.77 | 75 | 93.7552 | 380.5458 | 1999-08-02 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-02 | 2 | 493.73 | 268.6197 | 600.2927 | 24.42 | 29.42 | 29.42 | 1 | 1 | 0 | 48.77% | 0% | 7.5 | 0.48767 | 0 | 4.3907 | 0 | 600.2927 | 0 | 136.7189 | 0 |  |  | 136.7189 | 1999-08-02 | 2 | 172.0839 | 0 | 34.4168 | 0 | 23.4478 | 0 | 23.4478 | 215.1049 | 0 | 35.8508 | 0 | 26.5026 | 0 | 26.5026 | 215.1049 | 0 | 9.5409 | 0 | 9.5409 | 75 | 90.0439 | 361.2541 | 1999-08-02 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-02 | 3 | 483.646 | 263.1334 | 588.0322 | 24.03 | 29.03 | 29.03 | 1 | 1 | 0 | 47.77% | 0% | 7.5 | 0.47771 | 0 | 4.4443 | 0 | 588.0322 | 0 | 132.3112 | 0 |  |  | 132.3112 | 1999-08-02 | 3 | 168.5692 | 0 | 33.7138 | 0 | 22.0402 | 0 | 22.0402 | 210.7116 | 0 | 35.1186 | 0 | 24.9117 | 0 | 24.9117 | 210.7116 | 0 | 8.9682 | 0 | 8.9682 | 75 | 88.2048 | 351.4362 | 1999-08-02 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-02 | 4 | 477.417 | 259.7444 | 580.4588 | 23.78 | 28.78 | 28.78 | 1 | 1 | 0 | 47.16% | 0% | 7.5 | 0.47155 | 0 | 4.4791 | 0 | 580.4588 | 0 | 129.5939 | 0 |  |  | 129.5939 | 1999-08-02 | 4 | 166.3982 | 0 | 33.2796 | 0 | 21.1996 | 0 | 21.1996 | 207.9977 | 0 | 34.6663 | 0 | 23.9615 | 0 | 23.9615 | 207.9977 | 0 | 8.6261 | 0 | 8.6261 | 75 | 87.0688 | 345.4499 | 1999-08-02 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-02 | 5 | 476.413 | 259.1982 | 579.2381 | 23.69 | 28.69 | 28.69 | 1 | 1 | 0 | 47.06% | 0% | 7.5 | 0.47056 | 0 | 4.4919 | 0 | 579.2381 | 0 | 128.9529 | 0 |  |  | 128.9529 | 1999-08-02 | 5 | 166.0483 | 0 | 33.2097 | 0 | 21.0661 | 0 | 21.0661 | 207.5603 | 0 | 34.5934 | 0 | 23.8106 | 0 | 23.8106 | 207.5603 | 0 | 8.5718 | 0 | 8.5718 | 75 | 86.8857 | 344.2872 | 1999-08-02 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-02 | 6 | 419.473 | 228.2193 | 510.0087 | 23.74 | 28.74 | 28.74 | 1 | 1 | 0 | 41.43% | 0% | 7.5 | 0.41432 | 0 | 4.4744 | 0 | 510.0087 | 0 | 113.9843 | 0 |  |  | 113.9843 | 1999-08-02 | 6 | 146.2025 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 182.7531 | 0 | 30.4589 | 0 | 16.2529 | 0 | 16.2529 | 182.7531 | 0 | 5.8511 | 0 | 5.8511 | 75 | 76.5013 | 303.119 | 1999-08-02 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-02 | 7 | 692.479 | 376.7514 | 841.9381 | 23.94 | 28.94 | 28.94 | 1 | 1 | 0 | 68.4% | 0% | 7.5 | 0.68397 | 0 | 4.4948 | 0 | 841.9381 | 0 | 187.3134 | 0 |  |  | 187.3134 | 1999-08-02 | 7 | 241.3556 | 0 | 48.2711 | 0 | 55 | 0 | 55 | 301.6945 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 301.6945 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.2907 | 520.6041 | 1999-08-02 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-02 | 8 | 912.676 | 496.5522 | 1109.6606 | 24.29 | 29.29 | 29.29 | 1 | 1 | 0 | 90.15% | 0% | 7.5 | 0.90147 | 0 | 4.4841 | 0 | 1109.6606 | 0 | 247.4673 | 0 |  |  | 247.4673 | 1999-08-02 | 8 | 318.1027 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 397.6284 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 397.6284 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 166.4491 | 620.9164 | 1999-08-02 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-02 | 9 | 1032.31 | 561.6405 | 1255.1155 | 24.77 | 29.77 | 29.77 | 2 | 1 | 1 | 50.98% | 50.98% | 7.5 | 0.50982 | 0.50982 | 4.3455 | 4.3455 | 627.5577 | 627.5577 | 144.4159 | 144.4159 |  |  | 288.8318 | 1999-08-02 | 9 | 179.8999 | 179.8999 | 35.98 | 35.98 | 26.7901 | 26.7901 | 53.5801 | 224.8749 | 224.8749 | 37.4791 | 37.4791 | 30.2803 | 30.2803 | 60.5606 | 224.8749 | 224.8749 | 10.9009 | 10.9009 | 21.8018 | 75 | 188.2673 | 688.0416 | 1999-08-02 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-02 | 10 | 1056.67 | 574.8939 | 1284.7331 | 25.27 | 30.27 | 30.27 | 2 | 1 | 1 | 52.18% | 52.18% | 7.5 | 0.52185 | 0.52185 | 4.2783 | 4.2783 | 642.3666 | 642.3666 | 150.146 | 150.146 |  |  | 300.2919 | 1999-08-02 | 10 | 184.1451 | 184.1451 | 36.829 | 36.829 | 28.7317 | 28.7317 | 57.4634 | 230.1814 | 230.1814 | 38.3636 | 38.3636 | 32.4749 | 32.4749 | 64.9498 | 230.1814 | 230.1814 | 11.691 | 11.691 | 23.3819 | 75 | 192.71 | 713.7971 | 1999-08-02 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-02 | 11 | 1028.34 | 559.4806 | 1250.2886 | 25.66 | 30.66 | 30.66 | 2 | 1 | 1 | 50.79% | 50.79% | 7.5 | 0.50786 | 0.50786 | 4.2226 | 4.2226 | 625.1443 | 625.1443 | 148.0488 | 148.0488 |  |  | 296.0976 | 1999-08-02 | 11 | 179.208 | 179.208 | 35.8416 | 35.8416 | 26.4822 | 26.4822 | 52.9644 | 224.01 | 224.01 | 37.335 | 37.335 | 29.9323 | 29.9323 | 59.8646 | 224.01 | 224.01 | 10.7756 | 10.7756 | 21.5512 | 75 | 187.5433 | 693.021 | 1999-08-02 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-02 | 12 | 969.343 | 527.3826 | 1178.5582 | 25.81 | 30.81 | 30.81 | 1 | 1 | 0 | 95.74% | 0% | 7.5 | 0.95744 | 0 | 4.2799 | 0 | 1178.5582 | 0 | 275.3687 | 0 |  |  | 275.3687 | 1999-08-02 | 12 | 337.8533 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 422.3167 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 422.3167 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 176.7837 | 659.1524 | 1999-08-02 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-02 | 13 | 913.574 | 497.0408 | 1110.7524 | 25.63 | 30.63 | 30.63 | 1 | 1 | 0 | 90.24% | 0% | 7.5 | 0.90235 | 0 | 4.2951 | 0 | 1110.7524 | 0 | 258.608 | 0 |  |  | 258.608 | 1999-08-02 | 13 | 318.4157 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 398.0196 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 398.0196 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 166.6129 | 632.2209 | 1999-08-02 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-02 | 14 | 934.191 | 508.2577 | 1135.8192 | 25.15 | 30.15 | 30.15 | 1 | 1 | 0 | 92.27% | 0% | 7.5 | 0.92272 | 0 | 4.3655 | 0 | 1135.8192 | 0 | 260.1779 | 0 |  |  | 260.1779 | 1999-08-02 | 14 | 325.6015 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 407.0019 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 407.0019 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 170.3729 | 637.5508 | 1999-08-02 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-02 | 15 | 994.959 | 541.3193 | 1209.7029 | 24.46 | 29.46 | 29.46 | 1 | 1 | 0 | 98.27% | 0% | 7.5 | 0.98274 | 0 | 4.4744 | 0 | 1209.7029 | 0 | 270.3598 | 0 |  |  | 270.3598 | 1999-08-02 | 15 | 346.7815 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 433.4769 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 433.4769 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 181.4554 | 658.8153 | 1999-08-02 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-02 | 16 | 1052.51 | 572.6306 | 1279.6753 | 23.74 | 28.74 | 28.74 | 2 | 1 | 1 | 51.98% | 51.98% | 7.5 | 0.51979 | 0.51979 | 4.4936 | 4.4936 | 639.8376 | 639.8376 | 142.3872 | 142.3872 |  |  | 284.7743 | 1999-08-02 | 16 | 183.4201 | 183.4201 | 36.684 | 36.684 | 28.3937 | 28.3937 | 56.7874 | 229.2752 | 229.2752 | 38.2125 | 38.2125 | 32.0929 | 32.0929 | 64.1857 | 229.2752 | 229.2752 | 11.5534 | 11.5534 | 23.1069 | 75 | 191.9513 | 695.8056 | 1999-08-02 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-02 | 17 | 1043.86 | 567.9244 | 1269.1583 | 23.19 | 28.19 | 28.19 | 2 | 1 | 1 | 51.55% | 51.55% | 7.5 | 0.51552 | 0.51552 | 4.573 | 4.573 | 634.5792 | 634.5792 | 138.7656 | 138.7656 |  |  | 277.5312 | 1999-08-02 | 17 | 181.9127 | 181.9127 | 36.3825 | 36.3825 | 27.6994 | 27.6994 | 55.3988 | 227.3909 | 227.3909 | 37.8985 | 37.8985 | 31.3081 | 31.3081 | 62.6162 | 227.3909 | 227.3909 | 11.2709 | 11.2709 | 22.5418 | 75 | 190.3737 | 683.4618 | 1999-08-02 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-02 | 18 | 875.761 | 476.4682 | 1064.7782 | 22.98 | 27.98 | 27.98 | 1 | 1 | 0 | 86.5% | 0% | 7.5 | 0.86501 | 0 | 4.67 | 0 | 1064.7782 | 0 | 228.0018 | 0 |  |  | 228.0018 | 1999-08-02 | 18 | 305.2364 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 381.5455 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 381.5455 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 159.7167 | 594.7185 | 1999-08-02 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-02 | 19 | 692.025 | 376.5044 | 841.3861 | 23.24 | 28.24 | 28.24 | 1 | 1 | 0 | 68.35% | 0% | 7.5 | 0.68353 | 0 | 4.597 | 0 | 841.3861 | 0 | 183.0276 | 0 |  |  | 183.0276 | 1999-08-02 | 19 | 241.1973 | 0 | 48.2395 | 0 | 55 | 0 | 55 | 301.4967 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 301.4967 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.2079 | 516.2355 | 1999-08-02 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-02 | 20 | 565.623 | 307.7339 | 687.7025 | 23.67 | 28.67 | 28.67 | 1 | 1 | 0 | 55.87% | 0% | 7.5 | 0.55868 | 0 | 4.5109 | 0 | 687.7025 | 0 | 152.453 | 0 |  |  | 152.453 | 1999-08-02 | 20 | 197.1414 | 0 | 39.4283 | 0 | 35.2545 | 0 | 35.2545 | 246.4267 | 0 | 41.0711 | 0 | 39.8475 | 0 | 39.8475 | 246.4267 | 0 | 14.3451 | 0 | 14.3451 | 75 | 103.1554 | 420.0555 | 1999-08-02 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-02 | 21 | 501.843 | 273.0336 | 610.1567 | 23.98 | 28.98 | 28.98 | 1 | 1 | 0 | 49.57% | 0% | 7.5 | 0.49568 | 0 | 4.4547 | 0 | 610.1567 | 0 | 136.9685 | 0 |  |  | 136.9685 | 1999-08-02 | 21 | 174.9116 | 0 | 34.9823 | 0 | 24.6228 | 0 | 24.6228 | 218.6395 | 0 | 36.4399 | 0 | 27.8307 | 0 | 27.8307 | 218.6395 | 0 | 10.019 | 0 | 10.019 | 75 | 91.5235 | 365.9645 | 1999-08-02 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-02 | 22 | 569.939 | 310.0821 | 692.95 | 24.14 | 29.14 | 29.14 | 1 | 1 | 0 | 56.29% | 0% | 7.5 | 0.56294 | 0 | 4.444 | 0 | 692.95 | 0 | 155.9284 | 0 |  |  | 155.9284 | 1999-08-02 | 22 | 198.6457 | 0 | 39.7291 | 0 | 36.0677 | 0 | 36.0677 | 248.3071 | 0 | 41.3845 | 0 | 40.7666 | 0 | 40.7666 | 248.3071 | 0 | 14.676 | 0 | 14.676 | 75 | 103.9425 | 426.3813 | 1999-08-02 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-02 | 23 | 522.069 | 284.0378 | 634.7482 | 24.2 | 29.2 | 29.2 | 1 | 1 | 0 | 51.57% | 0% | 7.5 | 0.51566 | 0 | 4.4269 | 0 | 634.7482 | 0 | 143.3836 | 0 |  |  | 143.3836 | 1999-08-02 | 23 | 181.9611 | 0 | 36.3922 | 0 | 27.7215 | 0 | 27.7215 | 227.4514 | 0 | 37.9086 | 0 | 31.3331 | 0 | 31.3331 | 227.4514 | 0 | 11.2799 | 0 | 11.2799 | 75 | 95.2122 | 383.9304 | 1999-08-02 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-03 | 0 | 479.071 | 260.6443 | 582.4698 | 24.16 | 29.16 | 29.16 | 1 | 1 | 0 | 47.32% | 0% | 7.5 | 0.47319 | 0 | 4.425 | 0 | 582.4698 | 0 | 131.6329 | 0 |  |  | 131.6329 | 1999-08-03 | 0 | 166.9747 | 0 | 33.3949 | 0 | 21.4207 | 0 | 21.4207 | 208.7184 | 0 | 34.7864 | 0 | 24.2114 | 0 | 24.2114 | 208.7184 | 0 | 8.7161 | 0 | 8.7161 | 75 | 87.3705 | 348.3515 | 1999-08-03 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-03 | 1 | 437.329 | 237.934 | 531.7186 | 24.12 | 29.12 | 29.12 | 1 | 1 | 0 | 43.2% | 0% | 7.5 | 0.43196 | 0 | 4.4232 | 0 | 531.7186 | 0 | 120.2109 | 0 |  |  | 120.2109 | 1999-08-03 | 1 | 152.426 | 0 | 30.4852 | 0 | 16.2951 | 0 | 16.2951 | 190.5325 | 0 | 31.7554 | 0 | 18.4181 | 0 | 18.4181 | 190.5325 | 0 | 6.6305 | 0 | 6.6305 | 75 | 79.7578 | 316.3124 | 1999-08-03 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-03 | 2 | 408.297 | 222.1388 | 496.4205 | 24.1 | 29.1 | 29.1 | 1 | 1 | 0 | 40.33% | 0% | 7.5 | 0.40328 | 0 | 4.4209 | 0 | 496.4205 | 0 | 112.2897 | 0 |  |  | 112.2897 | 1999-08-03 | 2 | 142.3072 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.884 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.884 | 0 | 5.3957 | 0 | 5.3957 | 75 | 74.4631 | 298.2073 | 1999-08-03 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-03 | 3 | 405.41 | 220.5681 | 492.9104 | 24.02 | 29.02 | 29.02 | 1 | 1 | 0 | 40.04% | 0% | 7.5 | 0.40043 | 0 | 4.4318 | 0 | 492.9104 | 0 | 111.2222 | 0 |  |  | 111.2222 | 1999-08-03 | 3 | 141.301 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.6262 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.6262 | 0 | 5.2821 | 0 | 5.2821 | 75 | 73.9366 | 296.4996 | 1999-08-03 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-03 | 4 | 405.41 | 220.5681 | 492.9104 | 24 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 40.04% | 0% | 7.5 | 0.40043 | 0 | 4.4346 | 0 | 492.9104 | 0 | 111.1507 | 0 |  |  | 111.1507 | 1999-08-03 | 4 | 141.301 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.6262 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.6262 | 0 | 5.2821 | 0 | 5.2821 | 75 | 73.9366 | 296.4281 | 1999-08-03 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-03 | 5 | 408.869 | 222.45 | 497.116 | 24 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 40.38% | 0% | 7.5 | 0.40385 | 0 | 4.4352 | 0 | 497.116 | 0 | 112.0834 | 0 |  |  | 112.0834 | 1999-08-03 | 5 | 142.5066 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.1332 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.1332 | 0 | 5.4184 | 0 | 5.4184 | 75 | 74.5674 | 298.1281 | 1999-08-03 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-03 | 6 | 410.799 | 223.5001 | 499.4625 | 24.09 | 29.09 | 29.09 | 1 | 1 | 0 | 40.58% | 0% | 7.5 | 0.40575 | 0 | 4.4228 | 0 | 499.4625 | 0 | 112.9301 | 0 |  |  | 112.9301 | 1999-08-03 | 6 | 143.1793 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.9741 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.9741 | 0 | 5.4955 | 0 | 5.4955 | 75 | 74.9194 | 299.4038 | 1999-08-03 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-03 | 7 | 609.492 | 331.6014 | 741.0398 | 24.31 | 29.31 | 29.31 | 1 | 1 | 0 | 60.2% | 0% | 7.5 | 0.60201 | 0 | 4.4268 | 0 | 741.0398 | 0 | 167.397 | 0 |  |  | 167.397 | 1999-08-03 | 7 | 212.4314 | 0 | 42.4863 | 0 | 44.11 | 0 | 44.11 | 265.5393 | 0 | 44.2565 | 0 | 49.8567 | 0 | 49.8567 | 265.5393 | 0 | 17.9484 | 0 | 17.9484 | 75 | 111.156 | 465.4682 | 1999-08-03 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-03 | 8 | 933.19 | 507.7131 | 1134.6022 | 24.6 | 29.6 | 29.6 | 1 | 1 | 0 | 92.17% | 0% | 7.5 | 0.92173 | 0 | 4.4433 | 0 | 1134.6022 | 0 | 255.3535 | 0 |  |  | 255.3535 | 1999-08-03 | 8 | 325.2526 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 406.5658 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 406.5658 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 170.1903 | 632.5438 | 1999-08-03 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-03 | 9 | 1036.01 | 563.6536 | 1259.614 | 24.69 | 29.69 | 29.69 | 2 | 1 | 1 | 51.16% | 51.16% | 7.5 | 0.51164 | 0.51164 | 4.357 | 4.357 | 629.807 | 629.807 | 144.5504 | 144.5504 |  |  | 289.1008 | 1999-08-03 | 9 | 180.5447 | 180.5447 | 36.1089 | 36.1089 | 27.0792 | 27.0792 | 54.1583 | 225.6808 | 225.6808 | 37.6135 | 37.6135 | 30.6071 | 30.6071 | 61.2141 | 225.6808 | 225.6808 | 11.0185 | 11.0185 | 22.0371 | 75 | 188.9421 | 690.4524 | 1999-08-03 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-03 | 10 | 1059.24 | 576.2921 | 1287.8578 | 24.76 | 29.76 | 29.76 | 2 | 1 | 1 | 52.31% | 52.31% | 7.5 | 0.52312 | 0.52312 | 4.3492 | 4.3492 | 643.9289 | 643.9289 | 148.0554 | 148.0554 |  |  | 296.1108 | 1999-08-03 | 10 | 184.593 | 184.593 | 36.9186 | 36.9186 | 28.9419 | 28.9419 | 57.8837 | 230.7412 | 230.7412 | 38.4569 | 38.4569 | 32.7124 | 32.7124 | 65.4249 | 230.7412 | 230.7412 | 11.7765 | 11.7765 | 23.553 | 75 | 193.1787 | 711.151 | 1999-08-03 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-03 | 11 | 1074.05 | 584.3497 | 1305.8643 | 24.93 | 29.93 | 29.93 | 2 | 1 | 1 | 53.04% | 53.04% | 7.5 | 0.53043 | 0.53043 | 4.3268 | 4.3268 | 652.9321 | 652.9321 | 150.9034 | 150.9034 |  |  | 301.8067 | 1999-08-03 | 11 | 187.1739 | 187.1739 | 37.4348 | 37.4348 | 30.1729 | 30.1729 | 60.3458 | 233.9674 | 233.9674 | 38.9946 | 38.9946 | 34.1038 | 34.1038 | 68.2077 | 233.9674 | 233.9674 | 12.2774 | 12.2774 | 24.5548 | 75 | 195.8796 | 725.7946 | 1999-08-03 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-03 | 12 | 1067.19 | 580.6174 | 1297.5237 | 25.29 | 30.29 | 30.29 | 2 | 1 | 1 | 52.7% | 52.7% | 7.5 | 0.52704 | 0.52704 | 4.2764 | 4.2764 | 648.7618 | 648.7618 | 151.7062 | 151.7062 |  |  | 303.4125 | 1999-08-03 | 12 | 185.9784 | 185.9784 | 37.1957 | 37.1957 | 29.5984 | 29.5984 | 59.1969 | 232.473 | 232.473 | 38.7455 | 38.7455 | 33.4545 | 33.4545 | 66.9091 | 232.473 | 232.473 | 12.0436 | 12.0436 | 24.0873 | 75 | 194.6286 | 723.2342 | 1999-08-03 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-03 | 13 | 1060.94 | 577.217 | 1289.9247 | 25.93 | 30.93 | 30.93 | 2 | 1 | 1 | 52.4% | 52.4% | 7.5 | 0.52395 | 0.52395 | 4.1888 | 4.1888 | 644.9624 | 644.9624 | 153.973 | 153.973 |  |  | 307.946 | 1999-08-03 | 13 | 184.8892 | 184.8892 | 36.9778 | 36.9778 | 29.0814 | 29.0814 | 58.1629 | 231.1115 | 231.1115 | 38.5186 | 38.5186 | 32.8702 | 32.8702 | 65.7404 | 231.1115 | 231.1115 | 11.8333 | 11.8333 | 23.6665 | 75 | 193.4887 | 724.0045 | 1999-08-03 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-03 | 14 | 1052.64 | 572.7013 | 1279.8333 | 26.95 | 31.95 | 31.95 | 2 | 1 | 1 | 51.99% | 51.99% | 7.5 | 0.51986 | 0.51986 | 4.053 | 4.053 | 639.9167 | 639.9167 | 157.8884 | 157.8884 |  |  | 315.7767 | 1999-08-03 | 14 | 183.4428 | 183.4428 | 36.6886 | 36.6886 | 28.4042 | 28.4042 | 56.8085 | 229.3035 | 229.3035 | 38.2172 | 38.2172 | 32.1048 | 32.1048 | 64.2095 | 229.3035 | 229.3035 | 11.5577 | 11.5577 | 23.1154 | 75 | 191.975 | 726.8851 | 1999-08-03 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-03 | 15 | 1046.67 | 569.4533 | 1272.5748 | 27.8 | 32.8 | 32.8 | 2 | 1 | 1 | 51.69% | 51.69% | 7.5 | 0.51691 | 0.51691 | 3.9432 | 3.9432 | 636.2874 | 636.2874 | 161.3624 | 161.3624 |  |  | 322.7247 | 1999-08-03 | 15 | 182.4024 | 182.4024 | 36.4805 | 36.4805 | 27.9237 | 27.9237 | 55.8474 | 228.003 | 228.003 | 38.0005 | 38.0005 | 31.5616 | 31.5616 | 63.1232 | 228.003 | 228.003 | 11.3622 | 11.3622 | 22.7244 | 75 | 190.8862 | 730.3059 | 1999-08-03 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-03 | 16 | 1038.47 | 564.9919 | 1262.605 | 27.58 | 32.58 | 32.58 | 2 | 1 | 1 | 51.29% | 51.29% | 7.5 | 0.51286 | 0.51286 | 3.9706 | 3.9706 | 631.3025 | 631.3025 | 158.9959 | 158.9959 |  |  | 317.9917 | 1999-08-03 | 16 | 180.9734 | 180.9734 | 36.1947 | 36.1947 | 27.2725 | 27.2725 | 54.545 | 226.2167 | 226.2167 | 37.7028 | 37.7028 | 30.8256 | 30.8256 | 61.6512 | 226.2167 | 226.2167 | 11.0972 | 11.0972 | 22.1944 | 75 | 189.3907 | 720.7732 | 1999-08-03 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-03 | 17 | 1013.69 | 551.5101 | 1232.4767 | 27.27 | 32.27 | 32.27 | 2 | 1 | 1 | 50.06% | 50.06% | 7.5 | 0.50062 | 0.50062 | 4.0083 | 4.0083 | 616.2383 | 616.2383 | 153.7392 | 153.7392 |  |  | 307.4783 | 1999-08-03 | 17 | 176.655 | 176.655 | 35.331 | 35.331 | 25.3664 | 25.3664 | 50.7328 | 220.8187 | 220.8187 | 36.8031 | 36.8031 | 28.6712 | 28.6712 | 57.3423 | 220.8187 | 220.8187 | 10.3216 | 10.3216 | 20.6432 | 75 | 184.8715 | 696.0682 | 1999-08-03 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-03 | 18 | 862.768 | 469.3992 | 1048.9809 | 26.94 | 31.94 | 31.94 | 1 | 1 | 0 | 85.22% | 0% | 7.5 | 0.85217 | 0 | 4.1095 | 0 | 1048.9809 | 0 | 255.2549 | 0 |  |  | 255.2549 | 1999-08-03 | 18 | 300.7079 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 375.8848 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 375.8848 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 157.3471 | 619.602 | 1999-08-03 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-03 | 19 | 723.024 | 393.3698 | 879.0757 | 26.66 | 31.66 | 31.66 | 1 | 1 | 0 | 71.41% | 0% | 7.5 | 0.71414 | 0 | 4.1235 | 0 | 879.0757 | 0 | 213.1892 | 0 |  |  | 213.1892 | 1999-08-03 | 19 | 252.0017 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.0021 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.0021 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.8613 | 552.0505 | 1999-08-03 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-03 | 20 | 597.556 | 325.1074 | 726.5277 | 26.47 | 31.47 | 31.47 | 1 | 1 | 0 | 59.02% | 0% | 7.5 | 0.59022 | 0 | 4.1278 | 0 | 726.5277 | 0 | 176.0073 | 0 |  |  | 176.0073 | 1999-08-03 | 20 | 208.2713 | 0 | 41.6543 | 0 | 41.569 | 0 | 41.569 | 260.3391 | 0 | 43.3898 | 0 | 46.9846 | 0 | 46.9846 | 260.3391 | 0 | 16.9145 | 0 | 16.9145 | 75 | 108.9791 | 465.4545 | 1999-08-03 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-03 | 21 | 527.33 | 286.9002 | 641.1447 | 26.42 | 31.42 | 31.42 | 1 | 1 | 0 | 52.09% | 0% | 7.5 | 0.52085 | 0 | 4.1228 | 0 | 641.1447 | 0 | 155.512 | 0 |  |  | 155.512 | 1999-08-03 | 21 | 183.7948 | 0 | 36.759 | 0 | 28.5681 | 0 | 28.5681 | 229.7435 | 0 | 38.2906 | 0 | 32.2899 | 0 | 32.2899 | 229.7435 | 0 | 11.6244 | 0 | 11.6244 | 75 | 96.1717 | 399.166 | 1999-08-03 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-03 | 22 | 589.977 | 320.984 | 717.3129 | 26.48 | 31.48 | 31.48 | 1 | 1 | 0 | 58.27% | 0% | 7.5 | 0.58273 | 0 | 4.1252 | 0 | 717.3129 | 0 | 173.8839 | 0 |  |  | 173.8839 | 1999-08-03 | 22 | 205.6297 | 0 | 41.1259 | 0 | 40.0072 | 0 | 40.0072 | 257.0371 | 0 | 42.8395 | 0 | 45.2194 | 0 | 45.2194 | 257.0371 | 0 | 16.279 | 0 | 16.279 | 75 | 107.5969 | 457.9865 | 1999-08-03 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-03 | 23 | 537.035 | 292.1803 | 652.9443 | 26.59 | 31.59 | 31.59 | 1 | 1 | 0 | 53.04% | 0% | 7.5 | 0.53044 | 0 | 4.1019 | 0 | 652.9443 | 0 | 159.1799 | 0 |  |  | 159.1799 | 1999-08-03 | 23 | 187.1774 | 0 | 37.4355 | 0 | 30.1746 | 0 | 30.1746 | 233.9717 | 0 | 38.9953 | 0 | 34.1057 | 0 | 34.1057 | 233.9717 | 0 | 12.2781 | 0 | 12.2781 | 75 | 97.9416 | 408.68 | 1999-08-03 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-04 | 0 | 489.458 | 266.2954 | 595.0987 | 26.64 | 31.64 | 31.64 | 1 | 1 | 0 | 48.34% | 0% | 7.5 | 0.48345 | 0 | 4.0875 | 0 | 595.0987 | 0 | 145.5898 | 0 |  |  | 145.5898 | 1999-08-04 | 0 | 170.595 | 0 | 34.119 | 0 | 22.8444 | 0 | 22.8444 | 213.2437 | 0 | 35.5406 | 0 | 25.8206 | 0 | 25.8206 | 213.2437 | 0 | 9.2954 | 0 | 9.2954 | 75 | 89.2648 | 367.815 | 1999-08-04 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-04 | 1 | 443.389 | 241.2311 | 539.0865 | 26.71 | 31.71 | 31.71 | 1 | 1 | 0 | 43.79% | 0% | 7.5 | 0.43794 | 0 | 4.0708 | 0 | 539.0865 | 0 | 132.429 | 0 |  |  | 132.429 | 1999-08-04 | 1 | 154.5381 | 0 | 30.9076 | 0 | 16.982 | 0 | 16.982 | 193.1727 | 0 | 32.1954 | 0 | 19.1944 | 0 | 19.1944 | 193.1727 | 0 | 6.91 | 0 | 6.91 | 75 | 80.863 | 331.3783 | 1999-08-04 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-04 | 2 | 410.807 | 223.5044 | 499.4723 | 26.7 | 31.7 | 31.7 | 1 | 1 | 0 | 40.58% | 0% | 7.5 | 0.40576 | 0 | 4.0667 | 0 | 499.4723 | 0 | 122.8191 | 0 |  |  | 122.8191 | 1999-08-04 | 2 | 143.1821 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.9776 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.9776 | 0 | 5.4959 | 0 | 5.4959 | 75 | 74.9208 | 309.2946 | 1999-08-04 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-04 | 3 | 405.119 | 220.4098 | 492.5566 | 26.58 | 31.58 | 31.58 | 1 | 1 | 0 | 40.01% | 0% | 7.5 | 0.40014 | 0 | 4.0815 | 0 | 492.5566 | 0 | 120.6797 | 0 |  |  | 120.6797 | 1999-08-04 | 3 | 141.1996 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.4995 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.4995 | 0 | 5.2707 | 0 | 5.2707 | 75 | 73.8835 | 305.8928 | 1999-08-04 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-04 | 4 | 405.119 | 220.4098 | 492.5566 | 26.4 | 31.4 | 31.4 | 1 | 1 | 0 | 40.01% | 0% | 7.5 | 0.40014 | 0 | 4.1052 | 0 | 492.5566 | 0 | 119.9833 | 0 |  |  | 119.9833 | 1999-08-04 | 4 | 141.1996 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.4995 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.4995 | 0 | 5.2707 | 0 | 5.2707 | 75 | 73.8835 | 305.1963 | 1999-08-04 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-04 | 5 | 409.851 | 222.9843 | 498.3099 | 26.27 | 31.27 | 31.27 | 1 | 1 | 0 | 40.48% | 0% | 7.5 | 0.40482 | 0 | 4.1232 | 0 | 498.3099 | 0 | 120.8554 | 0 |  |  | 120.8554 | 1999-08-04 | 5 | 142.8488 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.5611 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.5611 | 0 | 5.4576 | 0 | 5.4576 | 75 | 74.7465 | 307.1183 | 1999-08-04 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-04 | 6 | 415.699 | 226.166 | 505.4201 | 26.46 | 31.46 | 31.46 | 1 | 1 | 0 | 41.06% | 0% | 7.5 | 0.41059 | 0 | 4.099 | 0 | 505.4201 | 0 | 123.302 | 0 |  |  | 123.302 | 1999-08-04 | 6 | 144.8871 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 181.1089 | 0 | 30.1848 | 0 | 15.8182 | 0 | 15.8182 | 181.1089 | 0 | 5.6945 | 0 | 5.6945 | 75 | 75.813 | 311.1571 | 1999-08-04 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-04 | 7 | 712.246 | 387.5059 | 865.9714 | 26.94 | 31.94 | 31.94 | 1 | 1 | 0 | 70.35% | 0% | 7.5 | 0.7035 | 0 | 4.0847 | 0 | 865.9714 | 0 | 212.0025 | 0 |  |  | 212.0025 | 1999-08-04 | 7 | 248.2451 | 0 | 49.649 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.3064 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.3064 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.8957 | 548.8982 | 1999-08-04 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-04 | 8 | 987.536 | 537.2807 | 1200.6778 | 27.3 | 32.3 | 32.3 | 1 | 1 | 0 | 97.54% | 0% | 7.5 | 0.97541 | 0 | 4.0827 | 0 | 1200.6778 | 0 | 294.0895 | 0 |  |  | 294.0895 | 1999-08-04 | 8 | 344.1943 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 430.2429 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 430.2429 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 180.1017 | 681.1912 | 1999-08-04 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-04 | 9 | 1001.78 | 545.0303 | 1217.9961 | 27.25 | 32.25 | 32.25 | 1 | 1 | 0 | 98.95% | 0% | 7.5 | 0.98948 | 0 | 4.0916 | 0 | 1217.9961 | 0 | 297.6814 | 0 |  |  | 297.6814 | 1999-08-04 | 9 | 349.1589 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 436.4486 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 436.4486 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 182.6994 | 687.3808 | 1999-08-04 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-04 | 10 | 1000.05 | 544.0891 | 1215.8927 | 26.9 | 31.9 | 31.9 | 1 | 1 | 0 | 98.78% | 0% | 7.5 | 0.98777 | 0 | 4.1376 | 0 | 1215.8927 | 0 | 293.8622 | 0 |  |  | 293.8622 | 1999-08-04 | 10 | 348.5559 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 435.6949 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 435.6949 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 182.3839 | 683.2461 | 1999-08-04 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-04 | 11 | 989.982 | 538.6115 | 1203.6517 | 26.5 | 31.5 | 31.5 | 1 | 1 | 0 | 97.78% | 0% | 7.5 | 0.97782 | 0 | 4.1895 | 0 | 1203.6517 | 0 | 287.3024 | 0 |  |  | 287.3024 | 1999-08-04 | 11 | 345.0468 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 431.3085 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 431.3085 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 180.5478 | 674.8502 | 1999-08-04 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-04 | 12 | 962.041 | 523.4098 | 1169.6802 | 26.29 | 31.29 | 31.29 | 1 | 1 | 0 | 95.02% | 0% | 7.5 | 0.95023 | 0 | 4.2131 | 0 | 1169.6802 | 0 | 277.6268 | 0 |  |  | 277.6268 | 1999-08-04 | 12 | 335.3083 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 419.1354 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 419.1354 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 175.452 | 660.0788 | 1999-08-04 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-04 | 13 | 940.25 | 511.5542 | 1143.186 | 26.53 | 31.53 | 31.53 | 1 | 1 | 0 | 92.87% | 0% | 7.5 | 0.9287 | 0 | 4.1771 | 0 | 1143.186 | 0 | 273.6803 | 0 |  |  | 273.6803 | 1999-08-04 | 13 | 327.7133 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 409.6416 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 409.6416 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 171.4779 | 652.1582 | 1999-08-04 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-04 | 14 | 951.831 | 517.855 | 1157.2665 | 27.45 | 32.45 | 32.45 | 1 | 1 | 0 | 94.01% | 0% | 7.5 | 0.94014 | 0 | 4.0572 | 0 | 1157.2665 | 0 | 285.2366 | 0 |  |  | 285.2366 | 1999-08-04 | 14 | 331.7497 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 414.6872 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 414.6872 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 173.59 | 665.8265 | 1999-08-04 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-04 | 15 | 980.139 | 533.2563 | 1191.6843 | 28.63 | 33.63 | 33.63 | 1 | 1 | 0 | 96.81% | 0% | 7.5 | 0.9681 | 0 | 3.9106 | 0 | 1191.6843 | 0 | 304.731 | 0 |  |  | 304.731 | 1999-08-04 | 15 | 341.6162 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 427.0202 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 427.0202 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 178.7526 | 690.4836 | 1999-08-04 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-04 | 16 | 1000.67 | 544.4264 | 1216.6465 | 28.79 | 33.79 | 33.79 | 1 | 1 | 0 | 98.84% | 0% | 7.5 | 0.98838 | 0 | 3.8938 | 0 | 1216.6465 | 0 | 312.4607 | 0 |  |  | 312.4607 | 1999-08-04 | 16 | 348.772 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 435.965 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 435.965 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 182.497 | 701.9576 | 1999-08-04 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-04 | 17 | 983.47 | 535.0685 | 1195.7342 | 28.64 | 33.64 | 33.64 | 1 | 1 | 0 | 97.14% | 0% | 7.5 | 0.97139 | 0 | 3.9099 | 0 | 1195.7342 | 0 | 305.824 | 0 |  |  | 305.824 | 1999-08-04 | 17 | 342.7771 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 428.4714 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 428.4714 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 179.3601 | 692.1841 | 1999-08-04 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-04 | 18 | 817.355 | 444.6917 | 993.7663 | 28.28 | 33.28 | 33.28 | 1 | 1 | 0 | 80.73% | 0% | 7.5 | 0.80732 | 0 | 3.929 | 0 | 993.7663 | 0 | 252.9282 | 0 |  |  | 252.9282 | 1999-08-04 | 18 | 284.8797 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 356.0996 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 356.0996 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 149.0649 | 608.9931 | 1999-08-04 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-04 | 19 | 643.987 | 350.3688 | 782.98 | 27.82 | 32.82 | 32.82 | 1 | 1 | 0 | 63.61% | 0% | 7.5 | 0.63608 | 0 | 3.9599 | 0 | 782.98 | 0 | 197.7289 | 0 |  |  | 197.7289 | 1999-08-04 | 19 | 224.4543 | 0 | 44.8909 | 0 | 52.0313 | 0 | 52.0313 | 280.5678 | 0 | 46.7613 | 0 | 55 | 0 | 55 | 280.5678 | 0 | 21.1716 | 0 | 21.1716 | 75 | 117.447 | 518.3787 | 1999-08-04 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-04 | 20 | 508.491 | 276.6506 | 618.2396 | 27.41 | 32.41 | 32.41 | 1 | 1 | 0 | 50.22% | 0% | 7.5 | 0.50225 | 0 | 3.9906 | 0 | 618.2396 | 0 | 154.9241 | 0 |  |  | 154.9241 | 1999-08-04 | 20 | 177.2287 | 0 | 35.4457 | 0 | 25.6143 | 0 | 25.6143 | 221.5359 | 0 | 36.9226 | 0 | 28.9514 | 0 | 28.9514 | 221.5359 | 0 | 10.4225 | 0 | 10.4225 | 75 | 92.7359 | 387.6483 | 1999-08-04 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-04 | 21 | 433.199 | 235.6871 | 526.6972 | 27.17 | 32.17 | 32.17 | 1 | 1 | 0 | 42.79% | 0% | 7.5 | 0.42788 | 0 | 4.0093 | 0 | 526.6972 | 0 | 131.3674 | 0 |  |  | 131.3674 | 1999-08-04 | 21 | 150.9865 | 0 | 30.1973 | 0 | 15.8378 | 0 | 15.8378 | 188.7332 | 0 | 31.4555 | 0 | 17.9012 | 0 | 17.9012 | 188.7332 | 0 | 6.4444 | 0 | 6.4444 | 75 | 79.0046 | 325.5554 | 1999-08-04 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-04 | 22 | 468.136 | 254.695 | 569.1747 | 27.08 | 32.08 | 32.08 | 1 | 1 | 0 | 46.24% | 0% | 7.5 | 0.46239 | 0 | 4.0266 | 0 | 569.1747 | 0 | 141.3529 | 0 |  |  | 141.3529 | 1999-08-04 | 22 | 163.1634 | 0 | 32.6327 | 0 | 19.9871 | 0 | 19.9871 | 203.9543 | 0 | 33.9924 | 0 | 22.591 | 0 | 22.591 | 203.9543 | 0 | 8.1328 | 0 | 8.1328 | 75 | 85.3762 | 352.44 | 1999-08-04 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-04 | 23 | 417.249 | 227.0093 | 507.3047 | 27.11 | 32.11 | 32.11 | 1 | 1 | 0 | 41.21% | 0% | 7.5 | 0.41212 | 0 | 4.0145 | 0 | 507.3047 | 0 | 126.3678 | 0 |  |  | 126.3678 | 1999-08-04 | 23 | 145.4273 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 181.7842 | 0 | 30.2974 | 0 | 15.9958 | 0 | 15.9958 | 181.7842 | 0 | 5.7585 | 0 | 5.7585 | 75 | 76.0957 | 314.7472 | 1999-08-04 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-05 | 0 | 377.928 | 205.6162 | 459.4969 | 27.17 | 32.17 | 32.17 | 1 | 1 | 0 | 37.33% | 0% | 7.5 | 0.37329 | 0 | 4.0004 | 0 | 459.4969 | 0 | 114.8617 | 0 |  |  | 114.8617 | 1999-08-05 | 0 | 131.7225 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.6531 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.6531 | 0 | 4.2791 | 0 | 4.2791 | 75 | 68.9245 | 294.1241 | 1999-08-05 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-05 | 1 | 370.054 | 201.3323 | 449.9235 | 27.19 | 32.19 | 32.19 | 1 | 1 | 0 | 36.55% | 0% | 7.5 | 0.36551 | 0 | 3.9966 | 0 | 449.9235 | 0 | 112.5766 | 0 |  |  | 112.5766 | 1999-08-05 | 1 | 128.9781 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.2226 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.2226 | 0 | 4.0171 | 0 | 4.0171 | 75 | 67.4885 | 290.1411 | 1999-08-05 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-05 | 2 | 366.827 | 199.5766 | 446 | 27.13 | 32.13 | 32.13 | 1 | 1 | 0 | 36.23% | 0% | 7.5 | 0.36232 | 0 | 4.0038 | 0 | 446 | 0 | 111.3943 | 0 |  |  | 111.3943 | 1999-08-05 | 2 | 127.8533 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.8167 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.8167 | 0 | 3.913 | 0 | 3.913 | 75 | 66.9 | 288.2661 | 1999-08-05 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-05 | 3 | 363.462 | 197.7458 | 441.9087 | 26.94 | 31.94 | 31.94 | 1 | 1 | 0 | 35.9% | 0% | 7.5 | 0.359 | 0 | 4.0278 | 0 | 441.9087 | 0 | 109.715 | 0 |  |  | 109.715 | 1999-08-05 | 3 | 126.6805 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.3506 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.3506 | 0 | 3.8063 | 0 | 3.8063 | 75 | 66.2863 | 285.8664 | 1999-08-05 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-05 | 4 | 360.447 | 196.1055 | 438.243 | 26.73 | 31.73 | 31.73 | 1 | 1 | 0 | 35.6% | 0% | 7.5 | 0.35602 | 0 | 4.0546 | 0 | 438.243 | 0 | 108.0858 | 0 |  |  | 108.0858 | 1999-08-05 | 4 | 125.6297 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.0371 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.0371 | 0 | 3.7123 | 0 | 3.7123 | 75 | 65.7364 | 283.5934 | 1999-08-05 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-05 | 5 | 363.786 | 197.9221 | 442.3026 | 26.65 | 31.65 | 31.65 | 1 | 1 | 0 | 35.93% | 0% | 7.5 | 0.35932 | 0 | 4.0656 | 0 | 442.3026 | 0 | 108.7922 | 0 |  |  | 108.7922 | 1999-08-05 | 5 | 126.7934 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.4918 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.4918 | 0 | 3.8165 | 0 | 3.8165 | 75 | 66.3454 | 285.0129 | 1999-08-05 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-05 | 6 | 370.853 | 201.767 | 450.8949 | 26.73 | 31.73 | 31.73 | 1 | 1 | 0 | 36.63% | 0% | 7.5 | 0.3663 | 0 | 4.0563 | 0 | 450.8949 | 0 | 111.1596 | 0 |  |  | 111.1596 | 1999-08-05 | 6 | 129.2565 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.5707 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.5707 | 0 | 4.0432 | 0 | 4.0432 | 75 | 67.6342 | 288.8959 | 1999-08-05 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-05 | 7 | 376.783 | 204.9933 | 458.1048 | 26.83 | 31.83 | 31.83 | 1 | 1 | 0 | 37.22% | 0% | 7.5 | 0.37216 | 0 | 4.0442 | 0 | 458.1048 | 0 | 113.2738 | 0 |  |  | 113.2738 | 1999-08-05 | 7 | 131.3234 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.1542 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.1542 | 0 | 4.2403 | 0 | 4.2403 | 75 | 68.7157 | 292.2886 | 1999-08-05 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-05 | 8 | 500.571 | 272.3416 | 608.6102 | 26.95 | 31.95 | 31.95 | 1 | 1 | 0 | 49.44% | 0% | 7.5 | 0.49442 | 0 | 4.0488 | 0 | 608.6102 | 0 | 150.3197 | 0 |  |  | 150.3197 | 1999-08-05 | 8 | 174.4683 | 0 | 34.8937 | 0 | 24.436 | 0 | 24.436 | 218.0853 | 0 | 36.3476 | 0 | 27.6196 | 0 | 27.6196 | 218.0853 | 0 | 9.943 | 0 | 9.943 | 75 | 91.2915 | 378.6099 | 1999-08-05 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-05 | 9 | 766.76 | 417.1649 | 932.2513 | 27.04 | 32.04 | 32.04 | 1 | 1 | 0 | 75.73% | 0% | 7.5 | 0.75734 | 0 | 4.0806 | 0 | 932.2513 | 0 | 228.462 | 0 |  |  | 228.462 | 1999-08-05 | 9 | 267.2454 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 334.0567 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 334.0567 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 139.8377 | 575.2997 | 1999-08-05 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-05 | 10 | 886.813 | 482.4812 | 1078.2156 | 27.11 | 32.11 | 32.11 | 1 | 1 | 0 | 87.59% | 0% | 7.5 | 0.87592 | 0 | 4.0911 | 0 | 1078.2156 | 0 | 263.5517 | 0 |  |  | 263.5517 | 1999-08-05 | 10 | 309.0885 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 386.3606 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 386.3606 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 161.7323 | 632.284 | 1999-08-05 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-05 | 11 | 884.209 | 481.0644 | 1075.0495 | 27.18 | 32.18 | 32.18 | 1 | 1 | 0 | 87.33% | 0% | 7.5 | 0.87335 | 0 | 4.0815 | 0 | 1075.0495 | 0 | 263.3976 | 0 |  |  | 263.3976 | 1999-08-05 | 11 | 308.1809 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 385.2261 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 385.2261 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 161.2574 | 631.655 | 1999-08-05 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-05 | 12 | 792.14 | 430.9732 | 963.1091 | 27.31 | 32.31 | 32.31 | 1 | 1 | 0 | 78.24% | 0% | 7.5 | 0.78241 | 0 | 4.0494 | 0 | 963.1091 | 0 | 237.8392 | 0 |  |  | 237.8392 | 1999-08-05 | 12 | 276.0913 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 345.1141 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 345.1141 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.4664 | 589.3055 | 1999-08-05 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-05 | 13 | 698.416 | 379.9815 | 849.1565 | 27.6 | 32.6 | 32.6 | 1 | 1 | 0 | 68.98% | 0% | 7.5 | 0.68984 | 0 | 3.9967 | 0 | 849.1565 | 0 | 212.4631 | 0 |  |  | 212.4631 | 1999-08-05 | 13 | 243.4249 | 0 | 48.685 | 0 | 55 | 0 | 55 | 304.2811 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 304.2811 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 127.3735 | 546.8366 | 1999-08-05 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-05 | 14 | 697.676 | 379.5789 | 848.2568 | 28.2 | 33.2 | 33.2 | 1 | 1 | 0 | 68.91% | 0% | 7.5 | 0.68911 | 0 | 3.9202 | 0 | 848.2568 | 0 | 216.3789 | 0 |  |  | 216.3789 | 1999-08-05 | 14 | 243.1669 | 0 | 48.6334 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.9587 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.9587 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 127.2385 | 550.6174 | 1999-08-05 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-05 | 15 | 694.126 | 377.6475 | 843.9406 | 29 | 34 | 34 | 1 | 1 | 0 | 68.56% | 0% | 7.5 | 0.6856 | 0 | 3.8201 | 0 | 843.9406 | 0 | 220.9191 | 0 |  |  | 220.9191 | 1999-08-05 | 15 | 241.9296 | 0 | 48.3859 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.412 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.412 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.5911 | 554.5102 | 1999-08-05 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-05 | 16 | 694.341 | 377.7645 | 844.202 | 29.36 | 34.36 | 34.36 | 1 | 1 | 0 | 68.58% | 0% | 7.5 | 0.68581 | 0 | 3.7762 | 0 | 844.202 | 0 | 223.5586 | 0 |  |  | 223.5586 | 1999-08-05 | 16 | 242.0046 | 0 | 48.4009 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.5057 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.5057 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.6303 | 557.1889 | 1999-08-05 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-05 | 17 | 665.229 | 361.9257 | 808.8067 | 29.27 | 34.27 | 34.27 | 1 | 1 | 0 | 65.71% | 0% | 7.5 | 0.65706 | 0 | 3.7827 | 0 | 808.8067 | 0 | 213.8167 | 0 |  |  | 213.8167 | 1999-08-05 | 17 | 231.8579 | 0 | 46.3716 | 0 | 55 | 0 | 55 | 289.8224 | 0 | 48.3037 | 0 | 55 | 0 | 55 | 289.8224 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.321 | 542.1377 | 1999-08-05 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-05 | 18 | 543.75 | 295.8336 | 661.1086 | 28.8 | 33.8 | 33.8 | 1 | 1 | 0 | 53.71% | 0% | 7.5 | 0.53707 | 0 | 3.8216 | 0 | 661.1086 | 0 | 172.9934 | 0 |  |  | 172.9934 | 1999-08-05 | 18 | 189.5178 | 0 | 37.9036 | 0 | 31.3207 | 0 | 31.3207 | 236.8973 | 0 | 39.4829 | 0 | 35.4012 | 0 | 35.4012 | 236.8973 | 0 | 12.7444 | 0 | 12.7444 | 75 | 99.1663 | 426.626 | 1999-08-05 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-05 | 19 | 387.7 | 210.9328 | 471.378 | 28.13 | 33.13 | 33.13 | 1 | 1 | 0 | 38.29% | 0% | 7.5 | 0.38294 | 0 | 3.8804 | 0 | 471.378 | 0 | 121.4779 | 0 |  |  | 121.4779 | 1999-08-05 | 19 | 135.1284 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.9105 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.9105 | 0 | 4.6197 | 0 | 4.6197 | 75 | 70.7067 | 302.8631 | 1999-08-05 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-05 | 20 | 333.019 | 181.1829 | 404.8951 | 27.46 | 32.46 | 32.46 | 1 | 1 | 0 | 32.89% | 0% | 7.5 | 0.32893 | 0 | 3.9561 | 0 | 404.8951 | 0 | 102.3458 | 0 |  |  | 102.3458 | 1999-08-05 | 20 | 116.0699 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 145.0874 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.7343 | 272.3742 | 1999-08-05 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-05 | 21 | 332.201 | 180.7379 | 403.9006 | 26.95 | 31.95 | 31.95 | 1 | 1 | 0 | 32.81% | 0% | 7.5 | 0.32812 | 0 | 4.0214 | 0 | 403.9006 | 0 | 100.4371 | 0 |  |  | 100.4371 | 1999-08-05 | 21 | 115.7848 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.731 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.5851 | 270.3163 | 1999-08-05 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-05 | 22 | 332.201 | 180.7379 | 403.9006 | 26.56 | 31.56 | 31.56 | 1 | 1 | 0 | 32.81% | 0% | 7.5 | 0.32812 | 0 | 4.0722 | 0 | 403.9006 | 0 | 99.1854 | 0 |  |  | 99.1854 | 1999-08-05 | 22 | 115.7848 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.731 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.5851 | 269.0646 | 1999-08-05 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-05 | 23 | 332.201 | 180.7379 | 403.9006 | 26.51 | 31.51 | 31.51 | 1 | 1 | 0 | 32.81% | 0% | 7.5 | 0.32812 | 0 | 4.0787 | 0 | 403.9006 | 0 | 99.0261 | 0 |  |  | 99.0261 | 1999-08-05 | 23 | 115.7848 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.731 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.5851 | 268.9053 | 1999-08-05 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-06 | 0 | 332.201 | 180.7379 | 403.9006 | 26.65 | 31.65 | 31.65 | 1 | 1 | 0 | 32.81% | 0% | 7.5 | 0.32812 | 0 | 4.0604 | 0 | 403.9006 | 0 | 99.4729 | 0 |  |  | 99.4729 | 1999-08-06 | 0 | 115.7848 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.731 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.5851 | 269.3521 | 1999-08-06 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-06 | 1 | 332.201 | 180.7379 | 403.9006 | 26.82 | 31.82 | 31.82 | 1 | 1 | 0 | 32.81% | 0% | 7.5 | 0.32812 | 0 | 4.0383 | 0 | 403.9006 | 0 | 100.0181 | 0 |  |  | 100.0181 | 1999-08-06 | 1 | 115.7848 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.731 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.5851 | 269.8973 | 1999-08-06 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-06 | 2 | 331.416 | 180.3108 | 402.9462 | 26.81 | 31.81 | 31.81 | 1 | 1 | 0 | 32.73% | 0% | 7.5 | 0.32735 | 0 | 4.0394 | 0 | 402.9462 | 0 | 99.7528 | 0 |  |  | 99.7528 | 1999-08-06 | 2 | 115.5112 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.389 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.4419 | 269.4889 | 1999-08-06 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-06 | 3 | 327.848 | 178.3696 | 398.6081 | 26.71 | 31.71 | 31.71 | 1 | 1 | 0 | 32.38% | 0% | 7.5 | 0.32382 | 0 | 4.0519 | 0 | 398.6081 | 0 | 98.3762 | 0 |  |  | 98.3762 | 1999-08-06 | 3 | 114.2676 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.8346 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.7912 | 267.4616 | 1999-08-06 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-06 | 4 | 324.661 | 176.6357 | 394.7332 | 26.56 | 31.56 | 31.56 | 1 | 1 | 0 | 32.07% | 0% | 7.5 | 0.32067 | 0 | 4.0709 | 0 | 394.7332 | 0 | 96.9636 | 0 |  |  | 96.9636 | 1999-08-06 | 4 | 113.1569 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.4461 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.21 | 265.4677 | 1999-08-06 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-06 | 5 | 333.295 | 181.3331 | 405.2307 | 26.46 | 31.46 | 31.46 | 1 | 1 | 0 | 32.92% | 0% | 7.5 | 0.3292 | 0 | 4.0855 | 0 | 405.2307 | 0 | 99.1882 | 0 |  |  | 99.1882 | 1999-08-06 | 5 | 116.1661 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 145.2077 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.7846 | 269.267 | 1999-08-06 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-06 | 6 | 347.097 | 188.8422 | 422.0116 | 26.62 | 31.62 | 31.62 | 1 | 1 | 0 | 34.28% | 0% | 7.5 | 0.34283 | 0 | 4.0668 | 0 | 422.0116 | 0 | 103.7708 | 0 |  |  | 103.7708 | 1999-08-06 | 6 | 120.9767 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.2208 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.2208 | 0 | 3.3149 | 0 | 3.3149 | 75 | 63.3017 | 276.4463 | 1999-08-06 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-06 | 7 | 361.429 | 196.6397 | 439.4369 | 27 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 35.7% | 0% | 7.5 | 0.35699 | 0 | 4.0197 | 0 | 439.4369 | 0 | 109.321 | 0 |  |  | 109.321 | 1999-08-06 | 7 | 125.9719 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.4649 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.4649 | 0 | 3.7428 | 0 | 3.7428 | 75 | 65.9155 | 285.0381 | 1999-08-06 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-06 | 8 | 428.105 | 232.9156 | 520.5037 | 27.31 | 32.31 | 32.31 | 1 | 1 | 0 | 42.28% | 0% | 7.5 | 0.42285 | 0 | 3.9905 | 0 | 520.5037 | 0 | 130.4351 | 0 |  |  | 130.4351 | 1999-08-06 | 8 | 149.2111 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 186.5138 | 0 | 31.0856 | 0 | 17.2771 | 0 | 17.2771 | 186.5138 | 0 | 6.2198 | 0 | 6.2198 | 75 | 78.0756 | 322.5369 | 1999-08-06 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-06 | 9 | 713.486 | 388.1805 | 867.4791 | 27.36 | 32.36 | 32.36 | 1 | 1 | 0 | 70.47% | 0% | 7.5 | 0.70472 | 0 | 4.0301 | 0 | 867.4791 | 0 | 215.2484 | 0 |  |  | 215.2484 | 1999-08-06 | 9 | 248.6773 | 0 | 49.7355 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.8467 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.8467 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.1219 | 552.3702 | 1999-08-06 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-06 | 10 | 858.034 | 466.8236 | 1043.2251 | 27.21 | 32.21 | 32.21 | 1 | 1 | 0 | 84.75% | 0% | 7.5 | 0.8475 | 0 | 4.0732 | 0 | 1043.2251 | 0 | 256.1166 | 0 |  |  | 256.1166 | 1999-08-06 | 10 | 299.0579 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 373.8223 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 373.8223 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 156.4838 | 619.6004 | 1999-08-06 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-06 | 11 | 921.599 | 501.4069 | 1120.5095 | 27.03 | 32.03 | 32.03 | 1 | 1 | 0 | 91.03% | 0% | 7.5 | 0.91028 | 0 | 4.1074 | 0 | 1120.5095 | 0 | 272.8039 | 0 |  |  | 272.8039 | 1999-08-06 | 11 | 321.2127 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 401.5159 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 401.5159 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 168.0764 | 647.8803 | 1999-08-06 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-06 | 12 | 962.807 | 523.8266 | 1170.6115 | 26.99 | 31.99 | 31.99 | 1 | 1 | 0 | 95.1% | 0% | 7.5 | 0.95098 | 0 | 4.1195 | 0 | 1170.6115 | 0 | 284.1639 | 0 |  |  | 284.1639 | 1999-08-06 | 12 | 335.5753 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 419.4691 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 419.4691 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 175.5917 | 666.7557 | 1999-08-06 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-06 | 13 | 982.579 | 534.5838 | 1194.6509 | 27.25 | 32.25 | 32.25 | 1 | 1 | 0 | 97.05% | 0% | 7.5 | 0.97051 | 0 | 4.0884 | 0 | 1194.6509 | 0 | 292.2015 | 0 |  |  | 292.2015 | 1999-08-06 | 13 | 342.4666 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 428.0832 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 428.0832 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 179.1976 | 678.3991 | 1999-08-06 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-06 | 14 | 985.003 | 535.9026 | 1197.5981 | 27.99 | 32.99 | 32.99 | 1 | 1 | 0 | 97.29% | 0% | 7.5 | 0.97291 | 0 | 3.9927 | 0 | 1197.5981 | 0 | 299.9467 | 0 |  |  | 299.9467 | 1999-08-06 | 14 | 343.3115 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 429.1393 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 429.1393 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 179.6397 | 686.5864 | 1999-08-06 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-06 | 15 | 960.597 | 522.6242 | 1167.9245 | 28.87 | 33.87 | 33.87 | 1 | 1 | 0 | 94.88% | 0% | 7.5 | 0.9488 | 0 | 3.8775 | 0 | 1167.9245 | 0 | 301.2058 | 0 |  |  | 301.2058 | 1999-08-06 | 15 | 334.805 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 418.5063 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 418.5063 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 175.1887 | 683.3944 | 1999-08-06 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-06 | 16 | 888.396 | 483.3424 | 1080.1402 | 28.93 | 33.93 | 33.93 | 1 | 1 | 0 | 87.75% | 0% | 7.5 | 0.87749 | 0 | 3.8588 | 0 | 1080.1402 | 0 | 279.9165 | 0 |  |  | 279.9165 | 1999-08-06 | 16 | 309.6402 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 387.0502 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 387.0502 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 162.021 | 648.9375 | 1999-08-06 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-06 | 17 | 790.657 | 430.1663 | 961.306 | 28.79 | 33.79 | 33.79 | 1 | 1 | 0 | 78.09% | 0% | 7.5 | 0.78095 | 0 | 3.861 | 0 | 961.306 | 0 | 248.9793 | 0 |  |  | 248.9793 | 1999-08-06 | 17 | 275.5744 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 344.468 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 344.468 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.1959 | 600.1752 | 1999-08-06 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-06 | 18 | 625.304 | 340.2041 | 760.2646 | 28.52 | 33.52 | 33.52 | 1 | 1 | 0 | 61.76% | 0% | 7.5 | 0.61762 | 0 | 3.8688 | 0 | 760.2646 | 0 | 196.5106 | 0 |  |  | 196.5106 | 1999-08-06 | 18 | 217.9425 | 0 | 43.5885 | 0 | 47.6329 | 0 | 47.6329 | 272.4281 | 0 | 45.4047 | 0 | 53.8386 | 0 | 53.8386 | 272.4281 | 0 | 19.3819 | 0 | 19.3819 | 75 | 114.0397 | 506.4036 | 1999-08-06 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-06 | 19 | 462.331 | 251.5367 | 562.1168 | 28.16 | 33.16 | 33.16 | 1 | 1 | 0 | 45.67% | 0% | 7.5 | 0.45665 | 0 | 3.8883 | 0 | 562.1168 | 0 | 144.567 | 0 |  |  | 144.567 | 1999-08-06 | 19 | 161.1401 | 0 | 32.228 | 0 | 19.2527 | 0 | 19.2527 | 201.4252 | 0 | 33.5709 | 0 | 21.761 | 0 | 21.761 | 201.4252 | 0 | 7.834 | 0 | 7.834 | 75 | 84.3175 | 352.7322 | 1999-08-06 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-06 | 20 | 384.841 | 209.3773 | 467.902 | 27.81 | 32.81 | 32.81 | 1 | 1 | 0 | 38.01% | 0% | 7.5 | 0.38011 | 0 | 3.92 | 0 | 467.902 | 0 | 119.3615 | 0 |  |  | 119.3615 | 1999-08-06 | 20 | 134.1319 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 167.6649 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 167.6649 | 0 | 4.5182 | 0 | 4.5182 | 75 | 70.1853 | 300.1238 | 1999-08-06 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-06 | 21 | 375.271 | 204.1706 | 456.2665 | 27.53 | 32.53 | 32.53 | 1 | 1 | 0 | 37.07% | 0% | 7.5 | 0.37066 | 0 | 3.954 | 0 | 456.2665 | 0 | 115.3945 | 0 |  |  | 115.3945 | 1999-08-06 | 21 | 130.7964 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.4955 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.4955 | 0 | 4.1895 | 0 | 4.1895 | 75 | 68.44 | 294.0827 | 1999-08-06 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-06 | 22 | 372.472 | 202.6478 | 452.8634 | 27.33 | 32.33 | 32.33 | 1 | 1 | 0 | 36.79% | 0% | 7.5 | 0.3679 | 0 | 3.979 | 0 | 452.8634 | 0 | 113.8124 | 0 |  |  | 113.8124 | 1999-08-06 | 22 | 129.8208 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.276 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.276 | 0 | 4.0964 | 0 | 4.0964 | 75 | 67.9295 | 291.8971 | 1999-08-06 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-06 | 23 | 373.063 | 202.9694 | 453.5819 | 27.21 | 32.21 | 32.21 | 1 | 1 | 0 | 36.85% | 0% | 7.5 | 0.36848 | 0 | 3.9945 | 0 | 453.5819 | 0 | 113.5513 | 0 |  |  | 113.5513 | 1999-08-06 | 23 | 130.0268 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.5335 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.5335 | 0 | 4.1159 | 0 | 4.1159 | 75 | 68.0373 | 291.7633 | 1999-08-06 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-07 | 0 | 366.356 | 199.3203 | 445.4273 | 27.16 | 32.16 | 32.16 | 1 | 1 | 0 | 36.19% | 0% | 7.5 | 0.36186 | 0 | 3.9999 | 0 | 445.4273 | 0 | 111.3607 | 0 |  |  | 111.3607 | 1999-08-07 | 0 | 127.6892 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.6115 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.6115 | 0 | 3.8979 | 0 | 3.8979 | 75 | 66.8141 | 288.1316 | 1999-08-07 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-07 | 1 | 358.211 | 194.889 | 435.5244 | 27.14 | 32.14 | 32.14 | 1 | 1 | 0 | 35.38% | 0% | 7.5 | 0.35381 | 0 | 4.0011 | 0 | 435.5244 | 0 | 108.8506 | 0 |  |  | 108.8506 | 1999-08-07 | 1 | 124.8503 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.0629 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.0629 | 0 | 3.6437 | 0 | 3.6437 | 75 | 65.3287 | 283.8817 | 1999-08-07 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-07 | 2 | 351.744 | 191.3705 | 427.6616 | 27.13 | 32.13 | 32.13 | 1 | 1 | 0 | 34.74% | 0% | 7.5 | 0.34742 | 0 | 4.0014 | 0 | 427.6616 | 0 | 106.8789 | 0 |  |  | 106.8789 | 1999-08-07 | 2 | 122.5963 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.2454 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.2454 | 0 | 3.4499 | 0 | 3.4499 | 75 | 64.1492 | 280.5368 | 1999-08-07 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-07 | 3 | 343.538 | 186.9059 | 417.6845 | 27.14 | 32.14 | 32.14 | 1 | 1 | 0 | 33.93% | 0% | 7.5 | 0.33932 | 0 | 3.9988 | 0 | 417.6845 | 0 | 104.4535 | 0 |  |  | 104.4535 | 1999-08-07 | 3 | 119.7362 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 149.6703 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.6527 | 276.4003 | 1999-08-07 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-07 | 4 | 338.175 | 183.9881 | 411.164 | 27.16 | 32.16 | 32.16 | 1 | 1 | 0 | 33.4% | 0% | 7.5 | 0.33402 | 0 | 3.9953 | 0 | 411.164 | 0 | 102.9112 | 0 |  |  | 102.9112 | 1999-08-07 | 4 | 117.867 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.3338 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.6746 | 273.88 | 1999-08-07 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-07 | 5 | 355.135 | 193.2154 | 431.7845 | 27.22 | 32.22 | 32.22 | 1 | 1 | 0 | 35.08% | 0% | 7.5 | 0.35077 | 0 | 3.9903 | 0 | 431.7845 | 0 | 108.2072 | 0 |  |  | 108.2072 | 1999-08-07 | 5 | 123.7782 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.7228 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.7228 | 0 | 3.5506 | 0 | 3.5506 | 75 | 64.7677 | 282.5843 | 1999-08-07 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-07 | 6 | 390.14 | 212.2603 | 474.3447 | 27.34 | 32.34 | 32.34 | 1 | 1 | 0 | 38.53% | 0% | 7.5 | 0.38535 | 0 | 3.9806 | 0 | 474.3447 | 0 | 119.1646 | 0 |  |  | 119.1646 | 1999-08-07 | 6 | 135.9788 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.9735 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.9735 | 0 | 4.7074 | 0 | 4.7074 | 75 | 71.1517 | 301.0825 | 1999-08-07 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-07 | 7 | 379.947 | 206.7147 | 461.9517 | 27.56 | 32.56 | 32.56 | 1 | 1 | 0 | 37.53% | 0% | 7.5 | 0.37528 | 0 | 3.9509 | 0 | 461.9517 | 0 | 116.9231 | 0 |  |  | 116.9231 | 1999-08-07 | 7 | 132.4262 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.5327 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.5327 | 0 | 4.348 | 0 | 4.348 | 75 | 69.2928 | 296.6226 | 1999-08-07 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-07 | 8 | 873.609 | 475.2974 | 1062.1617 | 27.88 | 32.88 | 32.88 | 1 | 1 | 0 | 86.29% | 0% | 7.5 | 0.86288 | 0 | 3.9889 | 0 | 1062.1617 | 0 | 266.2775 | 0 |  |  | 266.2775 | 1999-08-07 | 8 | 304.4864 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 380.6079 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 380.6079 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 159.3243 | 632.6018 | 1999-08-07 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-07 | 9 | 1006.65 | 547.6799 | 1223.9172 | 28.31 | 33.31 | 33.31 | 1 | 1 | 0 | 99.43% | 0% | 7.5 | 0.99429 | 0 | 3.9553 | 0 | 1223.9172 | 0 | 309.4392 | 0 |  |  | 309.4392 | 1999-08-07 | 9 | 350.8563 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 438.5703 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 438.5703 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 183.5876 | 700.0268 | 1999-08-07 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-07 | 10 | 955.894 | 520.0655 | 1162.2064 | 28.75 | 33.75 | 33.75 | 1 | 1 | 0 | 94.42% | 0% | 7.5 | 0.94415 | 0 | 3.8918 | 0 | 1162.2064 | 0 | 298.6333 | 0 |  |  | 298.6333 | 1999-08-07 | 10 | 333.1658 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 416.4573 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 416.4573 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 174.331 | 679.9643 | 1999-08-07 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-07 | 11 | 1039.18 | 565.3782 | 1263.4682 | 29.09 | 34.09 | 34.09 | 2 | 1 | 1 | 51.32% | 51.32% | 7.5 | 0.51321 | 0.51321 | 3.7824 | 3.7824 | 631.7341 | 631.7341 | 167.018 | 167.018 |  |  | 334.0359 | 1999-08-07 | 11 | 181.0971 | 181.0971 | 36.2194 | 36.2194 | 27.3285 | 27.3285 | 54.657 | 226.3714 | 226.3714 | 37.7286 | 37.7286 | 30.8889 | 30.8889 | 61.7778 | 226.3714 | 226.3714 | 11.12 | 11.12 | 22.24 | 75 | 189.5202 | 737.2309 | 1999-08-07 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-07 | 12 | 1080.16 | 587.6739 | 1313.293 | 29.18 | 34.18 | 34.18 | 2 | 1 | 1 | 53.34% | 53.34% | 7.5 | 0.53345 | 0.53345 | 3.7746 | 3.7746 | 656.6465 | 656.6465 | 173.9639 | 173.9639 |  |  | 347.9279 | 1999-08-07 | 12 | 188.2387 | 188.2387 | 37.6477 | 37.6477 | 30.6908 | 30.6908 | 61.3815 | 235.2983 | 235.2983 | 39.2164 | 39.2164 | 34.6892 | 34.6892 | 69.3784 | 235.2983 | 235.2983 | 12.4881 | 12.4881 | 24.9762 | 75 | 196.994 | 775.6579 | 1999-08-07 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-07 | 13 | 968.662 | 527.0121 | 1177.7302 | 28.92 | 33.92 | 33.92 | 1 | 1 | 0 | 95.68% | 0% | 7.5 | 0.95677 | 0 | 3.8725 | 0 | 1177.7302 | 0 | 304.1246 | 0 |  |  | 304.1246 | 1999-08-07 | 13 | 337.616 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 422.02 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 422.02 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 176.6595 | 687.7842 | 1999-08-07 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-07 | 14 | 1003.06 | 545.7267 | 1219.5524 | 28.2 | 33.2 | 33.2 | 1 | 1 | 0 | 99.07% | 0% | 7.5 | 0.99074 | 0 | 3.9687 | 0 | 1219.5524 | 0 | 307.2914 | 0 |  |  | 307.2914 | 1999-08-07 | 14 | 349.605 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 437.0063 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 437.0063 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 182.9329 | 697.2243 | 1999-08-07 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-07 | 15 | 1031.28 | 561.0801 | 1253.8632 | 27.04 | 32.04 | 32.04 | 2 | 1 | 1 | 50.93% | 50.93% | 7.5 | 0.50931 | 0.50931 | 4.0395 | 4.0395 | 626.9316 | 626.9316 | 155.1995 | 155.1995 |  |  | 310.399 | 1999-08-07 | 15 | 179.7204 | 179.7204 | 35.9441 | 35.9441 | 26.71 | 26.71 | 53.4199 | 224.6505 | 224.6505 | 37.4417 | 37.4417 | 30.1898 | 30.1898 | 60.3795 | 224.6505 | 224.6505 | 10.8683 | 10.8683 | 21.7366 | 75 | 188.0795 | 709.0146 | 1999-08-07 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-07 | 16 | 955.885 | 520.0606 | 1162.1955 | 25.69 | 30.69 | 30.69 | 1 | 1 | 0 | 94.41% | 0% | 7.5 | 0.94415 | 0 | 4.2941 | 0 | 1162.1955 | 0 | 270.6464 | 0 |  |  | 270.6464 | 1999-08-07 | 16 | 333.1627 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 416.4534 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 416.4534 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 174.3293 | 651.9757 | 1999-08-07 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-07 | 17 | 962.377 | 523.5926 | 1170.0887 | 24.48 | 29.48 | 29.48 | 1 | 1 | 0 | 95.06% | 0% | 7.5 | 0.95056 | 0 | 4.4657 | 0 | 1170.0887 | 0 | 262.0179 | 0 |  |  | 262.0179 | 1999-08-07 | 17 | 335.4254 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 419.2818 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 419.2818 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 175.5133 | 644.5312 | 1999-08-07 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-07 | 18 | 845.41 | 459.9554 | 1027.8765 | 23.75 | 28.75 | 28.75 | 1 | 1 | 0 | 83.5% | 0% | 7.5 | 0.83503 | 0 | 4.5503 | 0 | 1027.8765 | 0 | 225.8933 | 0 |  |  | 225.8933 | 1999-08-07 | 18 | 294.6579 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 368.3224 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 368.3224 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 154.1815 | 587.0747 | 1999-08-07 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-07 | 19 | 512.973 | 279.0891 | 623.689 | 23.69 | 28.69 | 28.69 | 1 | 1 | 0 | 50.67% | 0% | 7.5 | 0.50667 | 0 | 4.4985 | 0 | 623.689 | 0 | 138.6446 | 0 |  |  | 138.6446 | 1999-08-07 | 19 | 178.7908 | 0 | 35.7582 | 0 | 26.2977 | 0 | 26.2977 | 223.4885 | 0 | 37.2481 | 0 | 29.7237 | 0 | 29.7237 | 223.4885 | 0 | 10.7005 | 0 | 10.7005 | 75 | 93.5533 | 373.9199 | 1999-08-07 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-07 | 20 | 423.753 | 230.5479 | 515.2124 | 23.98 | 28.98 | 28.98 | 1 | 1 | 0 | 41.85% | 0% | 7.5 | 0.41855 | 0 | 4.4407 | 0 | 515.2124 | 0 | 116.0194 | 0 |  |  | 116.0194 | 1999-08-07 | 20 | 147.6942 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 184.6178 | 0 | 30.7696 | 0 | 16.7555 | 0 | 16.7555 | 184.6178 | 0 | 6.032 | 0 | 6.032 | 75 | 77.2819 | 306.6182 | 1999-08-07 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-07 | 21 | 442.527 | 240.7621 | 538.0385 | 24.25 | 29.25 | 29.25 | 1 | 1 | 0 | 43.71% | 0% | 7.5 | 0.43709 | 0 | 4.4057 | 0 | 538.0385 | 0 | 122.1237 | 0 |  |  | 122.1237 | 1999-08-07 | 21 | 154.2377 | 0 | 30.8475 | 0 | 16.8831 | 0 | 16.8831 | 192.7971 | 0 | 32.1329 | 0 | 19.0827 | 0 | 19.0827 | 192.7971 | 0 | 6.8698 | 0 | 6.8698 | 75 | 80.7058 | 320.665 | 1999-08-07 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-07 | 22 | 461.432 | 251.0476 | 561.0238 | 24.44 | 29.44 | 29.44 | 1 | 1 | 0 | 45.58% | 0% | 7.5 | 0.45576 | 0 | 4.3822 | 0 | 561.0238 | 0 | 128.0238 | 0 |  |  | 128.0238 | 1999-08-07 | 22 | 160.8268 | 0 | 32.1654 | 0 | 19.1406 | 0 | 19.1406 | 201.0335 | 0 | 33.5056 | 0 | 21.6343 | 0 | 21.6343 | 201.0335 | 0 | 7.7883 | 0 | 7.7883 | 75 | 84.1536 | 335.7406 | 1999-08-07 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-07 | 23 | 405.128 | 220.4147 | 492.5676 | 24.56 | 29.56 | 29.56 | 1 | 1 | 0 | 40.02% | 0% | 7.5 | 0.40015 | 0 | 4.3554 | 0 | 492.5676 | 0 | 113.0928 | 0 |  |  | 113.0928 | 1999-08-07 | 23 | 141.2027 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.5034 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.5034 | 0 | 5.2711 | 0 | 5.2711 | 75 | 73.8851 | 298.3079 | 1999-08-07 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-08 | 0 | 383.049 | 208.4024 | 465.7232 | 24.58 | 29.58 | 29.58 | 1 | 1 | 0 | 37.83% | 0% | 7.5 | 0.37834 | 0 | 4.3488 | 0 | 465.7232 | 0 | 107.0933 | 0 |  |  | 107.0933 | 1999-08-08 | 0 | 133.5073 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.8841 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.8841 | 0 | 4.4554 | 0 | 4.4554 | 75 | 69.8585 | 287.466 | 1999-08-08 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-08 | 1 | 370.316 | 201.4748 | 450.242 | 24.58 | 29.58 | 29.58 | 1 | 1 | 0 | 36.58% | 0% | 7.5 | 0.36577 | 0 | 4.3465 | 0 | 450.242 | 0 | 103.5865 | 0 |  |  | 103.5865 | 1999-08-08 | 1 | 129.0694 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.3367 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.3367 | 0 | 4.0257 | 0 | 4.0257 | 75 | 67.5363 | 281.2073 | 1999-08-08 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-08 | 2 | 367.088 | 199.7186 | 446.3173 | 24.53 | 29.53 | 29.53 | 1 | 1 | 0 | 36.26% | 0% | 7.5 | 0.36258 | 0 | 4.353 | 0 | 446.3173 | 0 | 102.5319 | 0 |  |  | 102.5319 | 1999-08-08 | 2 | 127.9443 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.9304 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.9304 | 0 | 3.9213 | 0 | 3.9213 | 75 | 66.9476 | 279.4596 | 1999-08-08 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-08 | 3 | 363.571 | 197.8051 | 442.0412 | 24.45 | 29.45 | 29.45 | 1 | 1 | 0 | 35.91% | 0% | 7.5 | 0.35911 | 0 | 4.3636 | 0 | 442.0412 | 0 | 101.303 | 0 |  |  | 101.303 | 1999-08-08 | 3 | 126.7185 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.3981 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.3981 | 0 | 3.8097 | 0 | 3.8097 | 75 | 66.3062 | 277.4777 | 1999-08-08 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-08 | 4 | 360.6 | 196.1887 | 438.429 | 24.34 | 29.34 | 29.34 | 1 | 1 | 0 | 35.62% | 0% | 7.5 | 0.35617 | 0 | 4.3785 | 0 | 438.429 | 0 | 100.1324 | 0 |  |  | 100.1324 | 1999-08-08 | 4 | 125.683 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.1037 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.1037 | 0 | 3.7171 | 0 | 3.7171 | 75 | 65.7643 | 275.6726 | 1999-08-08 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-08 | 5 | 368.458 | 200.464 | 447.983 | 24.3 | 29.3 | 29.3 | 1 | 1 | 0 | 36.39% | 0% | 7.5 | 0.36393 | 0 | 4.3855 | 0 | 447.983 | 0 | 102.1506 | 0 |  |  | 102.1506 | 1999-08-08 | 5 | 128.4218 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.5272 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.5272 | 0 | 3.9654 | 0 | 3.9654 | 75 | 67.1975 | 279.3723 | 1999-08-08 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-08 | 6 | 379.855 | 206.6646 | 461.8398 | 24.42 | 29.42 | 29.42 | 1 | 1 | 0 | 37.52% | 0% | 7.5 | 0.37519 | 0 | 4.3706 | 0 | 461.8398 | 0 | 105.6689 | 0 |  |  | 105.6689 | 1999-08-08 | 6 | 132.3941 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.4926 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.4926 | 0 | 4.3449 | 0 | 4.3449 | 75 | 69.276 | 285.3486 | 1999-08-08 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-08 | 7 | 484.201 | 263.4353 | 588.707 | 24.69 | 29.69 | 29.69 | 1 | 1 | 0 | 47.83% | 0% | 7.5 | 0.47825 | 0 | 4.3511 | 0 | 588.707 | 0 | 135.3013 | 0 |  |  | 135.3013 | 1999-08-08 | 7 | 168.7627 | 0 | 33.7525 | 0 | 22.1162 | 0 | 22.1162 | 210.9534 | 0 | 35.1589 | 0 | 24.9975 | 0 | 24.9975 | 210.9534 | 0 | 8.9991 | 0 | 8.9991 | 75 | 88.3061 | 354.7201 | 1999-08-08 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-08 | 8 | 877.112 | 477.2032 | 1066.4208 | 24.93 | 29.93 | 29.93 | 1 | 1 | 0 | 86.63% | 0% | 7.5 | 0.86634 | 0 | 4.3865 | 0 | 1066.4208 | 0 | 243.117 | 0 |  |  | 243.117 | 1999-08-08 | 8 | 305.7073 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 382.1341 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 382.1341 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 159.9631 | 610.0801 | 1999-08-08 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-08 | 9 | 974.128 | 529.9859 | 1184.3759 | 25.08 | 30.08 | 30.08 | 1 | 1 | 0 | 96.22% | 0% | 7.5 | 0.96216 | 0 | 4.3824 | 0 | 1184.3759 | 0 | 270.2559 | 0 |  |  | 270.2559 | 1999-08-08 | 9 | 339.5211 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 424.4014 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 424.4014 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 177.6564 | 654.9123 | 1999-08-08 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-08 | 10 | 988.478 | 537.7932 | 1201.8231 | 25.16 | 30.16 | 30.16 | 1 | 1 | 0 | 97.63% | 0% | 7.5 | 0.97634 | 0 | 4.3737 | 0 | 1201.8231 | 0 | 274.7847 | 0 |  |  | 274.7847 | 1999-08-08 | 10 | 344.5226 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 430.6533 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 430.6533 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 180.2735 | 662.0582 | 1999-08-08 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-08 | 11 | 997.962 | 542.9531 | 1213.3541 | 25.21 | 30.21 | 30.21 | 1 | 1 | 0 | 98.57% | 0% | 7.5 | 0.98571 | 0 | 4.3683 | 0 | 1213.3541 | 0 | 277.7615 | 0 |  |  | 277.7615 | 1999-08-08 | 11 | 347.8282 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 434.7852 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 434.7852 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 182.0031 | 666.7646 | 1999-08-08 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-08 | 12 | 1000.98 | 544.5951 | 1217.0234 | 25.27 | 30.27 | 30.27 | 1 | 1 | 0 | 98.87% | 0% | 7.5 | 0.98869 | 0 | 4.3604 | 0 | 1217.0234 | 0 | 279.1056 | 0 |  |  | 279.1056 | 1999-08-08 | 12 | 348.8801 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 436.1001 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 436.1001 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 182.5535 | 668.6591 | 1999-08-08 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-08 | 13 | 1008.27 | 548.5613 | 1225.8869 | 25.39 | 30.39 | 30.39 | 1 | 1 | 0 | 99.59% | 0% | 7.5 | 0.99589 | 0 | 4.3449 | 0 | 1225.8869 | 0 | 282.1424 | 0 |  |  | 282.1424 | 1999-08-08 | 13 | 351.4209 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 439.2761 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 439.2761 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 183.883 | 673.0254 | 1999-08-08 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-08 | 14 | 1019.9 | 554.8887 | 1240.027 | 25.6 | 30.6 | 30.6 | 2 | 1 | 1 | 50.37% | 50.37% | 7.5 | 0.50369 | 0.50369 | 4.23 | 4.23 | 620.0135 | 620.0135 | 146.5756 | 146.5756 |  |  | 293.1511 | 1999-08-08 | 14 | 177.7372 | 177.7372 | 35.5474 | 35.5474 | 25.8355 | 25.8355 | 51.6709 | 222.1715 | 222.1715 | 37.0286 | 37.0286 | 29.2013 | 29.2013 | 58.4026 | 222.1715 | 222.1715 | 10.5125 | 10.5125 | 21.025 | 75 | 186.004 | 685.2537 | 1999-08-08 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-08 | 15 | 1031.45 | 561.1726 | 1254.0698 | 25.93 | 30.93 | 30.93 | 2 | 1 | 1 | 50.94% | 50.94% | 7.5 | 0.50939 | 0.50939 | 4.1863 | 4.1863 | 627.0349 | 627.0349 | 149.782 | 149.782 |  |  | 299.564 | 1999-08-08 | 15 | 179.75 | 179.75 | 35.95 | 35.95 | 26.7232 | 26.7232 | 53.4463 | 224.6875 | 224.6875 | 37.4479 | 37.4479 | 30.2047 | 30.2047 | 60.4094 | 224.6875 | 224.6875 | 10.8737 | 10.8737 | 21.7474 | 75 | 188.1105 | 698.2776 | 1999-08-08 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-08 | 16 | 1036.1 | 563.7025 | 1259.7235 | 26.24 | 31.24 | 31.24 | 2 | 1 | 1 | 51.17% | 51.17% | 7.5 | 0.51169 | 0.51169 | 4.1452 | 4.1452 | 629.8617 | 629.8617 | 151.9503 | 151.9503 |  |  | 303.9006 | 1999-08-08 | 16 | 180.5604 | 180.5604 | 36.1121 | 36.1121 | 27.0862 | 27.0862 | 54.1725 | 225.7005 | 225.7005 | 37.6167 | 37.6167 | 30.615 | 30.615 | 61.2301 | 225.7005 | 225.7005 | 11.0214 | 11.0214 | 22.0428 | 75 | 188.9585 | 705.3044 | 1999-08-08 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-08 | 17 | 1009.31 | 549.1271 | 1227.1513 | 26.42 | 31.42 | 31.42 | 1 | 1 | 0 | 99.69% | 0% | 7.5 | 0.99691 | 0 | 4.2036 | 0 | 1227.1513 | 0 | 291.9319 | 0 |  |  | 291.9319 | 1999-08-08 | 17 | 351.7834 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 439.7292 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 439.7292 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 184.0727 | 683.0046 | 1999-08-08 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-08 | 18 | 874.461 | 475.7609 | 1063.1976 | 26.33 | 31.33 | 31.33 | 1 | 1 | 0 | 86.37% | 0% | 7.5 | 0.86372 | 0 | 4.1929 | 0 | 1063.1976 | 0 | 253.5698 | 0 |  |  | 253.5698 | 1999-08-08 | 18 | 304.7833 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 380.9791 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 380.9791 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 159.4796 | 620.0495 | 1999-08-08 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-08 | 19 | 672.071 | 365.6482 | 817.1254 | 26.12 | 31.12 | 31.12 | 1 | 1 | 0 | 66.38% | 0% | 7.5 | 0.66382 | 0 | 4.1871 | 0 | 817.1254 | 0 | 195.1539 | 0 |  |  | 195.1539 | 1999-08-08 | 19 | 234.2426 | 0 | 46.8485 | 0 | 55 | 0 | 55 | 292.8033 | 0 | 48.8005 | 0 | 55 | 0 | 55 | 292.8033 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.5688 | 524.7227 | 1999-08-08 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-08 | 20 | 534.846 | 290.9893 | 650.2828 | 25.94 | 30.94 | 30.94 | 1 | 1 | 0 | 52.83% | 0% | 7.5 | 0.52828 | 0 | 4.1882 | 0 | 650.2828 | 0 | 155.2657 | 0 |  |  | 155.2657 | 1999-08-08 | 20 | 186.4144 | 0 | 37.2829 | 0 | 29.8071 | 0 | 29.8071 | 233.018 | 0 | 38.8363 | 0 | 33.6904 | 0 | 33.6904 | 233.018 | 0 | 12.1285 | 0 | 12.1285 | 75 | 97.5424 | 403.4342 | 1999-08-08 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-08 | 21 | 471.939 | 256.764 | 573.7985 | 25.9 | 30.9 | 30.9 | 1 | 1 | 0 | 46.61% | 0% | 7.5 | 0.46614 | 0 | 4.183 | 0 | 573.7985 | 0 | 137.1746 | 0 |  |  | 137.1746 | 1999-08-08 | 21 | 164.4889 | 0 | 32.8978 | 0 | 20.4782 | 0 | 20.4782 | 205.6111 | 0 | 34.2685 | 0 | 23.1461 | 0 | 23.1461 | 205.6111 | 0 | 8.3326 | 0 | 8.3326 | 75 | 86.0698 | 350.2012 | 1999-08-08 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-08 | 22 | 526.43 | 286.4105 | 640.0504 | 25.99 | 30.99 | 30.99 | 1 | 1 | 0 | 52% | 0% | 7.5 | 0.51996 | 0 | 4.18 | 0 | 640.0504 | 0 | 153.1203 | 0 |  |  | 153.1203 | 1999-08-08 | 22 | 183.4811 | 0 | 36.6962 | 0 | 28.422 | 0 | 28.422 | 229.3514 | 0 | 38.2252 | 0 | 32.1249 | 0 | 32.1249 | 229.3514 | 0 | 11.565 | 0 | 11.565 | 75 | 96.0076 | 396.2398 | 1999-08-08 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-08 | 23 | 490.176 | 266.6861 | 595.9716 | 26.16 | 31.16 | 31.16 | 1 | 1 | 0 | 48.42% | 0% | 7.5 | 0.48416 | 0 | 4.1512 | 0 | 595.9716 | 0 | 143.5661 | 0 |  |  | 143.5661 | 1999-08-08 | 23 | 170.8452 | 0 | 34.169 | 0 | 22.9451 | 0 | 22.9451 | 213.5565 | 0 | 35.5928 | 0 | 25.9344 | 0 | 25.9344 | 213.5565 | 0 | 9.3364 | 0 | 9.3364 | 75 | 89.3957 | 366.1777 | 1999-08-08 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-09 | 0 | 465.991 | 253.5279 | 566.5667 | 26.31 | 31.31 | 31.31 | 1 | 1 | 0 | 46.03% | 0% | 7.5 | 0.46027 | 0 | 4.1272 | 0 | 566.5667 | 0 | 137.2761 | 0 |  |  | 137.2761 | 1999-08-09 | 0 | 162.4158 | 0 | 32.4832 | 0 | 19.7136 | 0 | 19.7136 | 203.0197 | 0 | 33.8366 | 0 | 22.2819 | 0 | 22.2819 | 203.0197 | 0 | 8.0215 | 0 | 8.0215 | 75 | 84.985 | 347.2781 | 1999-08-09 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-09 | 1 | 440.798 | 239.8214 | 535.9363 | 26.42 | 31.42 | 31.42 | 1 | 1 | 0 | 43.54% | 0% | 7.5 | 0.43538 | 0 | 4.1085 | 0 | 535.9363 | 0 | 130.4468 | 0 |  |  | 130.4468 | 1999-08-09 | 1 | 153.6351 | 0 | 30.727 | 0 | 16.686 | 0 | 16.686 | 192.0438 | 0 | 32.0073 | 0 | 18.8599 | 0 | 18.8599 | 192.0438 | 0 | 6.7896 | 0 | 6.7896 | 75 | 80.3904 | 328.1726 | 1999-08-09 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-09 | 2 | 428.317 | 233.031 | 520.7615 | 26.42 | 31.42 | 31.42 | 1 | 1 | 0 | 42.31% | 0% | 7.5 | 0.42306 | 0 | 4.1064 | 0 | 520.7615 | 0 | 126.8169 | 0 |  |  | 126.8169 | 1999-08-09 | 2 | 149.285 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 186.6062 | 0 | 31.101 | 0 | 17.3028 | 0 | 17.3028 | 186.6062 | 0 | 6.229 | 0 | 6.229 | 75 | 78.1142 | 318.9923 | 1999-08-09 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-09 | 3 | 432.15 | 235.1163 | 525.4218 | 26.03 | 31.03 | 31.03 | 1 | 1 | 0 | 42.68% | 0% | 7.5 | 0.42684 | 0 | 4.1589 | 0 | 525.4218 | 0 | 126.3378 | 0 |  |  | 126.3378 | 1999-08-09 | 3 | 150.6209 | 0 | 30.1242 | 0 | 15.7231 | 0 | 15.7231 | 188.2761 | 0 | 31.3794 | 0 | 17.7715 | 0 | 17.7715 | 188.2761 | 0 | 6.3977 | 0 | 6.3977 | 75 | 78.8133 | 320.0433 | 1999-08-09 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-09 | 4 | 442.226 | 240.5983 | 537.6725 | 25.65 | 30.65 | 30.65 | 1 | 1 | 0 | 43.68% | 0% | 7.5 | 0.43679 | 0 | 4.2117 | 0 | 537.6725 | 0 | 127.6616 | 0 |  |  | 127.6616 | 1999-08-09 | 4 | 154.1328 | 0 | 30.8266 | 0 | 16.8487 | 0 | 16.8487 | 192.666 | 0 | 32.111 | 0 | 19.0438 | 0 | 19.0438 | 192.666 | 0 | 6.8558 | 0 | 6.8558 | 75 | 80.6509 | 326.0607 | 1999-08-09 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-09 | 5 | 448.786 | 244.1674 | 545.6483 | 25.28 | 30.28 | 30.28 | 1 | 1 | 0 | 44.33% | 0% | 7.5 | 0.44327 | 0 | 4.2632 | 0 | 545.6483 | 0 | 127.9893 | 0 |  |  | 127.9893 | 1999-08-09 | 5 | 156.4192 | 0 | 31.2838 | 0 | 17.6097 | 0 | 17.6097 | 195.524 | 0 | 32.5873 | 0 | 19.9039 | 0 | 19.9039 | 195.524 | 0 | 7.1654 | 0 | 7.1654 | 75 | 81.8473 | 329.5155 | 1999-08-09 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-09 | 6 | 419.754 | 228.3722 | 510.3503 | 25.16 | 30.16 | 30.16 | 1 | 1 | 0 | 41.46% | 0% | 7.5 | 0.4146 | 0 | 4.2747 | 0 | 510.3503 | 0 | 119.388 | 0 |  |  | 119.388 | 1999-08-09 | 6 | 146.3004 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 182.8755 | 0 | 30.4793 | 0 | 16.2856 | 0 | 16.2856 | 182.8755 | 0 | 5.8628 | 0 | 5.8628 | 75 | 76.5525 | 308.6184 | 1999-08-09 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-09 | 7 | 705.942 | 384.0761 | 858.3068 | 25.48 | 30.48 | 30.48 | 1 | 1 | 0 | 69.73% | 0% | 7.5 | 0.69727 | 0 | 4.28 | 0 | 858.3068 | 0 | 200.5403 | 0 |  |  | 200.5403 | 1999-08-09 | 7 | 246.048 | 0 | 49.2096 | 0 | 55 | 0 | 55 | 307.5599 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 307.5599 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.746 | 536.2863 | 1999-08-09 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-09 | 8 | 899.753 | 489.5213 | 1093.9484 | 26.4 | 31.4 | 31.4 | 1 | 1 | 0 | 88.87% | 0% | 7.5 | 0.8887 | 0 | 4.1878 | 0 | 1093.9484 | 0 | 261.2257 | 0 |  |  | 261.2257 | 1999-08-09 | 8 | 313.5985 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 391.9982 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 391.9982 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 164.0923 | 632.318 | 1999-08-09 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-09 | 9 | 948.601 | 516.0976 | 1153.3394 | 27.32 | 32.32 | 32.32 | 1 | 1 | 0 | 93.7% | 0% | 7.5 | 0.93695 | 0 | 4.0737 | 0 | 1153.3394 | 0 | 283.1196 | 0 |  |  | 283.1196 | 1999-08-09 | 9 | 330.624 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 413.2799 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 413.2799 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 173.0009 | 663.1205 | 1999-08-09 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-09 | 10 | 933.176 | 507.7055 | 1134.5852 | 28.22 | 33.22 | 33.22 | 1 | 1 | 0 | 92.17% | 0% | 7.5 | 0.92172 | 0 | 3.955 | 0 | 1134.5852 | 0 | 286.8718 | 0 |  |  | 286.8718 | 1999-08-09 | 10 | 325.2478 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 406.5597 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 406.5597 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 170.1878 | 664.0595 | 1999-08-09 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-09 | 11 | 926.24 | 503.9319 | 1126.1522 | 28.79 | 33.79 | 33.79 | 1 | 1 | 0 | 91.49% | 0% | 7.5 | 0.91486 | 0 | 3.8821 | 0 | 1126.1522 | 0 | 290.0874 | 0 |  |  | 290.0874 | 1999-08-09 | 11 | 322.8303 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 403.5379 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 403.5379 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 168.9228 | 666.0103 | 1999-08-09 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-09 | 12 | 933.009 | 507.6146 | 1134.3821 | 28.77 | 33.77 | 33.77 | 1 | 1 | 0 | 92.16% | 0% | 7.5 | 0.92155 | 0 | 3.8857 | 0 | 1134.3821 | 0 | 291.94 | 0 |  |  | 291.94 | 1999-08-09 | 12 | 325.1895 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 406.4869 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 406.4869 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 170.1573 | 669.0973 | 1999-08-09 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-09 | 13 | 945.101 | 514.1934 | 1149.084 | 27.98 | 32.98 | 32.98 | 1 | 1 | 0 | 93.35% | 0% | 7.5 | 0.93349 | 0 | 3.9876 | 0 | 1149.084 | 0 | 288.1658 | 0 |  |  | 288.1658 | 1999-08-09 | 13 | 329.4041 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 411.7551 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 411.7551 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 172.3626 | 667.5284 | 1999-08-09 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-09 | 14 | 925.09 | 503.3062 | 1124.754 | 27.01 | 32.01 | 32.01 | 1 | 1 | 0 | 91.37% | 0% | 7.5 | 0.91373 | 0 | 4.1106 | 0 | 1124.754 | 0 | 273.6228 | 0 |  |  | 273.6228 | 1999-08-09 | 14 | 322.4295 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 403.0368 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 403.0368 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 168.7131 | 649.3359 | 1999-08-09 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-09 | 15 | 879.024 | 478.2435 | 1068.7454 | 26.93 | 31.93 | 31.93 | 1 | 1 | 0 | 86.82% | 0% | 7.5 | 0.86823 | 0 | 4.1136 | 0 | 1068.7454 | 0 | 259.8107 | 0 |  |  | 259.8107 | 1999-08-09 | 15 | 306.3737 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 382.9671 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 382.9671 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 160.3118 | 627.1225 | 1999-08-09 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-09 | 16 | 816.22 | 444.0742 | 992.3863 | 26.76 | 31.76 | 31.76 | 1 | 1 | 0 | 80.62% | 0% | 7.5 | 0.8062 | 0 | 4.1257 | 0 | 992.3863 | 0 | 240.5399 | 0 |  |  | 240.5399 | 1999-08-09 | 16 | 284.4841 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 355.6051 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 355.6051 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 148.858 | 596.3979 | 1999-08-09 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-09 | 17 | 703.313 | 382.6458 | 855.1104 | 26.46 | 31.46 | 31.46 | 1 | 1 | 0 | 69.47% | 0% | 7.5 | 0.69468 | 0 | 4.1468 | 0 | 855.1104 | 0 | 206.2114 | 0 |  |  | 206.2114 | 1999-08-09 | 17 | 245.1316 | 0 | 49.0263 | 0 | 55 | 0 | 55 | 306.4146 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 306.4146 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.2666 | 541.4779 | 1999-08-09 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-09 | 18 | 569.212 | 309.6866 | 692.0661 | 26.04 | 31.04 | 31.04 | 1 | 1 | 0 | 56.22% | 0% | 7.5 | 0.56222 | 0 | 4.1805 | 0 | 692.0661 | 0 | 165.5452 | 0 |  |  | 165.5452 | 1999-08-09 | 18 | 198.3923 | 0 | 39.6785 | 0 | 35.9299 | 0 | 35.9299 | 247.9904 | 0 | 41.3317 | 0 | 40.6108 | 0 | 40.6108 | 247.9904 | 0 | 14.6199 | 0 | 14.6199 | 75 | 103.8099 | 435.5158 | 1999-08-09 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-09 | 19 | 415.509 | 226.0626 | 505.1891 | 25.54 | 30.54 | 30.54 | 1 | 1 | 0 | 41.04% | 0% | 7.5 | 0.41041 | 0 | 4.2221 | 0 | 505.1891 | 0 | 119.654 | 0 |  |  | 119.654 | 1999-08-09 | 19 | 144.8209 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 181.0261 | 0 | 30.171 | 0 | 15.7965 | 0 | 15.7965 | 181.0261 | 0 | 5.6867 | 0 | 5.6867 | 75 | 75.7784 | 307.445 | 1999-08-09 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-09 | 20 | 369.276 | 200.909 | 448.9776 | 25.09 | 30.09 | 30.09 | 1 | 1 | 0 | 36.47% | 0% | 7.5 | 0.36474 | 0 | 4.2757 | 0 | 448.9776 | 0 | 105.0079 | 0 |  |  | 105.0079 | 1999-08-09 | 20 | 128.7069 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.8836 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.8836 | 0 | 3.9919 | 0 | 3.9919 | 75 | 67.3466 | 282.4052 | 1999-08-09 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-09 | 21 | 367.111 | 199.7311 | 446.3453 | 24.63 | 29.63 | 29.63 | 1 | 1 | 0 | 36.26% | 0% | 7.5 | 0.3626 | 0 | 4.339 | 0 | 446.3453 | 0 | 102.8685 | 0 |  |  | 102.8685 | 1999-08-09 | 21 | 127.9523 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.9404 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.9404 | 0 | 3.9221 | 0 | 3.9221 | 75 | 66.9518 | 279.8011 | 1999-08-09 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-09 | 22 | 366.128 | 199.1963 | 445.1501 | 24.36 | 29.36 | 29.36 | 1 | 1 | 0 | 36.16% | 0% | 7.5 | 0.36163 | 0 | 4.3767 | 0 | 445.1501 | 0 | 101.7102 | 0 |  |  | 101.7102 | 1999-08-09 | 22 | 127.6097 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.5121 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.5121 | 0 | 3.8906 | 0 | 3.8906 | 75 | 66.7725 | 278.4322 | 1999-08-09 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-09 | 23 | 363.39 | 197.7066 | 441.8212 | 24.38 | 29.38 | 29.38 | 1 | 1 | 0 | 35.89% | 0% | 7.5 | 0.35893 | 0 | 4.3734 | 0 | 441.8212 | 0 | 101.0256 | 0 |  |  | 101.0256 | 1999-08-09 | 23 | 126.6554 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.3193 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.3193 | 0 | 3.804 | 0 | 3.804 | 75 | 66.2732 | 277.1617 | 1999-08-09 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-10 | 0 | 362.805 | 197.3884 | 441.1099 | 24.58 | 29.58 | 29.58 | 1 | 1 | 0 | 35.83% | 0% | 7.5 | 0.35835 | 0 | 4.3452 | 0 | 441.1099 | 0 | 101.5161 | 0 |  |  | 101.5161 | 1999-08-10 | 0 | 126.4515 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.0644 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.0644 | 0 | 3.7857 | 0 | 3.7857 | 75 | 66.1665 | 277.5271 | 1999-08-10 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-10 | 1 | 361.657 | 196.7638 | 439.7141 | 24.82 | 29.82 | 29.82 | 1 | 1 | 0 | 35.72% | 0% | 7.5 | 0.35722 | 0 | 4.3116 | 0 | 439.7141 | 0 | 101.9836 | 0 |  |  | 101.9836 | 1999-08-10 | 1 | 126.0514 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.5642 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.5642 | 0 | 3.7498 | 0 | 3.7498 | 75 | 65.9571 | 277.7494 | 1999-08-10 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-10 | 2 | 360.52 | 196.1452 | 438.3317 | 24.9 | 29.9 | 29.9 | 1 | 1 | 0 | 35.61% | 0% | 7.5 | 0.35609 | 0 | 4.3003 | 0 | 438.3317 | 0 | 101.9295 | 0 |  |  | 101.9295 | 1999-08-10 | 2 | 125.6551 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.0689 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.0689 | 0 | 3.7146 | 0 | 3.7146 | 75 | 65.7498 | 277.4527 | 1999-08-10 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-10 | 3 | 360.52 | 196.1452 | 438.3317 | 24.89 | 29.89 | 29.89 | 1 | 1 | 0 | 35.61% | 0% | 7.5 | 0.35609 | 0 | 4.3017 | 0 | 438.3317 | 0 | 101.8967 | 0 |  |  | 101.8967 | 1999-08-10 | 3 | 125.6551 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.0689 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.0689 | 0 | 3.7146 | 0 | 3.7146 | 75 | 65.7498 | 277.4199 | 1999-08-10 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-10 | 4 | 360.52 | 196.1452 | 438.3317 | 24.84 | 29.84 | 29.84 | 1 | 1 | 0 | 35.61% | 0% | 7.5 | 0.35609 | 0 | 4.3086 | 0 | 438.3317 | 0 | 101.733 | 0 |  |  | 101.733 | 1999-08-10 | 4 | 125.6551 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.0689 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.0689 | 0 | 3.7146 | 0 | 3.7146 | 75 | 65.7498 | 277.2562 | 1999-08-10 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-10 | 5 | 360.214 | 195.9787 | 437.9597 | 24.79 | 29.79 | 29.79 | 1 | 1 | 0 | 35.58% | 0% | 7.5 | 0.35579 | 0 | 4.3155 | 0 | 437.9597 | 0 | 101.4846 | 0 |  |  | 101.4846 | 1999-08-10 | 5 | 125.5484 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.9356 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.9356 | 0 | 3.7051 | 0 | 3.7051 | 75 | 65.694 | 276.9425 | 1999-08-10 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-10 | 6 | 359.69 | 195.6936 | 437.3226 | 24.8 | 29.8 | 29.8 | 1 | 1 | 0 | 35.53% | 0% | 7.5 | 0.35527 | 0 | 4.314 | 0 | 437.3226 | 0 | 101.3717 | 0 |  |  | 101.3717 | 1999-08-10 | 6 | 125.3658 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.7073 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.7073 | 0 | 3.689 | 0 | 3.689 | 75 | 65.5984 | 276.7179 | 1999-08-10 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-10 | 7 | 397.127 | 216.0617 | 482.8397 | 25.16 | 30.16 | 30.16 | 1 | 1 | 0 | 39.22% | 0% | 7.5 | 0.39225 | 0 | 4.2708 | 0 | 482.8397 | 0 | 113.0553 | 0 |  |  | 113.0553 | 1999-08-10 | 7 | 138.414 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.0176 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.0176 | 0 | 4.9649 | 0 | 4.9649 | 75 | 72.426 | 296.505 | 1999-08-10 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-10 | 8 | 724.745 | 394.3061 | 881.1681 | 26.3 | 31.3 | 31.3 | 1 | 1 | 0 | 71.58% | 0% | 7.5 | 0.71584 | 0 | 4.1718 | 0 | 881.1681 | 0 | 211.2225 | 0 |  |  | 211.2225 | 1999-08-10 | 8 | 252.6015 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.7519 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.7519 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.1752 | 550.3978 | 1999-08-10 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-10 | 9 | 793.317 | 431.6135 | 964.5401 | 28.07 | 33.07 | 33.07 | 1 | 1 | 0 | 78.36% | 0% | 7.5 | 0.78357 | 0 | 3.9518 | 0 | 964.5401 | 0 | 244.0736 | 0 |  |  | 244.0736 | 1999-08-10 | 9 | 276.5015 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 345.6269 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 345.6269 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.681 | 595.7546 | 1999-08-10 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-10 | 10 | 839.27 | 456.6148 | 1020.4113 | 29.68 | 34.68 | 34.68 | 1 | 1 | 0 | 82.9% | 0% | 7.5 | 0.82896 | 0 | 3.7594 | 0 | 1020.4113 | 0 | 271.4287 | 0 |  |  | 271.4287 | 1999-08-10 | 10 | 292.5179 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 365.6474 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 365.6474 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 153.0617 | 631.4904 | 1999-08-10 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-10 | 11 | 898.137 | 488.6421 | 1091.9836 | 30.26 | 35.26 | 35.26 | 1 | 1 | 0 | 88.71% | 0% | 7.5 | 0.88711 | 0 | 3.6987 | 0 | 1091.9836 | 0 | 295.2346 | 0 |  |  | 295.2346 | 1999-08-10 | 11 | 313.0353 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 391.2941 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 391.2941 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 163.7975 | 666.0322 | 1999-08-10 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-10 | 12 | 886.972 | 482.5677 | 1078.4089 | 29.3 | 34.3 | 34.3 | 1 | 1 | 0 | 87.61% | 0% | 7.5 | 0.87608 | 0 | 3.8129 | 0 | 1078.4089 | 0 | 282.8288 | 0 |  |  | 282.8288 | 1999-08-10 | 12 | 309.1439 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 386.4298 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 386.4298 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 161.7613 | 651.5901 | 1999-08-10 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-10 | 13 | 918.28 | 499.6011 | 1116.4741 | 27.44 | 32.44 | 32.44 | 1 | 1 | 0 | 90.7% | 0% | 7.5 | 0.907 | 0 | 4.053 | 0 | 1116.4741 | 0 | 275.4655 | 0 |  |  | 275.4655 | 1999-08-10 | 13 | 320.0559 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 400.0699 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 400.0699 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 167.4711 | 649.9366 | 1999-08-10 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-10 | 14 | 920.736 | 500.9374 | 1119.4602 | 25.6 | 30.6 | 30.6 | 1 | 1 | 0 | 90.94% | 0% | 7.5 | 0.90943 | 0 | 4.3005 | 0 | 1119.4602 | 0 | 260.309 | 0 |  |  | 260.309 | 1999-08-10 | 14 | 320.9119 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 401.1399 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 401.1399 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 167.919 | 635.2281 | 1999-08-10 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-10 | 15 | 916.452 | 498.6066 | 1114.2516 | 24.46 | 29.46 | 29.46 | 1 | 1 | 0 | 90.52% | 0% | 7.5 | 0.9052 | 0 | 4.4603 | 0 | 1114.2516 | 0 | 249.8152 | 0 |  |  | 249.8152 | 1999-08-10 | 15 | 319.4188 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 399.2735 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 399.2735 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 167.1377 | 623.953 | 1999-08-10 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-10 | 16 | 915.157 | 497.902 | 1112.6771 | 24 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 90.39% | 0% | 7.5 | 0.90392 | 0 | 4.5265 | 0 | 1112.6771 | 0 | 245.8123 | 0 |  |  | 245.8123 | 1999-08-10 | 16 | 318.9674 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 398.7093 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 398.7093 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 166.9016 | 619.7139 | 1999-08-10 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-10 | 17 | 798.421 | 434.3904 | 970.7457 | 24.05 | 29.05 | 29.05 | 1 | 1 | 0 | 78.86% | 0% | 7.5 | 0.78862 | 0 | 4.4981 | 0 | 970.7457 | 0 | 215.8135 | 0 |  |  | 215.8135 | 1999-08-10 | 17 | 278.2804 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 347.8506 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 347.8506 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 145.6119 | 568.4253 | 1999-08-10 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-10 | 18 | 613.87 | 333.9833 | 746.3627 | 24.41 | 29.41 | 29.41 | 1 | 1 | 0 | 60.63% | 0% | 7.5 | 0.60633 | 0 | 4.4134 | 0 | 746.3627 | 0 | 169.1126 | 0 |  |  | 169.1126 | 1999-08-10 | 18 | 213.9573 | 0 | 42.7915 | 0 | 45.0674 | 0 | 45.0674 | 267.4467 | 0 | 44.5744 | 0 | 50.9388 | 0 | 50.9388 | 267.4467 | 0 | 18.338 | 0 | 18.338 | 75 | 111.9544 | 470.4113 | 1999-08-10 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-10 | 19 | 406.458 | 221.1383 | 494.1846 | 24.88 | 29.88 | 29.88 | 1 | 1 | 0 | 40.15% | 0% | 7.5 | 0.40147 | 0 | 4.3111 | 0 | 494.1846 | 0 | 114.6315 | 0 |  |  | 114.6315 | 1999-08-10 | 19 | 141.6663 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.0828 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.0828 | 0 | 5.3232 | 0 | 5.3232 | 75 | 74.1277 | 300.1412 | 1999-08-10 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-10 | 20 | 365.667 | 198.9455 | 444.5896 | 25.28 | 30.28 | 30.28 | 1 | 1 | 0 | 36.12% | 0% | 7.5 | 0.36118 | 0 | 4.249 | 0 | 444.5896 | 0 | 104.634 | 0 |  |  | 104.634 | 1999-08-10 | 20 | 127.449 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.3113 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.3113 | 0 | 3.876 | 0 | 3.876 | 75 | 66.6884 | 281.2572 | 1999-08-10 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-10 | 21 | 363.593 | 197.8171 | 442.068 | 25.45 | 30.45 | 30.45 | 1 | 1 | 0 | 35.91% | 0% | 7.5 | 0.35913 | 0 | 4.2255 | 0 | 442.068 | 0 | 104.6196 | 0 |  |  | 104.6196 | 1999-08-10 | 21 | 126.7262 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.4077 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.4077 | 0 | 3.8104 | 0 | 3.8104 | 75 | 66.3102 | 280.799 | 1999-08-10 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-10 | 22 | 357.789 | 194.6594 | 435.0113 | 25.44 | 30.44 | 30.44 | 1 | 1 | 0 | 35.34% | 0% | 7.5 | 0.35339 | 0 | 4.2259 | 0 | 435.0113 | 0 | 102.9405 | 0 |  |  | 102.9405 | 1999-08-10 | 22 | 124.7032 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.879 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.879 | 0 | 3.6308 | 0 | 3.6308 | 75 | 65.2517 | 277.8818 | 1999-08-10 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-10 | 23 | 350.606 | 190.7514 | 426.278 | 25.31 | 30.31 | 30.31 | 1 | 1 | 0 | 34.63% | 0% | 7.5 | 0.3463 | 0 | 4.2423 | 0 | 426.278 | 0 | 100.4821 | 0 |  |  | 100.4821 | 1999-08-10 | 23 | 122.1997 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.7496 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.7496 | 0 | 3.4165 | 0 | 3.4165 | 75 | 63.9417 | 273.8991 | 1999-08-10 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-11 | 0 | 348.436 | 189.5707 | 423.6396 | 25.12 | 30.12 | 30.12 | 1 | 1 | 0 | 34.42% | 0% | 7.5 | 0.34416 | 0 | 4.268 | 0 | 423.6396 | 0 | 99.2606 | 0 |  |  | 99.2606 | 1999-08-11 | 0 | 121.4434 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.8042 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.8042 | 0 | 3.3534 | 0 | 3.3534 | 75 | 63.5459 | 272.2188 | 1999-08-11 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-11 | 1 | 345.543 | 187.9968 | 420.1222 | 24.96 | 29.96 | 29.96 | 1 | 1 | 0 | 34.13% | 0% | 7.5 | 0.3413 | 0 | 4.2895 | 0 | 420.1222 | 0 | 97.9427 | 0 |  |  | 97.9427 | 1999-08-11 | 1 | 120.435 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.5438 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.5438 | 0 | 3.2706 | 0 | 3.2706 | 75 | 63.0183 | 270.2905 | 1999-08-11 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-11 | 2 | 340.18 | 185.079 | 413.6017 | 24.9 | 29.9 | 29.9 | 1 | 1 | 0 | 33.6% | 0% | 7.5 | 0.336 | 0 | 4.2968 | 0 | 413.6017 | 0 | 96.2575 | 0 |  |  | 96.2575 | 1999-08-11 | 2 | 118.5658 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.2073 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.0403 | 267.5919 | 1999-08-11 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-11 | 3 | 338.031 | 183.9098 | 410.9889 | 24.86 | 29.86 | 29.86 | 1 | 1 | 0 | 33.39% | 0% | 7.5 | 0.33388 | 0 | 4.302 | 0 | 410.9889 | 0 | 95.5348 | 0 |  |  | 95.5348 | 1999-08-11 | 3 | 117.8168 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.6483 | 266.4772 | 1999-08-11 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-11 | 4 | 334.67 | 182.0812 | 406.9025 | 24.87 | 29.87 | 29.87 | 1 | 1 | 0 | 33.06% | 0% | 7.5 | 0.33056 | 0 | 4.3 | 0 | 406.9025 | 0 | 94.6281 | 0 |  |  | 94.6281 | 1999-08-11 | 4 | 116.6454 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 145.8067 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.0354 | 264.9576 | 1999-08-11 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-11 | 5 | 335.656 | 182.6176 | 408.1013 | 24.89 | 29.89 | 29.89 | 1 | 1 | 0 | 33.15% | 0% | 7.5 | 0.33153 | 0 | 4.2974 | 0 | 408.1013 | 0 | 94.9642 | 0 |  |  | 94.9642 | 1999-08-11 | 5 | 116.989 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.2363 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.2152 | 265.4735 | 1999-08-11 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-11 | 6 | 337.845 | 183.8086 | 410.7627 | 24.9 | 29.9 | 29.9 | 1 | 1 | 0 | 33.37% | 0% | 7.5 | 0.3337 | 0 | 4.2964 | 0 | 410.7627 | 0 | 95.6058 | 0 |  |  | 95.6058 | 1999-08-11 | 6 | 117.752 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.19 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.6144 | 266.5143 | 1999-08-11 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-11 | 7 | 391.419 | 212.9562 | 475.8997 | 25.22 | 30.22 | 30.22 | 1 | 1 | 0 | 38.66% | 0% | 7.5 | 0.38661 | 0 | 4.2616 | 0 | 475.8997 | 0 | 111.6712 | 0 |  |  | 111.6712 | 1999-08-11 | 7 | 136.4246 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.5307 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.5307 | 0 | 4.7539 | 0 | 4.7539 | 75 | 71.385 | 293.8688 | 1999-08-11 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-11 | 8 | 704.638 | 383.3667 | 856.7214 | 25.8 | 30.8 | 30.8 | 1 | 1 | 0 | 69.6% | 0% | 7.5 | 0.69598 | 0 | 4.2359 | 0 | 856.7214 | 0 | 202.2508 | 0 |  |  | 202.2508 | 1999-08-11 | 8 | 245.5935 | 0 | 49.1187 | 0 | 55 | 0 | 55 | 306.9918 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 306.9918 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.5082 | 537.759 | 1999-08-11 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-11 | 9 | 816.412 | 444.1787 | 992.6198 | 25.87 | 30.87 | 30.87 | 1 | 1 | 0 | 80.64% | 0% | 7.5 | 0.80639 | 0 | 4.2455 | 0 | 992.6198 | 0 | 233.8069 | 0 |  |  | 233.8069 | 1999-08-11 | 9 | 284.551 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 355.6888 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 355.6888 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 148.893 | 589.6999 | 1999-08-11 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-11 | 10 | 897.8 | 488.4588 | 1091.5739 | 25.74 | 30.74 | 30.74 | 1 | 1 | 0 | 88.68% | 0% | 7.5 | 0.88677 | 0 | 4.2772 | 0 | 1091.5739 | 0 | 255.2053 | 0 |  |  | 255.2053 | 1999-08-11 | 10 | 312.9179 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 391.1473 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 391.1473 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 163.7361 | 625.9414 | 1999-08-11 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-11 | 11 | 934.374 | 508.3573 | 1136.0417 | 25.56 | 30.56 | 30.56 | 1 | 1 | 0 | 92.29% | 0% | 7.5 | 0.9229 | 0 | 4.3084 | 0 | 1136.0417 | 0 | 263.6804 | 0 |  |  | 263.6804 | 1999-08-11 | 11 | 325.6653 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 407.0816 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 407.0816 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 170.4063 | 641.0867 | 1999-08-11 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-11 | 12 | 920.704 | 500.92 | 1119.4213 | 25.52 | 30.52 | 30.52 | 1 | 1 | 0 | 90.94% | 0% | 7.5 | 0.9094 | 0 | 4.3116 | 0 | 1119.4213 | 0 | 259.6316 | 0 |  |  | 259.6316 | 1999-08-11 | 12 | 320.9008 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 401.126 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 401.126 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 167.9132 | 634.5448 | 1999-08-11 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-11 | 13 | 980.277 | 533.3314 | 1191.8521 | 25.83 | 30.83 | 30.83 | 1 | 1 | 0 | 96.82% | 0% | 7.5 | 0.96824 | 0 | 4.2791 | 0 | 1191.8521 | 0 | 278.5314 | 0 |  |  | 278.5314 | 1999-08-11 | 13 | 341.6643 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 427.0803 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 427.0803 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 178.7778 | 664.3092 | 1999-08-11 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-11 | 14 | 967.896 | 526.5953 | 1176.7989 | 26.7 | 31.7 | 31.7 | 1 | 1 | 0 | 95.6% | 0% | 7.5 | 0.95601 | 0 | 4.1589 | 0 | 1176.7989 | 0 | 282.9565 | 0 |  |  | 282.9565 | 1999-08-11 | 14 | 337.349 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 421.6863 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 421.6863 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 176.5198 | 666.4763 | 1999-08-11 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-11 | 15 | 927.341 | 504.5309 | 1127.4908 | 27.84 | 32.84 | 32.84 | 1 | 1 | 0 | 91.6% | 0% | 7.5 | 0.91595 | 0 | 4.0027 | 0 | 1127.4908 | 0 | 281.682 | 0 |  |  | 281.682 | 1999-08-11 | 15 | 323.214 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 404.0175 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 404.0175 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 169.1236 | 657.8056 | 1999-08-11 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-11 | 16 | 881.91 | 479.8136 | 1072.2543 | 28.07 | 33.07 | 33.07 | 1 | 1 | 0 | 87.11% | 0% | 7.5 | 0.87108 | 0 | 3.966 | 0 | 1072.2543 | 0 | 270.3646 | 0 |  |  | 270.3646 | 1999-08-11 | 16 | 307.3796 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 384.2245 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 384.2245 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 160.8382 | 638.2028 | 1999-08-11 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-11 | 17 | 746.495 | 406.1395 | 907.6125 | 27.89 | 32.89 | 32.89 | 1 | 1 | 0 | 73.73% | 0% | 7.5 | 0.73733 | 0 | 3.9673 | 0 | 907.6125 | 0 | 228.7735 | 0 |  |  | 228.7735 | 1999-08-11 | 17 | 260.1822 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 325.2278 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 325.2278 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 136.1419 | 571.9154 | 1999-08-11 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-11 | 18 | 559.949 | 304.6469 | 680.8039 | 27.39 | 32.39 | 32.39 | 1 | 1 | 0 | 55.31% | 0% | 7.5 | 0.55307 | 0 | 4.0014 | 0 | 680.8039 | 0 | 170.1396 | 0 |  |  | 170.1396 | 1999-08-11 | 18 | 195.1638 | 0 | 39.0328 | 0 | 34.2042 | 0 | 34.2042 | 243.9547 | 0 | 40.6591 | 0 | 38.6603 | 0 | 38.6603 | 243.9547 | 0 | 13.9177 | 0 | 13.9177 | 75 | 102.1206 | 434.0424 | 1999-08-11 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-11 | 19 | 391.18 | 212.8261 | 475.6091 | 26.73 | 31.73 | 31.73 | 1 | 1 | 0 | 38.64% | 0% | 7.5 | 0.38638 | 0 | 4.0596 | 0 | 475.6091 | 0 | 117.1566 | 0 |  |  | 117.1566 | 1999-08-11 | 19 | 136.3413 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.4266 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.4266 | 0 | 4.7452 | 0 | 4.7452 | 75 | 71.3414 | 299.302 | 1999-08-11 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-11 | 20 | 351.646 | 191.3172 | 427.5424 | 26.1 | 31.1 | 31.1 | 1 | 1 | 0 | 34.73% | 0% | 7.5 | 0.34733 | 0 | 4.1361 | 0 | 427.5424 | 0 | 103.3687 | 0 |  |  | 103.3687 | 1999-08-11 | 20 | 122.5622 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.2027 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.2027 | 0 | 3.447 | 0 | 3.447 | 75 | 64.1314 | 277.0059 | 1999-08-11 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-11 | 21 | 348.843 | 189.7922 | 424.1345 | 25.71 | 30.71 | 30.71 | 1 | 1 | 0 | 34.46% | 0% | 7.5 | 0.34456 | 0 | 4.1878 | 0 | 424.1345 | 0 | 101.2782 | 0 |  |  | 101.2782 | 1999-08-11 | 21 | 121.5852 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.9815 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.9815 | 0 | 3.3652 | 0 | 3.3652 | 75 | 63.6202 | 274.3224 | 1999-08-11 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-11 | 22 | 346.295 | 188.4059 | 421.0365 | 25.53 | 30.53 | 30.53 | 1 | 1 | 0 | 34.2% | 0% | 7.5 | 0.34204 | 0 | 4.2117 | 0 | 421.0365 | 0 | 99.9685 | 0 |  |  | 99.9685 | 1999-08-11 | 22 | 120.6971 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.8714 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.8714 | 0 | 3.292 | 0 | 3.292 | 75 | 63.1555 | 272.4748 | 1999-08-11 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-11 | 23 | 344.382 | 187.3651 | 418.7106 | 25.51 | 30.51 | 30.51 | 1 | 1 | 0 | 34.02% | 0% | 7.5 | 0.34015 | 0 | 4.2141 | 0 | 418.7106 | 0 | 99.36 | 0 |  |  | 99.36 | 1999-08-11 | 23 | 120.0304 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.038 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.038 | 0 | 3.2378 | 0 | 3.2378 | 75 | 62.8066 | 271.4632 | 1999-08-11 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-12 | 0 | 344.451 | 187.4027 | 418.7945 | 25.56 | 30.56 | 30.56 | 1 | 1 | 0 | 34.02% | 0% | 7.5 | 0.34022 | 0 | 4.2073 | 0 | 418.7945 | 0 | 99.5395 | 0 |  |  | 99.5395 | 1999-08-12 | 0 | 120.0544 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.068 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.068 | 0 | 3.2397 | 0 | 3.2397 | 75 | 62.8192 | 271.6572 | 1999-08-12 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-12 | 1 | 343.874 | 187.0887 | 418.093 | 25.59 | 30.59 | 30.59 | 1 | 1 | 0 | 33.97% | 0% | 7.5 | 0.33965 | 0 | 4.2032 | 0 | 418.093 | 0 | 99.471 | 0 |  |  | 99.471 | 1999-08-12 | 1 | 119.8533 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 149.8167 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.7139 | 271.4791 | 1999-08-12 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-12 | 2 | 343.006 | 186.6165 | 417.0376 | 25.54 | 30.54 | 30.54 | 1 | 1 | 0 | 33.88% | 0% | 7.5 | 0.33879 | 0 | 4.2098 | 0 | 417.0376 | 0 | 99.064 | 0 |  |  | 99.064 | 1999-08-12 | 2 | 119.5508 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 149.4385 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.5556 | 270.9137 | 1999-08-12 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-12 | 3 | 343.006 | 186.6165 | 417.0376 | 25.35 | 30.35 | 30.35 | 1 | 1 | 0 | 33.88% | 0% | 7.5 | 0.33879 | 0 | 4.2356 | 0 | 417.0376 | 0 | 98.4606 | 0 |  |  | 98.4606 | 1999-08-12 | 3 | 119.5508 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 149.4385 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.5556 | 270.3104 | 1999-08-12 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-12 | 4 | 343.006 | 186.6165 | 417.0376 | 25.09 | 30.09 | 30.09 | 1 | 1 | 0 | 33.88% | 0% | 7.5 | 0.33879 | 0 | 4.2711 | 0 | 417.0376 | 0 | 97.6409 | 0 |  |  | 97.6409 | 1999-08-12 | 4 | 119.5508 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 149.4385 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.5556 | 269.4906 | 1999-08-12 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-12 | 5 | 349.202 | 189.9875 | 424.5709 | 24.89 | 29.89 | 29.89 | 1 | 1 | 0 | 34.49% | 0% | 7.5 | 0.34491 | 0 | 4.2998 | 0 | 424.5709 | 0 | 98.7428 | 0 |  |  | 98.7428 | 1999-08-12 | 5 | 121.7103 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.1379 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.1379 | 0 | 3.3756 | 0 | 3.3756 | 75 | 63.6856 | 271.8629 | 1999-08-12 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-12 | 6 | 361.879 | 196.8846 | 439.984 | 24.8 | 29.8 | 29.8 | 1 | 1 | 0 | 35.74% | 0% | 7.5 | 0.35743 | 0 | 4.3144 | 0 | 439.984 | 0 | 101.9797 | 0 |  |  | 101.9797 | 1999-08-12 | 6 | 126.1288 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.6609 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.6609 | 0 | 3.7568 | 0 | 3.7568 | 75 | 65.9976 | 277.7929 | 1999-08-12 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-12 | 7 | 374.167 | 203.57 | 454.9242 | 24.9 | 29.9 | 29.9 | 1 | 1 | 0 | 36.96% | 0% | 7.5 | 0.36957 | 0 | 4.3027 | 0 | 454.9242 | 0 | 105.7298 | 0 |  |  | 105.7298 | 1999-08-12 | 7 | 130.4116 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.0145 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.0145 | 0 | 4.1526 | 0 | 4.1526 | 75 | 68.2386 | 284.1798 | 1999-08-12 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-12 | 8 | 384.944 | 209.4334 | 468.0272 | 25.2 | 30.2 | 30.2 | 1 | 1 | 0 | 38.02% | 0% | 7.5 | 0.38022 | 0 | 4.2632 | 0 | 468.0272 | 0 | 109.7819 | 0 |  |  | 109.7819 | 1999-08-12 | 8 | 134.1678 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 167.7097 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 167.7097 | 0 | 4.5218 | 0 | 4.5218 | 75 | 70.2041 | 290.5666 | 1999-08-12 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-12 | 9 | 526.955 | 286.6961 | 640.6887 | 25.51 | 30.51 | 30.51 | 1 | 1 | 0 | 52.05% | 0% | 7.5 | 0.52048 | 0 | 4.2452 | 0 | 640.6887 | 0 | 150.9223 | 0 |  |  | 150.9223 | 1999-08-12 | 9 | 183.6641 | 0 | 36.7328 | 0 | 28.5072 | 0 | 28.5072 | 229.5801 | 0 | 38.2634 | 0 | 32.2211 | 0 | 32.2211 | 229.5801 | 0 | 11.5996 | 0 | 11.5996 | 75 | 96.1033 | 394.3535 | 1999-08-12 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-12 | 10 | 606.571 | 330.0122 | 737.4884 | 25.79 | 30.79 | 30.79 | 1 | 1 | 0 | 59.91% | 0% | 7.5 | 0.59912 | 0 | 4.2206 | 0 | 737.4884 | 0 | 174.7351 | 0 |  |  | 174.7351 | 1999-08-12 | 10 | 211.4133 | 0 | 42.2827 | 0 | 43.4789 | 0 | 43.4789 | 264.2667 | 0 | 44.0444 | 0 | 49.1433 | 0 | 49.1433 | 264.2667 | 0 | 17.6916 | 0 | 17.6916 | 75 | 110.6233 | 470.6722 | 1999-08-12 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-12 | 11 | 693.98 | 377.5681 | 843.763 | 26.04 | 31.04 | 31.04 | 1 | 1 | 0 | 68.55% | 0% | 7.5 | 0.68546 | 0 | 4.2016 | 0 | 843.763 | 0 | 200.8209 | 0 |  |  | 200.8209 | 1999-08-12 | 11 | 241.8787 | 0 | 48.3757 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.3484 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.3484 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.5645 | 534.3853 | 1999-08-12 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-12 | 12 | 757.051 | 411.8826 | 920.4468 | 26.22 | 31.22 | 31.22 | 1 | 1 | 0 | 74.78% | 0% | 7.5 | 0.74775 | 0 | 4.1879 | 0 | 920.4468 | 0 | 219.7851 | 0 |  |  | 219.7851 | 1999-08-12 | 12 | 263.8614 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 329.8268 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 329.8268 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.067 | 564.8522 | 1999-08-12 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-12 | 13 | 815.236 | 443.5388 | 991.19 | 26.31 | 31.31 | 31.31 | 1 | 1 | 0 | 80.52% | 0% | 7.5 | 0.80522 | 0 | 4.1856 | 0 | 991.19 | 0 | 236.808 | 0 |  |  | 236.808 | 1999-08-12 | 13 | 284.1411 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 355.1764 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 355.1764 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 148.6785 | 592.4865 | 1999-08-12 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-12 | 14 | 802.431 | 436.5721 | 975.6212 | 26.31 | 31.31 | 31.31 | 1 | 1 | 0 | 79.26% | 0% | 7.5 | 0.79258 | 0 | 4.1835 | 0 | 975.6212 | 0 | 233.2086 | 0 |  |  | 233.2086 | 1999-08-12 | 14 | 279.6781 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 349.5976 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 349.5976 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 146.3432 | 586.5518 | 1999-08-12 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-12 | 15 | 797.69 | 433.9927 | 969.857 | 26.29 | 31.29 | 31.29 | 1 | 1 | 0 | 78.79% | 0% | 7.5 | 0.78789 | 0 | 4.1854 | 0 | 969.857 | 0 | 231.7259 | 0 |  |  | 231.7259 | 1999-08-12 | 15 | 278.0257 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 347.5321 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 347.5321 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 145.4785 | 584.2044 | 1999-08-12 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-12 | 16 | 792.691 | 431.273 | 963.779 | 26.33 | 31.33 | 31.33 | 1 | 1 | 0 | 78.3% | 0% | 7.5 | 0.78296 | 0 | 4.1791 | 0 | 963.779 | 0 | 230.6165 | 0 |  |  | 230.6165 | 1999-08-12 | 16 | 276.2833 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 345.3542 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 345.3542 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.5669 | 582.1833 | 1999-08-12 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-12 | 17 | 740.842 | 403.0639 | 900.7394 | 26.42 | 31.42 | 31.42 | 1 | 1 | 0 | 73.17% | 0% | 7.5 | 0.73174 | 0 | 4.1584 | 0 | 900.7394 | 0 | 216.6083 | 0 |  |  | 216.6083 | 1999-08-12 | 17 | 258.2119 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 322.7649 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 322.7649 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.1109 | 558.7192 | 1999-08-12 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-12 | 18 | 632.749 | 344.2546 | 769.3164 | 26.53 | 31.53 | 31.53 | 1 | 1 | 0 | 62.5% | 0% | 7.5 | 0.62498 | 0 | 4.1257 | 0 | 769.3164 | 0 | 186.4689 | 0 |  |  | 186.4689 | 1999-08-12 | 18 | 220.5374 | 0 | 44.1075 | 0 | 49.3546 | 0 | 49.3546 | 275.6717 | 0 | 45.9453 | 0 | 55 | 0 | 55 | 275.6717 | 0 | 20.0824 | 0 | 20.0824 | 75 | 115.3975 | 501.3034 | 1999-08-12 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-12 | 19 | 448.904 | 244.2316 | 545.7918 | 26.65 | 31.65 | 31.65 | 1 | 1 | 0 | 44.34% | 0% | 7.5 | 0.44339 | 0 | 4.0795 | 0 | 545.7918 | 0 | 133.7881 | 0 |  |  | 133.7881 | 1999-08-12 | 19 | 156.4603 | 0 | 31.2921 | 0 | 17.6236 | 0 | 17.6236 | 195.5754 | 0 | 32.5959 | 0 | 19.9196 | 0 | 19.9196 | 195.5754 | 0 | 7.171 | 0 | 7.171 | 75 | 81.8688 | 335.3711 | 1999-08-12 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-12 | 20 | 379.435 | 206.4361 | 461.3292 | 26.77 | 31.77 | 31.77 | 1 | 1 | 0 | 37.48% | 0% | 7.5 | 0.37477 | 0 | 4.0525 | 0 | 461.3292 | 0 | 113.8391 | 0 |  |  | 113.8391 | 1999-08-12 | 20 | 132.2477 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.3096 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.3096 | 0 | 4.3305 | 0 | 4.3305 | 75 | 69.1994 | 293.4277 | 1999-08-12 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-12 | 21 | 350.182 | 190.5207 | 425.7625 | 26.88 | 31.88 | 31.88 | 1 | 1 | 0 | 34.59% | 0% | 7.5 | 0.34588 | 0 | 4.0334 | 0 | 425.7625 | 0 | 105.559 | 0 |  |  | 105.559 | 1999-08-12 | 21 | 122.0519 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.5649 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.5649 | 0 | 3.4041 | 0 | 3.4041 | 75 | 63.8644 | 278.8863 | 1999-08-12 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-12 | 22 | 350.689 | 190.7965 | 426.3789 | 26.94 | 31.94 | 31.94 | 1 | 1 | 0 | 34.64% | 0% | 7.5 | 0.34638 | 0 | 4.0257 | 0 | 426.3789 | 0 | 105.9138 | 0 |  |  | 105.9138 | 1999-08-12 | 22 | 122.2286 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.7858 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.7858 | 0 | 3.4189 | 0 | 3.4189 | 75 | 63.9568 | 279.3484 | 1999-08-12 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-12 | 23 | 355.892 | 193.6273 | 432.7049 | 26.95 | 31.95 | 31.95 | 1 | 1 | 0 | 35.15% | 0% | 7.5 | 0.35152 | 0 | 4.0253 | 0 | 432.7049 | 0 | 107.4972 | 0 |  |  | 107.4972 | 1999-08-12 | 23 | 124.0421 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.0526 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.0526 | 0 | 3.5734 | 0 | 3.5734 | 75 | 64.9057 | 282.0352 | 1999-08-12 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-13 | 0 | 361.389 | 196.618 | 439.3883 | 26.93 | 31.93 | 31.93 | 1 | 1 | 0 | 35.7% | 0% | 7.5 | 0.35695 | 0 | 4.0287 | 0 | 439.3883 | 0 | 109.0633 | 0 |  |  | 109.0633 | 1999-08-13 | 0 | 125.958 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.4475 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.4475 | 0 | 3.7415 | 0 | 3.7415 | 75 | 65.9082 | 284.7719 | 1999-08-13 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-13 | 1 | 366.133 | 199.199 | 445.1562 | 26.78 | 31.78 | 31.78 | 1 | 1 | 0 | 36.16% | 0% | 7.5 | 0.36164 | 0 | 4.049 | 0 | 445.1562 | 0 | 109.9423 | 0 |  |  | 109.9423 | 1999-08-13 | 1 | 127.6114 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.5143 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.5143 | 0 | 3.8908 | 0 | 3.8908 | 75 | 66.7734 | 286.6654 | 1999-08-13 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-13 | 2 | 367.787 | 200.0989 | 447.1672 | 26.5 | 31.5 | 31.5 | 1 | 1 | 0 | 36.33% | 0% | 7.5 | 0.36327 | 0 | 4.0859 | 0 | 447.1672 | 0 | 109.4419 | 0 |  |  | 109.4419 | 1999-08-13 | 2 | 128.1879 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.2349 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.2349 | 0 | 3.9438 | 0 | 3.9438 | 75 | 67.0751 | 286.5195 | 1999-08-13 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-13 | 3 | 367.939 | 200.1816 | 447.352 | 26.09 | 31.09 | 31.09 | 1 | 1 | 0 | 36.34% | 0% | 7.5 | 0.36342 | 0 | 4.1401 | 0 | 447.352 | 0 | 108.0525 | 0 |  |  | 108.0525 | 1999-08-13 | 3 | 128.2409 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.3011 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.3011 | 0 | 3.9487 | 0 | 3.9487 | 75 | 67.1028 | 285.1627 | 1999-08-13 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-13 | 4 | 368.048 | 200.2409 | 447.4845 | 25.64 | 30.64 | 30.64 | 1 | 1 | 0 | 36.35% | 0% | 7.5 | 0.36353 | 0 | 4.2005 | 0 | 447.4845 | 0 | 106.5313 | 0 |  |  | 106.5313 | 1999-08-13 | 4 | 128.2789 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.3486 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.3486 | 0 | 3.9522 | 0 | 3.9522 | 75 | 67.1227 | 283.665 | 1999-08-13 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-13 | 5 | 371.589 | 202.1674 | 451.7898 | 25.3 | 30.3 | 30.3 | 1 | 1 | 0 | 36.7% | 0% | 7.5 | 0.36703 | 0 | 4.2473 | 0 | 451.7898 | 0 | 106.3716 | 0 |  |  | 106.3716 | 1999-08-13 | 5 | 129.5131 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.8913 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.8913 | 0 | 4.0673 | 0 | 4.0673 | 75 | 67.7685 | 284.2663 | 1999-08-13 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-13 | 6 | 373.783 | 203.3611 | 454.4573 | 25.17 | 30.17 | 30.17 | 1 | 1 | 0 | 36.92% | 0% | 7.5 | 0.36919 | 0 | 4.2654 | 0 | 454.4573 | 0 | 106.5439 | 0 |  |  | 106.5439 | 1999-08-13 | 6 | 130.2778 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.8472 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.8472 | 0 | 4.1398 | 0 | 4.1398 | 75 | 68.1686 | 284.9112 | 1999-08-13 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-13 | 7 | 376.86 | 205.0352 | 458.1984 | 25.41 | 30.41 | 30.41 | 1 | 1 | 0 | 37.22% | 0% | 7.5 | 0.37223 | 0 | 4.2332 | 0 | 458.1984 | 0 | 108.2398 | 0 |  |  | 108.2398 | 1999-08-13 | 7 | 131.3502 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.1878 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.1878 | 0 | 4.2429 | 0 | 4.2429 | 75 | 68.7298 | 287.2713 | 1999-08-13 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-13 | 8 | 519.192 | 282.4726 | 631.2502 | 25.79 | 30.79 | 30.79 | 1 | 1 | 0 | 51.28% | 0% | 7.5 | 0.51282 | 0 | 4.2058 | 0 | 631.2502 | 0 | 150.0907 | 0 |  |  | 150.0907 | 1999-08-13 | 8 | 180.9584 | 0 | 36.1917 | 0 | 27.2657 | 0 | 27.2657 | 226.198 | 0 | 37.6997 | 0 | 30.8179 | 0 | 30.8179 | 226.198 | 0 | 11.0945 | 0 | 11.0945 | 75 | 94.6875 | 388.9564 | 1999-08-13 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-13 | 9 | 772.808 | 420.4554 | 939.6046 | 25.99 | 30.99 | 30.99 | 1 | 1 | 0 | 76.33% | 0% | 7.5 | 0.76332 | 0 | 4.2217 | 0 | 939.6046 | 0 | 222.5653 | 0 |  |  | 222.5653 | 1999-08-13 | 9 | 269.3533 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 336.6917 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 336.6917 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 140.9407 | 570.506 | 1999-08-13 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-13 | 10 | 797.172 | 433.7109 | 969.2272 | 26 | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 | 78.74% | 0% | 7.5 | 0.78738 | 0 | 4.2245 | 0 | 969.2272 | 0 | 229.4308 | 0 |  |  | 229.4308 | 1999-08-13 | 10 | 277.8451 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 347.3064 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 347.3064 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 145.3841 | 581.8149 | 1999-08-13 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-13 | 11 | 791.103 | 430.409 | 961.8483 | 25.95 | 30.95 | 30.95 | 1 | 1 | 0 | 78.14% | 0% | 7.5 | 0.78139 | 0 | 4.2302 | 0 | 961.8483 | 0 | 227.3739 | 0 |  |  | 227.3739 | 1999-08-13 | 11 | 275.7298 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 344.6623 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 344.6623 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.2772 | 578.6511 | 1999-08-13 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-13 | 12 | 839.801 | 456.9037 | 1021.0569 | 25.94 | 30.94 | 30.94 | 1 | 1 | 0 | 82.95% | 0% | 7.5 | 0.82949 | 0 | 4.2399 | 0 | 1021.0569 | 0 | 240.8203 | 0 |  |  | 240.8203 | 1999-08-13 | 12 | 292.703 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 365.8787 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 365.8787 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 153.1585 | 600.9788 | 1999-08-13 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-13 | 13 | 915.001 | 497.8172 | 1112.4874 | 26.08 | 31.08 | 31.08 | 1 | 1 | 0 | 90.38% | 0% | 7.5 | 0.90376 | 0 | 4.2337 | 0 | 1112.4874 | 0 | 262.7719 | 0 |  |  | 262.7719 | 1999-08-13 | 13 | 318.9131 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 398.6413 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 398.6413 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 166.8731 | 636.645 | 1999-08-13 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-13 | 14 | 911.812 | 496.0822 | 1108.6101 | 26.5 | 31.5 | 31.5 | 1 | 1 | 0 | 90.06% | 0% | 7.5 | 0.90061 | 0 | 4.1763 | 0 | 1108.6101 | 0 | 265.4505 | 0 |  |  | 265.4505 | 1999-08-13 | 14 | 317.8016 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 397.252 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 397.252 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 166.2915 | 638.7421 | 1999-08-13 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-13 | 15 | 882.066 | 479.8985 | 1072.444 | 27.21 | 32.21 | 32.21 | 1 | 1 | 0 | 87.12% | 0% | 7.5 | 0.87123 | 0 | 4.0772 | 0 | 1072.444 | 0 | 263.0354 | 0 |  |  | 263.0354 | 1999-08-13 | 15 | 307.4339 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 384.2924 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 384.2924 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 160.8666 | 630.902 | 1999-08-13 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-13 | 16 | 813.196 | 442.4289 | 988.7097 | 27.91 | 32.91 | 32.91 | 1 | 1 | 0 | 80.32% | 0% | 7.5 | 0.80321 | 0 | 3.9754 | 0 | 988.7097 | 0 | 248.7067 | 0 |  |  | 248.7067 | 1999-08-13 | 16 | 283.4301 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 354.2876 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 354.2876 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 148.3064 | 604.0132 | 1999-08-13 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-13 | 17 | 732.536 | 398.5449 | 890.6407 | 28.2 | 33.2 | 33.2 | 1 | 1 | 0 | 72.35% | 0% | 7.5 | 0.72354 | 0 | 3.9257 | 0 | 890.6407 | 0 | 226.872 | 0 |  |  | 226.872 | 1999-08-13 | 17 | 255.317 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 319.1462 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 319.1462 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 133.5961 | 567.4681 | 1999-08-13 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-13 | 18 | 580.259 | 315.6968 | 705.4974 | 27.77 | 32.77 | 32.77 | 1 | 1 | 0 | 57.31% | 0% | 7.5 | 0.57313 | 0 | 3.9561 | 0 | 705.4974 | 0 | 178.3325 | 0 |  |  | 178.3325 | 1999-08-13 | 18 | 202.2426 | 0 | 40.4485 | 0 | 38.0627 | 0 | 38.0627 | 252.8032 | 0 | 42.1339 | 0 | 43.0215 | 0 | 43.0215 | 252.8032 | 0 | 15.4877 | 0 | 15.4877 | 75 | 105.8246 | 455.729 | 1999-08-13 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-13 | 19 | 439.4 | 239.0608 | 534.2366 | 26.86 | 31.86 | 31.86 | 1 | 1 | 0 | 43.4% | 0% | 7.5 | 0.434 | 0 | 4.0505 | 0 | 534.2366 | 0 | 131.8933 | 0 |  |  | 131.8933 | 1999-08-13 | 19 | 153.1478 | 0 | 30.6296 | 0 | 16.5277 | 0 | 16.5277 | 191.4348 | 0 | 31.9058 | 0 | 18.681 | 0 | 18.681 | 191.4348 | 0 | 6.7252 | 0 | 6.7252 | 75 | 80.1355 | 328.9627 | 1999-08-13 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-13 | 20 | 402.34 | 218.8979 | 489.1778 | 25.97 | 30.97 | 30.97 | 1 | 1 | 0 | 39.74% | 0% | 7.5 | 0.3974 | 0 | 4.1619 | 0 | 489.1778 | 0 | 117.5371 | 0 |  |  | 117.5371 | 1999-08-13 | 20 | 140.231 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.2887 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.2887 | 0 | 5.163 | 0 | 5.163 | 75 | 73.3767 | 302.1356 | 1999-08-13 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-13 | 21 | 396.798 | 215.8827 | 482.4397 | 25.48 | 30.48 | 30.48 | 1 | 1 | 0 | 39.19% | 0% | 7.5 | 0.39192 | 0 | 4.2271 | 0 | 482.4397 | 0 | 114.1315 | 0 |  |  | 114.1315 | 1999-08-13 | 21 | 138.2994 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.8742 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.8742 | 0 | 4.9526 | 0 | 4.9526 | 75 | 72.366 | 297.5088 | 1999-08-13 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-13 | 22 | 387.999 | 211.0955 | 471.7416 | 25.33 | 30.33 | 30.33 | 1 | 1 | 0 | 38.32% | 0% | 7.5 | 0.38323 | 0 | 4.246 | 0 | 471.7416 | 0 | 111.103 | 0 |  |  | 111.103 | 1999-08-13 | 22 | 135.2326 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.0407 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.0407 | 0 | 4.6304 | 0 | 4.6304 | 75 | 70.7612 | 292.5534 | 1999-08-13 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-13 | 23 | 379.528 | 206.4867 | 461.4423 | 25.35 | 30.35 | 30.35 | 1 | 1 | 0 | 37.49% | 0% | 7.5 | 0.37487 | 0 | 4.2418 | 0 | 461.4423 | 0 | 108.7843 | 0 |  |  | 108.7843 | 1999-08-13 | 23 | 132.2801 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.3501 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.3501 | 0 | 4.3336 | 0 | 4.3336 | 75 | 69.2163 | 288.3931 | 1999-08-13 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-14 | 0 | 370.934 | 201.8111 | 450.9934 | 25.6 | 30.6 | 30.6 | 1 | 1 | 0 | 36.64% | 0% | 7.5 | 0.36638 | 0 | 4.2064 | 0 | 450.9934 | 0 | 107.2162 | 0 |  |  | 107.2162 | 1999-08-14 | 0 | 129.2848 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.606 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.606 | 0 | 4.0459 | 0 | 4.0459 | 75 | 67.649 | 284.9699 | 1999-08-14 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-14 | 1 | 362.944 | 197.464 | 441.2789 | 26.07 | 31.07 | 31.07 | 1 | 1 | 0 | 35.85% | 0% | 7.5 | 0.35849 | 0 | 4.142 | 0 | 441.2789 | 0 | 106.5385 | 0 |  |  | 106.5385 | 1999-08-14 | 1 | 126.5 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.1249 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.1249 | 0 | 3.79 | 0 | 3.79 | 75 | 66.1918 | 282.5792 | 1999-08-14 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-14 | 2 | 354.794 | 193.0299 | 431.3699 | 26.4 | 31.4 | 31.4 | 1 | 1 | 0 | 35.04% | 0% | 7.5 | 0.35044 | 0 | 4.0969 | 0 | 431.3699 | 0 | 105.2917 | 0 |  |  | 105.2917 | 1999-08-14 | 2 | 123.6594 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.5742 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.5742 | 0 | 3.5404 | 0 | 3.5404 | 75 | 64.7055 | 279.5963 | 1999-08-14 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-14 | 3 | 345.437 | 187.9391 | 419.9933 | 26.37 | 31.37 | 31.37 | 1 | 1 | 0 | 34.12% | 0% | 7.5 | 0.34119 | 0 | 4.0993 | 0 | 419.9933 | 0 | 102.4545 | 0 |  |  | 102.4545 | 1999-08-14 | 3 | 120.3981 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.4976 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.4976 | 0 | 3.2676 | 0 | 3.2676 | 75 | 62.999 | 274.7799 | 1999-08-14 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-14 | 4 | 335.955 | 182.7803 | 408.4648 | 26.13 | 31.13 | 31.13 | 1 | 1 | 0 | 33.18% | 0% | 7.5 | 0.33183 | 0 | 4.1295 | 0 | 408.4648 | 0 | 98.914 | 0 |  |  | 98.914 | 1999-08-14 | 4 | 117.0932 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.3666 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.2697 | 269.4778 | 1999-08-14 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-14 | 5 | 340.931 | 185.4876 | 414.5148 | 25.88 | 30.88 | 30.88 | 1 | 1 | 0 | 33.67% | 0% | 7.5 | 0.33674 | 0 | 4.1637 | 0 | 414.5148 | 0 | 99.5554 | 0 |  |  | 99.5554 | 1999-08-14 | 5 | 118.8276 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.5345 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.1772 | 271.0267 | 1999-08-14 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-14 | 6 | 357.031 | 194.247 | 434.0897 | 25.82 | 30.82 | 30.82 | 1 | 1 | 0 | 35.26% | 0% | 7.5 | 0.35265 | 0 | 4.1744 | 0 | 434.0897 | 0 | 103.9884 | 0 |  |  | 103.9884 | 1999-08-14 | 6 | 124.439 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.5488 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.5488 | 0 | 3.6078 | 0 | 3.6078 | 75 | 65.1135 | 278.7685 | 1999-08-14 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-14 | 7 | 372.763 | 202.8061 | 453.2172 | 26.09 | 31.09 | 31.09 | 1 | 1 | 0 | 36.82% | 0% | 7.5 | 0.36818 | 0 | 4.1409 | 0 | 453.2172 | 0 | 109.4479 | 0 |  |  | 109.4479 | 1999-08-14 | 7 | 129.9223 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.4028 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.4028 | 0 | 4.106 | 0 | 4.106 | 75 | 67.9826 | 287.5953 | 1999-08-14 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-14 | 8 | 789.742 | 429.6685 | 960.1935 | 26.73 | 31.73 | 31.73 | 1 | 1 | 0 | 78% | 0% | 7.5 | 0.78004 | 0 | 4.1252 | 0 | 960.1935 | 0 | 232.7604 | 0 |  |  | 232.7604 | 1999-08-14 | 8 | 275.2555 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 344.0694 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 344.0694 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.029 | 583.7894 | 1999-08-14 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-14 | 9 | 911.112 | 495.7013 | 1107.7591 | 27.88 | 32.88 | 32.88 | 1 | 1 | 0 | 89.99% | 0% | 7.5 | 0.89992 | 0 | 3.995 | 0 | 1107.7591 | 0 | 277.2896 | 0 |  |  | 277.2896 | 1999-08-14 | 9 | 317.5576 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 396.947 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 396.947 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 166.1639 | 650.4535 | 1999-08-14 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-14 | 10 | 908.531 | 494.2971 | 1104.621 | 29.12 | 34.12 | 34.12 | 1 | 1 | 0 | 89.74% | 0% | 7.5 | 0.89737 | 0 | 3.8384 | 0 | 1104.621 | 0 | 287.7816 | 0 |  |  | 287.7816 | 1999-08-14 | 10 | 316.658 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 395.8225 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 395.8225 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 165.6931 | 660.4747 | 1999-08-14 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-14 | 11 | 929.52 | 505.7164 | 1130.1401 | 29.99 | 34.99 | 34.99 | 1 | 1 | 0 | 91.81% | 0% | 7.5 | 0.9181 | 0 | 3.7357 | 0 | 1130.1401 | 0 | 302.5272 | 0 |  |  | 302.5272 | 1999-08-14 | 11 | 323.9735 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 404.9669 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 404.9669 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 169.521 | 679.0482 | 1999-08-14 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-14 | 12 | 955.792 | 520.01 | 1162.0824 | 30.03 | 35.03 | 35.03 | 1 | 1 | 0 | 94.41% | 0% | 7.5 | 0.94405 | 0 | 3.7348 | 0 | 1162.0824 | 0 | 311.1491 | 0 |  |  | 311.1491 | 1999-08-14 | 12 | 333.1303 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 416.4129 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 416.4129 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 174.3124 | 692.4614 | 1999-08-14 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-14 | 13 | 983.537 | 535.105 | 1195.8157 | 29.09 | 34.09 | 34.09 | 1 | 1 | 0 | 97.15% | 0% | 7.5 | 0.97146 | 0 | 3.8537 | 0 | 1195.8157 | 0 | 310.3016 | 0 |  |  | 310.3016 | 1999-08-14 | 13 | 342.8005 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 428.5006 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 428.5006 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 179.3724 | 696.674 | 1999-08-14 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-14 | 14 | 984.236 | 535.4853 | 1196.6656 | 27.84 | 32.84 | 32.84 | 1 | 1 | 0 | 97.21% | 0% | 7.5 | 0.97215 | 0 | 4.0119 | 0 | 1196.6656 | 0 | 298.2802 | 0 |  |  | 298.2802 | 1999-08-14 | 14 | 343.0441 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 428.8052 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 428.8052 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 179.4998 | 684.7801 | 1999-08-14 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-14 | 15 | 957.504 | 520.9414 | 1164.1639 | 26.95 | 31.95 | 31.95 | 1 | 1 | 0 | 94.57% | 0% | 7.5 | 0.94574 | 0 | 4.1239 | 0 | 1164.1639 | 0 | 282.2958 | 0 |  |  | 282.2958 | 1999-08-14 | 15 | 333.727 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 417.1587 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 417.1587 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 174.6246 | 663.9204 | 1999-08-14 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-14 | 16 | 924.971 | 503.2415 | 1124.6093 | 26.46 | 31.46 | 31.46 | 1 | 1 | 0 | 91.36% | 0% | 7.5 | 0.91361 | 0 | 4.1839 | 0 | 1124.6093 | 0 | 268.7929 | 0 |  |  | 268.7929 | 1999-08-14 | 16 | 322.388 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 402.985 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 402.985 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 168.6914 | 644.4843 | 1999-08-14 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-14 | 17 | 892.952 | 485.8211 | 1085.6796 | 26.25 | 31.25 | 31.25 | 1 | 1 | 0 | 88.2% | 0% | 7.5 | 0.88199 | 0 | 4.2068 | 0 | 1085.6796 | 0 | 258.0744 | 0 |  |  | 258.0744 | 1999-08-14 | 17 | 311.2281 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 389.0352 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 389.0352 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 162.8519 | 627.9263 | 1999-08-14 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-14 | 18 | 756.581 | 411.6269 | 919.8753 | 26.22 | 31.22 | 31.22 | 1 | 1 | 0 | 74.73% | 0% | 7.5 | 0.74729 | 0 | 4.1879 | 0 | 919.8753 | 0 | 219.6528 | 0 |  |  | 219.6528 | 1999-08-14 | 18 | 263.6976 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 329.622 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 329.622 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 137.9813 | 564.6341 | 1999-08-14 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-14 | 19 | 551.096 | 299.8303 | 670.0401 | 26.29 | 31.29 | 31.29 | 1 | 1 | 0 | 54.43% | 0% | 7.5 | 0.54433 | 0 | 4.144 | 0 | 670.0401 | 0 | 161.688 | 0 |  |  | 161.688 | 1999-08-14 | 19 | 192.0782 | 0 | 38.4156 | 0 | 32.6073 | 0 | 32.6073 | 240.0977 | 0 | 40.0163 | 0 | 36.8554 | 0 | 36.8554 | 240.0977 | 0 | 13.268 | 0 | 13.268 | 75 | 100.506 | 419.9247 | 1999-08-14 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-14 | 20 | 424.657 | 231.0397 | 516.3115 | 26.36 | 31.36 | 31.36 | 1 | 1 | 0 | 41.94% | 0% | 7.5 | 0.41944 | 0 | 4.1137 | 0 | 516.3115 | 0 | 125.5094 | 0 |  |  | 125.5094 | 1999-08-14 | 20 | 148.0093 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 185.0116 | 0 | 30.8353 | 0 | 16.863 | 0 | 16.863 | 185.0116 | 0 | 6.0707 | 0 | 6.0707 | 75 | 77.4467 | 316.4192 | 1999-08-14 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-14 | 21 | 368.38 | 200.4215 | 447.8882 | 26.39 | 31.39 | 31.39 | 1 | 1 | 0 | 36.39% | 0% | 7.5 | 0.36386 | 0 | 4.1005 | 0 | 447.8882 | 0 | 109.2287 | 0 |  |  | 109.2287 | 1999-08-14 | 21 | 128.3946 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.4933 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.4933 | 0 | 3.9629 | 0 | 3.9629 | 75 | 67.1832 | 286.4336 | 1999-08-14 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-14 | 22 | 398.009 | 216.5415 | 483.9121 | 26.4 | 31.4 | 31.4 | 1 | 1 | 0 | 39.31% | 0% | 7.5 | 0.39312 | 0 | 4.104 | 0 | 483.9121 | 0 | 117.9112 | 0 |  |  | 117.9112 | 1999-08-14 | 22 | 138.7215 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.4018 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.4018 | 0 | 4.9981 | 0 | 4.9981 | 75 | 72.5868 | 301.5549 | 1999-08-14 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-14 | 23 | 369.635 | 201.1043 | 449.414 | 26.39 | 31.39 | 31.39 | 1 | 1 | 0 | 36.51% | 0% | 7.5 | 0.3651 | 0 | 4.1007 | 0 | 449.414 | 0 | 109.5952 | 0 |  |  | 109.5952 | 1999-08-14 | 23 | 128.832 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.04 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.04 | 0 | 4.0035 | 0 | 4.0035 | 75 | 67.4121 | 287.0697 | 1999-08-14 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-15 | 0 | 365.301 | 198.7464 | 444.1446 | 26.4 | 31.4 | 31.4 | 1 | 1 | 0 | 36.08% | 0% | 7.5 | 0.36081 | 0 | 4.0986 | 0 | 444.1446 | 0 | 108.364 | 0 |  |  | 108.364 | 1999-08-15 | 0 | 127.3215 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.1518 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.1518 | 0 | 3.8643 | 0 | 3.8643 | 75 | 66.6217 | 284.9088 | 1999-08-15 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-15 | 1 | 365.876 | 199.0592 | 444.8437 | 26.46 | 31.46 | 31.46 | 1 | 1 | 0 | 36.14% | 0% | 7.5 | 0.36138 | 0 | 4.0908 | 0 | 444.8437 | 0 | 108.7416 | 0 |  |  | 108.7416 | 1999-08-15 | 1 | 127.5219 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.4023 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.4023 | 0 | 3.8826 | 0 | 3.8826 | 75 | 66.7266 | 285.4096 | 1999-08-15 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-15 | 2 | 366.827 | 199.5766 | 446 | 26.59 | 31.59 | 31.59 | 1 | 1 | 0 | 36.23% | 0% | 7.5 | 0.36232 | 0 | 4.0739 | 0 | 446 | 0 | 109.4768 | 0 |  |  | 109.4768 | 1999-08-15 | 2 | 127.8533 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.8167 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.8167 | 0 | 3.913 | 0 | 3.913 | 75 | 66.9 | 286.3486 | 1999-08-15 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-15 | 3 | 363.31 | 197.6631 | 441.7239 | 26.8 | 31.8 | 31.8 | 1 | 1 | 0 | 35.88% | 0% | 7.5 | 0.35885 | 0 | 4.0459 | 0 | 441.7239 | 0 | 109.1772 | 0 |  |  | 109.1772 | 1999-08-15 | 3 | 126.6275 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.2844 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.2844 | 0 | 3.8015 | 0 | 3.8015 | 75 | 66.2586 | 285.2961 | 1999-08-15 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-15 | 4 | 361.802 | 196.8427 | 439.8904 | 27.03 | 32.03 | 32.03 | 1 | 1 | 0 | 35.74% | 0% | 7.5 | 0.35736 | 0 | 4.0159 | 0 | 439.8904 | 0 | 109.5378 | 0 |  |  | 109.5378 | 1999-08-15 | 4 | 126.1019 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.6274 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.6274 | 0 | 3.7544 | 0 | 3.7544 | 75 | 65.9836 | 285.3345 | 1999-08-15 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-15 | 5 | 369.722 | 201.1516 | 449.5198 | 27.19 | 32.19 | 32.19 | 1 | 1 | 0 | 36.52% | 0% | 7.5 | 0.36518 | 0 | 3.9965 | 0 | 449.5198 | 0 | 112.4771 | 0 |  |  | 112.4771 | 1999-08-15 | 5 | 128.8623 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.0779 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.0779 | 0 | 4.0063 | 0 | 4.0063 | 75 | 67.428 | 289.9703 | 1999-08-15 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-15 | 6 | 381.12 | 207.3529 | 463.3779 | 27.21 | 32.21 | 32.21 | 1 | 1 | 0 | 37.64% | 0% | 7.5 | 0.37644 | 0 | 3.9958 | 0 | 463.3779 | 0 | 115.966 | 0 |  |  | 115.966 | 1999-08-15 | 6 | 132.835 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.0437 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.0437 | 0 | 4.3884 | 0 | 4.3884 | 75 | 69.5067 | 295.9199 | 1999-08-15 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-15 | 7 | 504.468 | 274.4618 | 613.3483 | 27.02 | 32.02 | 32.02 | 1 | 1 | 0 | 49.83% | 0% | 7.5 | 0.49827 | 0 | 4.0403 | 0 | 613.3483 | 0 | 151.8075 | 0 |  |  | 151.8075 | 1999-08-15 | 7 | 175.8265 | 0 | 35.1653 | 0 | 25.0112 | 0 | 25.0112 | 219.7831 | 0 | 36.6305 | 0 | 28.2697 | 0 | 28.2697 | 219.7831 | 0 | 10.1771 | 0 | 10.1771 | 75 | 92.0022 | 382.2677 | 1999-08-15 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-15 | 8 | 861.054 | 468.4667 | 1046.8969 | 26.53 | 31.53 | 31.53 | 1 | 1 | 0 | 85.05% | 0% | 7.5 | 0.85048 | 0 | 4.1638 | 0 | 1046.8969 | 0 | 251.4287 | 0 |  |  | 251.4287 | 1999-08-15 | 8 | 300.1105 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 375.1381 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 375.1381 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 157.0345 | 615.4632 | 1999-08-15 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-15 | 9 | 924.522 | 502.9972 | 1124.0634 | 25.74 | 30.74 | 30.74 | 1 | 1 | 0 | 91.32% | 0% | 7.5 | 0.91317 | 0 | 4.2818 | 0 | 1124.0634 | 0 | 262.5187 | 0 |  |  | 262.5187 | 1999-08-15 | 9 | 322.2315 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 402.7894 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 402.7894 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 168.6095 | 638.1282 | 1999-08-15 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-15 | 10 | 902.494 | 491.0126 | 1097.281 | 24.95 | 29.95 | 29.95 | 1 | 1 | 0 | 89.14% | 0% | 7.5 | 0.89141 | 0 | 4.3881 | 0 | 1097.281 | 0 | 250.0577 | 0 |  |  | 250.0577 | 1999-08-15 | 10 | 314.5539 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 393.1924 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 393.1924 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 164.5922 | 621.6498 | 1999-08-15 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-15 | 11 | 920.24 | 500.6675 | 1118.8572 | 24.54 | 29.54 | 29.54 | 1 | 1 | 0 | 90.89% | 0% | 7.5 | 0.90894 | 0 | 4.4495 | 0 | 1118.8572 | 0 | 251.4556 | 0 |  |  | 251.4556 | 1999-08-15 | 11 | 320.7391 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 400.9238 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 400.9238 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 167.8286 | 626.2841 | 1999-08-15 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-15 | 12 | 944.387 | 513.805 | 1148.2159 | 24.49 | 29.49 | 29.49 | 1 | 1 | 0 | 93.28% | 0% | 7.5 | 0.93279 | 0 | 4.461 | 0 | 1148.2159 | 0 | 257.3889 | 0 |  |  | 257.3889 | 1999-08-15 | 12 | 329.1552 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 411.444 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 411.444 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 172.2324 | 636.6213 | 1999-08-15 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-15 | 13 | 969.852 | 527.6595 | 1179.177 | 24.8 | 29.8 | 29.8 | 1 | 1 | 0 | 95.79% | 0% | 7.5 | 0.95794 | 0 | 4.4213 | 0 | 1179.177 | 0 | 266.7039 | 0 |  |  | 266.7039 | 1999-08-15 | 13 | 338.0307 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 422.5384 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 422.5384 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 176.8766 | 650.5804 | 1999-08-15 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-15 | 14 | 1002.12 | 545.2153 | 1218.4095 | 25.85 | 30.85 | 30.85 | 1 | 1 | 0 | 98.98% | 0% | 7.5 | 0.98981 | 0 | 4.2801 | 0 | 1218.4095 | 0 | 284.6705 | 0 |  |  | 284.6705 | 1999-08-15 | 14 | 349.2774 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 436.5967 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 436.5967 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 182.7614 | 674.432 | 1999-08-15 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-15 | 15 | 1022.72 | 556.423 | 1243.4556 | 27.74 | 32.74 | 32.74 | 2 | 1 | 1 | 50.51% | 50.51% | 7.5 | 0.50508 | 0.50508 | 3.9489 | 3.9489 | 621.7278 | 621.7278 | 157.442 | 157.442 |  |  | 314.884 | 1999-08-15 | 15 | 178.2286 | 178.2286 | 35.6457 | 35.6457 | 26.0504 | 26.0504 | 52.1007 | 222.7858 | 222.7858 | 37.131 | 37.131 | 29.4442 | 29.4442 | 58.8884 | 222.7858 | 222.7858 | 10.5999 | 10.5999 | 21.1998 | 75 | 186.5183 | 708.5914 | 1999-08-15 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-15 | 16 | 1045.27 | 568.6916 | 1270.8726 | 29.56 | 34.56 | 34.56 | 2 | 1 | 1 | 51.62% | 51.62% | 7.5 | 0.51622 | 0.51622 | 3.7262 | 3.7262 | 635.4363 | 635.4363 | 170.5341 | 170.5341 |  |  | 341.0681 | 1999-08-15 | 16 | 182.1584 | 182.1584 | 36.4317 | 36.4317 | 27.8118 | 27.8118 | 55.6236 | 227.698 | 227.698 | 37.9497 | 37.9497 | 31.4351 | 31.4351 | 62.8703 | 227.698 | 227.698 | 11.3166 | 11.3166 | 22.6333 | 75 | 190.6309 | 747.8261 | 1999-08-15 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-15 | 17 | 1015.31 | 552.3915 | 1234.4463 | 30.19 | 35.19 | 35.19 | 2 | 1 | 1 | 50.14% | 50.14% | 7.5 | 0.50142 | 0.50142 | 3.6492 | 3.6492 | 617.2232 | 617.2232 | 169.1379 | 169.1379 |  |  | 338.2758 | 1999-08-15 | 17 | 176.9373 | 176.9373 | 35.3875 | 35.3875 | 25.4882 | 25.4882 | 50.9764 | 221.1716 | 221.1716 | 36.8619 | 36.8619 | 28.8088 | 28.8088 | 57.6177 | 221.1716 | 221.1716 | 10.3712 | 10.3712 | 20.7424 | 75 | 185.1669 | 727.7792 | 1999-08-15 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-15 | 18 | 860.383 | 468.1016 | 1046.0811 | 29.12 | 34.12 | 34.12 | 1 | 1 | 0 | 84.98% | 0% | 7.5 | 0.84982 | 0 | 3.831 | 0 | 1046.0811 | 0 | 273.0591 | 0 |  |  | 273.0591 | 1999-08-15 | 18 | 299.8766 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 374.8457 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 374.8457 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 156.9122 | 636.9713 | 1999-08-15 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-15 | 19 | 626.62 | 340.9201 | 761.8646 | 27.24 | 32.24 | 32.24 | 1 | 1 | 0 | 61.89% | 0% | 7.5 | 0.61892 | 0 | 4.0316 | 0 | 761.8646 | 0 | 188.9736 | 0 |  |  | 188.9736 | 1999-08-15 | 19 | 218.4012 | 0 | 43.6802 | 0 | 47.9343 | 0 | 47.9343 | 273.0015 | 0 | 45.5002 | 0 | 54.1792 | 0 | 54.1792 | 273.0015 | 0 | 19.5045 | 0 | 19.5045 | 75 | 114.2797 | 499.8713 | 1999-08-15 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-15 | 20 | 463.154 | 251.9844 | 563.1174 | 25.38 | 30.38 | 30.38 | 1 | 1 | 0 | 45.75% | 0% | 7.5 | 0.45747 | 0 | 4.252 | 0 | 563.1174 | 0 | 132.4357 | 0 |  |  | 132.4357 | 1999-08-15 | 20 | 161.427 | 0 | 32.2854 | 0 | 19.3557 | 0 | 19.3557 | 201.7837 | 0 | 33.6306 | 0 | 21.8774 | 0 | 21.8774 | 201.7837 | 0 | 7.8759 | 0 | 7.8759 | 75 | 84.4676 | 341.0123 | 1999-08-15 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-15 | 21 | 400.354 | 217.8174 | 486.7632 | 24.2 | 29.2 | 29.2 | 1 | 1 | 0 | 39.54% | 0% | 7.5 | 0.39544 | 0 | 4.4053 | 0 | 486.7632 | 0 | 110.4951 | 0 |  |  | 110.4951 | 1999-08-15 | 21 | 139.5388 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 174.4235 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 174.4235 | 0 | 5.0869 | 0 | 5.0869 | 75 | 73.0145 | 294.6553 | 1999-08-15 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-15 | 22 | 450.077 | 244.8697 | 547.218 | 23.67 | 28.67 | 28.67 | 1 | 1 | 0 | 44.45% | 0% | 7.5 | 0.44455 | 0 | 4.49 | 0 | 547.218 | 0 | 121.8752 | 0 |  |  | 121.8752 | 1999-08-15 | 22 | 156.8692 | 0 | 31.3738 | 0 | 17.7621 | 0 | 17.7621 | 196.0864 | 0 | 32.6811 | 0 | 20.0761 | 0 | 20.0761 | 196.0864 | 0 | 7.2274 | 0 | 7.2274 | 75 | 82.0827 | 324.0235 | 1999-08-15 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-15 | 23 | 427.888 | 232.7976 | 520.2399 | 23.62 | 28.62 | 28.62 | 1 | 1 | 0 | 42.26% | 0% | 7.5 | 0.42263 | 0 | 4.4932 | 0 | 520.2399 | 0 | 115.7839 | 0 |  |  | 115.7839 | 1999-08-15 | 23 | 149.1354 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 186.4193 | 0 | 31.0699 | 0 | 17.2508 | 0 | 17.2508 | 186.4193 | 0 | 6.2103 | 0 | 6.2103 | 75 | 78.036 | 307.8105 | 1999-08-15 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-16 | 0 | 407.676 | 221.801 | 495.6655 | 23.87 | 28.87 | 28.87 | 1 | 1 | 0 | 40.27% | 0% | 7.5 | 0.40267 | 0 | 4.4536 | 0 | 495.6655 | 0 | 111.2955 | 0 |  |  | 111.2955 | 1999-08-16 | 0 | 142.0908 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.6135 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.6135 | 0 | 5.3712 | 0 | 5.3712 | 75 | 74.3498 | 297.0753 | 1999-08-16 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-16 | 1 | 404.682 | 220.1721 | 492.0253 | 24.22 | 29.22 | 29.22 | 1 | 1 | 0 | 39.97% | 0% | 7.5 | 0.39971 | 0 | 4.4032 | 0 | 492.0253 | 0 | 111.742 | 0 |  |  | 111.742 | 1999-08-16 | 1 | 141.0473 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.3091 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.3091 | 0 | 5.2537 | 0 | 5.2537 | 75 | 73.8038 | 296.8583 | 1999-08-16 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-16 | 2 | 403.342 | 219.443 | 490.3961 | 24.52 | 29.52 | 29.52 | 1 | 1 | 0 | 39.84% | 0% | 7.5 | 0.39839 | 0 | 4.3607 | 0 | 490.3961 | 0 | 112.4576 | 0 |  |  | 112.4576 | 1999-08-16 | 2 | 140.5802 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.7253 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.7253 | 0 | 5.2017 | 0 | 5.2017 | 75 | 73.5594 | 297.2775 | 1999-08-16 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-16 | 3 | 390.6 | 212.5106 | 474.904 | 24.53 | 29.53 | 29.53 | 1 | 1 | 0 | 38.58% | 0% | 7.5 | 0.3858 | 0 | 4.3571 | 0 | 474.904 | 0 | 108.9959 | 0 |  |  | 108.9959 | 1999-08-16 | 3 | 136.1391 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.1739 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.1739 | 0 | 4.7241 | 0 | 4.7241 | 75 | 71.2356 | 291.0144 | 1999-08-16 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-16 | 4 | 380.935 | 207.2522 | 463.1529 | 24.43 | 29.43 | 29.43 | 1 | 1 | 0 | 37.63% | 0% | 7.5 | 0.37626 | 0 | 4.3694 | 0 | 463.1529 | 0 | 105.9988 | 0 |  |  | 105.9988 | 1999-08-16 | 4 | 132.7705 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.9631 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.9631 | 0 | 4.382 | 0 | 4.382 | 75 | 69.4729 | 285.9126 | 1999-08-16 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-16 | 5 | 378.973 | 206.1848 | 460.7675 | 24.34 | 29.34 | 29.34 | 1 | 1 | 0 | 37.43% | 0% | 7.5 | 0.37432 | 0 | 4.3817 | 0 | 460.7675 | 0 | 105.1565 | 0 |  |  | 105.1565 | 1999-08-16 | 5 | 132.0867 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.1083 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.1083 | 0 | 4.3147 | 0 | 4.3147 | 75 | 69.1151 | 284.6451 | 1999-08-16 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-16 | 6 | 381.314 | 207.4584 | 463.6137 | 24.19 | 29.19 | 29.19 | 1 | 1 | 0 | 37.66% | 0% | 7.5 | 0.37663 | 0 | 4.4033 | 0 | 463.6137 | 0 | 105.287 | 0 |  |  | 105.287 | 1999-08-16 | 6 | 132.9026 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.1283 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.1283 | 0 | 4.3951 | 0 | 4.3951 | 75 | 69.5421 | 285.283 | 1999-08-16 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-16 | 7 | 543.802 | 295.8619 | 661.1718 | 24.55 | 29.55 | 29.55 | 1 | 1 | 0 | 53.71% | 0% | 7.5 | 0.53712 | 0 | 4.3812 | 0 | 661.1718 | 0 | 150.9107 | 0 |  |  | 150.9107 | 1999-08-16 | 7 | 189.5359 | 0 | 37.9072 | 0 | 31.3297 | 0 | 31.3297 | 236.9199 | 0 | 39.4867 | 0 | 35.4113 | 0 | 35.4113 | 236.9199 | 0 | 12.7481 | 0 | 12.7481 | 75 | 99.1758 | 404.5756 | 1999-08-16 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-16 | 8 | 873.28 | 475.1184 | 1061.7617 | 25.29 | 30.29 | 30.29 | 1 | 1 | 0 | 86.26% | 0% | 7.5 | 0.86255 | 0 | 4.3353 | 0 | 1061.7617 | 0 | 244.9108 | 0 |  |  | 244.9108 | 1999-08-16 | 8 | 304.3717 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 380.4646 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 380.4646 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 159.2643 | 611.1751 | 1999-08-16 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-16 | 9 | 936.708 | 509.6271 | 1138.8795 | 25.53 | 30.53 | 30.53 | 1 | 1 | 0 | 92.52% | 0% | 7.5 | 0.9252 | 0 | 4.313 | 0 | 1138.8795 | 0 | 264.0594 | 0 |  |  | 264.0594 | 1999-08-16 | 9 | 326.4788 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 408.0985 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 408.0985 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 170.8319 | 641.8913 | 1999-08-16 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-16 | 10 | 925.426 | 503.489 | 1125.1625 | 25.35 | 30.35 | 30.35 | 1 | 1 | 0 | 91.41% | 0% | 7.5 | 0.91406 | 0 | 4.336 | 0 | 1125.1625 | 0 | 259.4912 | 0 |  |  | 259.4912 | 1999-08-16 | 10 | 322.5466 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 403.1832 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 403.1832 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 168.7744 | 635.2656 | 1999-08-16 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-16 | 11 | 927.322 | 504.5206 | 1127.4677 | 25.02 | 30.02 | 30.02 | 1 | 1 | 0 | 91.59% | 0% | 7.5 | 0.91593 | 0 | 4.3826 | 0 | 1127.4677 | 0 | 257.2587 | 0 |  |  | 257.2587 | 1999-08-16 | 11 | 323.2074 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 404.0093 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 404.0093 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 169.1202 | 633.3788 | 1999-08-16 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-16 | 12 | 932.93 | 507.5717 | 1134.2861 | 24.82 | 29.82 | 29.82 | 1 | 1 | 0 | 92.15% | 0% | 7.5 | 0.92147 | 0 | 4.4119 | 0 | 1134.2861 | 0 | 257.0973 | 0 |  |  | 257.0973 | 1999-08-16 | 12 | 325.162 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 406.4525 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 406.4525 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 170.1429 | 634.2402 | 1999-08-16 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-16 | 13 | 936.104 | 509.2985 | 1138.1451 | 25.01 | 30.01 | 30.01 | 1 | 1 | 0 | 92.46% | 0% | 7.5 | 0.92461 | 0 | 4.3856 | 0 | 1138.1451 | 0 | 259.5197 | 0 |  |  | 259.5197 | 1999-08-16 | 13 | 326.2683 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 407.8353 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 407.8353 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 170.7218 | 637.2415 | 1999-08-16 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-16 | 14 | 958.52 | 521.4942 | 1165.3992 | 25.89 | 30.89 | 30.89 | 1 | 1 | 0 | 94.67% | 0% | 7.5 | 0.94675 | 0 | 4.2671 | 0 | 1165.3992 | 0 | 273.1144 | 0 |  |  | 273.1144 | 1999-08-16 | 14 | 334.0811 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 417.6014 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 417.6014 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 174.8099 | 654.9243 | 1999-08-16 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-16 | 15 | 990.223 | 538.7426 | 1203.9447 | 27.53 | 32.53 | 32.53 | 1 | 1 | 0 | 97.81% | 0% | 7.5 | 0.97806 | 0 | 4.0531 | 0 | 1203.9447 | 0 | 297.0465 | 0 |  |  | 297.0465 | 1999-08-16 | 15 | 345.1308 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 431.4135 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 431.4135 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 180.5917 | 684.6383 | 1999-08-16 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-16 | 16 | 1015.01 | 552.2283 | 1234.0816 | 29.25 | 34.25 | 34.25 | 2 | 1 | 1 | 50.13% | 50.13% | 7.5 | 0.50127 | 0.50127 | 3.7612 | 3.7612 | 617.0408 | 617.0408 | 164.0546 | 164.0546 |  |  | 328.1091 | 1999-08-16 | 16 | 176.885 | 176.885 | 35.377 | 35.377 | 25.4656 | 25.4656 | 50.9313 | 221.1063 | 221.1063 | 36.851 | 36.851 | 28.7833 | 28.7833 | 57.5666 | 221.1063 | 221.1063 | 10.362 | 10.362 | 20.724 | 75 | 185.1122 | 717.4432 | 1999-08-16 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-16 | 17 | 1001.12 | 544.6712 | 1217.1937 | 30.19 | 35.19 | 35.19 | 1 | 1 | 0 | 98.88% | 0% | 7.5 | 0.98882 | 0 | 3.7224 | 0 | 1217.1937 | 0 | 326.9892 | 0 |  |  | 326.9892 | 1999-08-16 | 17 | 348.9288 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 436.1611 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 436.1611 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 182.579 | 716.5682 | 1999-08-16 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-16 | 18 | 895.665 | 487.2972 | 1088.9781 | 29.53 | 34.53 | 34.53 | 1 | 1 | 0 | 88.47% | 0% | 7.5 | 0.88466 | 0 | 3.7862 | 0 | 1088.9781 | 0 | 287.6201 | 0 |  |  | 287.6201 | 1999-08-16 | 18 | 312.1737 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 390.2172 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 390.2172 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 163.3467 | 657.9669 | 1999-08-16 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-16 | 19 | 706.779 | 384.5315 | 859.3245 | 27.7 | 32.7 | 32.7 | 1 | 1 | 0 | 69.81% | 0% | 7.5 | 0.6981 | 0 | 3.9852 | 0 | 859.3245 | 0 | 215.6271 | 0 |  |  | 215.6271 | 1999-08-16 | 19 | 246.3397 | 0 | 49.2679 | 0 | 55 | 0 | 55 | 307.9246 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 307.9246 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.8987 | 551.5258 | 1999-08-16 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-16 | 20 | 527.97 | 287.2484 | 641.9228 | 25.75 | 30.75 | 30.75 | 1 | 1 | 0 | 52.15% | 0% | 7.5 | 0.52149 | 0 | 4.2127 | 0 | 641.9228 | 0 | 152.3783 | 0 |  |  | 152.3783 | 1999-08-16 | 20 | 184.0179 | 0 | 36.8036 | 0 | 28.6722 | 0 | 28.6722 | 230.0223 | 0 | 38.3371 | 0 | 32.4076 | 0 | 32.4076 | 230.0223 | 0 | 11.6668 | 0 | 11.6668 | 75 | 96.2884 | 396.4133 | 1999-08-16 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-16 | 21 | 437.008 | 237.7594 | 531.3283 | 24.5 | 29.5 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 43.16% | 0% | 7.5 | 0.43164 | 0 | 4.3694 | 0 | 531.3283 | 0 | 121.601 | 0 |  |  | 121.601 | 1999-08-16 | 21 | 152.3141 | 0 | 30.4628 | 0 | 16.2593 | 0 | 16.2593 | 190.3926 | 0 | 31.7321 | 0 | 18.3776 | 0 | 18.3776 | 190.3926 | 0 | 6.6159 | 0 | 6.6159 | 75 | 79.6992 | 317.553 | 1999-08-16 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-16 | 22 | 477.274 | 259.6666 | 580.285 | 23.97 | 28.97 | 28.97 | 1 | 1 | 0 | 47.14% | 0% | 7.5 | 0.47141 | 0 | 4.4518 | 0 | 580.285 | 0 | 130.3498 | 0 |  |  | 130.3498 | 1999-08-16 | 22 | 166.3484 | 0 | 33.2697 | 0 | 21.1805 | 0 | 21.1805 | 207.9354 | 0 | 34.6559 | 0 | 23.9399 | 0 | 23.9399 | 207.9354 | 0 | 8.6184 | 0 | 8.6184 | 75 | 87.0427 | 346.1314 | 1999-08-16 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-16 | 23 | 422.893 | 230.08 | 514.1668 | 23.96 | 28.96 | 28.96 | 1 | 1 | 0 | 41.77% | 0% | 7.5 | 0.4177 | 0 | 4.4434 | 0 | 514.1668 | 0 | 115.7135 | 0 |  |  | 115.7135 | 1999-08-16 | 23 | 147.3945 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 184.2431 | 0 | 30.7072 | 0 | 16.6537 | 0 | 16.6537 | 184.2431 | 0 | 5.9953 | 0 | 5.9953 | 75 | 77.125 | 306.017 | 1999-08-16 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-17 | 0 | 378.737 | 206.0564 | 460.4805 | 24.31 | 29.31 | 29.31 | 1 | 1 | 0 | 37.41% | 0% | 7.5 | 0.37409 | 0 | 4.3859 | 0 | 460.4805 | 0 | 104.9907 | 0 |  |  | 104.9907 | 1999-08-17 | 0 | 132.0044 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.0055 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.0055 | 0 | 4.3066 | 0 | 4.3066 | 75 | 69.0721 | 284.4282 | 1999-08-17 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-17 | 1 | 369.185 | 200.8595 | 448.8669 | 24.73 | 29.73 | 29.73 | 1 | 1 | 0 | 36.47% | 0% | 7.5 | 0.36465 | 0 | 4.3254 | 0 | 448.8669 | 0 | 103.7741 | 0 |  |  | 103.7741 | 1999-08-17 | 1 | 128.6752 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.844 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.844 | 0 | 3.9889 | 0 | 3.9889 | 75 | 67.33 | 281.1519 | 1999-08-17 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-17 | 2 | 367.088 | 199.7186 | 446.3173 | 25.05 | 30.05 | 30.05 | 1 | 1 | 0 | 36.26% | 0% | 7.5 | 0.36258 | 0 | 4.2808 | 0 | 446.3173 | 0 | 104.2607 | 0 |  |  | 104.2607 | 1999-08-17 | 2 | 127.9443 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.9304 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.9304 | 0 | 3.9213 | 0 | 3.9213 | 75 | 66.9476 | 281.1884 | 1999-08-17 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-17 | 3 | 363.571 | 197.8051 | 442.0412 | 25.09 | 30.09 | 30.09 | 1 | 1 | 0 | 35.91% | 0% | 7.5 | 0.35911 | 0 | 4.2747 | 0 | 442.0412 | 0 | 103.4093 | 0 |  |  | 103.4093 | 1999-08-17 | 3 | 126.7185 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.3981 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.3981 | 0 | 3.8097 | 0 | 3.8097 | 75 | 66.3062 | 279.584 | 1999-08-17 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-17 | 4 | 360.447 | 196.1055 | 438.243 | 24.91 | 29.91 | 29.91 | 1 | 1 | 0 | 35.6% | 0% | 7.5 | 0.35602 | 0 | 4.2989 | 0 | 438.243 | 0 | 101.9419 | 0 |  |  | 101.9419 | 1999-08-17 | 4 | 125.6297 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.0371 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.0371 | 0 | 3.7123 | 0 | 3.7123 | 75 | 65.7364 | 277.4495 | 1999-08-17 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-17 | 5 | 363.786 | 197.9221 | 442.3026 | 24.7 | 29.7 | 29.7 | 1 | 1 | 0 | 35.93% | 0% | 7.5 | 0.35932 | 0 | 4.3287 | 0 | 442.3026 | 0 | 102.1801 | 0 |  |  | 102.1801 | 1999-08-17 | 5 | 126.7934 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.4918 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.4918 | 0 | 3.8165 | 0 | 3.8165 | 75 | 66.3454 | 278.4008 | 1999-08-17 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-17 | 6 | 370.7 | 201.6837 | 450.7089 | 24.48 | 29.48 | 29.48 | 1 | 1 | 0 | 36.61% | 0% | 7.5 | 0.36615 | 0 | 4.3606 | 0 | 450.7089 | 0 | 103.3594 | 0 |  |  | 103.3594 | 1999-08-17 | 6 | 129.2032 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.504 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.504 | 0 | 4.0382 | 0 | 4.0382 | 75 | 67.6063 | 281.0628 | 1999-08-17 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-17 | 7 | 530.901 | 288.843 | 645.4864 | 24.8 | 29.8 | 29.8 | 1 | 1 | 0 | 52.44% | 0% | 7.5 | 0.52438 | 0 | 4.3439 | 0 | 645.4864 | 0 | 148.5968 | 0 |  |  | 148.5968 | 1999-08-17 | 7 | 185.0394 | 0 | 37.0079 | 0 | 29.1524 | 0 | 29.1524 | 231.2993 | 0 | 38.5499 | 0 | 32.9504 | 0 | 32.9504 | 231.2993 | 0 | 11.8621 | 0 | 11.8621 | 75 | 96.823 | 394.3847 | 1999-08-17 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-17 | 8 | 889.533 | 483.961 | 1081.5226 | 25.61 | 30.61 | 30.61 | 1 | 1 | 0 | 87.86% | 0% | 7.5 | 0.87861 | 0 | 4.2937 | 0 | 1081.5226 | 0 | 251.8843 | 0 |  |  | 251.8843 | 1999-08-17 | 8 | 310.0365 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 387.5456 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 387.5456 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 162.2284 | 621.1127 | 1999-08-17 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-17 | 9 | 979.223 | 532.7579 | 1190.5706 | 26.17 | 31.17 | 31.17 | 1 | 1 | 0 | 96.72% | 0% | 7.5 | 0.9672 | 0 | 4.2324 | 0 | 1190.5706 | 0 | 281.3023 | 0 |  |  | 281.3023 | 1999-08-17 | 9 | 341.2969 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 426.6211 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 426.6211 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 178.5856 | 666.8879 | 1999-08-17 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-17 | 10 | 1018.92 | 554.3555 | 1238.8355 | 26.39 | 31.39 | 31.39 | 2 | 1 | 1 | 50.32% | 50.32% | 7.5 | 0.5032 | 0.5032 | 4.1238 | 4.1238 | 619.4177 | 619.4177 | 150.2051 | 150.2051 |  |  | 300.4103 | 1999-08-17 | 10 | 177.5664 | 177.5664 | 35.5133 | 35.5133 | 25.7611 | 25.7611 | 51.5221 | 221.958 | 221.958 | 36.993 | 36.993 | 29.1172 | 29.1172 | 58.2345 | 221.958 | 221.958 | 10.4822 | 10.4822 | 20.9644 | 75 | 185.8253 | 691.9566 | 1999-08-17 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-17 | 11 | 1039.07 | 565.3184 | 1263.3345 | 26.37 | 31.37 | 31.37 | 2 | 1 | 1 | 51.32% | 51.32% | 7.5 | 0.51315 | 0.51315 | 4.1281 | 4.1281 | 631.6672 | 631.6672 | 153.015 | 153.015 |  |  | 306.0301 | 1999-08-17 | 11 | 181.0779 | 181.0779 | 36.2156 | 36.2156 | 27.3198 | 27.3198 | 54.6396 | 226.3474 | 226.3474 | 37.7246 | 37.7246 | 30.8791 | 30.8791 | 61.7581 | 226.3474 | 226.3474 | 11.1165 | 11.1165 | 22.2329 | 75 | 189.5002 | 709.161 | 1999-08-17 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-17 | 12 | 1026.23 | 558.3326 | 1247.7232 | 26.23 | 31.23 | 31.23 | 2 | 1 | 1 | 50.68% | 50.68% | 7.5 | 0.50681 | 0.50681 | 4.1457 | 4.1457 | 623.8616 | 623.8616 | 150.4843 | 150.4843 |  |  | 300.9686 | 1999-08-17 | 12 | 178.8403 | 178.8403 | 35.7681 | 35.7681 | 26.3195 | 26.3195 | 52.639 | 223.5504 | 223.5504 | 37.2584 | 37.2584 | 29.7484 | 29.7484 | 59.4968 | 223.5504 | 223.5504 | 10.7094 | 10.7094 | 21.4189 | 75 | 187.1585 | 696.6818 | 1999-08-17 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-17 | 13 | 1016.04 | 552.7886 | 1235.3339 | 26.14 | 31.14 | 31.14 | 2 | 1 | 1 | 50.18% | 50.18% | 7.5 | 0.50178 | 0.50178 | 4.1569 | 4.1569 | 617.6669 | 617.6669 | 148.59 | 148.59 |  |  | 297.1799 | 1999-08-17 | 13 | 177.0645 | 177.0645 | 35.4129 | 35.4129 | 25.5432 | 25.5432 | 51.0865 | 221.3307 | 221.3307 | 36.8884 | 36.8884 | 28.871 | 28.871 | 57.742 | 221.3307 | 221.3307 | 10.3936 | 10.3936 | 20.7871 | 75 | 185.3001 | 687.0957 | 1999-08-17 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-17 | 14 | 1028.53 | 559.584 | 1250.5196 | 26.28 | 31.28 | 31.28 | 2 | 1 | 1 | 50.79% | 50.79% | 7.5 | 0.50795 | 0.50795 | 4.1392 | 4.1392 | 625.2598 | 625.2598 | 151.0572 | 151.0572 |  |  | 302.1145 | 1999-08-17 | 14 | 179.2411 | 179.2411 | 35.8482 | 35.8482 | 26.4969 | 26.4969 | 52.9937 | 224.0514 | 224.0514 | 37.3419 | 37.3419 | 29.9489 | 29.9489 | 59.8978 | 224.0514 | 224.0514 | 10.7816 | 10.7816 | 21.5632 | 75 | 187.5779 | 699.1471 | 1999-08-17 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-17 | 15 | 1056.27 | 574.6762 | 1284.2468 | 26.59 | 31.59 | 31.59 | 2 | 1 | 1 | 52.16% | 52.16% | 7.5 | 0.52165 | 0.52165 | 4.1005 | 4.1005 | 642.1234 | 642.1234 | 156.598 | 156.598 |  |  | 313.196 | 1999-08-17 | 15 | 184.0754 | 184.0754 | 36.8151 | 36.8151 | 28.6991 | 28.6991 | 57.3982 | 230.0942 | 230.0942 | 38.349 | 38.349 | 32.438 | 32.438 | 64.8761 | 230.0942 | 230.0942 | 11.6777 | 11.6777 | 23.3554 | 75 | 192.637 | 726.4627 | 1999-08-17 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-17 | 16 | 1076.53 | 585.6989 | 1308.8795 | 26.52 | 31.52 | 31.52 | 2 | 1 | 1 | 53.17% | 53.17% | 7.5 | 0.53165 | 0.53165 | 4.1114 | 4.1114 | 654.4398 | 654.4398 | 159.1779 | 159.1779 |  |  | 318.3558 | 1999-08-17 | 16 | 187.6061 | 187.6061 | 37.5212 | 37.5212 | 30.3824 | 30.3824 | 60.7648 | 234.5076 | 234.5076 | 39.0846 | 39.0846 | 34.3406 | 34.3406 | 68.6812 | 234.5076 | 234.5076 | 12.3626 | 12.3626 | 24.7252 | 75 | 196.3319 | 743.859 | 1999-08-17 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-17 | 17 | 1058.31 | 575.7861 | 1286.7271 | 26.29 | 31.29 | 31.29 | 2 | 1 | 1 | 52.27% | 52.27% | 7.5 | 0.52266 | 0.52266 | 4.1404 | 4.1404 | 643.3635 | 643.3635 | 155.3878 | 155.3878 |  |  | 310.7756 | 1999-08-17 | 17 | 184.4309 | 184.4309 | 36.8862 | 36.8862 | 28.8657 | 28.8657 | 57.7314 | 230.5386 | 230.5386 | 38.4231 | 38.4231 | 32.6263 | 32.6263 | 65.2527 | 230.5386 | 230.5386 | 11.7455 | 11.7455 | 23.491 | 75 | 193.0091 | 725.2597 | 1999-08-17 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-17 | 18 | 973.917 | 529.8711 | 1184.1194 | 25.96 | 30.96 | 30.96 | 1 | 1 | 0 | 96.2% | 0% | 7.5 | 0.96196 | 0 | 4.2601 | 0 | 1184.1194 | 0 | 277.9546 | 0 |  |  | 277.9546 | 1999-08-17 | 18 | 339.4476 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 424.3094 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 424.3094 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 177.6179 | 662.5725 | 1999-08-17 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-17 | 19 | 808.499 | 439.8735 | 982.9989 | 25.55 | 30.55 | 30.55 | 1 | 1 | 0 | 79.86% | 0% | 7.5 | 0.79857 | 0 | 4.288 | 0 | 982.9989 | 0 | 229.2435 | 0 |  |  | 229.2435 | 1999-08-17 | 19 | 281.793 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 352.2413 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 352.2413 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 147.4498 | 583.6934 | 1999-08-17 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-17 | 20 | 661.3 | 359.7881 | 804.0297 | 25.19 | 30.19 | 30.19 | 1 | 1 | 0 | 65.32% | 0% | 7.5 | 0.65318 | 0 | 4.3123 | 0 | 804.0297 | 0 | 186.4497 | 0 |  |  | 186.4497 | 1999-08-17 | 20 | 230.4885 | 0 | 46.0977 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.1106 | 0 | 48.0184 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.1106 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.6044 | 514.0541 | 1999-08-17 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-17 | 21 | 566.105 | 307.9962 | 688.2885 | 24.96 | 29.96 | 29.96 | 1 | 1 | 0 | 55.92% | 0% | 7.5 | 0.55915 | 0 | 4.3277 | 0 | 688.2885 | 0 | 159.0421 | 0 |  |  | 159.0421 | 1999-08-17 | 21 | 197.3094 | 0 | 39.4619 | 0 | 35.3447 | 0 | 35.3447 | 246.6367 | 0 | 41.1061 | 0 | 39.9494 | 0 | 39.9494 | 246.6367 | 0 | 14.3818 | 0 | 14.3818 | 75 | 103.2433 | 426.9613 | 1999-08-17 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-17 | 22 | 636.714 | 346.4118 | 774.1372 | 24.86 | 29.86 | 29.86 | 1 | 1 | 0 | 62.89% | 0% | 7.5 | 0.62889 | 0 | 4.354 | 0 | 774.1372 | 0 | 177.7988 | 0 |  |  | 177.7988 | 1999-08-17 | 22 | 221.9193 | 0 | 44.3839 | 0 | 50.2883 | 0 | 50.2883 | 277.3992 | 0 | 46.2332 | 0 | 55 | 0 | 55 | 277.3992 | 0 | 20.4623 | 0 | 20.4623 | 75 | 116.1206 | 494.67 | 1999-08-17 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-17 | 23 | 593.34 | 322.8137 | 721.4017 | 24.84 | 29.84 | 29.84 | 1 | 1 | 0 | 58.61% | 0% | 7.5 | 0.58605 | 0 | 4.3492 | 0 | 721.4017 | 0 | 165.8696 | 0 |  |  | 165.8696 | 1999-08-17 | 23 | 206.8018 | 0 | 41.3604 | 0 | 40.6953 | 0 | 40.6953 | 258.5023 | 0 | 43.0837 | 0 | 45.9971 | 0 | 45.9971 | 258.5023 | 0 | 16.559 | 0 | 16.559 | 75 | 108.2103 | 452.3313 | 1999-08-17 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-18 | 0 | 562.259 | 305.9037 | 683.6124 | 24.89 | 29.89 | 29.89 | 1 | 1 | 0 | 55.54% | 0% | 7.5 | 0.55535 | 0 | 4.3368 | 0 | 683.6124 | 0 | 157.6308 | 0 |  |  | 157.6308 | 1999-08-18 | 0 | 195.9689 | 0 | 39.1938 | 0 | 34.6292 | 0 | 34.6292 | 244.9611 | 0 | 40.8269 | 0 | 39.1407 | 0 | 39.1407 | 244.9611 | 0 | 14.0907 | 0 | 14.0907 | 75 | 102.5419 | 423.0333 | 1999-08-18 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-18 | 1 | 536.969 | 292.1444 | 652.8641 | 24.87 | 29.87 | 29.87 | 1 | 1 | 0 | 53.04% | 0% | 7.5 | 0.53037 | 0 | 4.3352 | 0 | 652.8641 | 0 | 150.5971 | 0 |  |  | 150.5971 | 1999-08-18 | 1 | 187.1544 | 0 | 37.4309 | 0 | 30.1635 | 0 | 30.1635 | 233.943 | 0 | 38.9905 | 0 | 34.0932 | 0 | 34.0932 | 233.943 | 0 | 12.2735 | 0 | 12.2735 | 75 | 97.9296 | 400.0569 | 1999-08-18 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-18 | 2 | 497.719 | 270.7899 | 605.1427 | 24.76 | 29.76 | 29.76 | 1 | 1 | 0 | 49.16% | 0% | 7.5 | 0.49161 | 0 | 4.3437 | 0 | 605.1427 | 0 | 139.3162 | 0 |  |  | 139.3162 | 1999-08-18 | 2 | 173.4742 | 0 | 34.6948 | 0 | 24.0207 | 0 | 24.0207 | 216.8428 | 0 | 36.1405 | 0 | 27.1502 | 0 | 27.1502 | 216.8428 | 0 | 9.7741 | 0 | 9.7741 | 75 | 90.7714 | 366.0325 | 1999-08-18 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-18 | 3 | 446.324 | 242.8279 | 542.655 | 24.52 | 29.52 | 29.52 | 1 | 1 | 0 | 44.08% | 0% | 7.5 | 0.44084 | 0 | 4.3683 | 0 | 542.655 | 0 | 124.2265 | 0 |  |  | 124.2265 | 1999-08-18 | 3 | 155.5611 | 0 | 31.1122 | 0 | 17.3214 | 0 | 17.3214 | 194.4514 | 0 | 32.4086 | 0 | 19.5781 | 0 | 19.5781 | 194.4514 | 0 | 7.0481 | 0 | 7.0481 | 75 | 81.3982 | 324.5725 | 1999-08-18 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-18 | 4 | 394.598 | 214.6857 | 479.7648 | 24.21 | 29.21 | 29.21 | 1 | 1 | 0 | 38.98% | 0% | 7.5 | 0.38975 | 0 | 4.4029 | 0 | 479.7648 | 0 | 108.9668 | 0 |  |  | 108.9668 | 1999-08-18 | 4 | 137.5326 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.9157 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.9157 | 0 | 4.8706 | 0 | 4.8706 | 75 | 71.9647 | 291.861 | 1999-08-18 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-18 | 5 | 378.973 | 206.1848 | 460.7675 | 23.9 | 28.9 | 28.9 | 1 | 1 | 0 | 37.43% | 0% | 7.5 | 0.37432 | 0 | 4.4442 | 0 | 460.7675 | 0 | 103.6792 | 0 |  |  | 103.6792 | 1999-08-18 | 5 | 132.0867 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.1083 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.1083 | 0 | 4.3147 | 0 | 4.3147 | 75 | 69.1151 | 283.1678 | 1999-08-18 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-18 | 6 | 381.314 | 207.4584 | 463.6137 | 23.7 | 28.7 | 28.7 | 1 | 1 | 0 | 37.66% | 0% | 7.5 | 0.37663 | 0 | 4.4733 | 0 | 463.6137 | 0 | 103.6411 | 0 |  |  | 103.6411 | 1999-08-18 | 6 | 132.9026 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.1283 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.1283 | 0 | 4.3951 | 0 | 4.3951 | 75 | 69.5421 | 283.6371 | 1999-08-18 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-18 | 7 | 618.528 | 336.5175 | 752.0261 | 24.15 | 29.15 | 29.15 | 1 | 1 | 0 | 61.09% | 0% | 7.5 | 0.61093 | 0 | 4.4513 | 0 | 752.0261 | 0 | 168.9455 | 0 |  |  | 168.9455 | 1999-08-18 | 7 | 215.5808 | 0 | 43.1162 | 0 | 46.1011 | 0 | 46.1011 | 269.476 | 0 | 44.9127 | 0 | 52.1072 | 0 | 52.1072 | 269.476 | 0 | 18.7586 | 0 | 18.7586 | 75 | 112.8039 | 473.7164 | 1999-08-18 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-18 | 8 | 895.32 | 487.1095 | 1088.5586 | 25.03 | 30.03 | 30.03 | 1 | 1 | 0 | 88.43% | 0% | 7.5 | 0.88432 | 0 | 4.3756 | 0 | 1088.5586 | 0 | 248.7807 | 0 |  |  | 248.7807 | 1999-08-18 | 8 | 312.0535 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 390.0668 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 390.0668 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 163.2838 | 619.0645 | 1999-08-18 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-18 | 9 | 979.134 | 532.7095 | 1190.4624 | 25.55 | 30.55 | 30.55 | 1 | 1 | 0 | 96.71% | 0% | 7.5 | 0.96711 | 0 | 4.3176 | 0 | 1190.4624 | 0 | 275.7257 | 0 |  |  | 275.7257 | 1999-08-18 | 9 | 341.2659 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 426.5824 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 426.5824 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 178.5694 | 661.2951 | 1999-08-18 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-18 | 10 | 1014.33 | 551.8583 | 1233.2548 | 25.62 | 30.62 | 30.62 | 2 | 1 | 1 | 50.09% | 50.09% | 7.5 | 0.50094 | 0.50094 | 4.2268 | 4.2268 | 616.6274 | 616.6274 | 145.8852 | 145.8852 |  |  | 291.7704 | 1999-08-18 | 10 | 176.7665 | 176.7665 | 35.3533 | 35.3533 | 25.4145 | 25.4145 | 50.829 | 220.9582 | 220.9582 | 36.8264 | 36.8264 | 28.7255 | 28.7255 | 57.451 | 220.9582 | 220.9582 | 10.3412 | 10.3412 | 20.6824 | 75 | 184.9882 | 680.721 | 1999-08-18 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-18 | 11 | 1022.18 | 556.1292 | 1242.7991 | 25.43 | 30.43 | 30.43 | 2 | 1 | 1 | 50.48% | 50.48% | 7.5 | 0.50481 | 0.50481 | 4.2534 | 4.2534 | 621.3995 | 621.3995 | 146.0957 | 146.0957 |  |  | 292.1914 | 1999-08-18 | 11 | 178.1345 | 178.1345 | 35.6269 | 35.6269 | 26.0091 | 26.0091 | 52.0182 | 222.6682 | 222.6682 | 37.1114 | 37.1114 | 29.3976 | 29.3976 | 58.7952 | 222.6682 | 222.6682 | 10.5831 | 10.5831 | 21.1663 | 75 | 186.4199 | 685.591 | 1999-08-18 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-18 | 12 | 1005.18 | 546.8801 | 1222.1299 | 25.15 | 30.15 | 30.15 | 1 | 1 | 0 | 99.28% | 0% | 7.5 | 0.99283 | 0 | 4.378 | 0 | 1222.1299 | 0 | 279.1501 | 0 |  |  | 279.1501 | 1999-08-18 | 12 | 350.3439 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 437.9299 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 437.9299 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 183.3195 | 669.4696 | 1999-08-18 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-18 | 13 | 994.473 | 541.0549 | 1209.112 | 25.02 | 30.02 | 30.02 | 1 | 1 | 0 | 98.23% | 0% | 7.5 | 0.98226 | 0 | 4.3945 | 0 | 1209.112 | 0 | 275.1432 | 0 |  |  | 275.1432 | 1999-08-18 | 13 | 346.6121 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 433.2651 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 433.2651 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 181.3668 | 663.51 | 1999-08-18 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-18 | 14 | 1011.94 | 550.558 | 1230.349 | 25.26 | 30.26 | 30.26 | 1 | 1 | 0 | 99.95% | 0% | 7.5 | 0.99951 | 0 | 4.3638 | 0 | 1230.349 | 0 | 281.9465 | 0 |  |  | 281.9465 | 1999-08-18 | 14 | 352.7 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 440.875 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 440.875 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 184.5523 | 673.4989 | 1999-08-18 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-18 | 15 | 1049.72 | 571.1126 | 1276.2831 | 25.76 | 30.76 | 30.76 | 2 | 1 | 1 | 51.84% | 51.84% | 7.5 | 0.51841 | 0.51841 | 4.2108 | 4.2108 | 638.1415 | 638.1415 | 151.5484 | 151.5484 |  |  | 303.0967 | 1999-08-18 | 15 | 182.9339 | 182.9339 | 36.5868 | 36.5868 | 28.1685 | 28.1685 | 56.337 | 228.6674 | 228.6674 | 38.1112 | 38.1112 | 31.8383 | 31.8383 | 63.6766 | 228.6674 | 228.6674 | 11.4618 | 11.4618 | 22.9236 | 75 | 191.4425 | 712.4764 | 1999-08-18 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-18 | 16 | 1077.98 | 586.4878 | 1310.6425 | 25.92 | 30.92 | 30.92 | 2 | 1 | 1 | 53.24% | 53.24% | 7.5 | 0.53237 | 0.53237 | 4.1916 | 4.1916 | 655.3213 | 655.3213 | 156.3421 | 156.3421 |  |  | 312.6841 | 1999-08-18 | 16 | 187.8588 | 187.8588 | 37.5718 | 37.5718 | 30.5053 | 30.5053 | 61.0106 | 234.8234 | 234.8234 | 39.1372 | 39.1372 | 34.4796 | 34.4796 | 68.9591 | 234.8234 | 234.8234 | 12.4126 | 12.4126 | 24.8253 | 75 | 196.5964 | 739.0756 | 1999-08-18 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-18 | 17 | 1050.6 | 571.5914 | 1277.353 | 26.03 | 31.03 | 31.03 | 2 | 1 | 1 | 51.88% | 51.88% | 7.5 | 0.51885 | 0.51885 | 4.1745 | 4.1745 | 638.6765 | 638.6765 | 152.9952 | 152.9952 |  |  | 305.9905 | 1999-08-18 | 17 | 183.0873 | 183.0873 | 36.6175 | 36.6175 | 28.2394 | 28.2394 | 56.4788 | 228.8591 | 228.8591 | 38.1432 | 38.1432 | 31.9185 | 31.9185 | 63.8369 | 228.8591 | 228.8591 | 11.4906 | 11.4906 | 22.9813 | 75 | 191.603 | 715.8905 | 1999-08-18 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-18 | 18 | 932.287 | 507.2218 | 1133.5043 | 26.07 | 31.07 | 31.07 | 1 | 1 | 0 | 92.08% | 0% | 7.5 | 0.92084 | 0 | 4.238 | 0 | 1133.5043 | 0 | 267.4639 | 0 |  |  | 267.4639 | 1999-08-18 | 18 | 324.9379 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 406.1724 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 406.1724 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 170.0256 | 644.4896 | 1999-08-18 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-18 | 19 | 758.618 | 412.7351 | 922.352 | 25.99 | 30.99 | 30.99 | 1 | 1 | 0 | 74.93% | 0% | 7.5 | 0.7493 | 0 | 4.2193 | 0 | 922.352 | 0 | 218.6035 | 0 |  |  | 218.6035 | 1999-08-18 | 19 | 264.4076 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 330.5095 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 330.5095 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.3528 | 563.9563 | 1999-08-18 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-18 | 20 | 616.254 | 335.2803 | 749.2613 | 25.82 | 30.82 | 30.82 | 1 | 1 | 0 | 60.87% | 0% | 7.5 | 0.60869 | 0 | 4.2182 | 0 | 749.2613 | 0 | 177.6266 | 0 |  |  | 177.6266 | 1999-08-18 | 20 | 214.7882 | 0 | 42.9576 | 0 | 45.5945 | 0 | 45.5945 | 268.4853 | 0 | 44.7475 | 0 | 51.5346 | 0 | 51.5346 | 268.4853 | 0 | 18.5525 | 0 | 18.5525 | 75 | 112.3892 | 480.6974 | 1999-08-18 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-18 | 21 | 525.776 | 286.0547 | 639.2552 | 25.57 | 30.57 | 30.57 | 1 | 1 | 0 | 51.93% | 0% | 7.5 | 0.51932 | 0 | 4.2368 | 0 | 639.2552 | 0 | 150.8826 | 0 |  |  | 150.8826 | 1999-08-18 | 21 | 183.2532 | 0 | 36.6506 | 0 | 28.3162 | 0 | 28.3162 | 229.0665 | 0 | 38.1777 | 0 | 32.0053 | 0 | 32.0053 | 229.0665 | 0 | 11.5219 | 0 | 11.5219 | 75 | 95.8883 | 393.6144 | 1999-08-18 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-18 | 22 | 558.323 | 303.7623 | 678.8269 | 25.28 | 30.28 | 30.28 | 1 | 1 | 0 | 55.15% | 0% | 7.5 | 0.55147 | 0 | 4.2821 | 0 | 678.8269 | 0 | 158.5278 | 0 |  |  | 158.5278 | 1999-08-18 | 22 | 194.5971 | 0 | 38.9194 | 0 | 33.9071 | 0 | 33.9071 | 243.2463 | 0 | 40.5411 | 0 | 38.3245 | 0 | 38.3245 | 243.2463 | 0 | 13.7968 | 0 | 13.7968 | 75 | 101.824 | 421.3801 | 1999-08-18 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-18 | 23 | 492.335 | 267.8607 | 598.5966 | 24.96 | 29.96 | 29.96 | 1 | 1 | 0 | 48.63% | 0% | 7.5 | 0.48629 | 0 | 4.3149 | 0 | 598.5966 | 0 | 138.7283 | 0 |  |  | 138.7283 | 1999-08-18 | 23 | 171.5977 | 0 | 34.3195 | 0 | 23.2496 | 0 | 23.2496 | 214.4971 | 0 | 35.7495 | 0 | 26.2786 | 0 | 26.2786 | 214.4971 | 0 | 9.4603 | 0 | 9.4603 | 75 | 89.7895 | 362.5063 | 1999-08-18 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-19 | 0 | 433.74 | 235.9814 | 527.3549 | 24.62 | 29.62 | 29.62 | 1 | 1 | 0 | 42.84% | 0% | 7.5 | 0.42841 | 0 | 4.352 | 0 | 527.3549 | 0 | 121.1742 | 0 |  |  | 121.1742 | 1999-08-19 | 0 | 151.1751 | 0 | 30.235 | 0 | 15.8972 | 0 | 15.8972 | 188.9689 | 0 | 31.4948 | 0 | 17.9683 | 0 | 17.9683 | 188.9689 | 0 | 6.4686 | 0 | 6.4686 | 75 | 79.1032 | 315.6116 | 1999-08-19 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-19 | 1 | 384.676 | 209.2875 | 467.7014 | 24.26 | 29.26 | 29.26 | 1 | 1 | 0 | 38% | 0% | 7.5 | 0.37995 | 0 | 4.394 | 0 | 467.7014 | 0 | 106.4403 | 0 |  |  | 106.4403 | 1999-08-19 | 1 | 134.0744 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 167.593 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 167.593 | 0 | 4.5124 | 0 | 4.5124 | 75 | 70.1552 | 287.1667 | 1999-08-19 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-19 | 2 | 357.456 | 194.4782 | 434.6064 | 23.88 | 28.88 | 28.88 | 1 | 1 | 0 | 35.31% | 0% | 7.5 | 0.35307 | 0 | 4.4432 | 0 | 434.6064 | 0 | 97.8144 | 0 |  |  | 97.8144 | 1999-08-19 | 2 | 124.5872 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.734 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.734 | 0 | 3.6207 | 0 | 3.6207 | 75 | 65.191 | 272.6848 | 1999-08-19 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-19 | 3 | 357.126 | 194.2986 | 434.2052 | 23.48 | 28.48 | 28.48 | 1 | 1 | 0 | 35.27% | 0% | 7.5 | 0.35274 | 0 | 4.5006 | 0 | 434.2052 | 0 | 96.4765 | 0 |  |  | 96.4765 | 1999-08-19 | 3 | 124.4722 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.5902 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.5902 | 0 | 3.6107 | 0 | 3.6107 | 75 | 65.1308 | 271.2767 | 1999-08-19 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-19 | 4 | 366.237 | 199.2556 | 445.2826 | 23.1 | 28.1 | 28.1 | 1 | 1 | 0 | 36.17% | 0% | 7.5 | 0.36174 | 0 | 4.5576 | 0 | 445.2826 | 0 | 97.7004 | 0 |  |  | 97.7004 | 1999-08-19 | 4 | 127.6477 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.5596 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.5596 | 0 | 3.8941 | 0 | 3.8941 | 75 | 66.7924 | 274.4457 | 1999-08-19 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-19 | 5 | 377.543 | 205.4068 | 459.0288 | 22.78 | 27.78 | 27.78 | 1 | 1 | 0 | 37.29% | 0% | 7.5 | 0.37291 | 0 | 4.6069 | 0 | 459.0288 | 0 | 99.6401 | 0 |  |  | 99.6401 | 1999-08-19 | 5 | 131.5883 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.4853 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.4853 | 0 | 4.266 | 0 | 4.266 | 75 | 68.8543 | 278.8193 | 1999-08-19 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-19 | 6 | 394.201 | 214.4697 | 479.2822 | 22.55 | 27.55 | 27.55 | 1 | 1 | 0 | 38.94% | 0% | 7.5 | 0.38936 | 0 | 4.6442 | 0 | 479.2822 | 0 | 103.2006 | 0 |  |  | 103.2006 | 1999-08-19 | 6 | 137.3942 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.7428 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.7428 | 0 | 4.856 | 0 | 4.856 | 75 | 71.8923 | 286.0078 | 1999-08-19 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-19 | 7 | 410.438 | 223.3037 | 499.0236 | 23.02 | 28.02 | 28.02 | 1 | 1 | 0 | 40.54% | 0% | 7.5 | 0.4054 | 0 | 4.5775 | 0 | 499.0236 | 0 | 109.0164 | 0 |  |  | 109.0164 | 1999-08-19 | 7 | 143.0534 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.8168 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.8168 | 0 | 5.4811 | 0 | 5.4811 | 75 | 74.8535 | 295.4098 | 1999-08-19 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-19 | 8 | 538.402 | 292.924 | 654.6063 | 24.08 | 29.08 | 29.08 | 1 | 1 | 0 | 53.18% | 0% | 7.5 | 0.53179 | 0 | 4.447 | 0 | 654.6063 | 0 | 147.2031 | 0 |  |  | 147.2031 | 1999-08-19 | 8 | 187.6538 | 0 | 37.5308 | 0 | 30.4056 | 0 | 30.4056 | 234.5673 | 0 | 39.0945 | 0 | 34.3669 | 0 | 34.3669 | 234.5673 | 0 | 12.3721 | 0 | 12.3721 | 75 | 98.191 | 397.5386 | 1999-08-19 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-19 | 9 | 703.95 | 382.9924 | 855.8849 | 24.89 | 29.89 | 29.89 | 1 | 1 | 0 | 69.53% | 0% | 7.5 | 0.6953 | 0 | 4.3616 | 0 | 855.8849 | 0 | 196.2321 | 0 |  |  | 196.2321 | 1999-08-19 | 9 | 245.3537 | 0 | 49.0707 | 0 | 55 | 0 | 55 | 306.6921 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 306.6921 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.3827 | 531.6148 | 1999-08-19 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-19 | 10 | 844.267 | 459.3335 | 1026.4868 | 25.36 | 30.36 | 30.36 | 1 | 1 | 0 | 83.39% | 0% | 7.5 | 0.8339 | 0 | 4.3205 | 0 | 1026.4868 | 0 | 237.5849 | 0 |  |  | 237.5849 | 1999-08-19 | 10 | 294.2595 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 367.8244 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 367.8244 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 153.973 | 598.558 | 1999-08-19 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-19 | 11 | 877.252 | 477.2794 | 1066.591 | 25.56 | 30.56 | 30.56 | 1 | 1 | 0 | 86.65% | 0% | 7.5 | 0.86648 | 0 | 4.2985 | 0 | 1066.591 | 0 | 248.1304 | 0 |  |  | 248.1304 | 1999-08-19 | 11 | 305.7561 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 382.1951 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 382.1951 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 159.9886 | 615.119 | 1999-08-19 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-19 | 12 | 856.867 | 466.1887 | 1041.8063 | 25.62 | 30.62 | 30.62 | 1 | 1 | 0 | 84.63% | 0% | 7.5 | 0.84634 | 0 | 4.2867 | 0 | 1041.8063 | 0 | 243.0318 | 0 |  |  | 243.0318 | 1999-08-19 | 12 | 298.6511 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 373.3139 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 373.3139 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 156.2709 | 606.3028 | 1999-08-19 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-19 | 13 | 812.778 | 442.2015 | 988.2014 | 25.64 | 30.64 | 30.64 | 1 | 1 | 0 | 80.28% | 0% | 7.5 | 0.8028 | 0 | 4.2764 | 0 | 988.2014 | 0 | 231.0849 | 0 |  |  | 231.0849 | 1999-08-19 | 13 | 283.2844 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 354.1055 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 354.1055 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 148.2302 | 586.3151 | 1999-08-19 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-19 | 14 | 797.453 | 433.8638 | 969.5688 | 25.75 | 30.75 | 30.75 | 1 | 1 | 0 | 78.77% | 0% | 7.5 | 0.78766 | 0 | 4.2586 | 0 | 969.5688 | 0 | 227.6715 | 0 |  |  | 227.6715 | 1999-08-19 | 14 | 277.9431 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 347.4288 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 347.4288 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 145.4353 | 580.1068 | 1999-08-19 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-19 | 15 | 825.571 | 449.1617 | 1003.7556 | 25.89 | 30.89 | 30.89 | 1 | 1 | 0 | 81.54% | 0% | 7.5 | 0.81543 | 0 | 4.2443 | 0 | 1003.7556 | 0 | 236.4948 | 0 |  |  | 236.4948 | 1999-08-19 | 15 | 287.7433 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 359.6791 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 359.6791 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 150.5633 | 594.0582 | 1999-08-19 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-19 | 16 | 853.191 | 464.1887 | 1037.3369 | 25.77 | 30.77 | 30.77 | 1 | 1 | 0 | 84.27% | 0% | 7.5 | 0.84271 | 0 | 4.2655 | 0 | 1037.3369 | 0 | 243.1952 | 0 |  |  | 243.1952 | 1999-08-19 | 16 | 297.3699 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 371.7124 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 371.7124 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 155.6005 | 605.7957 | 1999-08-19 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-19 | 17 | 839.37 | 456.6692 | 1020.5328 | 25.55 | 30.55 | 30.55 | 1 | 1 | 0 | 82.91% | 0% | 7.5 | 0.82906 | 0 | 4.2933 | 0 | 1020.5328 | 0 | 237.7012 | 0 |  |  | 237.7012 | 1999-08-19 | 17 | 292.5527 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 365.6909 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 365.6909 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 153.0799 | 597.7812 | 1999-08-19 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-19 | 18 | 817.202 | 444.6085 | 993.5803 | 25.27 | 30.27 | 30.27 | 1 | 1 | 0 | 80.72% | 0% | 7.5 | 0.80717 | 0 | 4.3283 | 0 | 993.5803 | 0 | 229.5539 | 0 |  |  | 229.5539 | 1999-08-19 | 18 | 284.8263 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 356.0329 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 356.0329 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 149.037 | 585.591 | 1999-08-19 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-19 | 19 | 681.619 | 370.8429 | 828.7341 | 24.98 | 29.98 | 29.98 | 1 | 1 | 0 | 67.32% | 0% | 7.5 | 0.67325 | 0 | 4.3451 | 0 | 828.7341 | 0 | 190.7291 | 0 |  |  | 190.7291 | 1999-08-19 | 19 | 237.5705 | 0 | 47.5141 | 0 | 55 | 0 | 55 | 296.9631 | 0 | 49.4938 | 0 | 55 | 0 | 55 | 296.9631 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.3101 | 522.0393 | 1999-08-19 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-19 | 20 | 583.999 | 317.7316 | 710.0446 | 24.7 | 29.7 | 29.7 | 1 | 1 | 0 | 57.68% | 0% | 7.5 | 0.57683 | 0 | 4.3672 | 0 | 710.0446 | 0 | 162.5862 | 0 |  |  | 162.5862 | 1999-08-19 | 20 | 203.5461 | 0 | 40.7092 | 0 | 38.8034 | 0 | 38.8034 | 254.4327 | 0 | 42.4054 | 0 | 43.8587 | 0 | 43.8587 | 254.4327 | 0 | 15.7891 | 0 | 15.7891 | 75 | 106.5067 | 442.5441 | 1999-08-19 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-19 | 21 | 516.916 | 281.2343 | 628.483 | 24.49 | 29.49 | 29.49 | 1 | 1 | 0 | 51.06% | 0% | 7.5 | 0.51057 | 0 | 4.3849 | 0 | 628.483 | 0 | 143.3281 | 0 |  |  | 143.3281 | 1999-08-19 | 21 | 180.1651 | 0 | 36.033 | 0 | 26.9087 | 0 | 26.9087 | 225.2064 | 0 | 37.5344 | 0 | 30.4144 | 0 | 30.4144 | 225.2064 | 0 | 10.9492 | 0 | 10.9492 | 75 | 94.2724 | 380.8729 | 1999-08-19 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-19 | 22 | 461.993 | 251.3528 | 561.7058 | 24.31 | 29.31 | 29.31 | 1 | 1 | 0 | 45.63% | 0% | 7.5 | 0.45632 | 0 | 4.4006 | 0 | 561.7058 | 0 | 127.6419 | 0 |  |  | 127.6419 | 1999-08-19 | 22 | 161.0223 | 0 | 32.2045 | 0 | 19.2105 | 0 | 19.2105 | 201.2779 | 0 | 33.5463 | 0 | 21.7133 | 0 | 21.7133 | 201.2779 | 0 | 7.8168 | 0 | 7.8168 | 75 | 84.2559 | 335.6384 | 1999-08-19 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-19 | 23 | 421.717 | 229.4401 | 512.737 | 24.17 | 29.17 | 29.17 | 1 | 1 | 0 | 41.65% | 0% | 7.5 | 0.41654 | 0 | 4.4133 | 0 | 512.737 | 0 | 116.179 | 0 |  |  | 116.179 | 1999-08-19 | 23 | 146.9846 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 183.7308 | 0 | 30.6218 | 0 | 16.5152 | 0 | 16.5152 | 183.7308 | 0 | 5.9455 | 0 | 5.9455 | 75 | 76.9105 | 306.0796 | 1999-08-19 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-20 | 0 | 409.224 | 222.6432 | 497.5476 | 24 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 40.42% | 0% | 7.5 | 0.4042 | 0 | 4.4353 | 0 | 497.5476 | 0 | 112.1791 | 0 |  |  | 112.1791 | 1999-08-20 | 0 | 142.6303 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.2879 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.2879 | 0 | 5.4326 | 0 | 5.4326 | 75 | 74.6321 | 298.3027 | 1999-08-20 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-20 | 1 | 400.984 | 218.1601 | 487.5292 | 23.88 | 28.88 | 28.88 | 1 | 1 | 0 | 39.61% | 0% | 7.5 | 0.39606 | 0 | 4.451 | 0 | 487.5292 | 0 | 109.5333 | 0 |  |  | 109.5333 | 1999-08-20 | 1 | 139.7584 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 174.6979 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 174.6979 | 0 | 5.111 | 0 | 5.111 | 75 | 73.1294 | 293.8325 | 1999-08-20 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-20 | 2 | 398.221 | 216.6569 | 484.1698 | 23.74 | 28.74 | 28.74 | 1 | 1 | 0 | 39.33% | 0% | 7.5 | 0.39333 | 0 | 4.4706 | 0 | 484.1698 | 0 | 108.302 | 0 |  |  | 108.302 | 1999-08-20 | 2 | 138.7953 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.4942 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.4942 | 0 | 5.006 | 0 | 5.006 | 75 | 72.6255 | 291.9924 | 1999-08-20 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-20 | 3 | 398.221 | 216.6569 | 484.1698 | 23.6 | 28.6 | 28.6 | 1 | 1 | 0 | 39.33% | 0% | 7.5 | 0.39333 | 0 | 4.4907 | 0 | 484.1698 | 0 | 107.8156 | 0 |  |  | 107.8156 | 1999-08-20 | 3 | 138.7953 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.4942 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.4942 | 0 | 5.006 | 0 | 5.006 | 75 | 72.6255 | 291.5059 | 1999-08-20 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-20 | 4 | 398.221 | 216.6569 | 484.1698 | 23.44 | 28.44 | 28.44 | 1 | 1 | 0 | 39.33% | 0% | 7.5 | 0.39333 | 0 | 4.5139 | 0 | 484.1698 | 0 | 107.2623 | 0 |  |  | 107.2623 | 1999-08-20 | 4 | 138.7953 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.4942 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.4942 | 0 | 5.006 | 0 | 5.006 | 75 | 72.6255 | 290.9527 | 1999-08-20 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-20 | 5 | 391.464 | 212.9806 | 475.9544 | 23.28 | 28.28 | 28.28 | 1 | 1 | 0 | 38.67% | 0% | 7.5 | 0.38666 | 0 | 4.5359 | 0 | 475.9544 | 0 | 104.9297 | 0 |  |  | 104.9297 | 1999-08-20 | 5 | 136.4403 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.5503 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.5503 | 0 | 4.7555 | 0 | 4.7555 | 75 | 71.3932 | 287.1372 | 1999-08-20 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-20 | 6 | 377.619 | 205.4481 | 459.1212 | 23.13 | 28.13 | 28.13 | 1 | 1 | 0 | 37.3% | 0% | 7.5 | 0.37298 | 0 | 4.5553 | 0 | 459.1212 | 0 | 100.7878 | 0 |  |  | 100.7878 | 1999-08-20 | 6 | 131.6148 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.5184 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.5184 | 0 | 4.2686 | 0 | 4.2686 | 75 | 68.8682 | 279.9834 | 1999-08-20 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-20 | 7 | 364.653 | 198.3938 | 443.3568 | 23.47 | 28.47 | 28.47 | 1 | 1 | 0 | 36.02% | 0% | 7.5 | 0.36017 | 0 | 4.5034 | 0 | 443.3568 | 0 | 98.4484 | 0 |  |  | 98.4484 | 1999-08-20 | 7 | 127.0956 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.8695 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.8695 | 0 | 3.8438 | 0 | 3.8438 | 75 | 66.5035 | 274.8545 | 1999-08-20 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-20 | 8 | 363.895 | 197.9814 | 442.4352 | 24.26 | 29.26 | 29.26 | 1 | 1 | 0 | 35.94% | 0% | 7.5 | 0.35943 | 0 | 4.3904 | 0 | 442.4352 | 0 | 100.7744 | 0 |  |  | 100.7744 | 1999-08-20 | 8 | 126.8314 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.5393 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.5393 | 0 | 3.8199 | 0 | 3.8199 | 75 | 66.3653 | 277.0184 | 1999-08-20 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-20 | 9 | 538.86 | 293.1732 | 655.1632 | 24.85 | 29.85 | 29.85 | 1 | 1 | 0 | 53.22% | 0% | 7.5 | 0.53224 | 0 | 4.3383 | 0 | 655.1632 | 0 | 151.0188 | 0 |  |  | 151.0188 | 1999-08-20 | 9 | 187.8134 | 0 | 37.5627 | 0 | 30.4833 | 0 | 30.4833 | 234.7668 | 0 | 39.1278 | 0 | 34.4546 | 0 | 34.4546 | 234.7668 | 0 | 12.4037 | 0 | 12.4037 | 75 | 98.2745 | 401.6349 | 1999-08-20 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-20 | 10 | 691.271 | 376.0942 | 840.4694 | 25.24 | 30.24 | 30.24 | 1 | 1 | 0 | 68.28% | 0% | 7.5 | 0.68278 | 0 | 4.3106 | 0 | 840.4694 | 0 | 194.9781 | 0 |  |  | 194.9781 | 1999-08-20 | 10 | 240.9345 | 0 | 48.1869 | 0 | 55 | 0 | 55 | 301.1682 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 301.1682 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.0704 | 528.0485 | 1999-08-20 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-20 | 11 | 784.636 | 426.8905 | 953.9855 | 25.52 | 30.52 | 30.52 | 1 | 1 | 0 | 77.5% | 0% | 7.5 | 0.775 | 0 | 4.288 | 0 | 953.9855 | 0 | 222.4764 | 0 |  |  | 222.4764 | 1999-08-20 | 11 | 273.4758 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 341.8448 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 341.8448 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 143.0978 | 572.5742 | 1999-08-20 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-20 | 12 | 919.741 | 500.396 | 1118.2505 | 25.84 | 30.84 | 30.84 | 1 | 1 | 0 | 90.84% | 0% | 7.5 | 0.90845 | 0 | 4.2673 | 0 | 1118.2505 | 0 | 262.0527 | 0 |  |  | 262.0527 | 1999-08-20 | 12 | 320.5651 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 400.7064 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 400.7064 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 167.7376 | 636.7902 | 1999-08-20 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-20 | 13 | 983.255 | 534.9516 | 1195.4728 | 26.34 | 31.34 | 31.34 | 1 | 1 | 0 | 97.12% | 0% | 7.5 | 0.97118 | 0 | 4.21 | 0 | 1195.4728 | 0 | 283.9628 | 0 |  |  | 283.9628 | 1999-08-20 | 13 | 342.7022 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 428.3778 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 428.3778 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 179.3209 | 670.2837 | 1999-08-20 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-20 | 14 | 999.031 | 543.5347 | 1214.6538 | 27.17 | 32.17 | 32.17 | 1 | 1 | 0 | 98.68% | 0% | 7.5 | 0.98676 | 0 | 4.1017 | 0 | 1214.6538 | 0 | 296.1346 | 0 |  |  | 296.1346 | 1999-08-20 | 14 | 348.2008 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 435.2509 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 435.2509 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 182.1981 | 685.3327 | 1999-08-20 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-20 | 15 | 959.212 | 521.8707 | 1166.2406 | 28.07 | 33.07 | 33.07 | 1 | 1 | 0 | 94.74% | 0% | 7.5 | 0.94743 | 0 | 3.9783 | 0 | 1166.2406 | 0 | 293.1494 | 0 |  |  | 293.1494 | 1999-08-20 | 15 | 334.3223 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 417.9029 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 417.9029 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 174.9361 | 675.0855 | 1999-08-20 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-20 | 16 | 934.45 | 508.3986 | 1136.1341 | 28.17 | 33.17 | 33.17 | 1 | 1 | 0 | 92.3% | 0% | 7.5 | 0.92297 | 0 | 3.9616 | 0 | 1136.1341 | 0 | 286.7872 | 0 |  |  | 286.7872 | 1999-08-20 | 16 | 325.6918 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 407.1147 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 407.1147 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 170.4201 | 664.2074 | 1999-08-20 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-20 | 17 | 878.489 | 477.9524 | 1068.095 | 27.84 | 32.84 | 32.84 | 1 | 1 | 0 | 86.77% | 0% | 7.5 | 0.8677 | 0 | 3.9948 | 0 | 1068.095 | 0 | 267.3682 | 0 |  |  | 267.3682 | 1999-08-20 | 17 | 306.1872 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 382.734 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 382.734 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 160.2142 | 634.5825 | 1999-08-20 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-20 | 18 | 777.516 | 423.0168 | 945.3288 | 27.24 | 32.24 | 32.24 | 1 | 1 | 0 | 76.8% | 0% | 7.5 | 0.76797 | 0 | 4.0562 | 0 | 945.3288 | 0 | 233.0606 | 0 |  |  | 233.0606 | 1999-08-20 | 18 | 270.9943 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 338.7428 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 338.7428 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 141.7993 | 581.8599 | 1999-08-20 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-20 | 19 | 644.331 | 350.5559 | 783.3982 | 26.5 | 31.5 | 31.5 | 1 | 1 | 0 | 63.64% | 0% | 7.5 | 0.63642 | 0 | 4.1316 | 0 | 783.3982 | 0 | 189.6106 | 0 |  |  | 189.6106 | 1999-08-20 | 19 | 224.5742 | 0 | 44.9148 | 0 | 52.1147 | 0 | 52.1147 | 280.7177 | 0 | 46.7863 | 0 | 55 | 0 | 55 | 280.7177 | 0 | 21.2055 | 0 | 21.2055 | 75 | 117.5097 | 510.4406 | 1999-08-20 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-20 | 20 | 556.381 | 302.7057 | 676.4658 | 25.82 | 30.82 | 30.82 | 1 | 1 | 0 | 54.95% | 0% | 7.5 | 0.54955 | 0 | 4.208 | 0 | 676.4658 | 0 | 160.7559 | 0 |  |  | 160.7559 | 1999-08-20 | 20 | 193.9202 | 0 | 38.784 | 0 | 33.5545 | 0 | 33.5545 | 242.4002 | 0 | 40.4 | 0 | 37.926 | 0 | 37.926 | 242.4002 | 0 | 13.6533 | 0 | 13.6533 | 75 | 101.4699 | 422.3596 | 1999-08-20 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-20 | 21 | 472.078 | 256.8396 | 573.9675 | 25.37 | 30.37 | 30.37 | 1 | 1 | 0 | 46.63% | 0% | 7.5 | 0.46628 | 0 | 4.2549 | 0 | 573.9675 | 0 | 134.8956 | 0 |  |  | 134.8956 | 1999-08-20 | 21 | 164.5374 | 0 | 32.9075 | 0 | 20.4963 | 0 | 20.4963 | 205.6717 | 0 | 34.2786 | 0 | 23.1665 | 0 | 23.1665 | 205.6717 | 0 | 8.34 | 0 | 8.34 | 75 | 86.0951 | 347.9935 | 1999-08-20 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-20 | 22 | 401.291 | 218.3271 | 487.9024 | 25.14 | 30.14 | 30.14 | 1 | 1 | 0 | 39.64% | 0% | 7.5 | 0.39636 | 0 | 4.2743 | 0 | 487.9024 | 0 | 114.1481 | 0 |  |  | 114.1481 | 1999-08-20 | 22 | 139.8654 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 174.8317 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 174.8317 | 0 | 5.1227 | 0 | 5.1227 | 75 | 73.1854 | 298.515 | 1999-08-20 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-20 | 23 | 370.369 | 201.5037 | 450.3065 | 25.08 | 30.08 | 30.08 | 1 | 1 | 0 | 36.58% | 0% | 7.5 | 0.36582 | 0 | 4.2772 | 0 | 450.3065 | 0 | 105.2802 | 0 |  |  | 105.2802 | 1999-08-20 | 23 | 129.0879 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.3598 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.3598 | 0 | 4.0274 | 0 | 4.0274 | 75 | 67.546 | 282.9124 | 1999-08-20 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-21 | 0 | 354.252 | 192.735 | 430.7109 | 25.1 | 30.1 | 30.1 | 1 | 1 | 0 | 34.99% | 0% | 7.5 | 0.3499 | 0 | 4.2717 | 0 | 430.7109 | 0 | 100.829 | 0 |  |  | 100.829 | 1999-08-21 | 0 | 123.4705 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.3381 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.3381 | 0 | 3.5242 | 0 | 3.5242 | 75 | 64.6066 | 275.0186 | 1999-08-21 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-21 | 1 | 338.373 | 184.0959 | 411.4047 | 25.15 | 30.15 | 30.15 | 1 | 1 | 0 | 33.42% | 0% | 7.5 | 0.33422 | 0 | 4.2621 | 0 | 411.4047 | 0 | 96.526 | 0 |  |  | 96.526 | 1999-08-21 | 1 | 117.936 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.42 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.7107 | 267.5309 | 1999-08-21 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-21 | 2 | 331.969 | 180.6117 | 403.6185 | 25.14 | 30.14 | 30.14 | 1 | 1 | 0 | 32.79% | 0% | 7.5 | 0.32789 | 0 | 4.2624 | 0 | 403.6185 | 0 | 94.6932 | 0 |  |  | 94.6932 | 1999-08-21 | 2 | 115.704 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.63 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.5428 | 264.53 | 1999-08-21 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-21 | 3 | 331.969 | 180.6117 | 403.6185 | 25.02 | 30.02 | 30.02 | 1 | 1 | 0 | 32.79% | 0% | 7.5 | 0.32789 | 0 | 4.2789 | 0 | 403.6185 | 0 | 94.3285 | 0 |  |  | 94.3285 | 1999-08-21 | 3 | 115.704 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.63 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.5428 | 264.1654 | 1999-08-21 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-21 | 4 | 331.969 | 180.6117 | 403.6185 | 24.81 | 29.81 | 29.81 | 1 | 1 | 0 | 32.79% | 0% | 7.5 | 0.32789 | 0 | 4.3079 | 0 | 403.6185 | 0 | 93.6937 | 0 |  |  | 93.6937 | 1999-08-21 | 4 | 115.704 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.63 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.5428 | 263.5306 | 1999-08-21 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-21 | 5 | 346.547 | 188.543 | 421.3429 | 24.56 | 29.56 | 29.56 | 1 | 1 | 0 | 34.23% | 0% | 7.5 | 0.34229 | 0 | 4.3452 | 0 | 421.3429 | 0 | 96.9681 | 0 |  |  | 96.9681 | 1999-08-21 | 5 | 120.785 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.9812 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.9812 | 0 | 3.2992 | 0 | 3.2992 | 75 | 63.2014 | 269.5276 | 1999-08-21 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-21 | 6 | 369.761 | 201.1729 | 449.5672 | 24.33 | 29.33 | 29.33 | 1 | 1 | 0 | 36.52% | 0% | 7.5 | 0.36522 | 0 | 4.3815 | 0 | 449.5672 | 0 | 102.6054 | 0 |  |  | 102.6054 | 1999-08-21 | 6 | 128.8759 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.0949 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.0949 | 0 | 4.0076 | 0 | 4.0076 | 75 | 67.4351 | 280.1069 | 1999-08-21 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-21 | 7 | 405.794 | 220.777 | 493.3773 | 24.57 | 29.57 | 29.57 | 1 | 1 | 0 | 40.08% | 0% | 7.5 | 0.40081 | 0 | 4.3541 | 0 | 493.3773 | 0 | 113.3121 | 0 |  |  | 113.3121 | 1999-08-21 | 7 | 141.4348 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.7935 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.7935 | 0 | 5.2971 | 0 | 5.2971 | 75 | 74.0066 | 298.6747 | 1999-08-21 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-21 | 8 | 802.665 | 436.6994 | 975.9057 | 25.23 | 30.23 | 30.23 | 1 | 1 | 0 | 79.28% | 0% | 7.5 | 0.79281 | 0 | 4.3313 | 0 | 975.9057 | 0 | 225.3124 | 0 |  |  | 225.3124 | 1999-08-21 | 8 | 279.7596 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 349.6996 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 349.6996 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 146.3859 | 578.6983 | 1999-08-21 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-21 | 9 | 851.24 | 463.1272 | 1034.9648 | 25.67 | 30.67 | 30.67 | 1 | 1 | 0 | 84.08% | 0% | 7.5 | 0.84079 | 0 | 4.2789 | 0 | 1034.9648 | 0 | 241.8791 | 0 |  |  | 241.8791 | 1999-08-21 | 9 | 296.6899 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 370.8624 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 370.8624 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 155.2447 | 604.1238 | 1999-08-21 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-21 | 10 | 881.487 | 479.5835 | 1071.74 | 25.85 | 30.85 | 30.85 | 1 | 1 | 0 | 87.07% | 0% | 7.5 | 0.87066 | 0 | 4.2593 | 0 | 1071.74 | 0 | 251.6212 | 0 |  |  | 251.6212 | 1999-08-21 | 10 | 307.2321 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 384.0402 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 384.0402 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 160.761 | 619.3822 | 1999-08-21 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-21 | 11 | 900.707 | 490.0403 | 1095.1083 | 25.85 | 30.85 | 30.85 | 1 | 1 | 0 | 88.96% | 0% | 7.5 | 0.88964 | 0 | 4.2626 | 0 | 1095.1083 | 0 | 256.9087 | 0 |  |  | 256.9087 | 1999-08-21 | 11 | 313.9311 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 392.4138 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 392.4138 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 164.2662 | 628.175 | 1999-08-21 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-21 | 12 | 928.28 | 505.0418 | 1128.6325 | 25.83 | 30.83 | 30.83 | 1 | 1 | 0 | 91.69% | 0% | 7.5 | 0.91688 | 0 | 4.2701 | 0 | 1128.6325 | 0 | 264.3097 | 0 |  |  | 264.3097 | 1999-08-21 | 12 | 323.5413 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 404.4266 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 404.4266 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 169.2949 | 640.6046 | 1999-08-21 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-21 | 13 | 957.08 | 520.7107 | 1163.6484 | 25.88 | 30.88 | 30.88 | 1 | 1 | 0 | 94.53% | 0% | 7.5 | 0.94533 | 0 | 4.2682 | 0 | 1163.6484 | 0 | 272.6322 | 0 |  |  | 272.6322 | 1999-08-21 | 13 | 333.5792 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 416.974 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 416.974 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 174.5473 | 654.1795 | 1999-08-21 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-21 | 14 | 961.874 | 523.319 | 1169.4771 | 26.19 | 31.19 | 31.19 | 1 | 1 | 0 | 95.01% | 0% | 7.5 | 0.95006 | 0 | 4.2267 | 0 | 1169.4771 | 0 | 276.6893 | 0 |  |  | 276.6893 | 1999-08-21 | 14 | 335.2501 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 419.0626 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 419.0626 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 175.4216 | 659.1109 | 1999-08-21 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-21 | 15 | 944.84 | 514.0514 | 1148.7666 | 26.67 | 31.67 | 31.67 | 1 | 1 | 0 | 93.32% | 0% | 7.5 | 0.93324 | 0 | 4.1591 | 0 | 1148.7666 | 0 | 276.2061 | 0 |  |  | 276.2061 | 1999-08-21 | 15 | 329.3131 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 411.6414 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 411.6414 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 172.315 | 655.5211 | 1999-08-21 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-21 | 16 | 931.234 | 506.6489 | 1132.224 | 26.65 | 31.65 | 31.65 | 1 | 1 | 0 | 91.98% | 0% | 7.5 | 0.9198 | 0 | 4.1595 | 0 | 1132.224 | 0 | 272.2027 | 0 |  |  | 272.2027 | 1999-08-21 | 16 | 324.5709 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 405.7136 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 405.7136 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 169.8336 | 649.0363 | 1999-08-21 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-21 | 17 | 908.7 | 494.389 | 1104.8265 | 26.16 | 31.16 | 31.16 | 1 | 1 | 0 | 89.75% | 0% | 7.5 | 0.89754 | 0 | 4.2217 | 0 | 1104.8265 | 0 | 261.7009 | 0 |  |  | 261.7009 | 1999-08-21 | 17 | 316.7169 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 395.8962 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 395.8962 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 165.724 | 634.4249 | 1999-08-21 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-21 | 18 | 728.689 | 396.4519 | 885.9634 | 25.45 | 30.45 | 30.45 | 1 | 1 | 0 | 71.97% | 0% | 7.5 | 0.71974 | 0 | 4.288 | 0 | 885.9634 | 0 | 206.6133 | 0 |  |  | 206.6133 | 1999-08-21 | 18 | 253.9762 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.4702 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.4702 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.8945 | 546.5078 | 1999-08-21 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-21 | 19 | 491.293 | 267.2938 | 597.3297 | 24.83 | 29.83 | 29.83 | 1 | 1 | 0 | 48.53% | 0% | 7.5 | 0.48526 | 0 | 4.3328 | 0 | 597.3297 | 0 | 137.863 | 0 |  |  | 137.863 | 1999-08-21 | 19 | 171.2345 | 0 | 34.2469 | 0 | 23.1023 | 0 | 23.1023 | 214.0431 | 0 | 35.6739 | 0 | 26.1121 | 0 | 26.1121 | 214.0431 | 0 | 9.4003 | 0 | 9.4003 | 75 | 89.5995 | 361.0772 | 1999-08-21 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-21 | 20 | 385.717 | 209.8539 | 468.967 | 24.63 | 29.63 | 29.63 | 1 | 1 | 0 | 38.1% | 0% | 7.5 | 0.38098 | 0 | 4.3422 | 0 | 468.967 | 0 | 108.0012 | 0 |  |  | 108.0012 | 1999-08-21 | 20 | 134.4372 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.0465 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.0465 | 0 | 4.5491 | 0 | 4.5491 | 75 | 70.3451 | 288.9542 | 1999-08-21 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-21 | 21 | 373.888 | 203.4182 | 454.585 | 24.96 | 29.96 | 29.96 | 1 | 1 | 0 | 36.93% | 0% | 7.5 | 0.3693 | 0 | 4.2944 | 0 | 454.585 | 0 | 105.8562 | 0 |  |  | 105.8562 | 1999-08-21 | 21 | 130.3144 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.8929 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.8929 | 0 | 4.1433 | 0 | 4.1433 | 75 | 68.1877 | 284.2461 | 1999-08-21 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-21 | 22 | 370.578 | 201.6174 | 450.5606 | 25.09 | 30.09 | 30.09 | 1 | 1 | 0 | 36.6% | 0% | 7.5 | 0.36603 | 0 | 4.2759 | 0 | 450.5606 | 0 | 105.3726 | 0 |  |  | 105.3726 | 1999-08-21 | 22 | 129.1607 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.4509 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.4509 | 0 | 4.0342 | 0 | 4.0342 | 75 | 67.5841 | 283.0497 | 1999-08-21 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-21 | 23 | 367.35 | 199.8611 | 446.6359 | 24.92 | 29.92 | 29.92 | 1 | 1 | 0 | 36.28% | 0% | 7.5 | 0.36284 | 0 | 4.2988 | 0 | 446.6359 | 0 | 103.8988 | 0 |  |  | 103.8988 | 1999-08-21 | 23 | 128.0356 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.0445 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.0445 | 0 | 3.9297 | 0 | 3.9297 | 75 | 66.9954 | 280.8827 | 1999-08-21 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-22 | 0 | 363.833 | 197.9477 | 442.3598 | 24.57 | 29.57 | 29.57 | 1 | 1 | 0 | 35.94% | 0% | 7.5 | 0.35936 | 0 | 4.3468 | 0 | 442.3598 | 0 | 101.7668 | 0 |  |  | 101.7668 | 1999-08-22 | 0 | 126.8098 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.5123 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.5123 | 0 | 3.8179 | 0 | 3.8179 | 75 | 66.354 | 277.9976 | 1999-08-22 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-22 | 1 | 360.708 | 196.2475 | 438.5603 | 24.16 | 29.16 | 29.16 | 1 | 1 | 0 | 35.63% | 0% | 7.5 | 0.35628 | 0 | 4.4039 | 0 | 438.5603 | 0 | 99.5839 | 0 |  |  | 99.5839 | 1999-08-22 | 1 | 125.7206 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.1508 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.1508 | 0 | 3.7204 | 0 | 3.7204 | 75 | 65.784 | 275.1472 | 1999-08-22 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-22 | 2 | 359.995 | 195.8596 | 437.6934 | 23.81 | 28.81 | 28.81 | 1 | 1 | 0 | 35.56% | 0% | 7.5 | 0.35557 | 0 | 4.4536 | 0 | 437.6934 | 0 | 98.2776 | 0 |  |  | 98.2776 | 1999-08-22 | 2 | 125.4721 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.8401 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.8401 | 0 | 3.6984 | 0 | 3.6984 | 75 | 65.654 | 273.6888 | 1999-08-22 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-22 | 3 | 359.995 | 195.8596 | 437.6934 | 23.6 | 28.6 | 28.6 | 1 | 1 | 0 | 35.56% | 0% | 7.5 | 0.35557 | 0 | 4.4838 | 0 | 437.6934 | 0 | 97.6162 | 0 |  |  | 97.6162 | 1999-08-22 | 3 | 125.4721 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.8401 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.8401 | 0 | 3.6984 | 0 | 3.6984 | 75 | 65.654 | 273.0274 | 1999-08-22 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-22 | 4 | 359.995 | 195.8596 | 437.6934 | 23.54 | 28.54 | 28.54 | 1 | 1 | 0 | 35.56% | 0% | 7.5 | 0.35557 | 0 | 4.4925 | 0 | 437.6934 | 0 | 97.4281 | 0 |  |  | 97.4281 | 1999-08-22 | 4 | 125.4721 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.8401 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.8401 | 0 | 3.6984 | 0 | 3.6984 | 75 | 65.654 | 272.8393 | 1999-08-22 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-22 | 5 | 360.987 | 196.3993 | 438.8995 | 23.59 | 28.59 | 28.59 | 1 | 1 | 0 | 35.66% | 0% | 7.5 | 0.35655 | 0 | 4.4854 | 0 | 438.8995 | 0 | 97.8498 | 0 |  |  | 97.8498 | 1999-08-22 | 5 | 125.8179 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.2723 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.2723 | 0 | 3.729 | 0 | 3.729 | 75 | 65.8349 | 273.4726 | 1999-08-22 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-22 | 6 | 364.691 | 198.4145 | 443.403 | 23.72 | 28.72 | 28.72 | 1 | 1 | 0 | 36.02% | 0% | 7.5 | 0.36021 | 0 | 4.4674 | 0 | 443.403 | 0 | 99.2531 | 0 |  |  | 99.2531 | 1999-08-22 | 6 | 127.1088 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.8861 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.8861 | 0 | 3.845 | 0 | 3.845 | 75 | 66.5104 | 275.6674 | 1999-08-22 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-22 | 7 | 427.914 | 232.8117 | 520.2715 | 23.91 | 28.91 | 28.91 | 1 | 1 | 0 | 42.27% | 0% | 7.5 | 0.42266 | 0 | 4.4515 | 0 | 520.2715 | 0 | 116.8756 | 0 |  |  | 116.8756 | 1999-08-22 | 7 | 149.1445 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 186.4306 | 0 | 31.0718 | 0 | 17.254 | 0 | 17.254 | 186.4306 | 0 | 6.2114 | 0 | 6.2114 | 75 | 78.0407 | 308.9112 | 1999-08-22 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-22 | 8 | 781.417 | 425.1392 | 950.0717 | 24.13 | 29.13 | 29.13 | 1 | 1 | 0 | 77.18% | 0% | 7.5 | 0.77182 | 0 | 4.4835 | 0 | 950.0717 | 0 | 211.9063 | 0 |  |  | 211.9063 | 1999-08-22 | 8 | 272.3539 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 340.4424 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 340.4424 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 142.5108 | 561.4171 | 1999-08-22 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-22 | 9 | 868.989 | 472.7838 | 1056.5446 | 24.35 | 29.35 | 29.35 | 1 | 1 | 0 | 85.83% | 0% | 7.5 | 0.85832 | 0 | 4.4676 | 0 | 1056.5446 | 0 | 236.4922 | 0 |  |  | 236.4922 | 1999-08-22 | 9 | 302.8761 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 378.5951 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 378.5951 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 158.4817 | 601.9739 | 1999-08-22 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-22 | 10 | 883.712 | 480.794 | 1074.4453 | 24.55 | 29.55 | 29.55 | 1 | 1 | 0 | 87.29% | 0% | 7.5 | 0.87286 | 0 | 4.4416 | 0 | 1074.4453 | 0 | 241.9073 | 0 |  |  | 241.9073 | 1999-08-22 | 10 | 308.0076 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 385.0096 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 385.0096 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 161.1668 | 610.0741 | 1999-08-22 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-22 | 11 | 892.482 | 485.5654 | 1085.1081 | 24.74 | 29.74 | 29.74 | 1 | 1 | 0 | 88.15% | 0% | 7.5 | 0.88152 | 0 | 4.4161 | 0 | 1085.1081 | 0 | 245.7184 | 0 |  |  | 245.7184 | 1999-08-22 | 11 | 311.0643 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 388.8304 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 388.8304 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 162.7662 | 615.4846 | 1999-08-22 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-22 | 12 | 899.146 | 489.1911 | 1093.2104 | 24.91 | 29.91 | 29.91 | 1 | 1 | 0 | 88.81% | 0% | 7.5 | 0.8881 | 0 | 4.3932 | 0 | 1093.2104 | 0 | 248.8433 | 0 |  |  | 248.8433 | 1999-08-22 | 12 | 313.387 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 391.7337 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 391.7337 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 163.9816 | 619.8249 | 1999-08-22 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-22 | 13 | 917.724 | 499.2986 | 1115.7981 | 25.06 | 30.06 | 30.06 | 1 | 1 | 0 | 90.65% | 0% | 7.5 | 0.90645 | 0 | 4.3753 | 0 | 1115.7981 | 0 | 255.0221 | 0 |  |  | 255.0221 | 1999-08-22 | 13 | 319.8621 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 399.8277 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 399.8277 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 167.3697 | 629.3918 | 1999-08-22 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-22 | 14 | 928.118 | 504.9536 | 1128.4355 | 25.18 | 30.18 | 30.18 | 1 | 1 | 0 | 91.67% | 0% | 7.5 | 0.91672 | 0 | 4.3603 | 0 | 1128.4355 | 0 | 258.7993 | 0 |  |  | 258.7993 | 1999-08-22 | 14 | 323.4848 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 404.3561 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 404.3561 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 169.2653 | 635.0646 | 1999-08-22 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-22 | 15 | 926.772 | 504.2213 | 1126.799 | 24.93 | 29.93 | 29.93 | 1 | 1 | 0 | 91.54% | 0% | 7.5 | 0.91539 | 0 | 4.3952 | 0 | 1126.799 | 0 | 256.3688 | 0 |  |  | 256.3688 | 1999-08-22 | 15 | 323.0157 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 403.7696 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 403.7696 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 169.0198 | 632.3886 | 1999-08-22 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-22 | 16 | 921.667 | 501.4439 | 1120.5922 | 24.3 | 29.3 | 29.3 | 1 | 1 | 0 | 91.03% | 0% | 7.5 | 0.91035 | 0 | 4.4843 | 0 | 1120.5922 | 0 | 249.8951 | 0 |  |  | 249.8951 | 1999-08-22 | 16 | 321.2364 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 401.5455 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 401.5455 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 168.0888 | 624.9839 | 1999-08-22 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-22 | 17 | 849.972 | 462.4374 | 1033.4231 | 23.86 | 28.86 | 28.86 | 1 | 1 | 0 | 83.95% | 0% | 7.5 | 0.83953 | 0 | 4.535 | 0 | 1033.4231 | 0 | 227.8751 | 0 |  |  | 227.8751 | 1999-08-22 | 17 | 296.248 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 370.3099 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 370.3099 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 155.0135 | 589.8886 | 1999-08-22 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-22 | 18 | 663.239 | 360.8431 | 806.3872 | 24 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 65.51% | 0% | 7.5 | 0.65509 | 0 | 4.4809 | 0 | 806.3872 | 0 | 179.9622 | 0 |  |  | 179.9622 | 1999-08-22 | 18 | 231.1643 | 0 | 46.2329 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.9554 | 0 | 48.1592 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.9554 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.9581 | 507.9202 | 1999-08-22 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-22 | 19 | 430.664 | 234.3079 | 523.615 | 24.47 | 29.47 | 29.47 | 1 | 1 | 0 | 42.54% | 0% | 7.5 | 0.42537 | 0 | 4.3725 | 0 | 523.615 | 0 | 119.7507 | 0 |  |  | 119.7507 | 1999-08-22 | 19 | 150.103 | 0 | 30.0206 | 0 | 15.5614 | 0 | 15.5614 | 187.6287 | 0 | 31.2715 | 0 | 17.5888 | 0 | 17.5888 | 187.6287 | 0 | 6.332 | 0 | 6.332 | 75 | 78.5423 | 312.7751 | 1999-08-22 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-22 | 20 | 363.506 | 197.7698 | 441.9622 | 24.85 | 29.85 | 29.85 | 1 | 1 | 0 | 35.9% | 0% | 7.5 | 0.35904 | 0 | 4.3078 | 0 | 441.9622 | 0 | 102.5963 | 0 |  |  | 102.5963 | 1999-08-22 | 20 | 126.6958 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.3698 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.3698 | 0 | 3.8076 | 0 | 3.8076 | 75 | 66.2943 | 278.7571 | 1999-08-22 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-22 | 21 | 358.327 | 194.9521 | 435.6654 | 24.86 | 29.86 | 29.86 | 1 | 1 | 0 | 35.39% | 0% | 7.5 | 0.35393 | 0 | 4.3055 | 0 | 435.6654 | 0 | 101.1882 | 0 |  |  | 101.1882 | 1999-08-22 | 21 | 124.8908 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.1134 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.1134 | 0 | 3.6472 | 0 | 3.6472 | 75 | 65.3498 | 276.244 | 1999-08-22 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-22 | 22 | 352.582 | 191.8264 | 428.6805 | 24.58 | 29.58 | 29.58 | 1 | 1 | 0 | 34.83% | 0% | 7.5 | 0.34825 | 0 | 4.3434 | 0 | 428.6805 | 0 | 98.6963 | 0 |  |  | 98.6963 | 1999-08-22 | 22 | 122.8884 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.6105 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.6105 | 0 | 3.4746 | 0 | 3.4746 | 75 | 64.3021 | 272.5317 | 1999-08-22 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-22 | 23 | 345.237 | 187.8303 | 419.7502 | 24.23 | 29.23 | 29.23 | 1 | 1 | 0 | 34.1% | 0% | 7.5 | 0.341 | 0 | 4.3913 | 0 | 419.7502 | 0 | 95.5869 | 0 |  |  | 95.5869 | 1999-08-22 | 23 | 120.3284 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.4105 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.4105 | 0 | 3.2619 | 0 | 3.2619 | 75 | 62.9625 | 267.8702 | 1999-08-22 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-23 | 0 | 340.071 | 185.0197 | 413.4692 | 24 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 33.59% | 0% | 7.5 | 0.33589 | 0 | 4.423 | 0 | 413.4692 | 0 | 93.4823 | 0 |  |  | 93.4823 | 1999-08-23 | 0 | 118.5278 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.1598 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.0204 | 264.7968 | 1999-08-23 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-23 | 1 | 334.451 | 181.962 | 406.6362 | 24.2 | 29.2 | 29.2 | 1 | 1 | 0 | 33.03% | 0% | 7.5 | 0.33034 | 0 | 4.3936 | 0 | 406.6362 | 0 | 92.5515 | 0 |  |  | 92.5515 | 1999-08-23 | 1 | 116.569 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 145.7113 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.9954 | 262.841 | 1999-08-23 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-23 | 2 | 334.953 | 182.2352 | 407.2466 | 24.53 | 29.53 | 29.53 | 1 | 1 | 0 | 33.08% | 0% | 7.5 | 0.33084 | 0 | 4.3473 | 0 | 407.2466 | 0 | 93.6773 | 0 |  |  | 93.6773 | 1999-08-23 | 2 | 116.744 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 145.93 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.087 | 264.0584 | 1999-08-23 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-23 | 3 | 337.417 | 183.5757 | 410.2424 | 24.47 | 29.47 | 29.47 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | 0% | 7.5 | 0.33327 | 0 | 4.3562 | 0 | 410.2424 | 0 | 94.1752 | 0 |  |  | 94.1752 | 1999-08-23 | 3 | 117.6028 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.0035 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.5364 | 265.0056 | 1999-08-23 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-23 | 4 | 340.656 | 185.3379 | 414.1804 | 24.14 | 29.14 | 29.14 | 1 | 1 | 0 | 33.65% | 0% | 7.5 | 0.33647 | 0 | 4.4032 | 0 | 414.1804 | 0 | 94.0634 | 0 |  |  | 94.0634 | 1999-08-23 | 4 | 118.7317 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.4147 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.1271 | 265.4846 | 1999-08-23 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-23 | 5 | 349.202 | 189.9875 | 424.5709 | 23.79 | 28.79 | 28.79 | 1 | 1 | 0 | 34.49% | 0% | 7.5 | 0.34491 | 0 | 4.4546 | 0 | 424.5709 | 0 | 95.3113 | 0 |  |  | 95.3113 | 1999-08-23 | 5 | 121.7103 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.1379 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.1379 | 0 | 3.3756 | 0 | 3.3756 | 75 | 63.6856 | 268.4313 | 1999-08-23 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-23 | 6 | 361.879 | 196.8846 | 439.984 | 23.68 | 28.68 | 28.68 | 1 | 1 | 0 | 35.74% | 0% | 7.5 | 0.35743 | 0 | 4.4726 | 0 | 439.984 | 0 | 98.3724 | 0 |  |  | 98.3724 | 1999-08-23 | 6 | 126.1288 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.6609 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.6609 | 0 | 3.7568 | 0 | 3.7568 | 75 | 65.9976 | 274.1856 | 1999-08-23 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-23 | 7 | 466.148 | 253.6134 | 566.7576 | 24.05 | 29.05 | 29.05 | 1 | 1 | 0 | 46.04% | 0% | 7.5 | 0.46042 | 0 | 4.4383 | 0 | 566.7576 | 0 | 127.6962 | 0 |  |  | 127.6962 | 1999-08-23 | 7 | 162.4705 | 0 | 32.4941 | 0 | 19.7335 | 0 | 19.7335 | 203.0881 | 0 | 33.848 | 0 | 22.3044 | 0 | 22.3044 | 203.0881 | 0 | 8.0296 | 0 | 8.0296 | 75 | 85.0136 | 337.7774 | 1999-08-23 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-23 | 8 | 760.356 | 413.6807 | 924.4651 | 25.15 | 30.15 | 30.15 | 1 | 1 | 0 | 75.1% | 0% | 7.5 | 0.75102 | 0 | 4.3351 | 0 | 924.4651 | 0 | 213.2505 | 0 |  |  | 213.2505 | 1999-08-23 | 8 | 265.0133 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 331.2667 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 331.2667 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.6698 | 558.9203 | 1999-08-23 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-23 | 9 | 783.643 | 426.3503 | 952.7782 | 27.05 | 32.05 | 32.05 | 1 | 1 | 0 | 77.4% | 0% | 7.5 | 0.77402 | 0 | 4.082 | 0 | 952.7782 | 0 | 233.4089 | 0 |  |  | 233.4089 | 1999-08-23 | 9 | 273.1297 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 341.4122 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 341.4122 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 142.9167 | 583.3256 | 1999-08-23 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-23 | 10 | 777.881 | 423.2154 | 945.7726 | 28.97 | 33.97 | 33.97 | 1 | 1 | 0 | 76.83% | 0% | 7.5 | 0.76833 | 0 | 3.8367 | 0 | 945.7726 | 0 | 246.5047 | 0 |  |  | 246.5047 | 1999-08-23 | 10 | 271.1215 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 338.9018 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 338.9018 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 141.8659 | 595.3706 | 1999-08-23 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-23 | 11 | 794.091 | 432.0346 | 965.4812 | 29.93 | 34.93 | 34.93 | 1 | 1 | 0 | 78.43% | 0% | 7.5 | 0.78434 | 0 | 3.7225 | 0 | 965.4812 | 0 | 259.3613 | 0 |  |  | 259.3613 | 1999-08-23 | 11 | 276.7713 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 345.9641 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 345.9641 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.8222 | 611.1835 | 1999-08-23 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-23 | 12 | 821.519 | 446.9572 | 998.829 | 29.1 | 34.1 | 34.1 | 1 | 1 | 0 | 81.14% | 0% | 7.5 | 0.81143 | 0 | 3.8274 | 0 | 998.829 | 0 | 260.9651 | 0 |  |  | 260.9651 | 1999-08-23 | 12 | 286.331 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 357.9137 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 357.9137 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 149.8244 | 617.7895 | 1999-08-23 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-23 | 13 | 906.838 | 493.376 | 1102.5626 | 27.07 | 32.07 | 32.07 | 1 | 1 | 0 | 89.57% | 0% | 7.5 | 0.8957 | 0 | 4.0997 | 0 | 1102.5626 | 0 | 268.9397 | 0 |  |  | 268.9397 | 1999-08-23 | 13 | 316.0679 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 395.0849 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 395.0849 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 165.3844 | 641.3241 | 1999-08-23 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-23 | 14 | 911.694 | 496.018 | 1108.4667 | 24.96 | 29.96 | 29.96 | 1 | 1 | 0 | 90.05% | 0% | 7.5 | 0.9005 | 0 | 4.3883 | 0 | 1108.4667 | 0 | 252.5944 | 0 |  |  | 252.5944 | 1999-08-23 | 14 | 317.7604 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 397.2006 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 397.2006 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 166.27 | 625.8644 | 1999-08-23 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-23 | 15 | 904.62 | 492.1693 | 1099.8659 | 23.69 | 28.69 | 28.69 | 1 | 1 | 0 | 89.35% | 0% | 7.5 | 0.89351 | 0 | 4.5699 | 0 | 1099.8659 | 0 | 240.6741 | 0 |  |  | 240.6741 | 1999-08-23 | 15 | 315.2949 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 394.1186 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 394.1186 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 164.9799 | 612.654 | 1999-08-23 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-23 | 16 | 899.361 | 489.308 | 1093.4718 | 23.29 | 28.29 | 28.29 | 1 | 1 | 0 | 88.83% | 0% | 7.5 | 0.88832 | 0 | 4.6281 | 0 | 1093.4718 | 0 | 236.2671 | 0 |  |  | 236.2671 | 1999-08-23 | 16 | 313.4619 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 391.8274 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 391.8274 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 164.0208 | 607.2878 | 1999-08-23 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-23 | 17 | 820.476 | 446.3897 | 997.5609 | 23.5 | 28.5 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 81.04% | 0% | 7.5 | 0.8104 | 0 | 4.5824 | 0 | 997.5609 | 0 | 217.694 | 0 |  |  | 217.694 | 1999-08-23 | 17 | 285.9675 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 357.4593 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 357.4593 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 149.6341 | 574.3281 | 1999-08-23 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-23 | 18 | 627.703 | 341.5093 | 763.1814 | 24.07 | 29.07 | 29.07 | 1 | 1 | 0 | 62% | 0% | 7.5 | 0.61999 | 0 | 4.4644 | 0 | 763.1814 | 0 | 170.948 | 0 |  |  | 170.948 | 1999-08-23 | 18 | 218.7787 | 0 | 43.7557 | 0 | 48.1832 | 0 | 48.1832 | 273.4733 | 0 | 45.5789 | 0 | 54.4606 | 0 | 54.4606 | 273.4733 | 0 | 19.6058 | 0 | 19.6058 | 75 | 114.4772 | 482.6749 | 1999-08-23 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-23 | 19 | 399.526 | 217.3669 | 485.7565 | 24.79 | 29.79 | 29.79 | 1 | 1 | 0 | 39.46% | 0% | 7.5 | 0.39462 | 0 | 4.3224 | 0 | 485.7565 | 0 | 112.3822 | 0 |  |  | 112.3822 | 1999-08-23 | 19 | 139.2502 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 174.0627 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 174.0627 | 0 | 5.0554 | 0 | 5.0554 | 75 | 72.8635 | 296.3599 | 1999-08-23 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-23 | 20 | 365.044 | 198.6065 | 443.8322 | 25.39 | 30.39 | 30.39 | 1 | 1 | 0 | 36.06% | 0% | 7.5 | 0.36056 | 0 | 4.2339 | 0 | 443.8322 | 0 | 104.8285 | 0 |  |  | 104.8285 | 1999-08-23 | 20 | 127.2319 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.0399 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.0399 | 0 | 3.8562 | 0 | 3.8562 | 75 | 66.5748 | 281.3183 | 1999-08-23 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-23 | 21 | 359.876 | 195.7948 | 437.5487 | 25.68 | 30.68 | 30.68 | 1 | 1 | 0 | 35.55% | 0% | 7.5 | 0.35546 | 0 | 4.1937 | 0 | 437.5487 | 0 | 104.3343 | 0 |  |  | 104.3343 | 1999-08-23 | 21 | 125.4306 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.7883 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.7883 | 0 | 3.6947 | 0 | 3.6947 | 75 | 65.6323 | 279.7202 | 1999-08-23 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-23 | 22 | 354.14 | 192.6741 | 430.5747 | 25.71 | 30.71 | 30.71 | 1 | 1 | 0 | 34.98% | 0% | 7.5 | 0.34979 | 0 | 4.1887 | 0 | 430.5747 | 0 | 102.7942 | 0 |  |  | 102.7942 | 1999-08-23 | 22 | 123.4314 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.2893 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.2893 | 0 | 3.5208 | 0 | 3.5208 | 75 | 64.5862 | 276.96 | 1999-08-23 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-23 | 23 | 346.947 | 188.7606 | 421.8292 | 25.55 | 30.55 | 30.55 | 1 | 1 | 0 | 34.27% | 0% | 7.5 | 0.34269 | 0 | 4.2091 | 0 | 421.8292 | 0 | 100.2185 | 0 |  |  | 100.2185 | 1999-08-23 | 23 | 120.9244 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.1555 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.1555 | 0 | 3.3106 | 0 | 3.3106 | 75 | 63.2744 | 272.8624 | 1999-08-23 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-24 | 0 | 341.887 | 186.0077 | 415.6771 | 25.27 | 30.27 | 30.27 | 1 | 1 | 0 | 33.77% | 0% | 7.5 | 0.33769 | 0 | 4.2463 | 0 | 415.6771 | 0 | 97.8917 | 0 |  |  | 97.8917 | 1999-08-24 | 0 | 119.1608 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.951 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.3516 | 269.5374 | 1999-08-24 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-24 | 1 | 336.017 | 182.814 | 408.5402 | 24.96 | 29.96 | 29.96 | 1 | 1 | 0 | 33.19% | 0% | 7.5 | 0.33189 | 0 | 4.2878 | 0 | 408.5402 | 0 | 95.2792 | 0 |  |  | 95.2792 | 1999-08-24 | 1 | 117.1149 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.3936 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.281 | 265.8543 | 1999-08-24 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-24 | 2 | 332.893 | 181.1144 | 404.7419 | 24.71 | 29.71 | 29.71 | 1 | 1 | 0 | 32.88% | 0% | 7.5 | 0.3288 | 0 | 4.3219 | 0 | 404.7419 | 0 | 93.6493 | 0 |  |  | 93.6493 | 1999-08-24 | 2 | 116.026 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 145.0325 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.7113 | 263.6548 | 1999-08-24 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-24 | 3 | 333.146 | 181.252 | 405.0495 | 24.57 | 29.57 | 29.57 | 1 | 1 | 0 | 32.91% | 0% | 7.5 | 0.32905 | 0 | 4.3414 | 0 | 405.0495 | 0 | 93.2986 | 0 |  |  | 93.2986 | 1999-08-24 | 3 | 116.1142 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 145.1428 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.7574 | 263.3502 | 1999-08-24 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-24 | 4 | 333.327 | 181.3505 | 405.2696 | 24.51 | 29.51 | 29.51 | 1 | 1 | 0 | 32.92% | 0% | 7.5 | 0.32923 | 0 | 4.3498 | 0 | 405.2696 | 0 | 93.1687 | 0 |  |  | 93.1687 | 1999-08-24 | 4 | 116.1773 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 145.2216 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.7904 | 263.2533 | 1999-08-24 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-24 | 5 | 339.522 | 184.721 | 412.8017 | 24.49 | 29.49 | 29.49 | 1 | 1 | 0 | 33.54% | 0% | 7.5 | 0.33535 | 0 | 4.3537 | 0 | 412.8017 | 0 | 94.8156 | 0 |  |  | 94.8156 | 1999-08-24 | 5 | 118.3365 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.9206 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.9203 | 266.03 | 1999-08-24 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-24 | 6 | 352.08 | 191.5533 | 428.0701 | 24.47 | 29.47 | 29.47 | 1 | 1 | 0 | 34.78% | 0% | 7.5 | 0.34776 | 0 | 4.3587 | 0 | 428.0701 | 0 | 98.2097 | 0 |  |  | 98.2097 | 1999-08-24 | 6 | 122.7134 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.3918 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.3918 | 0 | 3.4598 | 0 | 3.4598 | 75 | 64.2105 | 271.9388 | 1999-08-24 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-24 | 7 | 364.283 | 198.1925 | 442.9069 | 24.68 | 29.68 | 29.68 | 1 | 1 | 0 | 35.98% | 0% | 7.5 | 0.35981 | 0 | 4.3315 | 0 | 442.9069 | 0 | 102.2519 | 0 |  |  | 102.2519 | 1999-08-24 | 7 | 126.9666 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.7083 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.7083 | 0 | 3.8321 | 0 | 3.8321 | 75 | 66.436 | 278.5789 | 1999-08-24 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-24 | 8 | 760.127 | 413.5561 | 924.1867 | 25.01 | 30.01 | 30.01 | 1 | 1 | 0 | 75.08% | 0% | 7.5 | 0.75079 | 0 | 4.3546 | 0 | 924.1867 | 0 | 212.2307 | 0 |  |  | 212.2307 | 1999-08-24 | 8 | 264.9335 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 331.1669 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 331.1669 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.628 | 557.8587 | 1999-08-24 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-24 | 9 | 932.101 | 507.1206 | 1133.2782 | 25.05 | 30.05 | 30.05 | 1 | 1 | 0 | 92.07% | 0% | 7.5 | 0.92065 | 0 | 4.3792 | 0 | 1133.2782 | 0 | 258.7842 | 0 |  |  | 258.7842 | 1999-08-24 | 9 | 324.8731 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 406.0913 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 406.0913 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 169.9917 | 635.776 | 1999-08-24 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-24 | 10 | 964.612 | 524.8086 | 1172.8061 | 24.88 | 29.88 | 29.88 | 1 | 1 | 0 | 95.28% | 0% | 7.5 | 0.95276 | 0 | 4.409 | 0 | 1172.8061 | 0 | 266.0022 | 0 |  |  | 266.0022 | 1999-08-24 | 10 | 336.2044 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 420.2555 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 420.2555 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 175.9209 | 648.9231 | 1999-08-24 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-24 | 11 | 988.619 | 537.8699 | 1201.9945 | 24.68 | 29.68 | 29.68 | 1 | 1 | 0 | 97.65% | 0% | 7.5 | 0.97648 | 0 | 4.4417 | 0 | 1201.9945 | 0 | 270.6132 | 0 |  |  | 270.6132 | 1999-08-24 | 11 | 344.5718 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 430.7147 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 430.7147 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 180.2992 | 657.9124 | 1999-08-24 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-24 | 12 | 1023.8 | 557.0106 | 1244.7687 | 24.67 | 29.67 | 29.67 | 2 | 1 | 1 | 50.56% | 50.56% | 7.5 | 0.50561 | 0.50561 | 4.3587 | 4.3587 | 622.3844 | 622.3844 | 142.79 | 142.79 |  |  | 285.58 | 1999-08-24 | 12 | 178.4169 | 178.4169 | 35.6834 | 35.6834 | 26.133 | 26.133 | 52.2659 | 223.0211 | 223.0211 | 37.1702 | 37.1702 | 29.5376 | 29.5376 | 59.0752 | 223.0211 | 223.0211 | 10.6335 | 10.6335 | 21.2671 | 75 | 186.7153 | 679.9036 | 1999-08-24 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-24 | 13 | 1058.77 | 576.0364 | 1287.2864 | 25.03 | 30.03 | 30.03 | 2 | 1 | 1 | 52.29% | 52.29% | 7.5 | 0.52288 | 0.52288 | 4.3116 | 4.3116 | 643.6432 | 643.6432 | 149.2815 | 149.2815 |  |  | 298.563 | 1999-08-24 | 13 | 184.511 | 184.511 | 36.9022 | 36.9022 | 28.9034 | 28.9034 | 57.8067 | 230.6388 | 230.6388 | 38.4398 | 38.4398 | 32.6689 | 32.6689 | 65.3378 | 230.6388 | 230.6388 | 11.7608 | 11.7608 | 23.5216 | 75 | 193.093 | 713.3221 | 1999-08-24 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-24 | 14 | 1101.7 | 599.393 | 1339.482 | 26 | 31 | 31 | 2 | 1 | 1 | 54.41% | 54.41% | 7.5 | 0.54408 | 0.54408 | 4.1828 | 4.1828 | 669.741 | 669.741 | 160.1173 | 160.1173 |  |  | 320.2347 | 1999-08-24 | 14 | 191.9924 | 191.9924 | 38.3985 | 38.3985 | 32.5637 | 32.5637 | 65.1274 | 239.9905 | 239.9905 | 39.9984 | 39.9984 | 36.8061 | 36.8061 | 73.6122 | 239.9905 | 239.9905 | 13.2502 | 13.2502 | 26.5004 | 75 | 200.9223 | 761.397 | 1999-08-24 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-24 | 15 | 1142.01 | 621.3241 | 1388.4922 | 27.08 | 32.08 | 32.08 | 2 | 1 | 1 | 56.4% | 56.4% | 7.5 | 0.56399 | 0.56399 | 4.0433 | 4.0433 | 694.2461 | 694.2461 | 171.7017 | 171.7017 |  |  | 343.4034 | 1999-08-24 | 15 | 199.0172 | 199.0172 | 39.8034 | 39.8034 | 36.2705 | 36.2705 | 72.5409 | 248.7715 | 248.7715 | 41.4619 | 41.4619 | 40.9958 | 40.9958 | 81.9916 | 248.7715 | 248.7715 | 14.7585 | 14.7585 | 29.517 | 75 | 208.2738 | 810.7268 | 1999-08-24 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-24 | 16 | 1174.23 | 638.8538 | 1427.6663 | 26.97 | 31.97 | 31.97 | 2 | 1 | 1 | 57.99% | 57.99% | 7.5 | 0.5799 | 0.5799 | 4.0603 | 4.0603 | 713.8332 | 713.8332 | 175.8086 | 175.8086 |  |  | 351.6172 | 1999-08-24 | 16 | 204.6322 | 204.6322 | 40.9264 | 40.9264 | 39.4278 | 39.4278 | 78.8557 | 255.7902 | 255.7902 | 42.6317 | 42.6317 | 44.5645 | 44.5645 | 89.129 | 255.7902 | 255.7902 | 16.0432 | 16.0432 | 32.0865 | 75 | 214.1499 | 840.8384 | 1999-08-24 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-24 | 17 | 1123.26 | 611.123 | 1365.6954 | 26.51 | 31.51 | 31.51 | 2 | 1 | 1 | 55.47% | 55.47% | 7.5 | 0.55473 | 0.55473 | 4.1166 | 4.1166 | 682.8477 | 682.8477 | 165.878 | 165.878 |  |  | 331.7561 | 1999-08-24 | 17 | 195.7497 | 195.7497 | 39.1499 | 39.1499 | 34.5131 | 34.5131 | 69.0263 | 244.6871 | 244.6871 | 40.7812 | 40.7812 | 39.0095 | 39.0095 | 78.019 | 244.6871 | 244.6871 | 14.0434 | 14.0434 | 28.0869 | 75 | 204.8543 | 786.7426 | 1999-08-24 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-24 | 18 | 927.769 | 504.7638 | 1128.0112 | 25.84 | 30.84 | 30.84 | 1 | 1 | 0 | 91.64% | 0% | 7.5 | 0.91637 | 0 | 4.2687 | 0 | 1128.0112 | 0 | 264.2546 | 0 |  |  | 264.2546 | 1999-08-24 | 18 | 323.3632 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 404.204 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 404.204 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 169.2017 | 640.4563 | 1999-08-24 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-24 | 19 | 637.502 | 346.8405 | 775.0953 | 25.11 | 30.11 | 30.11 | 1 | 1 | 0 | 62.97% | 0% | 7.5 | 0.62967 | 0 | 4.3193 | 0 | 775.0953 | 0 | 179.45 | 0 |  |  | 179.45 | 1999-08-24 | 19 | 222.194 | 0 | 44.4388 | 0 | 50.4752 | 0 | 50.4752 | 277.7425 | 0 | 46.2904 | 0 | 55 | 0 | 55 | 277.7425 | 0 | 20.5384 | 0 | 20.5384 | 75 | 116.2643 | 496.7279 | 1999-08-24 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-24 | 20 | 457.593 | 248.9589 | 556.3562 | 24.52 | 29.52 | 29.52 | 1 | 1 | 0 | 45.2% | 0% | 7.5 | 0.45197 | 0 | 4.3703 | 0 | 556.3562 | 0 | 127.3053 | 0 |  |  | 127.3053 | 1999-08-24 | 20 | 159.4888 | 0 | 31.8978 | 0 | 18.6669 | 0 | 18.6669 | 199.361 | 0 | 33.2268 | 0 | 21.0988 | 0 | 21.0988 | 199.361 | 0 | 7.5956 | 0 | 7.5956 | 75 | 83.4534 | 333.12 | 1999-08-24 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-24 | 21 | 384.966 | 209.4453 | 468.054 | 24.2 | 29.2 | 29.2 | 1 | 1 | 0 | 38.02% | 0% | 7.5 | 0.38024 | 0 | 4.4026 | 0 | 468.054 | 0 | 106.314 | 0 |  |  | 106.314 | 1999-08-24 | 21 | 134.1755 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 167.7193 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 167.7193 | 0 | 4.5226 | 0 | 4.5226 | 75 | 70.2081 | 287.1035 | 1999-08-24 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-24 | 22 | 394.949 | 214.8767 | 480.1916 | 24.12 | 29.12 | 29.12 | 1 | 1 | 0 | 39.01% | 0% | 7.5 | 0.3901 | 0 | 4.4157 | 0 | 480.1916 | 0 | 108.747 | 0 |  |  | 108.747 | 1999-08-24 | 22 | 137.6549 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.0687 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.0687 | 0 | 4.8837 | 0 | 4.8837 | 75 | 72.0287 | 291.7182 | 1999-08-24 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-24 | 23 | 372.429 | 202.6244 | 452.8111 | 24.2 | 29.2 | 29.2 | 1 | 1 | 0 | 36.79% | 0% | 7.5 | 0.36785 | 0 | 4.4003 | 0 | 452.8111 | 0 | 102.9036 | 0 |  |  | 102.9036 | 1999-08-24 | 23 | 129.8058 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.2573 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.2573 | 0 | 4.095 | 0 | 4.095 | 75 | 67.9217 | 280.9791 | 1999-08-24 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-25 | 0 | 371.431 | 202.0814 | 451.5977 | 24.34 | 29.34 | 29.34 | 1 | 1 | 0 | 36.69% | 0% | 7.5 | 0.36687 | 0 | 4.3804 | 0 | 451.5977 | 0 | 103.095 | 0 |  |  | 103.095 | 1999-08-25 | 0 | 129.458 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.8225 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.8225 | 0 | 4.0622 | 0 | 4.0622 | 75 | 67.7397 | 280.9557 | 1999-08-25 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-25 | 1 | 368.519 | 200.4971 | 448.0572 | 24.45 | 29.45 | 29.45 | 1 | 1 | 0 | 36.4% | 0% | 7.5 | 0.36399 | 0 | 4.3644 | 0 | 448.0572 | 0 | 102.6612 | 0 |  |  | 102.6612 | 1999-08-25 | 1 | 128.4431 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.5538 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.5538 | 0 | 3.9674 | 0 | 3.9674 | 75 | 67.2086 | 279.896 | 1999-08-25 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-25 | 2 | 367.679 | 200.0401 | 447.0359 | 24.41 | 29.41 | 29.41 | 1 | 1 | 0 | 36.32% | 0% | 7.5 | 0.36316 | 0 | 4.3699 | 0 | 447.0359 | 0 | 102.299 | 0 |  |  | 102.299 | 1999-08-25 | 2 | 128.1503 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.1879 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.1879 | 0 | 3.9403 | 0 | 3.9403 | 75 | 67.0554 | 279.3535 | 1999-08-25 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-25 | 3 | 367.787 | 200.0989 | 447.1672 | 24.17 | 29.17 | 29.17 | 1 | 1 | 0 | 36.33% | 0% | 7.5 | 0.36327 | 0 | 4.4038 | 0 | 447.1672 | 0 | 101.542 | 0 |  |  | 101.542 | 1999-08-25 | 3 | 128.1879 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.2349 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.2349 | 0 | 3.9438 | 0 | 3.9438 | 75 | 67.0751 | 278.6196 | 1999-08-25 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-25 | 4 | 367.787 | 200.0989 | 447.1672 | 23.8 | 28.8 | 28.8 | 1 | 1 | 0 | 36.33% | 0% | 7.5 | 0.36327 | 0 | 4.4565 | 0 | 447.1672 | 0 | 100.3411 | 0 |  |  | 100.3411 | 1999-08-25 | 4 | 128.1879 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.2349 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.2349 | 0 | 3.9438 | 0 | 3.9438 | 75 | 67.0751 | 277.4187 | 1999-08-25 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-25 | 5 | 374.261 | 203.6211 | 455.0385 | 23.4 | 28.4 | 28.4 | 1 | 1 | 0 | 36.97% | 0% | 7.5 | 0.36966 | 0 | 4.5153 | 0 | 455.0385 | 0 | 100.7762 | 0 |  |  | 100.7762 | 1999-08-25 | 5 | 130.4444 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.0555 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.0555 | 0 | 4.1557 | 0 | 4.1557 | 75 | 68.2558 | 279.2465 | 1999-08-25 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-25 | 6 | 387.662 | 210.9121 | 471.3318 | 23.06 | 28.06 | 28.06 | 1 | 1 | 0 | 38.29% | 0% | 7.5 | 0.3829 | 0 | 4.5674 | 0 | 471.3318 | 0 | 103.1939 | 0 |  |  | 103.1939 | 1999-08-25 | 6 | 135.1151 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.8939 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.8939 | 0 | 4.6183 | 0 | 4.6183 | 75 | 70.6998 | 284.5708 | 1999-08-25 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-25 | 7 | 482.425 | 262.4691 | 586.5477 | 23.64 | 28.64 | 28.64 | 1 | 1 | 0 | 47.65% | 0% | 7.5 | 0.4765 | 0 | 4.5002 | 0 | 586.5477 | 0 | 130.3389 | 0 |  |  | 130.3389 | 1999-08-25 | 7 | 168.1437 | 0 | 33.6287 | 0 | 21.8737 | 0 | 21.8737 | 210.1796 | 0 | 35.0299 | 0 | 24.7235 | 0 | 24.7235 | 210.1796 | 0 | 8.9004 | 0 | 8.9004 | 75 | 87.9822 | 348.8187 | 1999-08-25 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-25 | 8 | 857.047 | 466.2866 | 1042.0251 | 24.91 | 29.91 | 29.91 | 1 | 1 | 0 | 84.65% | 0% | 7.5 | 0.84652 | 0 | 4.3857 | 0 | 1042.0251 | 0 | 237.5944 | 0 |  |  | 237.5944 | 1999-08-25 | 8 | 298.7139 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 373.3923 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 373.3923 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 156.3038 | 600.8982 | 1999-08-25 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-25 | 9 | 966.597 | 525.8886 | 1175.2195 | 25.65 | 30.65 | 30.65 | 1 | 1 | 0 | 95.47% | 0% | 7.5 | 0.95473 | 0 | 4.3015 | 0 | 1175.2195 | 0 | 273.2097 | 0 |  |  | 273.2097 | 1999-08-25 | 9 | 336.8963 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 421.1203 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 421.1203 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 176.2829 | 656.4927 | 1999-08-25 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-25 | 10 | 968.89 | 527.1361 | 1178.0074 | 25.83 | 30.83 | 30.83 | 1 | 1 | 0 | 95.7% | 0% | 7.5 | 0.95699 | 0 | 4.2771 | 0 | 1178.0074 | 0 | 275.4221 | 0 |  |  | 275.4221 | 1999-08-25 | 10 | 337.6955 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 422.1193 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 422.1193 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 176.7011 | 659.1232 | 1999-08-25 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-25 | 11 | 967.587 | 526.4272 | 1176.4232 | 25.71 | 30.71 | 30.71 | 1 | 1 | 0 | 95.57% | 0% | 7.5 | 0.9557 | 0 | 4.2934 | 0 | 1176.4232 | 0 | 274.0068 | 0 |  |  | 274.0068 | 1999-08-25 | 11 | 337.2413 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 421.5516 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 421.5516 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 176.4635 | 657.4703 | 1999-08-25 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-25 | 12 | 953.978 | 519.0231 | 1159.8769 | 25.57 | 30.57 | 30.57 | 1 | 1 | 0 | 94.23% | 0% | 7.5 | 0.94226 | 0 | 4.3104 | 0 | 1159.8769 | 0 | 269.0869 | 0 |  |  | 269.0869 | 1999-08-25 | 12 | 332.498 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 415.6226 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 415.6226 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 173.9815 | 650.0684 | 1999-08-25 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-25 | 13 | 939.471 | 511.1304 | 1142.2388 | 25.63 | 30.63 | 30.63 | 1 | 1 | 0 | 92.79% | 0% | 7.5 | 0.92793 | 0 | 4.2996 | 0 | 1142.2388 | 0 | 265.6617 | 0 |  |  | 265.6617 | 1999-08-25 | 13 | 327.4418 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 409.3023 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 409.3023 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 171.3358 | 643.9975 | 1999-08-25 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-25 | 14 | 948.805 | 516.2086 | 1153.5874 | 26.15 | 31.15 | 31.15 | 1 | 1 | 0 | 93.72% | 0% | 7.5 | 0.93715 | 0 | 4.2299 | 0 | 1153.5874 | 0 | 272.7226 | 0 |  |  | 272.7226 | 1999-08-25 | 14 | 330.6951 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 413.3688 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 413.3688 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 173.0381 | 652.7607 | 1999-08-25 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-25 | 15 | 965.635 | 525.3652 | 1174.0499 | 27.24 | 32.24 | 32.24 | 1 | 1 | 0 | 95.38% | 0% | 7.5 | 0.95378 | 0 | 4.087 | 0 | 1174.0499 | 0 | 287.2662 | 0 |  |  | 287.2662 | 1999-08-25 | 15 | 336.561 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 420.7012 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 420.7012 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 176.1075 | 670.3736 | 1999-08-25 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-25 | 16 | 976.569 | 531.314 | 1187.3438 | 28.44 | 33.44 | 33.44 | 1 | 1 | 0 | 96.46% | 0% | 7.5 | 0.96458 | 0 | 3.934 | 0 | 1187.3438 | 0 | 301.8151 | 0 |  |  | 301.8151 | 1999-08-25 | 16 | 340.3719 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 425.4649 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 425.4649 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 178.1016 | 686.9167 | 1999-08-25 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-25 | 17 | 966.523 | 525.8483 | 1175.1295 | 29.11 | 34.11 | 34.11 | 1 | 1 | 0 | 95.47% | 0% | 7.5 | 0.95465 | 0 | 3.8486 | 0 | 1175.1295 | 0 | 305.3389 | 0 |  |  | 305.3389 | 1999-08-25 | 17 | 336.8705 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 421.0881 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 421.0881 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 176.2694 | 688.6084 | 1999-08-25 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-25 | 18 | 861.659 | 468.7958 | 1047.6325 | 28.55 | 33.55 | 33.55 | 1 | 1 | 0 | 85.11% | 0% | 7.5 | 0.85108 | 0 | 3.902 | 0 | 1047.6325 | 0 | 268.4838 | 0 |  |  | 268.4838 | 1999-08-25 | 18 | 300.3213 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 375.4017 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 375.4017 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 157.1449 | 632.6287 | 1999-08-25 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-25 | 19 | 721.591 | 392.5902 | 877.3334 | 27.02 | 32.02 | 32.02 | 1 | 1 | 0 | 71.27% | 0% | 7.5 | 0.71273 | 0 | 4.0758 | 0 | 877.3334 | 0 | 215.2563 | 0 |  |  | 215.2563 | 1999-08-25 | 19 | 251.5022 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 314.3778 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 314.3778 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.6 | 553.8563 | 1999-08-25 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-25 | 20 | 592.055 | 322.1146 | 719.8394 | 25.39 | 30.39 | 30.39 | 1 | 1 | 0 | 58.48% | 0% | 7.5 | 0.58478 | 0 | 4.2727 | 0 | 719.8394 | 0 | 168.4723 | 0 |  |  | 168.4723 | 1999-08-25 | 20 | 206.354 | 0 | 41.2708 | 0 | 40.4315 | 0 | 40.4315 | 257.9424 | 0 | 42.9904 | 0 | 45.6989 | 0 | 45.6989 | 257.9424 | 0 | 16.4516 | 0 | 16.4516 | 75 | 107.9759 | 454.0302 | 1999-08-25 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-25 | 21 | 510.145 | 277.5504 | 620.2506 | 24.37 | 29.37 | 29.37 | 1 | 1 | 0 | 50.39% | 0% | 7.5 | 0.50388 | 0 | 4.4007 | 0 | 620.2506 | 0 | 140.9443 | 0 |  |  | 140.9443 | 1999-08-25 | 21 | 177.8052 | 0 | 35.561 | 0 | 25.8651 | 0 | 25.8651 | 222.2565 | 0 | 37.0427 | 0 | 29.2348 | 0 | 29.2348 | 222.2565 | 0 | 10.5245 | 0 | 10.5245 | 75 | 93.0376 | 374.6064 | 1999-08-25 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-25 | 22 | 542.236 | 295.0099 | 659.2678 | 23.95 | 28.95 | 28.95 | 1 | 1 | 0 | 53.56% | 0% | 7.5 | 0.53558 | 0 | 4.4663 | 0 | 659.2678 | 0 | 147.6102 | 0 |  |  | 147.6102 | 1999-08-25 | 22 | 188.9901 | 0 | 37.798 | 0 | 31.0598 | 0 | 31.0598 | 236.2376 | 0 | 39.3729 | 0 | 35.1063 | 0 | 35.1063 | 236.2376 | 0 | 12.6383 | 0 | 12.6383 | 75 | 98.8902 | 400.3047 | 1999-08-25 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-25 | 23 | 472.784 | 257.2238 | 574.8259 | 23.96 | 28.96 | 28.96 | 1 | 1 | 0 | 46.7% | 0% | 7.5 | 0.46698 | 0 | 4.4524 | 0 | 574.8259 | 0 | 129.1053 | 0 |  |  | 129.1053 | 1999-08-25 | 23 | 164.7834 | 0 | 32.9567 | 0 | 20.5884 | 0 | 20.5884 | 205.9793 | 0 | 34.3299 | 0 | 23.2706 | 0 | 23.2706 | 205.9793 | 0 | 8.3774 | 0 | 8.3774 | 75 | 86.2239 | 342.5656 | 1999-08-25 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-26 | 0 | 408.277 | 222.128 | 496.3962 | 24.2 | 29.2 | 29.2 | 1 | 1 | 0 | 40.33% | 0% | 7.5 | 0.40326 | 0 | 4.4067 | 0 | 496.3962 | 0 | 112.6459 | 0 |  |  | 112.6459 | 1999-08-26 | 0 | 142.3002 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.8753 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.8753 | 0 | 5.3949 | 0 | 5.3949 | 75 | 74.4594 | 298.5591 | 1999-08-26 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-26 | 1 | 370.189 | 201.4057 | 450.0876 | 24.52 | 29.52 | 29.52 | 1 | 1 | 0 | 36.56% | 0% | 7.5 | 0.36564 | 0 | 4.3549 | 0 | 450.0876 | 0 | 103.3519 | 0 |  |  | 103.3519 | 1999-08-26 | 1 | 129.0251 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.2814 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.2814 | 0 | 4.0215 | 0 | 4.0215 | 75 | 67.5131 | 280.9454 | 1999-08-26 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-26 | 2 | 368.835 | 200.6691 | 448.4414 | 24.7 | 29.7 | 29.7 | 1 | 1 | 0 | 36.43% | 0% | 7.5 | 0.36431 | 0 | 4.3295 | 0 | 448.4414 | 0 | 103.5772 | 0 |  |  | 103.5772 | 1999-08-26 | 2 | 128.5532 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.6915 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.6915 | 0 | 3.9776 | 0 | 3.9776 | 75 | 67.2662 | 280.8798 | 1999-08-26 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-26 | 3 | 368.835 | 200.6691 | 448.4414 | 24.62 | 29.62 | 29.62 | 1 | 1 | 0 | 36.43% | 0% | 7.5 | 0.36431 | 0 | 4.3407 | 0 | 448.4414 | 0 | 103.3111 | 0 |  |  | 103.3111 | 1999-08-26 | 3 | 128.5532 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.6915 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.6915 | 0 | 3.9776 | 0 | 3.9776 | 75 | 67.2662 | 280.6137 | 1999-08-26 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-26 | 4 | 368.835 | 200.6691 | 448.4414 | 24.33 | 29.33 | 29.33 | 1 | 1 | 0 | 36.43% | 0% | 7.5 | 0.36431 | 0 | 4.3814 | 0 | 448.4414 | 0 | 102.3522 | 0 |  |  | 102.3522 | 1999-08-26 | 4 | 128.5532 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.6915 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.6915 | 0 | 3.9776 | 0 | 3.9776 | 75 | 67.2662 | 279.6549 | 1999-08-26 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-26 | 5 | 369.084 | 200.8045 | 448.7441 | 23.96 | 28.96 | 28.96 | 1 | 1 | 0 | 36.46% | 0% | 7.5 | 0.36455 | 0 | 4.4338 | 0 | 448.7441 | 0 | 101.209 | 0 |  |  | 101.209 | 1999-08-26 | 5 | 128.64 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.8 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.8 | 0 | 3.9856 | 0 | 3.9856 | 75 | 67.3116 | 278.5651 | 1999-08-26 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-26 | 6 | 366.377 | 199.3318 | 445.4529 | 23.62 | 28.62 | 28.62 | 1 | 1 | 0 | 36.19% | 0% | 7.5 | 0.36188 | 0 | 4.4821 | 0 | 445.4529 | 0 | 99.3851 | 0 |  |  | 99.3851 | 1999-08-26 | 6 | 127.6965 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.6206 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.6206 | 0 | 3.8986 | 0 | 3.8986 | 75 | 66.8179 | 276.1605 | 1999-08-26 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-26 | 7 | 362.813 | 197.3927 | 441.1196 | 24.15 | 29.15 | 29.15 | 1 | 1 | 0 | 35.84% | 0% | 7.5 | 0.35836 | 0 | 4.4057 | 0 | 441.1196 | 0 | 100.1243 | 0 |  |  | 100.1243 | 1999-08-26 | 7 | 126.4543 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.0679 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.0679 | 0 | 3.7859 | 0 | 3.7859 | 75 | 66.1679 | 276.137 | 1999-08-26 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-26 | 8 | 542.048 | 294.9077 | 659.0393 | 25.33 | 30.33 | 30.33 | 1 | 1 | 0 | 53.54% | 0% | 7.5 | 0.53539 | 0 | 4.2724 | 0 | 659.0393 | 0 | 154.2554 | 0 |  |  | 154.2554 | 1999-08-26 | 8 | 188.9246 | 0 | 37.7849 | 0 | 31.0275 | 0 | 31.0275 | 236.1557 | 0 | 39.3593 | 0 | 35.0698 | 0 | 35.0698 | 236.1557 | 0 | 12.6251 | 0 | 12.6251 | 75 | 98.8559 | 406.8336 | 1999-08-26 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-26 | 9 | 658.382 | 358.2006 | 800.4819 | 25.97 | 30.97 | 30.97 | 1 | 1 | 0 | 65.03% | 0% | 7.5 | 0.6503 | 0 | 4.205 | 0 | 800.4819 | 0 | 190.3639 | 0 |  |  | 190.3639 | 1999-08-26 | 9 | 229.4715 | 0 | 45.8943 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.8393 | 0 | 47.8066 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.8393 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.0723 | 517.4362 | 1999-08-26 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-26 | 10 | 681.02 | 370.517 | 828.0059 | 26.04 | 31.04 | 31.04 | 1 | 1 | 0 | 67.27% | 0% | 7.5 | 0.67266 | 0 | 4.1994 | 0 | 828.0059 | 0 | 197.1734 | 0 |  |  | 197.1734 | 1999-08-26 | 10 | 237.3617 | 0 | 47.4723 | 0 | 55 | 0 | 55 | 296.7021 | 0 | 49.4504 | 0 | 55 | 0 | 55 | 296.7021 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.2009 | 528.3743 | 1999-08-26 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-26 | 11 | 704.283 | 383.1735 | 856.2898 | 25.82 | 30.82 | 30.82 | 1 | 1 | 0 | 69.56% | 0% | 7.5 | 0.69563 | 0 | 4.2332 | 0 | 856.2898 | 0 | 202.2818 | 0 |  |  | 202.2818 | 1999-08-26 | 11 | 245.4697 | 0 | 49.0939 | 0 | 55 | 0 | 55 | 306.8372 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 306.8372 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.4435 | 537.7253 | 1999-08-26 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-26 | 12 | 771.572 | 419.7829 | 938.1019 | 25.57 | 30.57 | 30.57 | 1 | 1 | 0 | 76.21% | 0% | 7.5 | 0.7621 | 0 | 4.2789 | 0 | 938.1019 | 0 | 219.2395 | 0 |  |  | 219.2395 | 1999-08-26 | 12 | 268.9225 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 336.1532 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 336.1532 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 140.7153 | 566.9548 | 1999-08-26 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-26 | 13 | 762.787 | 415.0033 | 927.4208 | 25.57 | 30.57 | 30.57 | 1 | 1 | 0 | 75.34% | 0% | 7.5 | 0.75342 | 0 | 4.2774 | 0 | 927.4208 | 0 | 216.8199 | 0 |  |  | 216.8199 | 1999-08-26 | 13 | 265.8606 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 332.3258 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 332.3258 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 139.1131 | 562.933 | 1999-08-26 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-26 | 14 | 742.346 | 403.8822 | 902.568 | 26.08 | 31.08 | 31.08 | 1 | 1 | 0 | 73.32% | 0% | 7.5 | 0.73323 | 0 | 4.2043 | 0 | 902.568 | 0 | 214.675 | 0 |  |  | 214.675 | 1999-08-26 | 14 | 258.7362 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.4202 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.4202 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.3852 | 557.0602 | 1999-08-26 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-26 | 15 | 723.214 | 393.4732 | 879.3067 | 27.19 | 32.19 | 32.19 | 1 | 1 | 0 | 71.43% | 0% | 7.5 | 0.71433 | 0 | 4.0538 | 0 | 879.3067 | 0 | 216.9088 | 0 |  |  | 216.9088 | 1999-08-26 | 15 | 252.0679 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.0849 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.0849 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.896 | 555.8048 | 1999-08-26 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-26 | 16 | 690.416 | 375.629 | 839.4298 | 28.12 | 33.12 | 33.12 | 1 | 1 | 0 | 68.19% | 0% | 7.5 | 0.68194 | 0 | 3.9292 | 0 | 839.4298 | 0 | 213.6396 | 0 |  |  | 213.6396 | 1999-08-26 | 16 | 240.6365 | 0 | 48.1273 | 0 | 55 | 0 | 55 | 300.7957 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 300.7957 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 125.9145 | 546.554 | 1999-08-26 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-26 | 17 | 601.837 | 327.4366 | 731.7326 | 28.24 | 33.24 | 33.24 | 1 | 1 | 0 | 59.44% | 0% | 7.5 | 0.59445 | 0 | 3.9001 | 0 | 731.7326 | 0 | 187.6177 | 0 |  |  | 187.6177 | 1999-08-26 | 17 | 209.7634 | 0 | 41.9527 | 0 | 42.4688 | 0 | 42.4688 | 262.2042 | 0 | 43.7007 | 0 | 48.0017 | 0 | 48.0017 | 262.2042 | 0 | 17.2806 | 0 | 17.2806 | 75 | 109.7599 | 480.1287 | 1999-08-26 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-26 | 18 | 525.709 | 286.0182 | 639.1738 | 27.75 | 32.75 | 32.75 | 1 | 1 | 0 | 51.93% | 0% | 7.5 | 0.51925 | 0 | 3.9499 | 0 | 639.1738 | 0 | 161.8185 | 0 |  |  | 161.8185 | 1999-08-26 | 18 | 183.2298 | 0 | 36.646 | 0 | 28.3054 | 0 | 28.3054 | 229.0373 | 0 | 38.1729 | 0 | 31.9931 | 0 | 31.9931 | 229.0373 | 0 | 11.5175 | 0 | 11.5175 | 75 | 95.8761 | 404.5106 | 1999-08-26 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-26 | 19 | 381.408 | 207.5096 | 463.728 | 26.92 | 31.92 | 31.92 | 1 | 1 | 0 | 37.67% | 0% | 7.5 | 0.37672 | 0 | 4.0333 | 0 | 463.728 | 0 | 114.9751 | 0 |  |  | 114.9751 | 1999-08-26 | 19 | 132.9354 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.1692 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.1692 | 0 | 4.3984 | 0 | 4.3984 | 75 | 69.5592 | 294.9915 | 1999-08-26 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-26 | 20 | 333.804 | 181.61 | 405.8496 | 26.09 | 31.09 | 31.09 | 1 | 1 | 0 | 32.97% | 0% | 7.5 | 0.3297 | 0 | 4.1345 | 0 | 405.8496 | 0 | 98.1628 | 0 |  |  | 98.1628 | 1999-08-26 | 20 | 116.3435 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 145.4294 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.8774 | 268.3344 | 1999-08-26 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-26 | 21 | 331.811 | 180.5257 | 403.4264 | 25.51 | 30.51 | 30.51 | 1 | 1 | 0 | 32.77% | 0% | 7.5 | 0.32774 | 0 | 4.2119 | 0 | 403.4264 | 0 | 95.7815 | 0 |  |  | 95.7815 | 1999-08-26 | 21 | 115.6489 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.5611 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.514 | 265.5896 | 1999-08-26 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-26 | 22 | 328.919 | 178.9523 | 399.9102 | 25.19 | 30.19 | 30.19 | 1 | 1 | 0 | 32.49% | 0% | 7.5 | 0.32488 | 0 | 4.255 | 0 | 399.9102 | 0 | 93.9857 | 0 |  |  | 93.9857 | 1999-08-26 | 22 | 114.6409 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.3012 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.9865 | 263.2663 | 1999-08-26 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-26 | 23 | 329.518 | 179.2782 | 400.6385 | 25.02 | 30.02 | 30.02 | 1 | 1 | 0 | 32.55% | 0% | 7.5 | 0.32547 | 0 | 4.2784 | 0 | 400.6385 | 0 | 93.6413 | 0 |  |  | 93.6413 | 1999-08-26 | 23 | 114.8497 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.5621 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.0958 | 263.0312 | 1999-08-26 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-27 | 0 | 346.431 | 188.4799 | 421.2019 | 24.92 | 29.92 | 29.92 | 1 | 1 | 0 | 34.22% | 0% | 7.5 | 0.34218 | 0 | 4.2951 | 0 | 421.2019 | 0 | 98.0647 | 0 |  |  | 98.0647 | 1999-08-27 | 0 | 120.7445 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.9307 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.9307 | 0 | 3.2959 | 0 | 3.2959 | 75 | 63.1803 | 270.5997 | 1999-08-27 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-27 | 1 | 364.966 | 198.5641 | 443.7373 | 24.78 | 29.78 | 29.78 | 1 | 1 | 0 | 36.05% | 0% | 7.5 | 0.36048 | 0 | 4.3177 | 0 | 443.7373 | 0 | 102.7707 | 0 |  |  | 102.7707 | 1999-08-27 | 1 | 127.2047 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.0059 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.0059 | 0 | 3.8537 | 0 | 3.8537 | 75 | 66.5606 | 279.2439 | 1999-08-27 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-27 | 2 | 365.017 | 198.5918 | 443.7993 | 24.51 | 29.51 | 29.51 | 1 | 1 | 0 | 36.05% | 0% | 7.5 | 0.36053 | 0 | 4.3554 | 0 | 443.7993 | 0 | 101.8964 | 0 |  |  | 101.8964 | 1999-08-27 | 2 | 127.2225 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.0281 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.0281 | 0 | 3.8553 | 0 | 3.8553 | 75 | 66.5699 | 278.3804 | 1999-08-27 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-27 | 3 | 345.667 | 188.0642 | 420.273 | 24.02 | 29.02 | 29.02 | 1 | 1 | 0 | 34.14% | 0% | 7.5 | 0.34142 | 0 | 4.4211 | 0 | 420.273 | 0 | 95.0603 | 0 |  |  | 95.0603 | 1999-08-27 | 3 | 120.4783 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.5978 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.5978 | 0 | 3.2741 | 0 | 3.2741 | 75 | 63.0409 | 267.4342 | 1999-08-27 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-27 | 4 | 329.438 | 179.2347 | 400.5412 | 23.43 | 28.43 | 28.43 | 1 | 1 | 0 | 32.54% | 0% | 7.5 | 0.32539 | 0 | 4.5029 | 0 | 400.5412 | 0 | 88.9527 | 0 |  |  | 88.9527 | 1999-08-27 | 4 | 114.8218 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.5273 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.0812 | 258.328 | 1999-08-27 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-27 | 5 | 331.621 | 180.4223 | 403.1954 | 22.85 | 27.85 | 27.85 | 1 | 1 | 0 | 32.75% | 0% | 7.5 | 0.32755 | 0 | 4.588 | 0 | 403.1954 | 0 | 87.88 | 0 |  |  | 87.88 | 1999-08-27 | 5 | 115.5827 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.4784 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.4793 | 257.6534 | 1999-08-27 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-27 | 6 | 337.729 | 183.7455 | 410.6217 | 22.39 | 27.39 | 27.39 | 1 | 1 | 0 | 33.36% | 0% | 7.5 | 0.33358 | 0 | 4.6575 | 0 | 410.6217 | 0 | 88.1629 | 0 |  |  | 88.1629 | 1999-08-27 | 6 | 117.7116 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.1394 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.5933 | 259.0502 | 1999-08-27 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-27 | 7 | 343.042 | 186.6361 | 417.0814 | 22.91 | 27.91 | 27.91 | 1 | 1 | 0 | 33.88% | 0% | 7.5 | 0.33883 | 0 | 4.5813 | 0 | 417.0814 | 0 | 91.0403 | 0 |  |  | 91.0403 | 1999-08-27 | 7 | 119.5633 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 149.4542 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.5622 | 262.8966 | 1999-08-27 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-27 | 8 | 347.668 | 189.1529 | 422.7059 | 24.27 | 29.27 | 29.27 | 1 | 1 | 0 | 34.34% | 0% | 7.5 | 0.3434 | 0 | 4.3861 | 0 | 422.7059 | 0 | 96.3745 | 0 |  |  | 96.3745 | 1999-08-27 | 8 | 121.1757 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.4696 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.4696 | 0 | 3.3313 | 0 | 3.3313 | 75 | 63.4059 | 269.1705 | 1999-08-27 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-27 | 9 | 358.382 | 194.982 | 435.7323 | 25.37 | 30.37 | 30.37 | 1 | 1 | 0 | 35.4% | 0% | 7.5 | 0.35398 | 0 | 4.2355 | 0 | 435.7323 | 0 | 102.8768 | 0 |  |  | 102.8768 | 1999-08-27 | 9 | 124.9099 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.1374 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.1374 | 0 | 3.6489 | 0 | 3.6489 | 75 | 65.3598 | 277.9444 | 1999-08-27 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-27 | 10 | 400.472 | 217.8816 | 486.9066 | 26.03 | 31.03 | 31.03 | 1 | 1 | 0 | 39.56% | 0% | 7.5 | 0.39555 | 0 | 4.1536 | 0 | 486.9066 | 0 | 117.2261 | 0 |  |  | 117.2261 | 1999-08-27 | 10 | 139.5799 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 174.4749 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 174.4749 | 0 | 5.0914 | 0 | 5.0914 | 75 | 73.036 | 301.4124 | 1999-08-27 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-27 | 11 | 410.012 | 223.0719 | 498.5057 | 26.32 | 31.32 | 31.32 | 1 | 1 | 0 | 40.5% | 0% | 7.5 | 0.40498 | 0 | 4.1166 | 0 | 498.5057 | 0 | 121.0966 | 0 |  |  | 121.0966 | 1999-08-27 | 11 | 142.905 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.6312 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.6312 | 0 | 5.464 | 0 | 5.464 | 75 | 74.7759 | 307.3953 | 1999-08-27 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-27 | 12 | 394.785 | 214.7875 | 479.9922 | 26.35 | 31.35 | 31.35 | 1 | 1 | 0 | 38.99% | 0% | 7.5 | 0.38994 | 0 | 4.1101 | 0 | 479.9922 | 0 | 116.7834 | 0 |  |  | 116.7834 | 1999-08-27 | 12 | 137.5978 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.9972 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.9972 | 0 | 4.8776 | 0 | 4.8776 | 75 | 71.9988 | 299.7186 | 1999-08-27 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-27 | 13 | 387.008 | 210.5563 | 470.5367 | 26.24 | 31.24 | 31.24 | 1 | 1 | 0 | 38.23% | 0% | 7.5 | 0.38225 | 0 | 4.1234 | 0 | 470.5367 | 0 | 114.1143 | 0 |  |  | 114.1143 | 1999-08-27 | 13 | 134.8872 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.609 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.609 | 0 | 4.595 | 0 | 4.595 | 75 | 70.5805 | 295.3486 | 1999-08-27 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-27 | 14 | 395.389 | 215.1161 | 480.7266 | 25.9 | 30.9 | 30.9 | 1 | 1 | 0 | 39.05% | 0% | 7.5 | 0.39053 | 0 | 4.1701 | 0 | 480.7266 | 0 | 115.279 | 0 |  |  | 115.279 | 1999-08-27 | 14 | 137.8083 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.2604 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.2604 | 0 | 4.9 | 0 | 4.9 | 75 | 72.109 | 298.3468 | 1999-08-27 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-27 | 15 | 428.867 | 233.3302 | 521.4302 | 25.66 | 30.66 | 30.66 | 1 | 1 | 0 | 42.36% | 0% | 7.5 | 0.4236 | 0 | 4.2081 | 0 | 521.4302 | 0 | 123.9115 | 0 |  |  | 123.9115 | 1999-08-27 | 15 | 149.4767 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 186.8458 | 0 | 31.141 | 0 | 17.3695 | 0 | 17.3695 | 186.8458 | 0 | 6.253 | 0 | 6.253 | 75 | 78.2145 | 316.278 | 1999-08-27 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-27 | 16 | 416.11 | 226.3896 | 505.9198 | 25.54 | 30.54 | 30.54 | 1 | 1 | 0 | 41.1% | 0% | 7.5 | 0.411 | 0 | 4.2222 | 0 | 505.9198 | 0 | 119.8242 | 0 |  |  | 119.8242 | 1999-08-27 | 16 | 145.0303 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 181.2879 | 0 | 30.2147 | 0 | 15.8652 | 0 | 15.8652 | 181.2879 | 0 | 5.7115 | 0 | 5.7115 | 75 | 75.888 | 307.8182 | 1999-08-27 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-27 | 17 | 372.355 | 202.5842 | 452.7211 | 25.46 | 30.46 | 30.46 | 1 | 1 | 0 | 36.78% | 0% | 7.5 | 0.36778 | 0 | 4.2256 | 0 | 452.7211 | 0 | 107.1374 | 0 |  |  | 107.1374 | 1999-08-27 | 17 | 129.78 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.2251 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.2251 | 0 | 4.0925 | 0 | 4.0925 | 75 | 67.9082 | 285.1969 | 1999-08-27 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-27 | 18 | 360.881 | 196.3416 | 438.7706 | 25.34 | 30.34 | 30.34 | 1 | 1 | 0 | 35.64% | 0% | 7.5 | 0.35645 | 0 | 4.24 | 0 | 438.7706 | 0 | 103.4839 | 0 |  |  | 103.4839 | 1999-08-27 | 18 | 125.7809 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.2261 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.2261 | 0 | 3.7258 | 0 | 3.7258 | 75 | 65.8156 | 279.0841 | 1999-08-27 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-27 | 19 | 355.155 | 193.2263 | 431.8088 | 25.19 | 30.19 | 30.19 | 1 | 1 | 0 | 35.08% | 0% | 7.5 | 0.35079 | 0 | 4.2595 | 0 | 431.8088 | 0 | 101.3753 | 0 |  |  | 101.3753 | 1999-08-27 | 19 | 123.7852 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.7315 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.7315 | 0 | 3.5512 | 0 | 3.5512 | 75 | 64.7713 | 275.7566 | 1999-08-27 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-27 | 20 | 353.065 | 192.0892 | 429.2677 | 25.02 | 30.02 | 30.02 | 1 | 1 | 0 | 34.87% | 0% | 7.5 | 0.34873 | 0 | 4.2825 | 0 | 429.2677 | 0 | 100.2377 | 0 |  |  | 100.2377 | 1999-08-27 | 20 | 123.0567 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.8209 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.8209 | 0 | 3.4889 | 0 | 3.4889 | 75 | 64.3902 | 274.1756 | 1999-08-27 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-27 | 21 | 353.163 | 192.1425 | 429.3869 | 24.86 | 29.86 | 29.86 | 1 | 1 | 0 | 34.88% | 0% | 7.5 | 0.34883 | 0 | 4.3046 | 0 | 429.3869 | 0 | 99.7506 | 0 |  |  | 99.7506 | 1999-08-27 | 21 | 123.0909 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.8636 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.8636 | 0 | 3.4918 | 0 | 3.4918 | 75 | 64.408 | 273.7093 | 1999-08-27 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-27 | 22 | 353.163 | 192.1425 | 429.3869 | 24.75 | 29.75 | 29.75 | 1 | 1 | 0 | 34.88% | 0% | 7.5 | 0.34883 | 0 | 4.3199 | 0 | 429.3869 | 0 | 99.3984 | 0 |  |  | 99.3984 | 1999-08-27 | 22 | 123.0909 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.8636 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.8636 | 0 | 3.4918 | 0 | 3.4918 | 75 | 64.408 | 273.3571 | 1999-08-27 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-27 | 23 | 353.163 | 192.1425 | 429.3869 | 24.67 | 29.67 | 29.67 | 1 | 1 | 0 | 34.88% | 0% | 7.5 | 0.34883 | 0 | 4.331 | 0 | 429.3869 | 0 | 99.1431 | 0 |  |  | 99.1431 | 1999-08-27 | 23 | 123.0909 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.8636 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.8636 | 0 | 3.4918 | 0 | 3.4918 | 75 | 64.408 | 273.1017 | 1999-08-27 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-28 | 0 | 353.301 | 192.2176 | 429.5546 | 24.64 | 29.64 | 29.64 | 1 | 1 | 0 | 34.9% | 0% | 7.5 | 0.34896 | 0 | 4.3352 | 0 | 429.5546 | 0 | 99.0856 | 0 |  |  | 99.0856 | 1999-08-28 | 0 | 123.139 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.9237 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.9237 | 0 | 3.4959 | 0 | 3.4959 | 75 | 64.4332 | 273.0735 | 1999-08-28 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-28 | 1 | 353.4 | 192.2715 | 429.675 | 24.59 | 29.59 | 29.59 | 1 | 1 | 0 | 34.91% | 0% | 7.5 | 0.34906 | 0 | 4.3422 | 0 | 429.675 | 0 | 98.9538 | 0 |  |  | 98.9538 | 1999-08-28 | 1 | 123.1735 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.9669 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.9669 | 0 | 3.4988 | 0 | 3.4988 | 75 | 64.4513 | 272.9627 | 1999-08-28 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-28 | 2 | 356.091 | 193.7355 | 432.9468 | 24.53 | 29.53 | 29.53 | 1 | 1 | 0 | 35.17% | 0% | 7.5 | 0.35172 | 0 | 4.351 | 0 | 432.9468 | 0 | 99.5043 | 0 |  |  | 99.5043 | 1999-08-28 | 2 | 124.1114 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.1393 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.1393 | 0 | 3.5794 | 0 | 3.5794 | 75 | 64.942 | 274.0845 | 1999-08-28 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-28 | 3 | 361.389 | 196.618 | 439.3883 | 24.44 | 29.44 | 29.44 | 1 | 1 | 0 | 35.7% | 0% | 7.5 | 0.35695 | 0 | 4.3646 | 0 | 439.3883 | 0 | 100.6715 | 0 |  |  | 100.6715 | 1999-08-28 | 3 | 125.958 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.4475 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.4475 | 0 | 3.7415 | 0 | 3.7415 | 75 | 65.9082 | 276.3801 | 1999-08-28 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-28 | 4 | 365.983 | 199.1174 | 444.9738 | 24.33 | 29.33 | 29.33 | 1 | 1 | 0 | 36.15% | 0% | 7.5 | 0.36149 | 0 | 4.3809 | 0 | 444.9738 | 0 | 101.5725 | 0 |  |  | 101.5725 | 1999-08-28 | 4 | 127.5592 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.449 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.449 | 0 | 3.886 | 0 | 3.886 | 75 | 66.7461 | 278.2634 | 1999-08-28 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-28 | 5 | 372.677 | 202.7594 | 453.1126 | 24.19 | 29.19 | 29.19 | 1 | 1 | 0 | 36.81% | 0% | 7.5 | 0.3681 | 0 | 4.4018 | 0 | 453.1126 | 0 | 102.938 | 0 |  |  | 102.938 | 1999-08-28 | 5 | 129.8923 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.3653 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.3653 | 0 | 4.1032 | 0 | 4.1032 | 75 | 67.9669 | 281.0669 | 1999-08-28 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-28 | 6 | 374.781 | 203.9041 | 455.6707 | 24.03 | 29.03 | 29.03 | 1 | 1 | 0 | 37.02% | 0% | 7.5 | 0.37018 | 0 | 4.4249 | 0 | 455.6707 | 0 | 102.9792 | 0 |  |  | 102.9792 | 1999-08-28 | 6 | 130.6256 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.282 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.282 | 0 | 4.1731 | 0 | 4.1731 | 75 | 68.3506 | 281.5617 | 1999-08-28 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-28 | 7 | 377.664 | 205.4726 | 459.176 | 24.46 | 29.46 | 29.46 | 1 | 1 | 0 | 37.3% | 0% | 7.5 | 0.37303 | 0 | 4.3646 | 0 | 459.176 | 0 | 105.2039 | 0 |  |  | 105.2039 | 1999-08-28 | 7 | 131.6304 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.538 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.538 | 0 | 4.2701 | 0 | 4.2701 | 75 | 68.8764 | 284.4093 | 1999-08-28 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-28 | 8 | 734.634 | 399.6864 | 893.1915 | 25.39 | 30.39 | 30.39 | 1 | 1 | 0 | 72.56% | 0% | 7.5 | 0.72561 | 0 | 4.2973 | 0 | 893.1915 | 0 | 207.8477 | 0 |  |  | 207.8477 | 1999-08-28 | 8 | 256.0482 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 320.0603 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 320.0603 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 133.9787 | 548.8265 | 1999-08-28 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-28 | 9 | 820.88 | 446.6095 | 998.0521 | 25.97 | 30.97 | 30.97 | 1 | 1 | 0 | 81.08% | 0% | 7.5 | 0.8108 | 0 | 4.2326 | 0 | 998.0521 | 0 | 235.8012 | 0 |  |  | 235.8012 | 1999-08-28 | 9 | 286.1083 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 357.6353 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 357.6353 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 149.7078 | 592.509 | 1999-08-28 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-28 | 10 | 897.727 | 488.419 | 1091.4852 | 26.13 | 31.13 | 31.13 | 1 | 1 | 0 | 88.67% | 0% | 7.5 | 0.8867 | 0 | 4.2239 | 0 | 1091.4852 | 0 | 258.4056 | 0 |  |  | 258.4056 | 1999-08-28 | 10 | 312.8924 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 391.1155 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 391.1155 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 163.7228 | 629.1283 | 1999-08-28 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-28 | 11 | 936.482 | 509.5042 | 1138.6047 | 26.08 | 31.08 | 31.08 | 1 | 1 | 0 | 92.5% | 0% | 7.5 | 0.92498 | 0 | 4.2373 | 0 | 1138.6047 | 0 | 268.7085 | 0 |  |  | 268.7085 | 1999-08-28 | 11 | 326.4 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 408 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 408 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 170.7907 | 646.4992 | 1999-08-28 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-28 | 12 | 918.197 | 499.556 | 1116.3732 | 26.02 | 31.02 | 31.02 | 1 | 1 | 0 | 90.69% | 0% | 7.5 | 0.90692 | 0 | 4.2424 | 0 | 1116.3732 | 0 | 263.1477 | 0 |  |  | 263.1477 | 1999-08-28 | 12 | 320.027 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 400.0337 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 400.0337 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 167.456 | 637.6036 | 1999-08-28 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-28 | 13 | 923.429 | 502.4025 | 1122.7345 | 26.23 | 31.23 | 31.23 | 1 | 1 | 0 | 91.21% | 0% | 7.5 | 0.91209 | 0 | 4.2147 | 0 | 1122.7345 | 0 | 266.3841 | 0 |  |  | 266.3841 | 1999-08-28 | 13 | 321.8505 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 402.3132 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 402.3132 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 168.4102 | 641.7943 | 1999-08-28 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-28 | 14 | 933.195 | 507.7158 | 1134.6083 | 27.02 | 32.02 | 32.02 | 1 | 1 | 0 | 92.17% | 0% | 7.5 | 0.92173 | 0 | 4.1106 | 0 | 1134.6083 | 0 | 276.0188 | 0 |  |  | 276.0188 | 1999-08-28 | 14 | 325.2544 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 406.568 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 406.568 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 170.1912 | 653.21 | 1999-08-28 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-28 | 15 | 943.96 | 513.5727 | 1147.6967 | 28.22 | 33.22 | 33.22 | 1 | 1 | 0 | 93.24% | 0% | 7.5 | 0.93237 | 0 | 3.9567 | 0 | 1147.6967 | 0 | 290.061 | 0 |  |  | 290.061 | 1999-08-28 | 15 | 329.0064 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 411.258 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 411.258 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 172.1545 | 669.2155 | 1999-08-28 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-28 | 16 | 950.508 | 517.1352 | 1155.658 | 28.75 | 33.75 | 33.75 | 1 | 1 | 0 | 93.88% | 0% | 7.5 | 0.93883 | 0 | 3.8909 | 0 | 1155.658 | 0 | 297.015 | 0 |  |  | 297.015 | 1999-08-28 | 16 | 331.2886 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 414.1108 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 414.1108 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 173.3487 | 677.3637 | 1999-08-28 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-28 | 17 | 856.815 | 466.1604 | 1041.743 | 28.8 | 33.8 | 33.8 | 1 | 1 | 0 | 84.63% | 0% | 7.5 | 0.84629 | 0 | 3.87 | 0 | 1041.743 | 0 | 269.1817 | 0 |  |  | 269.1817 | 1999-08-28 | 17 | 298.633 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 373.2913 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 373.2913 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 156.2615 | 632.4432 | 1999-08-28 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-28 | 18 | 644.927 | 350.8802 | 784.1228 | 28.42 | 33.42 | 33.42 | 1 | 1 | 0 | 63.7% | 0% | 7.5 | 0.63701 | 0 | 3.8843 | 0 | 784.1228 | 0 | 201.8673 | 0 |  |  | 201.8673 | 1999-08-28 | 18 | 224.7819 | 0 | 44.9564 | 0 | 52.2595 | 0 | 52.2595 | 280.9774 | 0 | 46.8296 | 0 | 55 | 0 | 55 | 280.9774 | 0 | 21.2644 | 0 | 21.2644 | 75 | 117.6184 | 523.0096 | 1999-08-28 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-28 | 19 | 407.679 | 221.8026 | 495.6691 | 27.73 | 32.73 | 32.73 | 1 | 1 | 0 | 40.27% | 0% | 7.5 | 0.40267 | 0 | 3.9338 | 0 | 495.6691 | 0 | 126.0041 | 0 |  |  | 126.0041 | 1999-08-28 | 19 | 142.0918 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.6148 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.6148 | 0 | 5.3713 | 0 | 5.3713 | 75 | 74.3504 | 311.7846 | 1999-08-28 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-28 | 20 | 376.701 | 204.9487 | 458.0051 | 26.95 | 31.95 | 31.95 | 1 | 1 | 0 | 37.21% | 0% | 7.5 | 0.37207 | 0 | 4.0286 | 0 | 458.0051 | 0 | 113.6874 | 0 |  |  | 113.6874 | 1999-08-28 | 20 | 131.2948 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.1185 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.1185 | 0 | 4.2375 | 0 | 4.2375 | 75 | 68.7008 | 292.6845 | 1999-08-28 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-28 | 21 | 374.689 | 203.854 | 455.5589 | 26.3 | 31.3 | 31.3 | 1 | 1 | 0 | 37.01% | 0% | 7.5 | 0.37009 | 0 | 4.1134 | 0 | 455.5589 | 0 | 110.7502 | 0 |  |  | 110.7502 | 1999-08-28 | 21 | 130.5935 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.2419 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.2419 | 0 | 4.17 | 0 | 4.17 | 75 | 68.3338 | 289.3128 | 1999-08-28 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-28 | 22 | 371.381 | 202.0542 | 451.5369 | 25.8 | 30.8 | 30.8 | 1 | 1 | 0 | 36.68% | 0% | 7.5 | 0.36682 | 0 | 4.1795 | 0 | 451.5369 | 0 | 108.036 | 0 |  |  | 108.036 | 1999-08-28 | 22 | 129.4406 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.8007 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.8007 | 0 | 4.0605 | 0 | 4.0605 | 75 | 67.7305 | 285.8859 | 1999-08-28 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-28 | 23 | 368.155 | 200.2991 | 447.6146 | 25.41 | 30.41 | 30.41 | 1 | 1 | 0 | 36.36% | 0% | 7.5 | 0.36363 | 0 | 4.2317 | 0 | 447.6146 | 0 | 105.7766 | 0 |  |  | 105.7766 | 1999-08-28 | 23 | 128.3162 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.3952 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.3952 | 0 | 3.9556 | 0 | 3.9556 | 75 | 67.1422 | 282.9333 | 1999-08-28 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-29 | 0 | 364.639 | 198.3862 | 443.3397 | 25.13 | 30.13 | 30.13 | 1 | 1 | 0 | 36.02% | 0% | 7.5 | 0.36016 | 0 | 4.2694 | 0 | 443.3397 | 0 | 103.8421 | 0 |  |  | 103.8421 | 1999-08-29 | 0 | 127.0907 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.8634 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.8634 | 0 | 3.8434 | 0 | 3.8434 | 75 | 66.501 | 280.2453 | 1999-08-29 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-29 | 1 | 361.515 | 196.6865 | 439.5415 | 24.81 | 29.81 | 29.81 | 1 | 1 | 0 | 35.71% | 0% | 7.5 | 0.35708 | 0 | 4.313 | 0 | 439.5415 | 0 | 101.9114 | 0 |  |  | 101.9114 | 1999-08-29 | 1 | 126.0019 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.5024 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.5024 | 0 | 3.7454 | 0 | 3.7454 | 75 | 65.9312 | 277.6468 | 1999-08-29 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-29 | 2 | 355.366 | 193.3411 | 432.0653 | 24.49 | 29.49 | 29.49 | 1 | 1 | 0 | 35.1% | 0% | 7.5 | 0.351 | 0 | 4.3565 | 0 | 432.0653 | 0 | 99.177 | 0 |  |  | 99.177 | 1999-08-29 | 2 | 123.8587 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.8234 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.8234 | 0 | 3.5575 | 0 | 3.5575 | 75 | 64.8098 | 273.6032 | 1999-08-29 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-29 | 3 | 346.319 | 188.419 | 421.0657 | 24.13 | 29.13 | 29.13 | 1 | 1 | 0 | 34.21% | 0% | 7.5 | 0.34207 | 0 | 4.4056 | 0 | 421.0657 | 0 | 95.5745 | 0 |  |  | 95.5745 | 1999-08-29 | 3 | 120.7055 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.8819 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.8819 | 0 | 3.2927 | 0 | 3.2927 | 75 | 63.1599 | 268.0859 | 1999-08-29 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-29 | 4 | 337.202 | 183.4588 | 409.981 | 23.81 | 28.81 | 28.81 | 1 | 1 | 0 | 33.31% | 0% | 7.5 | 0.33306 | 0 | 4.4496 | 0 | 409.981 | 0 | 92.1397 | 0 |  |  | 92.1397 | 1999-08-29 | 4 | 117.5279 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.9098 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.4971 | 262.9309 | 1999-08-29 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-29 | 5 | 342.273 | 186.2177 | 416.1464 | 23.58 | 28.58 | 28.58 | 1 | 1 | 0 | 33.81% | 0% | 7.5 | 0.33807 | 0 | 4.4835 | 0 | 416.1464 | 0 | 92.8172 | 0 |  |  | 92.8172 | 1999-08-29 | 5 | 119.2953 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 149.1191 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.422 | 264.5333 | 1999-08-29 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-29 | 6 | 358.075 | 194.815 | 435.359 | 23.5 | 28.5 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 35.37% | 0% | 7.5 | 0.35368 | 0 | 4.4979 | 0 | 435.359 | 0 | 96.7914 | 0 |  |  | 96.7914 | 1999-08-29 | 6 | 124.8029 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.0036 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.0036 | 0 | 3.6395 | 0 | 3.6395 | 75 | 65.3039 | 271.7936 | 1999-08-29 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-29 | 7 | 373.729 | 203.3317 | 454.3917 | 24.01 | 29.01 | 29.01 | 1 | 1 | 0 | 36.91% | 0% | 7.5 | 0.36914 | 0 | 4.4275 | 0 | 454.3917 | 0 | 102.6285 | 0 |  |  | 102.6285 | 1999-08-29 | 7 | 130.2589 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.8237 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.8237 | 0 | 4.138 | 0 | 4.138 | 75 | 68.1587 | 280.9841 | 1999-08-29 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-29 | 8 | 812.02 | 441.7891 | 987.2798 | 24.92 | 29.92 | 29.92 | 1 | 1 | 0 | 80.2% | 0% | 7.5 | 0.80205 | 0 | 4.3764 | 0 | 987.2798 | 0 | 225.5927 | 0 |  |  | 225.5927 | 1999-08-29 | 8 | 283.0202 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 353.7753 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 353.7753 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 148.092 | 580.6846 | 1999-08-29 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-29 | 9 | 944.526 | 513.8806 | 1148.3849 | 25.52 | 30.52 | 30.52 | 1 | 1 | 0 | 93.29% | 0% | 7.5 | 0.93293 | 0 | 4.3157 | 0 | 1148.3849 | 0 | 266.094 | 0 |  |  | 266.094 | 1999-08-29 | 9 | 329.2037 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 411.5046 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 411.5046 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 172.2577 | 645.3517 | 1999-08-29 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-29 | 10 | 959.022 | 521.7673 | 1166.0096 | 25.79 | 30.79 | 30.79 | 1 | 1 | 0 | 94.72% | 0% | 7.5 | 0.94724 | 0 | 4.2809 | 0 | 1166.0096 | 0 | 272.3747 | 0 |  |  | 272.3747 | 1999-08-29 | 10 | 334.2561 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 417.8201 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 417.8201 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 174.9014 | 654.2761 | 1999-08-29 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-29 | 11 | 963.996 | 524.4735 | 1172.0571 | 25.87 | 30.87 | 30.87 | 1 | 1 | 0 | 95.22% | 0% | 7.5 | 0.95216 | 0 | 4.2708 | 0 | 1172.0571 | 0 | 274.4376 | 0 |  |  | 274.4376 | 1999-08-29 | 11 | 335.9897 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 419.9871 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 419.9871 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 175.8086 | 657.2462 | 1999-08-29 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-29 | 12 | 951.964 | 517.9273 | 1157.4282 | 25.91 | 30.91 | 30.91 | 1 | 1 | 0 | 94.03% | 0% | 7.5 | 0.94027 | 0 | 4.2632 | 0 | 1157.4282 | 0 | 271.4925 | 0 |  |  | 271.4925 | 1999-08-29 | 12 | 331.7961 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 414.7451 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 414.7451 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 173.6142 | 652.1067 | 1999-08-29 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-29 | 13 | 937.405 | 510.0063 | 1139.7269 | 26.1 | 31.1 | 31.1 | 1 | 1 | 0 | 92.59% | 0% | 7.5 | 0.92589 | 0 | 4.2348 | 0 | 1139.7269 | 0 | 269.1364 | 0 |  |  | 269.1364 | 1999-08-29 | 13 | 326.7217 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 408.4022 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 408.4022 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 170.959 | 647.0954 | 1999-08-29 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-29 | 14 | 928.445 | 505.1315 | 1128.8331 | 26.64 | 31.64 | 31.64 | 1 | 1 | 0 | 91.7% | 0% | 7.5 | 0.91704 | 0 | 4.1604 | 0 | 1128.8331 | 0 | 271.3306 | 0 |  |  | 271.3306 | 1999-08-29 | 14 | 323.5988 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 404.4985 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 404.4985 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 169.325 | 647.6556 | 1999-08-29 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-29 | 15 | 916.71 | 498.747 | 1114.5653 | 27.3 | 32.3 | 32.3 | 1 | 1 | 0 | 90.55% | 0% | 7.5 | 0.90545 | 0 | 4.0711 | 0 | 1114.5653 | 0 | 273.7767 | 0 |  |  | 273.7767 | 1999-08-29 | 15 | 319.5087 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 399.3859 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 399.3859 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 167.1848 | 647.9615 | 1999-08-29 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-29 | 16 | 900.831 | 490.1078 | 1095.2591 | 27.26 | 32.26 | 32.26 | 1 | 1 | 0 | 88.98% | 0% | 7.5 | 0.88977 | 0 | 4.0737 | 0 | 1095.2591 | 0 | 268.8604 | 0 |  |  | 268.8604 | 1999-08-29 | 16 | 313.9743 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 392.4678 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 392.4678 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 164.2889 | 640.1492 | 1999-08-29 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-29 | 17 | 780.253 | 424.5059 | 948.6565 | 27 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 77.07% | 0% | 7.5 | 0.77067 | 0 | 4.088 | 0 | 948.6565 | 0 | 232.0575 | 0 |  |  | 232.0575 | 1999-08-29 | 17 | 271.9482 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 339.9352 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 339.9352 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 142.2985 | 581.356 | 1999-08-29 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-29 | 18 | 568.431 | 309.2616 | 691.1166 | 26.62 | 31.62 | 31.62 | 1 | 1 | 0 | 56.14% | 0% | 7.5 | 0.56145 | 0 | 4.1032 | 0 | 691.1166 | 0 | 168.4355 | 0 |  |  | 168.4355 | 1999-08-29 | 18 | 198.1201 | 0 | 39.624 | 0 | 35.7822 | 0 | 35.7822 | 247.6501 | 0 | 41.275 | 0 | 40.4439 | 0 | 40.4439 | 247.6501 | 0 | 14.5598 | 0 | 14.5598 | 75 | 103.6675 | 437.8889 | 1999-08-29 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-29 | 19 | 375.302 | 204.1875 | 456.3042 | 26.23 | 31.23 | 31.23 | 1 | 1 | 0 | 37.07% | 0% | 7.5 | 0.37069 | 0 | 4.1228 | 0 | 456.3042 | 0 | 110.6792 | 0 |  |  | 110.6792 | 1999-08-29 | 19 | 130.8072 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.509 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.509 | 0 | 4.1905 | 0 | 4.1905 | 75 | 68.4456 | 289.3742 | 1999-08-29 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-29 | 20 | 344.155 | 187.2416 | 418.4346 | 25.96 | 30.96 | 30.96 | 1 | 1 | 0 | 33.99% | 0% | 7.5 | 0.33993 | 0 | 4.1535 | 0 | 418.4346 | 0 | 100.7426 | 0 |  |  | 100.7426 | 1999-08-29 | 20 | 119.9513 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 149.9391 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.7652 | 272.8019 | 1999-08-29 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-29 | 21 | 344.155 | 187.2416 | 418.4346 | 25.92 | 30.92 | 30.92 | 1 | 1 | 0 | 33.99% | 0% | 7.5 | 0.33993 | 0 | 4.1588 | 0 | 418.4346 | 0 | 100.6131 | 0 |  |  | 100.6131 | 1999-08-29 | 21 | 119.9513 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 149.9391 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.7652 | 272.6724 | 1999-08-29 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-29 | 22 | 344.155 | 187.2416 | 418.4346 | 26.09 | 31.09 | 31.09 | 1 | 1 | 0 | 33.99% | 0% | 7.5 | 0.33993 | 0 | 4.1362 | 0 | 418.4346 | 0 | 101.1646 | 0 |  |  | 101.1646 | 1999-08-29 | 22 | 119.9513 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 149.9391 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.7652 | 273.2239 | 1999-08-29 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-29 | 23 | 344.155 | 187.2416 | 418.4346 | 26.35 | 31.35 | 31.35 | 1 | 1 | 0 | 33.99% | 0% | 7.5 | 0.33993 | 0 | 4.1017 | 0 | 418.4346 | 0 | 102.0139 | 0 |  |  | 102.0139 | 1999-08-29 | 23 | 119.9513 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 149.9391 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.7652 | 274.0732 | 1999-08-29 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-30 | 0 | 344.41 | 187.3804 | 418.7447 | 26.6 | 31.6 | 31.6 | 1 | 1 | 0 | 34.02% | 0% | 7.5 | 0.34018 | 0 | 4.0689 | 0 | 418.7447 | 0 | 102.9124 | 0 |  |  | 102.9124 | 1999-08-30 | 0 | 120.0401 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.0502 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.0502 | 0 | 3.2385 | 0 | 3.2385 | 75 | 62.8117 | 275.0215 | 1999-08-30 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-30 | 1 | 344.592 | 187.4794 | 418.966 | 26.76 | 31.76 | 31.76 | 1 | 1 | 0 | 34.04% | 0% | 7.5 | 0.34036 | 0 | 4.0481 | 0 | 418.966 | 0 | 103.4972 | 0 |  |  | 103.4972 | 1999-08-30 | 1 | 120.1036 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.1295 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.1295 | 0 | 3.2437 | 0 | 3.2437 | 75 | 62.8449 | 275.6446 | 1999-08-30 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-30 | 2 | 344.592 | 187.4794 | 418.966 | 26.72 | 31.72 | 31.72 | 1 | 1 | 0 | 34.04% | 0% | 7.5 | 0.34036 | 0 | 4.0533 | 0 | 418.966 | 0 | 103.3641 | 0 |  |  | 103.3641 | 1999-08-30 | 2 | 120.1036 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.1295 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.1295 | 0 | 3.2437 | 0 | 3.2437 | 75 | 62.8449 | 275.5115 | 1999-08-30 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-30 | 3 | 344.592 | 187.4794 | 418.966 | 26.4 | 31.4 | 31.4 | 1 | 1 | 0 | 34.04% | 0% | 7.5 | 0.34036 | 0 | 4.0952 | 0 | 418.966 | 0 | 102.306 | 0 |  |  | 102.306 | 1999-08-30 | 3 | 120.1036 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.1295 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.1295 | 0 | 3.2437 | 0 | 3.2437 | 75 | 62.8449 | 274.4534 | 1999-08-30 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-30 | 4 | 344.592 | 187.4794 | 418.966 | 25.92 | 30.92 | 30.92 | 1 | 1 | 0 | 34.04% | 0% | 7.5 | 0.34036 | 0 | 4.1589 | 0 | 418.966 | 0 | 100.7391 | 0 |  |  | 100.7391 | 1999-08-30 | 4 | 120.1036 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.1295 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.1295 | 0 | 3.2437 | 0 | 3.2437 | 75 | 62.8449 | 272.8865 | 1999-08-30 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-30 | 5 | 350.778 | 190.8449 | 426.4871 | 25.48 | 30.48 | 30.48 | 1 | 1 | 0 | 34.65% | 0% | 7.5 | 0.34647 | 0 | 4.2192 | 0 | 426.4871 | 0 | 101.0817 | 0 |  |  | 101.0817 | 1999-08-30 | 5 | 122.2596 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.8245 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.8245 | 0 | 3.4215 | 0 | 3.4215 | 75 | 63.9731 | 274.5351 | 1999-08-30 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-30 | 6 | 363.316 | 197.6664 | 441.7312 | 25.24 | 30.24 | 30.24 | 1 | 1 | 0 | 35.89% | 0% | 7.5 | 0.35885 | 0 | 4.2541 | 0 | 441.7312 | 0 | 103.8375 | 0 |  |  | 103.8375 | 1999-08-30 | 6 | 126.6296 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.287 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.287 | 0 | 3.8017 | 0 | 3.8017 | 75 | 66.2597 | 279.9577 | 1999-08-30 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-30 | 7 | 402.503 | 218.9865 | 489.376 | 25.78 | 30.78 | 30.78 | 1 | 1 | 0 | 39.76% | 0% | 7.5 | 0.39756 | 0 | 4.1874 | 0 | 489.376 | 0 | 116.8678 | 0 |  |  | 116.8678 | 1999-08-30 | 7 | 140.2878 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.3597 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.3597 | 0 | 5.1693 | 0 | 5.1693 | 75 | 73.4064 | 301.5023 | 1999-08-30 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-30 | 8 | 793.492 | 431.7088 | 964.7529 | 26.81 | 31.81 | 31.81 | 1 | 1 | 0 | 78.37% | 0% | 7.5 | 0.78375 | 0 | 4.1153 | 0 | 964.7529 | 0 | 234.4326 | 0 |  |  | 234.4326 | 1999-08-30 | 8 | 276.5625 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 345.7031 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 345.7031 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.7129 | 586.1455 | 1999-08-30 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-30 | 9 | 913.679 | 497.0979 | 1110.8801 | 27.47 | 32.47 | 32.47 | 1 | 1 | 0 | 90.25% | 0% | 7.5 | 0.90246 | 0 | 4.0484 | 0 | 1110.8801 | 0 | 274.4006 | 0 |  |  | 274.4006 | 1999-08-30 | 9 | 318.4523 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 398.0654 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 398.0654 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 166.632 | 648.0327 | 1999-08-30 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-30 | 10 | 907.145 | 493.543 | 1102.9359 | 27.71 | 32.71 | 32.71 | 1 | 1 | 0 | 89.6% | 0% | 7.5 | 0.896 | 0 | 4.0162 | 0 | 1102.9359 | 0 | 274.6211 | 0 |  |  | 274.6211 | 1999-08-30 | 10 | 316.1749 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 395.2187 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 395.2187 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 165.4404 | 647.0615 | 1999-08-30 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-30 | 11 | 902.385 | 490.9533 | 1097.1485 | 27.7 | 32.7 | 32.7 | 1 | 1 | 0 | 89.13% | 0% | 7.5 | 0.8913 | 0 | 4.0167 | 0 | 1097.1485 | 0 | 273.1446 | 0 |  |  | 273.1446 | 1999-08-30 | 11 | 314.5159 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 393.1449 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 393.1449 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 164.5723 | 644.7169 | 1999-08-30 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-30 | 12 | 894.732 | 486.7896 | 1087.8437 | 27.63 | 32.63 | 32.63 | 1 | 1 | 0 | 88.37% | 0% | 7.5 | 0.88374 | 0 | 4.0245 | 0 | 1087.8437 | 0 | 270.3024 | 0 |  |  | 270.3024 | 1999-08-30 | 12 | 311.8485 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 389.8107 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 389.8107 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 163.1766 | 640.479 | 1999-08-30 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-30 | 13 | 885.061 | 481.528 | 1076.0854 | 27.71 | 32.71 | 32.71 | 1 | 1 | 0 | 87.42% | 0% | 7.5 | 0.87419 | 0 | 4.0126 | 0 | 1076.0854 | 0 | 268.1738 | 0 |  |  | 268.1738 | 1999-08-30 | 13 | 308.4778 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 385.5973 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 385.5973 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 161.4128 | 636.5867 | 1999-08-30 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-30 | 14 | 883.152 | 480.4893 | 1073.7644 | 28.16 | 33.16 | 33.16 | 1 | 1 | 0 | 87.23% | 0% | 7.5 | 0.87231 | 0 | 3.9547 | 0 | 1073.7644 | 0 | 271.5165 | 0 |  |  | 271.5165 | 1999-08-30 | 14 | 307.8125 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 384.7656 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 384.7656 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 161.0647 | 639.5811 | 1999-08-30 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-30 | 15 | 873.507 | 475.2419 | 1062.0377 | 28.77 | 33.77 | 33.77 | 1 | 1 | 0 | 86.28% | 0% | 7.5 | 0.86278 | 0 | 3.8764 | 0 | 1062.0377 | 0 | 273.977 | 0 |  |  | 273.977 | 1999-08-30 | 15 | 304.4508 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 380.5635 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 380.5635 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 159.3057 | 640.2827 | 1999-08-30 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-30 | 16 | 863.785 | 469.9525 | 1050.2174 | 28.74 | 33.74 | 33.74 | 1 | 1 | 0 | 85.32% | 0% | 7.5 | 0.85318 | 0 | 3.8786 | 0 | 1050.2174 | 0 | 270.7724 | 0 |  |  | 270.7724 | 1999-08-30 | 16 | 301.0623 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 376.3279 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 376.3279 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 157.5326 | 635.305 | 1999-08-30 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-30 | 17 | 840.11 | 457.0718 | 1021.4326 | 28.51 | 33.51 | 33.51 | 1 | 1 | 0 | 82.98% | 0% | 7.5 | 0.82979 | 0 | 3.9037 | 0 | 1021.4326 | 0 | 261.6597 | 0 |  |  | 261.6597 | 1999-08-30 | 17 | 292.8107 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 366.0133 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 366.0133 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 153.2149 | 621.8746 | 1999-08-30 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-30 | 18 | 678.991 | 369.4131 | 825.5389 | 28.13 | 33.13 | 33.13 | 1 | 1 | 0 | 67.07% | 0% | 7.5 | 0.67065 | 0 | 3.9261 | 0 | 825.5389 | 0 | 210.2685 | 0 |  |  | 210.2685 | 1999-08-30 | 18 | 236.6545 | 0 | 47.3309 | 0 | 55 | 0 | 55 | 295.8181 | 0 | 49.303 | 0 | 55 | 0 | 55 | 295.8181 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.8308 | 541.0993 | 1999-08-30 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-30 | 19 | 474.159 | 257.9718 | 576.4977 | 27.68 | 32.68 | 32.68 | 1 | 1 | 0 | 46.83% | 0% | 7.5 | 0.46834 | 0 | 3.9506 | 0 | 576.4977 | 0 | 145.9252 | 0 |  |  | 145.9252 | 1999-08-30 | 19 | 165.2627 | 0 | 33.0525 | 0 | 20.7685 | 0 | 20.7685 | 206.5783 | 0 | 34.4297 | 0 | 23.4743 | 0 | 23.4743 | 206.5783 | 0 | 8.4507 | 0 | 8.4507 | 75 | 86.4746 | 360.0933 | 1999-08-30 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-30 | 20 | 358.81 | 195.2148 | 436.2527 | 27.29 | 32.29 | 32.29 | 1 | 1 | 0 | 35.44% | 0% | 7.5 | 0.3544 | 0 | 3.982 | 0 | 436.2527 | 0 | 109.5571 | 0 |  |  | 109.5571 | 1999-08-30 | 20 | 125.0591 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.3239 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.3239 | 0 | 3.662 | 0 | 3.662 | 75 | 65.4379 | 284.7158 | 1999-08-30 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-30 | 21 | 321.433 | 174.8794 | 390.8085 | 27.04 | 32.04 | 32.04 | 1 | 1 | 0 | 31.75% | 0% | 7.5 | 0.31749 | 0 | 4.0081 | 0 | 390.8085 | 0 | 97.5054 | 0 |  |  | 97.5054 | 1999-08-30 | 21 | 112.0318 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.0397 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.6213 | 265.4208 | 1999-08-30 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-30 | 22 | 320.019 | 174.1101 | 389.0893 | 26.93 | 31.93 | 31.93 | 1 | 1 | 0 | 31.61% | 0% | 7.5 | 0.31609 | 0 | 4.022 | 0 | 389.0893 | 0 | 96.7392 | 0 |  |  | 96.7392 | 1999-08-30 | 22 | 111.5389 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.4237 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.3634 | 264.3967 | 1999-08-30 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-30 | 23 | 316.682 | 172.2946 | 385.0321 | 26.95 | 31.95 | 31.95 | 1 | 1 | 0 | 31.28% | 0% | 7.5 | 0.31279 | 0 | 4.0189 | 0 | 385.0321 | 0 | 95.8049 | 0 |  |  | 95.8049 | 1999-08-30 | 23 | 110.3759 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.9698 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.7548 | 262.8538 | 1999-08-30 | 23
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-31 | 0 | 312.104 | 169.8039 | 379.466 | 27.01 | 32.01 | 32.01 | 1 | 1 | 0 | 30.83% | 0% | 7.5 | 0.30827 | 0 | 4.0104 | 0 | 379.466 | 0 | 94.6197 | 0 |  |  | 94.6197 | 1999-08-31 | 0 | 108.7803 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.9753 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.9199 | 260.8337 | 1999-08-31 | 0
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-31 | 1 | 310.049 | 168.6858 | 376.9675 | 27.14 | 32.14 | 32.14 | 1 | 1 | 0 | 30.62% | 0% | 7.5 | 0.30624 | 0 | 3.9934 | 0 | 376.9675 | 0 | 94.3983 | 0 |  |  | 94.3983 | 1999-08-31 | 1 | 108.064 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.08 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.5451 | 260.2375 | 1999-08-31 | 1
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-31 | 2 | 264.04 | 143.6541 | 321.0283 | 27.25 | 32.25 | 32.25 | 1 | 1 | 0 | 26.08% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9783 | 0 | 369.285 | 0 | 92.8257 | 0 |  |  | 92.8257 | 1999-08-31 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 257.5126 | 1999-08-31 | 2
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-31 | 3 | 191.757 | 104.3277 | 233.1443 | 27.31 | 32.31 | 32.31 | 1 | 1 | 0 | 18.94% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9706 | 0 | 369.285 | 0 | 93.005 | 0 |  |  | 93.005 | 1999-08-31 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 257.6919 | 1999-08-31 | 3
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-31 | 4 | 131.759 | 71.685 | 160.1968 | 27.31 | 32.31 | 32.31 | 1 | 1 | 0 | 13.01% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9706 | 0 | 369.285 | 0 | 93.005 | 0 |  |  | 93.005 | 1999-08-31 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 257.6919 | 1999-08-31 | 4
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-31 | 5 | 148.115 | 80.5837 | 180.0829 | 27.26 | 32.26 | 32.26 | 1 | 1 | 0 | 14.63% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.977 | 0 | 369.285 | 0 | 92.8556 | 0 |  |  | 92.8556 | 1999-08-31 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 257.5424 | 1999-08-31 | 5
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-31 | 6 | 222.094 | 120.8329 | 270.029 | 27.16 | 32.16 | 32.16 | 1 | 1 | 0 | 21.94% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 3.9898 | 0 | 369.285 | 0 | 92.5575 | 0 |  |  | 92.5575 | 1999-08-31 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 257.2443 | 1999-08-31 | 6
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-31 | 7 | 326.891 | 177.8489 | 397.4445 | 27.01 | 32.01 | 32.01 | 1 | 1 | 0 | 32.29% | 0% | 7.5 | 0.32288 | 0 | 4.0128 | 0 | 397.4445 | 0 | 99.0437 | 0 |  |  | 99.0437 | 1999-08-31 | 7 | 113.9341 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.4176 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.6167 | 267.9545 | 1999-08-31 | 7
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-31 | 8 | 752.778 | 409.5578 | 915.2515 | 26.84 | 31.84 | 31.84 | 1 | 1 | 0 | 74.35% | 0% | 7.5 | 0.74353 | 0 | 4.1046 | 0 | 915.2515 | 0 | 222.9836 | 0 |  |  | 222.9836 | 1999-08-31 | 8 | 262.3721 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 327.9651 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 327.9651 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 137.2877 | 567.2713 | 1999-08-31 | 8
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-31 | 9 | 833.474 | 453.4614 | 1013.3643 | 26.64 | 31.64 | 31.64 | 1 | 1 | 0 | 82.32% | 0% | 7.5 | 0.82324 | 0 | 4.1445 | 0 | 1013.3643 | 0 | 244.5089 | 0 |  |  | 244.5089 | 1999-08-31 | 9 | 290.4978 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 363.1222 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 363.1222 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 152.0046 | 603.5135 | 1999-08-31 | 9
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-31 | 10 | 835.338 | 454.4756 | 1015.6306 | 26.48 | 31.48 | 31.48 | 1 | 1 | 0 | 82.51% | 0% | 7.5 | 0.82508 | 0 | 4.1662 | 0 | 1015.6306 | 0 | 243.7799 | 0 |  |  | 243.7799 | 1999-08-31 | 10 | 291.1474 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 363.9343 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 363.9343 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 152.3446 | 603.1245 | 1999-08-31 | 10
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-31 | 11 | 843.42 | 458.8727 | 1025.457 | 26.45 | 31.45 | 31.45 | 1 | 1 | 0 | 83.31% | 0% | 7.5 | 0.83306 | 0 | 4.1716 | 0 | 1025.457 | 0 | 245.8212 | 0 |  |  | 245.8212 | 1999-08-31 | 11 | 293.9643 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 367.4554 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 367.4554 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 153.8185 | 606.6398 | 1999-08-31 | 11
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-31 | 12 | 849.816 | 462.3525 | 1033.2334 | 26.65 | 31.65 | 31.65 | 1 | 1 | 0 | 83.94% | 0% | 7.5 | 0.83938 | 0 | 4.1459 | 0 | 1033.2334 | 0 | 249.2192 | 0 |  |  | 249.2192 | 1999-08-31 | 12 | 296.1936 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 370.242 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 370.242 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 154.985 | 611.2042 | 1999-08-31 | 12
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-31 | 13 | 853.56 | 464.3895 | 1037.7855 | 27.18 | 32.18 | 32.18 | 1 | 1 | 0 | 84.31% | 0% | 7.5 | 0.84308 | 0 | 4.0764 | 0 | 1037.7855 | 0 | 254.5813 | 0 |  |  | 254.5813 | 1999-08-31 | 13 | 297.4985 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 371.8731 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 371.8731 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 155.6678 | 617.2492 | 1999-08-31 | 13
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-31 | 14 | 852.537 | 463.8329 | 1036.5417 | 28.17 | 33.17 | 33.17 | 1 | 1 | 0 | 84.21% | 0% | 7.5 | 0.84207 | 0 | 3.9486 | 0 | 1036.5417 | 0 | 262.5117 | 0 |  |  | 262.5117 | 1999-08-31 | 14 | 297.142 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 371.4274 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 371.4274 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 155.4813 | 624.993 | 1999-08-31 | 14
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-31 | 15 | 834.698 | 454.1274 | 1014.8525 | 29.21 | 34.21 | 34.21 | 1 | 1 | 0 | 82.44% | 0% | 7.5 | 0.82445 | 0 | 3.816 | 0 | 1014.8525 | 0 | 265.95 | 0 |  |  | 265.95 | 1999-08-31 | 15 | 290.9244 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 363.6555 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 363.6555 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 152.2279 | 625.1778 | 1999-08-31 | 15
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-31 | 16 | 813.839 | 442.7788 | 989.4914 | 29.33 | 34.33 | 34.33 | 1 | 1 | 0 | 80.38% | 0% | 7.5 | 0.80384 | 0 | 3.7981 | 0 | 989.4914 | 0 | 260.525 | 0 |  |  | 260.525 | 1999-08-31 | 16 | 283.6542 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 354.5678 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 354.5678 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 148.4237 | 615.9487 | 1999-08-31 | 16
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-31 | 17 | 810.303 | 440.855 | 985.1923 | 29.17 | 34.17 | 34.17 | 1 | 1 | 0 | 80.04% | 0% | 7.5 | 0.80035 | 0 | 3.8171 | 0 | 985.1923 | 0 | 258.0987 | 0 |  |  | 258.0987 | 1999-08-31 | 17 | 282.4218 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 353.0272 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 353.0272 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 147.7788 | 612.8775 | 1999-08-31 | 17
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-31 | 18 | 707.666 | 385.0141 | 860.4029 | 28.8 | 33.8 | 33.8 | 1 | 1 | 0 | 69.9% | 0% | 7.5 | 0.69897 | 0 | 3.8469 | 0 | 860.4029 | 0 | 223.6628 | 0 |  |  | 223.6628 | 1999-08-31 | 18 | 246.6488 | 0 | 49.3298 | 0 | 55 | 0 | 55 | 308.311 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 308.311 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.0604 | 559.7232 | 1999-08-31 | 18
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-31 | 19 | 558.47 | 303.8422 | 679.0057 | 28.32 | 33.32 | 33.32 | 1 | 1 | 0 | 55.16% | 0% | 7.5 | 0.55161 | 0 | 3.8833 | 0 | 679.0057 | 0 | 174.8517 | 0 |  |  | 174.8517 | 1999-08-31 | 19 | 194.6483 | 0 | 38.9297 | 0 | 33.9338 | 0 | 33.9338 | 243.3104 | 0 | 40.5517 | 0 | 38.3548 | 0 | 38.3548 | 243.3104 | 0 | 13.8077 | 0 | 13.8077 | 75 | 101.8508 | 437.7989 | 1999-08-31 | 19
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-31 | 20 | 434.327 | 236.3008 | 528.0686 | 27.84 | 32.84 | 32.84 | 1 | 1 | 0 | 42.9% | 0% | 7.5 | 0.42899 | 0 | 3.9241 | 0 | 528.0686 | 0 | 134.5717 | 0 |  |  | 134.5717 | 1999-08-31 | 20 | 151.3797 | 0 | 30.2759 | 0 | 15.9619 | 0 | 15.9619 | 189.2246 | 0 | 31.5374 | 0 | 18.0414 | 0 | 18.0414 | 189.2246 | 0 | 6.4949 | 0 | 6.4949 | 75 | 79.2103 | 329.2801 | 1999-08-31 | 20
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-31 | 21 | 361.85 | 196.8688 | 439.9488 | 27.48 | 32.48 | 32.48 | 1 | 1 | 0 | 35.74% | 0% | 7.5 | 0.35741 | 0 | 3.9582 | 0 | 439.9488 | 0 | 111.1488 | 0 |  |  | 111.1488 | 1999-08-31 | 21 | 126.1187 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.6483 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.6483 | 0 | 3.7558 | 0 | 3.7558 | 75 | 65.9923 | 286.9558 | 1999-08-31 | 21
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-31 | 22 | 393.246 | 213.9502 | 478.121 | 27.24 | 32.24 | 32.24 | 1 | 1 | 0 | 38.84% | 0% | 7.5 | 0.38842 | 0 | 3.9939 | 0 | 478.121 | 0 | 119.7127 | 0 |  |  | 119.7127 | 1999-08-31 | 22 | 137.0614 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.3267 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.3267 | 0 | 4.8208 | 0 | 4.8208 | 75 | 71.7182 | 302.3105 | 1999-08-31 | 22
|  |  |  | 2.2347 | 1999-08-31 | 23 | 351.933 | 191.4733 | 427.8914 | 27.07 | 32.07 | 32.07 | 1 | 1 | 0 | 34.76% | 0% | 7.5 | 0.34761 | 0 | 4.0091 | 0 | 427.8914 | 0 | 106.7294 | 0 |  |  | 106.7294 | 1999-08-31 | 23 | 122.6622 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.3277 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.3277 | 0 | 3.4554 | 0 | 3.4554 | 75 | 64.1837 | 280.4274 | 1999-08-31 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-01 | 0 | 334.048 | 160.8473 | 349.7092 | 26.95 | 31.95 | 31.95 | 1 | 1 | 0 | 28.41% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0168 | 0 | 369.285 | 0 | 91.9346 | 0 |  |  | 91.9346 | 1999-09-01 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.6215 | 1999-09-01 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-01 | 1 | 335.35 | 161.4742 | 351.0722 | 26.83 | 31.83 | 31.83 | 1 | 1 | 0 | 28.52% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0324 | 0 | 369.285 | 0 | 91.5805 | 0 |  |  | 91.5805 | 1999-09-01 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 256.2674 | 1999-09-01 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-01 | 2 | 321.524 | 154.8168 | 336.598 | 26.65 | 31.65 | 31.65 | 1 | 1 | 0 | 27.34% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0558 | 0 | 369.285 | 0 | 91.052 | 0 |  |  | 91.052 | 1999-09-01 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.7389 | 1999-09-01 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-01 | 3 | 317.453 | 152.8566 | 332.3362 | 26.41 | 31.41 | 31.41 | 1 | 1 | 0 | 27% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.0872 | 0 | 369.285 | 0 | 90.352 | 0 |  |  | 90.352 | 1999-09-01 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 255.0389 | 1999-09-01 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-01 | 4 | 314.794 | 151.5763 | 329.5525 | 26.18 | 31.18 | 31.18 | 1 | 1 | 0 | 26.77% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1175 | 0 | 369.285 | 0 | 89.6863 | 0 |  |  | 89.6863 | 1999-09-01 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.3732 | 1999-09-01 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-01 | 5 | 313.457 | 150.9325 | 328.1528 | 26.06 | 31.06 | 31.06 | 1 | 1 | 0 | 26.66% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1334 | 0 | 369.285 | 0 | 89.3409 | 0 |  |  | 89.3409 | 1999-09-01 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.0278 | 1999-09-01 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-01 | 6 | 316.077 | 152.1941 | 330.8956 | 26.14 | 31.14 | 31.14 | 1 | 1 | 0 | 26.88% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1228 | 0 | 369.285 | 0 | 89.571 | 0 |  |  | 89.571 | 1999-09-01 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 254.2579 | 1999-09-01 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-01 | 7 | 476.345 | 229.3646 | 498.6775 | 26.51 | 31.51 | 31.51 | 1 | 1 | 0 | 40.51% | 0% | 7.5 | 0.40512 | 0 | 4.0915 | 0 | 498.6775 | 0 | 121.88 | 0 |  |  | 121.88 | 1999-09-01 | 7 | 142.9542 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.6928 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.6928 | 0 | 5.4697 | 0 | 5.4697 | 75 | 74.8016 | 308.2101 | 1999-09-01 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-01 | 8 | 752.483 | 362.3276 | 787.7617 | 27.28 | 32.28 | 32.28 | 1 | 1 | 0 | 64% | 0% | 7.5 | 0.63996 | 0 | 4.0299 | 0 | 787.7617 | 0 | 195.481 | 0 |  |  | 195.481 | 1999-09-01 | 8 | 225.825 | 0 | 45.165 | 0 | 52.9904 | 0 | 52.9904 | 282.2813 | 0 | 47.0469 | 0 | 55 | 0 | 55 | 282.2813 | 0 | 21.5619 | 0 | 21.5619 | 75 | 118.1643 | 518.1975 | 1999-09-01 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-01 | 9 | 861.697 | 414.9152 | 902.096 | 28.43 | 33.43 | 33.43 | 1 | 1 | 0 | 73.28% | 0% | 7.5 | 0.73285 | 0 | 3.8983 | 0 | 902.096 | 0 | 231.4079 | 0 |  |  | 231.4079 | 1999-09-01 | 9 | 258.6008 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.2511 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.2511 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.3144 | 573.7223 | 1999-09-01 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-01 | 10 | 906.526 | 436.5008 | 949.0267 | 29.65 | 34.65 | 34.65 | 1 | 1 | 0 | 77.1% | 0% | 7.5 | 0.77097 | 0 | 3.7542 | 0 | 949.0267 | 0 | 252.7937 | 0 |  |  | 252.7937 | 1999-09-01 | 10 | 272.0543 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 340.0679 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 340.0679 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 142.354 | 602.1477 | 1999-09-01 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-01 | 11 | 934.524 | 449.9821 | 978.3373 | 30.52 | 35.52 | 35.52 | 1 | 1 | 0 | 79.48% | 0% | 7.5 | 0.79478 | 0 | 3.6541 | 0 | 978.3373 | 0 | 267.7345 | 0 |  |  | 267.7345 | 1999-09-01 | 11 | 280.4567 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 350.5709 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 350.5709 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 146.7506 | 621.4851 | 1999-09-01 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-01 | 12 | 940.613 | 452.914 | 984.7118 | 30.68 | 35.68 | 35.68 | 1 | 1 | 0 | 80% | 0% | 7.5 | 0.79996 | 0 | 3.6361 | 0 | 984.7118 | 0 | 270.8118 | 0 |  |  | 270.8118 | 1999-09-01 | 12 | 282.284 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 352.8551 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 352.8551 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 147.7068 | 625.5186 | 1999-09-01 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-01 | 13 | 947.643 | 456.299 | 992.0714 | 29.86 | 34.86 | 34.86 | 1 | 1 | 0 | 80.59% | 0% | 7.5 | 0.80594 | 0 | 3.7342 | 0 | 992.0714 | 0 | 265.6712 | 0 |  |  | 265.6712 | 1999-09-01 | 13 | 284.3938 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 355.4922 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 355.4922 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 148.8107 | 621.4819 | 1999-09-01 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-01 | 14 | 954.869 | 459.7784 | 999.6362 | 28.06 | 33.06 | 33.06 | 1 | 1 | 0 | 81.21% | 0% | 7.5 | 0.81209 | 0 | 3.9577 | 0 | 999.6362 | 0 | 252.5796 | 0 |  |  | 252.5796 | 1999-09-01 | 14 | 286.5624 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 358.203 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 358.203 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 149.9454 | 609.525 | 1999-09-01 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-01 | 15 | 960.109 | 462.3015 | 1005.1218 | 25.47 | 30.47 | 30.47 | 1 | 1 | 0 | 81.65% | 0% | 7.5 | 0.81654 | 0 | 4.3022 | 0 | 1005.1218 | 0 | 233.6294 | 0 |  |  | 233.6294 | 1999-09-01 | 15 | 288.1349 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 360.1687 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 360.1687 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 150.7683 | 591.3977 | 1999-09-01 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-01 | 16 | 965.833 | 465.0577 | 1011.1142 | 22.93 | 27.93 | 27.93 | 1 | 1 | 0 | 82.14% | 0% | 7.5 | 0.82141 | 0 | 4.6693 | 0 | 1011.1142 | 0 | 216.5471 | 0 |  |  | 216.5471 | 1999-09-01 | 16 | 289.8527 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 362.3159 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 362.3159 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 151.6671 | 575.2143 | 1999-09-01 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-01 | 17 | 943.319 | 454.217 | 987.5447 | 21.44 | 26.44 | 26.44 | 1 | 1 | 0 | 80.23% | 0% | 7.5 | 0.80226 | 0 | 4.8946 | 0 | 987.5447 | 0 | 201.7625 | 0 |  |  | 201.7625 | 1999-09-01 | 17 | 283.0961 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 353.8702 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 353.8702 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 148.1317 | 556.8942 | 1999-09-01 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-01 | 18 | 792.454 | 381.5741 | 829.6066 | 21.72 | 26.72 | 26.72 | 1 | 1 | 0 | 67.4% | 0% | 7.5 | 0.67396 | 0 | 4.8254 | 0 | 829.6066 | 0 | 171.924 | 0 |  |  | 171.924 | 1999-09-01 | 18 | 237.8206 | 0 | 47.5641 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.2757 | 0 | 49.546 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.2757 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.441 | 503.365 | 1999-09-01 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-01 | 19 | 634.226 | 305.3858 | 663.9604 | 23.13 | 28.13 | 28.13 | 1 | 1 | 0 | 53.94% | 0% | 7.5 | 0.53939 | 0 | 4.5863 | 0 | 663.9604 | 0 | 144.7698 | 0 |  |  | 144.7698 | 1999-09-01 | 19 | 190.3353 | 0 | 38.0671 | 0 | 31.7278 | 0 | 31.7278 | 237.9192 | 0 | 39.6532 | 0 | 35.8613 | 0 | 35.8613 | 237.9192 | 0 | 12.9101 | 0 | 12.9101 | 75 | 99.5941 | 399.863 | 1999-09-01 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-01 | 20 | 529.433 | 254.927 | 554.2544 | 24.65 | 29.65 | 29.65 | 1 | 1 | 0 | 45.03% | 0% | 7.5 | 0.45027 | 0 | 4.3517 | 0 | 554.2544 | 0 | 127.3645 | 0 |  |  | 127.3645 | 1999-09-01 | 20 | 158.8863 | 0 | 31.7773 | 0 | 18.4561 | 0 | 18.4561 | 198.6078 | 0 | 33.1013 | 0 | 20.8606 | 0 | 20.8606 | 198.6078 | 0 | 7.5098 | 0 | 7.5098 | 75 | 83.1382 | 332.3292 | 1999-09-01 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-01 | 21 | 480.453 | 231.3426 | 502.9781 | 25.47 | 30.47 | 30.47 | 1 | 1 | 0 | 40.86% | 0% | 7.5 | 0.40861 | 0 | 4.2313 | 0 | 502.9781 | 0 | 118.8712 | 0 |  |  | 118.8712 | 1999-09-01 | 21 | 144.1871 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 180.2338 | 0 | 30.039 | 0 | 15.59 | 0 | 15.59 | 180.2338 | 0 | 5.6124 | 0 | 5.6124 | 75 | 75.4467 | 306.0497 | 1999-09-01 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-01 | 22 | 570.101 | 274.509 | 596.8291 | 25.58 | 30.58 | 30.58 | 1 | 1 | 0 | 48.49% | 0% | 7.5 | 0.48485 | 0 | 4.2295 | 0 | 596.8291 | 0 | 141.1122 | 0 |  |  | 141.1122 | 1999-09-01 | 22 | 171.091 | 0 | 34.2182 | 0 | 23.0443 | 0 | 23.0443 | 213.8637 | 0 | 35.644 | 0 | 26.0465 | 0 | 26.0465 | 213.8637 | 0 | 9.3767 | 0 | 9.3767 | 75 | 89.5244 | 364.104 | 1999-09-01 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-01 | 23 | 544.439 | 262.1525 | 569.964 | 25.18 | 30.18 | 30.18 | 1 | 1 | 0 | 46.3% | 0% | 7.5 | 0.46303 | 0 | 4.2804 | 0 | 569.964 | 0 | 133.1564 | 0 |  |  | 133.1564 | 1999-09-01 | 23 | 163.3897 | 0 | 32.6779 | 0 | 20.0704 | 0 | 20.0704 | 204.2371 | 0 | 34.0395 | 0 | 22.6851 | 0 | 22.6851 | 204.2371 | 0 | 8.1666 | 0 | 8.1666 | 75 | 85.4946 | 344.5732 | 1999-09-01 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-02 | 0 | 524.731 | 252.6629 | 549.332 | 24.57 | 29.57 | 29.57 | 1 | 1 | 0 | 44.63% | 0% | 7.5 | 0.44627 | 0 | 4.3622 | 0 | 549.332 | 0 | 125.9296 | 0 |  |  | 125.9296 | 1999-09-02 | 0 | 157.4752 | 0 | 31.495 | 0 | 17.9687 | 0 | 17.9687 | 196.844 | 0 | 32.8073 | 0 | 20.3097 | 0 | 20.3097 | 196.844 | 0 | 7.3115 | 0 | 7.3115 | 75 | 82.3998 | 328.9193 | 1999-09-02 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-02 | 1 | 506.842 | 244.0492 | 530.6043 | 23.78 | 28.78 | 28.78 | 1 | 1 | 0 | 43.11% | 0% | 7.5 | 0.43105 | 0 | 4.4717 | 0 | 530.6043 | 0 | 118.659 | 0 |  |  | 118.659 | 1999-09-02 | 1 | 152.1066 | 0 | 30.4213 | 0 | 16.1929 | 0 | 16.1929 | 190.1332 | 0 | 31.6889 | 0 | 18.3025 | 0 | 18.3025 | 190.1332 | 0 | 6.5889 | 0 | 6.5889 | 75 | 79.5906 | 314.334 | 1999-09-02 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-02 | 2 | 487.146 | 234.5654 | 509.9849 | 23.11 | 28.11 | 28.11 | 1 | 1 | 0 | 41.43% | 0% | 7.5 | 0.4143 | 0 | 4.5659 | 0 | 509.9849 | 0 | 111.6933 | 0 |  |  | 111.6933 | 1999-09-02 | 2 | 146.1957 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 182.7446 | 0 | 30.4574 | 0 | 16.2507 | 0 | 16.2507 | 182.7446 | 0 | 5.8502 | 0 | 5.8502 | 75 | 76.4977 | 300.8214 | 1999-09-02 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-02 | 3 | 458.104 | 220.5814 | 479.5813 | 22.71 | 27.71 | 27.71 | 1 | 1 | 0 | 38.96% | 0% | 7.5 | 0.3896 | 0 | 4.6204 | 0 | 479.5813 | 0 | 103.7967 | 0 |  |  | 103.7967 | 1999-09-02 | 3 | 137.48 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.85 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.85 | 0 | 4.8651 | 0 | 4.8651 | 75 | 71.9372 | 286.6578 | 1999-09-02 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-02 | 4 | 425.827 | 205.0397 | 445.7911 | 22.59 | 27.59 | 27.59 | 1 | 1 | 0 | 36.22% | 0% | 7.5 | 0.36215 | 0 | 4.6331 | 0 | 445.7911 | 0 | 96.2194 | 0 |  |  | 96.2194 | 1999-09-02 | 4 | 127.7934 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.7418 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.7418 | 0 | 3.9075 | 0 | 3.9075 | 75 | 66.8687 | 273.0543 | 1999-09-02 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-02 | 5 | 396.928 | 191.1246 | 415.5372 | 22.7 | 27.7 | 27.7 | 1 | 1 | 0 | 33.76% | 0% | 7.5 | 0.33757 | 0 | 4.6121 | 0 | 415.5372 | 0 | 90.0974 | 0 |  |  | 90.0974 | 1999-09-02 | 5 | 119.1207 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.9008 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.3306 | 261.7221 | 1999-09-02 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-02 | 6 | 360.104 | 173.3935 | 376.9868 | 23.02 | 28.02 | 28.02 | 1 | 1 | 0 | 30.63% | 0% | 7.5 | 0.30626 | 0 | 4.5591 | 0 | 376.9868 | 0 | 82.6897 | 0 |  |  | 82.6897 | 1999-09-02 | 6 | 108.0695 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.0869 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.548 | 248.5318 | 1999-09-02 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-02 | 7 | 389.124 | 187.3669 | 407.3673 | 23.53 | 28.53 | 28.53 | 1 | 1 | 0 | 33.09% | 0% | 7.5 | 0.33094 | 0 | 4.4894 | 0 | 407.3673 | 0 | 90.7395 | 0 |  |  | 90.7395 | 1999-09-02 | 7 | 116.7786 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 145.9733 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.1051 | 261.1388 | 1999-09-02 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-02 | 8 | 633.583 | 305.0762 | 663.2873 | 24.19 | 29.19 | 29.19 | 1 | 1 | 0 | 53.88% | 0% | 7.5 | 0.53884 | 0 | 4.4325 | 0 | 663.2873 | 0 | 149.6407 | 0 |  |  | 149.6407 | 1999-09-02 | 8 | 190.1424 | 0 | 38.0285 | 0 | 31.6314 | 0 | 31.6314 | 237.6779 | 0 | 39.613 | 0 | 35.7523 | 0 | 35.7523 | 237.6779 | 0 | 12.8708 | 0 | 12.8708 | 75 | 99.4931 | 404.3883 | 1999-09-02 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-02 | 9 | 788.185 | 379.5185 | 825.1375 | 24.93 | 29.93 | 29.93 | 1 | 1 | 0 | 67.03% | 0% | 7.5 | 0.67033 | 0 | 4.3516 | 0 | 825.1375 | 0 | 189.6189 | 0 |  |  | 189.6189 | 1999-09-02 | 9 | 236.5394 | 0 | 47.3079 | 0 | 55 | 0 | 55 | 295.6743 | 0 | 49.279 | 0 | 55 | 0 | 55 | 295.6743 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.7706 | 520.3895 | 1999-09-02 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-02 | 10 | 854.231 | 411.3203 | 894.2799 | 25.62 | 30.62 | 30.62 | 1 | 1 | 0 | 72.65% | 0% | 7.5 | 0.7265 | 0 | 4.2658 | 0 | 894.2799 | 0 | 209.6382 | 0 |  |  | 209.6382 | 1999-09-02 | 10 | 256.3602 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 320.4503 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 320.4503 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 134.142 | 550.7802 | 1999-09-02 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-02 | 11 | 865.629 | 416.8085 | 906.2123 | 26.12 | 31.12 | 31.12 | 1 | 1 | 0 | 73.62% | 0% | 7.5 | 0.73619 | 0 | 4.1994 | 0 | 906.2123 | 0 | 215.7932 | 0 |  |  | 215.7932 | 1999-09-02 | 11 | 259.7809 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 324.7261 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 324.7261 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.9318 | 558.725 | 1999-09-02 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-02 | 12 | 862.256 | 415.1844 | 902.6812 | 26.32 | 31.32 | 31.32 | 1 | 1 | 0 | 73.33% | 0% | 7.5 | 0.73332 | 0 | 4.172 | 0 | 902.6812 | 0 | 216.3644 | 0 |  |  | 216.3644 | 1999-09-02 | 12 | 258.7686 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.4608 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.4608 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.4022 | 558.7666 | 1999-09-02 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-02 | 13 | 892.027 | 429.5194 | 933.8479 | 26.11 | 31.11 | 31.11 | 1 | 1 | 0 | 75.86% | 0% | 7.5 | 0.75864 | 0 | 4.2046 | 0 | 933.8479 | 0 | 222.0992 | 0 |  |  | 222.0992 | 1999-09-02 | 13 | 267.7031 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 334.6288 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 334.6288 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 140.0772 | 569.1764 | 1999-09-02 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-02 | 14 | 863.601 | 415.832 | 904.0892 | 25.38 | 30.38 | 30.38 | 1 | 1 | 0 | 73.45% | 0% | 7.5 | 0.73446 | 0 | 4.3003 | 0 | 904.0892 | 0 | 210.2402 | 0 |  |  | 210.2402 | 1999-09-02 | 14 | 259.1722 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.9653 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.9653 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.6134 | 552.8536 | 1999-09-02 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-02 | 15 | 782.708 | 376.8813 | 819.4037 | 23.93 | 28.93 | 28.93 | 1 | 1 | 0 | 66.57% | 0% | 7.5 | 0.66567 | 0 | 4.4929 | 0 | 819.4037 | 0 | 182.3774 | 0 |  |  | 182.3774 | 1999-09-02 | 15 | 234.8957 | 0 | 46.9791 | 0 | 55 | 0 | 55 | 293.6197 | 0 | 48.9366 | 0 | 55 | 0 | 55 | 293.6197 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.9106 | 512.2879 | 1999-09-02 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-02 | 16 | 656.498 | 316.11 | 687.2766 | 22.3 | 27.3 | 27.3 | 1 | 1 | 0 | 55.83% | 0% | 7.5 | 0.55833 | 0 | 4.714 | 0 | 687.2766 | 0 | 145.7946 | 0 |  |  | 145.7946 | 1999-09-02 | 16 | 197.0193 | 0 | 39.4039 | 0 | 35.189 | 0 | 35.189 | 246.2741 | 0 | 41.0457 | 0 | 39.7735 | 0 | 39.7735 | 246.2741 | 0 | 14.3185 | 0 | 14.3185 | 75 | 103.0915 | 413.1671 | 1999-09-02 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-02 | 17 | 548.514 | 264.1147 | 574.23 | 21.24 | 26.24 | 26.24 | 1 | 1 | 0 | 46.65% | 0% | 7.5 | 0.46649 | 0 | 4.8592 | 0 | 574.23 | 0 | 118.173 | 0 |  |  | 118.173 | 1999-09-02 | 17 | 164.6126 | 0 | 32.9225 | 0 | 20.5244 | 0 | 20.5244 | 205.7657 | 0 | 34.2943 | 0 | 23.1983 | 0 | 23.1983 | 205.7657 | 0 | 8.3514 | 0 | 8.3514 | 75 | 86.1345 | 331.3816 | 1999-09-02 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-02 | 18 | 467.237 | 224.979 | 489.1425 | 21.35 | 26.35 | 26.35 | 1 | 1 | 0 | 39.74% | 0% | 7.5 | 0.39737 | 0 | 4.8285 | 0 | 489.1425 | 0 | 101.3041 | 0 |  |  | 101.3041 | 1999-09-02 | 18 | 140.2208 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.2761 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.2761 | 0 | 5.1619 | 0 | 5.1619 | 75 | 73.3714 | 285.8962 | 1999-09-02 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-02 | 19 | 387.89 | 186.7727 | 406.0755 | 22.28 | 27.28 | 27.28 | 1 | 1 | 0 | 32.99% | 0% | 7.5 | 0.32989 | 0 | 4.6733 | 0 | 406.0755 | 0 | 86.892 | 0 |  |  | 86.892 | 1999-09-02 | 19 | 116.4083 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 145.5104 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.9113 | 257.0974 | 1999-09-02 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-02 | 20 | 353.82 | 170.3677 | 370.4082 | 23.41 | 28.41 | 28.41 | 1 | 1 | 0 | 30.09% | 0% | 7.5 | 0.30091 | 0 | 4.5013 | 0 | 370.4082 | 0 | 82.2899 | 0 |  |  | 82.2899 | 1999-09-02 | 20 | 106.1837 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.7296 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.5612 | 247.1452 | 1999-09-02 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-02 | 21 | 348.965 | 168.0299 | 365.3255 | 24.2 | 29.2 | 29.2 | 1 | 1 | 0 | 29.68% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3882 | 0 | 369.285 | 0 | 84.1542 | 0 |  |  | 84.1542 | 1999-09-02 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.8411 | 1999-09-02 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-02 | 22 | 350.429 | 168.7349 | 366.8582 | 24.6 | 29.6 | 29.6 | 1 | 1 | 0 | 29.8% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3321 | 0 | 369.285 | 0 | 85.2436 | 0 |  |  | 85.2436 | 1999-09-02 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.9305 | 1999-09-02 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-02 | 23 | 352.484 | 169.7244 | 369.0095 | 24.69 | 29.69 | 29.69 | 1 | 1 | 0 | 29.98% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3196 | 0 | 369.285 | 0 | 85.4907 | 0 |  |  | 85.4907 | 1999-09-02 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.1775 | 1999-09-02 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-03 | 0 | 356.018 | 171.426 | 372.7092 | 24.55 | 29.55 | 29.55 | 1 | 1 | 0 | 30.28% | 0% | 7.5 | 0.30278 | 0 | 4.3396 | 0 | 372.7092 | 0 | 85.8861 | 0 |  |  | 85.8861 | 1999-09-03 | 0 | 106.8433 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.5541 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.9064 | 251.0866 | 1999-09-03 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-03 | 1 | 359.308 | 173.0102 | 376.1534 | 24.3 | 29.3 | 29.3 | 1 | 1 | 0 | 30.56% | 0% | 7.5 | 0.30558 | 0 | 4.3751 | 0 | 376.1534 | 0 | 85.976 | 0 |  |  | 85.976 | 1999-09-03 | 1 | 107.8307 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.7883 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.423 | 251.6931 | 1999-09-03 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-03 | 2 | 361.528 | 174.0791 | 378.4775 | 24.02 | 29.02 | 29.02 | 1 | 1 | 0 | 30.75% | 0% | 7.5 | 0.30747 | 0 | 4.415 | 0 | 378.4775 | 0 | 85.7252 | 0 |  |  | 85.7252 | 1999-09-03 | 2 | 108.4969 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.6211 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.7716 | 251.791 | 1999-09-03 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-03 | 3 | 361.248 | 173.9443 | 378.1844 | 23.76 | 28.76 | 28.76 | 1 | 1 | 0 | 30.72% | 0% | 7.5 | 0.30723 | 0 | 4.452 | 0 | 378.1844 | 0 | 84.9465 | 0 |  |  | 84.9465 | 1999-09-03 | 3 | 108.4129 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.5161 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.7277 | 250.9683 | 1999-09-03 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-03 | 4 | 358.486 | 172.6144 | 375.2929 | 23.57 | 28.57 | 28.57 | 1 | 1 | 0 | 30.49% | 0% | 7.5 | 0.30488 | 0 | 4.4789 | 0 | 375.2929 | 0 | 83.7916 | 0 |  |  | 83.7916 | 1999-09-03 | 4 | 107.584 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.48 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.2939 | 249.3796 | 1999-09-03 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-03 | 5 | 363.878 | 175.2107 | 380.9377 | 23.46 | 28.46 | 28.46 | 1 | 1 | 0 | 30.95% | 0% | 7.5 | 0.30947 | 0 | 4.4956 | 0 | 380.9377 | 0 | 84.7358 | 0 |  |  | 84.7358 | 1999-09-03 | 5 | 109.2021 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.5027 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.1407 | 251.1705 | 1999-09-03 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-03 | 6 | 372.173 | 179.2048 | 389.6216 | 23.46 | 28.46 | 28.46 | 1 | 1 | 0 | 31.65% | 0% | 7.5 | 0.31652 | 0 | 4.4969 | 0 | 389.6216 | 0 | 86.6425 | 0 |  |  | 86.6425 | 1999-09-03 | 6 | 111.6915 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.6144 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.4432 | 254.3799 | 1999-09-03 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-03 | 7 | 389.154 | 187.3813 | 407.3987 | 23.93 | 28.93 | 28.93 | 1 | 1 | 0 | 33.1% | 0% | 7.5 | 0.33096 | 0 | 4.432 | 0 | 407.3987 | 0 | 91.9212 | 0 |  |  | 91.9212 | 1999-09-03 | 7 | 116.7876 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 145.9845 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.1098 | 262.3251 | 1999-09-03 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-03 | 8 | 589.556 | 283.8768 | 617.1962 | 24.7 | 29.7 | 29.7 | 1 | 1 | 0 | 50.14% | 0% | 7.5 | 0.5014 | 0 | 4.3538 | 0 | 617.1962 | 0 | 141.7607 | 0 |  |  | 141.7607 | 1999-09-03 | 8 | 176.9296 | 0 | 35.3859 | 0 | 25.4849 | 0 | 25.4849 | 221.162 | 0 | 36.8603 | 0 | 28.8051 | 0 | 28.8051 | 221.162 | 0 | 10.3698 | 0 | 10.3698 | 75 | 92.5794 | 373.9999 | 1999-09-03 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-03 | 9 | 769.501 | 370.522 | 805.5775 | 25.13 | 30.13 | 30.13 | 1 | 1 | 0 | 65.44% | 0% | 7.5 | 0.65444 | 0 | 4.3209 | 0 | 805.5775 | 0 | 186.439 | 0 |  |  | 186.439 | 1999-09-03 | 9 | 230.9322 | 0 | 46.1864 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.6653 | 0 | 48.1109 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.6653 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.8366 | 514.2756 | 1999-09-03 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-03 | 10 | 847.103 | 407.8881 | 886.8178 | 25.19 | 30.19 | 30.19 | 1 | 1 | 0 | 72.04% | 0% | 7.5 | 0.72043 | 0 | 4.3241 | 0 | 886.8178 | 0 | 205.0849 | 0 |  |  | 205.0849 | 1999-09-03 | 10 | 254.2211 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.7764 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.7764 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 133.0227 | 545.1076 | 1999-09-03 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-03 | 11 | 837.262 | 403.1495 | 876.5154 | 25.04 | 30.04 | 30.04 | 1 | 1 | 0 | 71.21% | 0% | 7.5 | 0.71206 | 0 | 4.3436 | 0 | 876.5154 | 0 | 201.7959 | 0 |  |  | 201.7959 | 1999-09-03 | 11 | 251.2677 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 314.0847 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 314.0847 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.4773 | 540.2732 | 1999-09-03 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-03 | 12 | 753.703 | 362.9151 | 789.0389 | 24.78 | 29.78 | 29.78 | 1 | 1 | 0 | 64.1% | 0% | 7.5 | 0.641 | 0 | 4.3674 | 0 | 789.0389 | 0 | 180.6666 | 0 |  |  | 180.6666 | 1999-09-03 | 12 | 226.1911 | 0 | 45.2382 | 0 | 53.2486 | 0 | 53.2486 | 282.7389 | 0 | 47.1232 | 0 | 55 | 0 | 55 | 282.7389 | 0 | 21.6669 | 0 | 21.6669 | 75 | 118.3558 | 503.9379 | 1999-09-03 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-03 | 13 | 676.316 | 325.6525 | 708.0237 | 24.59 | 29.59 | 29.59 | 1 | 1 | 0 | 57.52% | 0% | 7.5 | 0.57518 | 0 | 4.3824 | 0 | 708.0237 | 0 | 161.5618 | 0 |  |  | 161.5618 | 1999-09-03 | 13 | 202.9668 | 0 | 40.5934 | 0 | 38.473 | 0 | 38.473 | 253.7085 | 0 | 42.2848 | 0 | 43.4853 | 0 | 43.4853 | 253.7085 | 0 | 15.6547 | 0 | 15.6547 | 75 | 106.2036 | 440.3784 | 1999-09-03 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-03 | 14 | 637.557 | 306.9897 | 667.4476 | 24.58 | 29.58 | 29.58 | 1 | 1 | 0 | 54.22% | 0% | 7.5 | 0.54222 | 0 | 4.3779 | 0 | 667.4476 | 0 | 152.4585 | 0 |  |  | 152.4585 | 1999-09-03 | 14 | 191.335 | 0 | 38.267 | 0 | 32.2303 | 0 | 32.2303 | 239.1687 | 0 | 39.8615 | 0 | 36.4293 | 0 | 36.4293 | 239.1687 | 0 | 13.1145 | 0 | 13.1145 | 75 | 100.1171 | 409.3498 | 1999-09-03 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-03 | 15 | 677.825 | 326.3791 | 709.6035 | 24.73 | 29.73 | 29.73 | 1 | 1 | 0 | 57.65% | 0% | 7.5 | 0.57647 | 0 | 4.3629 | 0 | 709.6035 | 0 | 162.6443 | 0 |  |  | 162.6443 | 1999-09-03 | 15 | 203.4197 | 0 | 40.6839 | 0 | 38.7311 | 0 | 38.7311 | 254.2746 | 0 | 42.3791 | 0 | 43.777 | 0 | 43.777 | 254.2746 | 0 | 15.7597 | 0 | 15.7597 | 75 | 106.4405 | 442.3528 | 1999-09-03 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-03 | 16 | 716.71 | 345.1026 | 750.3115 | 24.74 | 29.74 | 29.74 | 1 | 1 | 0 | 60.95% | 0% | 7.5 | 0.60954 | 0 | 4.3674 | 0 | 750.3115 | 0 | 171.7985 | 0 |  |  | 171.7985 | 1999-09-03 | 16 | 215.0893 | 0 | 43.0179 | 0 | 45.7865 | 0 | 45.7865 | 268.8616 | 0 | 44.8103 | 0 | 51.7516 | 0 | 51.7516 | 268.8616 | 0 | 18.6306 | 0 | 18.6306 | 75 | 112.5467 | 475.5139 | 1999-09-03 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-03 | 17 | 702.403 | 338.2137 | 735.3338 | 24.73 | 29.73 | 29.73 | 1 | 1 | 0 | 59.74% | 0% | 7.5 | 0.59737 | 0 | 4.3666 | 0 | 735.3338 | 0 | 168.3984 | 0 |  |  | 168.3984 | 1999-09-03 | 17 | 210.7957 | 0 | 42.1591 | 0 | 43.0989 | 0 | 43.0989 | 263.4946 | 0 | 43.9158 | 0 | 48.7139 | 0 | 48.7139 | 263.4946 | 0 | 17.537 | 0 | 17.537 | 75 | 110.3001 | 463.0482 | 1999-09-03 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-03 | 18 | 604.846 | 291.239 | 633.203 | 24.72 | 29.72 | 29.72 | 1 | 1 | 0 | 51.44% | 0% | 7.5 | 0.5144 | 0 | 4.3533 | 0 | 633.203 | 0 | 145.4537 | 0 |  |  | 145.4537 | 1999-09-03 | 18 | 181.5182 | 0 | 36.3036 | 0 | 27.5196 | 0 | 27.5196 | 226.8977 | 0 | 37.8163 | 0 | 31.1048 | 0 | 31.1048 | 226.8977 | 0 | 11.1977 | 0 | 11.1977 | 75 | 94.9805 | 385.2563 | 1999-09-03 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-03 | 19 | 509.135 | 245.1533 | 533.0048 | 24.74 | 29.74 | 29.74 | 1 | 1 | 0 | 43.3% | 0% | 7.5 | 0.433 | 0 | 4.3361 | 0 | 533.0048 | 0 | 122.9229 | 0 |  |  | 122.9229 | 1999-09-03 | 19 | 152.7947 | 0 | 30.5589 | 0 | 16.4137 | 0 | 16.4137 | 190.9934 | 0 | 31.8322 | 0 | 18.5521 | 0 | 18.5521 | 190.9934 | 0 | 6.6787 | 0 | 6.6787 | 75 | 79.9507 | 319.5181 | 1999-09-03 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-03 | 20 | 453.949 | 218.5807 | 475.2315 | 24.8 | 29.8 | 29.8 | 1 | 1 | 0 | 38.61% | 0% | 7.5 | 0.38607 | 0 | 4.3195 | 0 | 475.2315 | 0 | 110.0209 | 0 |  |  | 110.0209 | 1999-09-03 | 20 | 136.233 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.2913 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.2913 | 0 | 4.7339 | 0 | 4.7339 | 75 | 71.2847 | 292.0983 | 1999-09-03 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-03 | 21 | 410.47 | 197.6452 | 429.7141 | 24.9 | 29.9 | 29.9 | 1 | 1 | 0 | 34.91% | 0% | 7.5 | 0.34909 | 0 | 4.2991 | 0 | 429.7141 | 0 | 99.9541 | 0 |  |  | 99.9541 | 1999-09-03 | 21 | 123.1847 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.9809 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.9809 | 0 | 3.4998 | 0 | 3.4998 | 75 | 64.4571 | 273.9698 | 1999-09-03 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-03 | 22 | 379.638 | 182.7993 | 397.4366 | 25.01 | 30.01 | 30.01 | 1 | 1 | 0 | 32.29% | 0% | 7.5 | 0.32287 | 0 | 4.2794 | 0 | 397.4366 | 0 | 92.8729 | 0 |  |  | 92.8729 | 1999-09-03 | 22 | 113.9318 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.4148 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.6155 | 261.7825 | 1999-09-03 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-03 | 23 | 372.456 | 179.3411 | 389.9179 | 25.09 | 30.09 | 30.09 | 1 | 1 | 0 | 31.68% | 0% | 7.5 | 0.31676 | 0 | 4.2673 | 0 | 389.9179 | 0 | 91.3733 | 0 |  |  | 91.3733 | 1999-09-03 | 23 | 111.7765 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.7206 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.4877 | 259.1551 | 1999-09-03 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-04 | 0 | 368.36 | 177.3688 | 385.6298 | 24.96 | 29.96 | 29.96 | 1 | 1 | 0 | 31.33% | 0% | 7.5 | 0.31328 | 0 | 4.2846 | 0 | 385.6298 | 0 | 90.0043 | 0 |  |  | 90.0043 | 1999-09-04 | 0 | 110.5472 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.184 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.8445 | 257.1429 | 1999-09-04 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-04 | 1 | 364.977 | 175.7399 | 382.0882 | 24.79 | 29.79 | 29.79 | 1 | 1 | 0 | 31.04% | 0% | 7.5 | 0.3104 | 0 | 4.3076 | 0 | 382.0882 | 0 | 88.7019 | 0 |  |  | 88.7019 | 1999-09-04 | 1 | 109.532 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.9149 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.3132 | 255.3093 | 1999-09-04 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-04 | 2 | 354.957 | 170.9151 | 371.5985 | 24.41 | 29.41 | 29.41 | 1 | 1 | 0 | 30.19% | 0% | 7.5 | 0.30188 | 0 | 4.359 | 0 | 371.5985 | 0 | 85.2486 | 0 |  |  | 85.2486 | 1999-09-04 | 2 | 106.5249 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.1561 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.7398 | 250.2825 | 1999-09-04 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-04 | 3 | 341.411 | 164.3926 | 357.4174 | 23.81 | 28.81 | 28.81 | 1 | 1 | 0 | 29.04% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4436 | 0 | 369.285 | 0 | 83.1055 | 0 |  |  | 83.1055 | 1999-09-04 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.7923 | 1999-09-04 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-04 | 4 | 327.552 | 157.7194 | 342.9086 | 23.17 | 28.17 | 28.17 | 1 | 1 | 0 | 27.86% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.536 | 0 | 369.285 | 0 | 81.4127 | 0 |  |  | 81.4127 | 1999-09-04 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.0996 | 1999-09-04 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-04 | 5 | 328.092 | 157.9794 | 343.4739 | 22.71 | 27.71 | 27.71 | 1 | 1 | 0 | 27.9% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6036 | 0 | 369.285 | 0 | 80.2174 | 0 |  |  | 80.2174 | 1999-09-04 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.9042 | 1999-09-04 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-04 | 6 | 341.719 | 164.5409 | 357.7398 | 22.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 1 | 0 | 29.06% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6154 | 0 | 369.285 | 0 | 80.0113 | 0 |  |  | 80.0113 | 1999-09-04 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.6982 | 1999-09-04 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-04 | 7 | 392.521 | 189.0026 | 410.9236 | 23.15 | 28.15 | 28.15 | 1 | 1 | 0 | 33.38% | 0% | 7.5 | 0.33383 | 0 | 4.5451 | 0 | 410.9236 | 0 | 90.4094 | 0 |  |  | 90.4094 | 1999-09-04 | 7 | 117.7981 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.2476 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.6385 | 261.3421 | 1999-09-04 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-04 | 8 | 761.15 | 366.5009 | 796.835 | 24.48 | 29.48 | 29.48 | 1 | 1 | 0 | 64.73% | 0% | 7.5 | 0.64733 | 0 | 4.4108 | 0 | 796.835 | 0 | 180.6535 | 0 |  |  | 180.6535 | 1999-09-04 | 8 | 228.426 | 0 | 45.6852 | 0 | 54.8426 | 0 | 54.8426 | 285.5325 | 0 | 47.5888 | 0 | 55 | 0 | 55 | 285.5325 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 119.5253 | 507.0214 | 1999-09-04 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-04 | 9 | 866.196 | 417.0815 | 906.8059 | 26.63 | 31.63 | 31.63 | 1 | 1 | 0 | 73.67% | 0% | 7.5 | 0.73667 | 0 | 4.1312 | 0 | 906.8059 | 0 | 219.5006 | 0 |  |  | 219.5006 | 1999-09-04 | 9 | 259.951 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 324.9388 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 324.9388 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 136.0209 | 562.5214 | 1999-09-04 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-04 | 10 | 890.824 | 428.9401 | 932.5885 | 28.79 | 33.79 | 33.79 | 1 | 1 | 0 | 75.76% | 0% | 7.5 | 0.75762 | 0 | 3.8573 | 0 | 932.5885 | 0 | 241.7712 | 0 |  |  | 241.7712 | 1999-09-04 | 10 | 267.342 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 334.1776 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 334.1776 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 139.8883 | 588.6595 | 1999-09-04 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-04 | 11 | 890.165 | 428.6228 | 931.8986 | 29.91 | 34.91 | 34.91 | 1 | 1 | 0 | 75.71% | 0% | 7.5 | 0.75706 | 0 | 3.7208 | 0 | 931.8986 | 0 | 250.4572 | 0 |  |  | 250.4572 | 1999-09-04 | 11 | 267.1443 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 333.9303 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 333.9303 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 139.7848 | 597.242 | 1999-09-04 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-04 | 12 | 884.485 | 425.8879 | 925.9523 | 29.27 | 34.27 | 34.27 | 1 | 1 | 0 | 75.22% | 0% | 7.5 | 0.75223 | 0 | 3.7974 | 0 | 925.9523 | 0 | 243.8381 | 0 |  |  | 243.8381 | 1999-09-04 | 12 | 265.4397 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 331.7996 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 331.7996 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.8929 | 589.7309 | 1999-09-04 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-04 | 13 | 881.473 | 424.4375 | 922.7991 | 27.48 | 32.48 | 32.48 | 1 | 1 | 0 | 74.97% | 0% | 7.5 | 0.74966 | 0 | 4.022 | 0 | 922.7991 | 0 | 229.4397 | 0 |  |  | 229.4397 | 1999-09-04 | 13 | 264.5357 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 330.6697 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 330.6697 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.4199 | 574.8596 | 1999-09-04 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-04 | 14 | 886.433 | 426.8258 | 927.9917 | 25.46 | 30.46 | 30.46 | 1 | 1 | 0 | 75.39% | 0% | 7.5 | 0.75388 | 0 | 4.2926 | 0 | 927.9917 | 0 | 216.1833 | 0 |  |  | 216.1833 | 1999-09-04 | 14 | 266.0243 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 332.5303 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 332.5303 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 139.1987 | 562.382 | 1999-09-04 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-04 | 15 | 888.113 | 427.6348 | 929.7504 | 24 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 75.53% | 0% | 7.5 | 0.75531 | 0 | 4.4992 | 0 | 929.7504 | 0 | 206.6477 | 0 |  |  | 206.6477 | 1999-09-04 | 15 | 266.5285 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 333.1606 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 333.1606 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 139.4626 | 553.1103 | 1999-09-04 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-04 | 16 | 886.132 | 426.6809 | 927.6766 | 23.23 | 28.23 | 28.23 | 1 | 1 | 0 | 75.36% | 0% | 7.5 | 0.75363 | 0 | 4.6117 | 0 | 927.6766 | 0 | 201.1582 | 0 |  |  | 201.1582 | 1999-09-04 | 16 | 265.9339 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 332.4174 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 332.4174 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 139.1515 | 547.3097 | 1999-09-04 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-04 | 17 | 792.326 | 381.5124 | 829.4726 | 23.09 | 28.09 | 28.09 | 1 | 1 | 0 | 67.38% | 0% | 7.5 | 0.67385 | 0 | 4.6174 | 0 | 829.4726 | 0 | 179.6387 | 0 |  |  | 179.6387 | 1999-09-04 | 17 | 237.7822 | 0 | 47.5564 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.2277 | 0 | 49.5379 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.2277 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.4209 | 511.0596 | 1999-09-04 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-04 | 18 | 595.379 | 286.6806 | 623.2922 | 23.49 | 28.49 | 28.49 | 1 | 1 | 0 | 50.64% | 0% | 7.5 | 0.50635 | 0 | 4.5274 | 0 | 623.2922 | 0 | 137.67 | 0 |  |  | 137.67 | 1999-09-04 | 18 | 178.6771 | 0 | 35.7354 | 0 | 26.2475 | 0 | 26.2475 | 223.3464 | 0 | 37.2244 | 0 | 29.667 | 0 | 29.667 | 223.3464 | 0 | 10.6801 | 0 | 10.6801 | 75 | 93.4938 | 372.7585 | 1999-09-04 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-04 | 19 | 395.609 | 190.4895 | 414.1563 | 24.17 | 29.17 | 29.17 | 1 | 1 | 0 | 33.65% | 0% | 7.5 | 0.33645 | 0 | 4.399 | 0 | 414.1563 | 0 | 94.1487 | 0 |  |  | 94.1487 | 1999-09-04 | 19 | 118.7248 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.406 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.1235 | 265.5663 | 1999-09-04 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-04 | 20 | 351.616 | 169.3064 | 368.1008 | 24.8 | 29.8 | 29.8 | 1 | 1 | 0 | 29.9% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3043 | 0 | 369.285 | 0 | 85.7936 | 0 |  |  | 85.7936 | 1999-09-04 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.4804 | 1999-09-04 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-04 | 21 | 350.27 | 168.6583 | 366.6917 | 25.14 | 30.14 | 30.14 | 1 | 1 | 0 | 29.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2575 | 0 | 369.285 | 0 | 86.7367 | 0 |  |  | 86.7367 | 1999-09-04 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.4235 | 1999-09-04 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-04 | 22 | 348.847 | 167.9731 | 365.202 | 25.2 | 30.2 | 30.2 | 1 | 1 | 0 | 29.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2493 | 0 | 369.285 | 0 | 86.9042 | 0 |  |  | 86.9042 | 1999-09-04 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.591 | 1999-09-04 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-04 | 23 | 349.354 | 168.2172 | 365.7328 | 25.05 | 30.05 | 30.05 | 1 | 1 | 0 | 29.71% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2699 | 0 | 369.285 | 0 | 86.486 | 0 |  |  | 86.486 | 1999-09-04 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.1729 | 1999-09-04 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-05 | 0 | 352.308 | 169.6396 | 368.8253 | 24.79 | 29.79 | 29.79 | 1 | 1 | 0 | 29.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3057 | 0 | 369.285 | 0 | 85.766 | 0 |  |  | 85.766 | 1999-09-05 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.4529 | 1999-09-05 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-05 | 1 | 352.82 | 169.8862 | 369.3613 | 24.5 | 29.5 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 30.01% | 0% | 7.5 | 0.30006 | 0 | 4.3461 | 0 | 369.3613 | 0 | 84.9873 | 0 |  |  | 84.9873 | 1999-09-05 | 1 | 105.8836 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3545 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.4042 | 249.6856 | 1999-09-05 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-05 | 2 | 351.048 | 169.0329 | 367.5062 | 24.26 | 29.26 | 29.26 | 1 | 1 | 0 | 29.86% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3797 | 0 | 369.285 | 0 | 84.3167 | 0 |  |  | 84.3167 | 1999-09-05 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.0036 | 1999-09-05 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-05 | 3 | 346.227 | 166.7116 | 362.4592 | 24.14 | 29.14 | 29.14 | 1 | 1 | 0 | 29.45% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3967 | 0 | 369.285 | 0 | 83.992 | 0 |  |  | 83.992 | 1999-09-05 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.6789 | 1999-09-05 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-05 | 4 | 342.243 | 164.7932 | 358.2884 | 24.16 | 29.16 | 29.16 | 1 | 1 | 0 | 29.11% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3938 | 0 | 369.285 | 0 | 84.0461 | 0 |  |  | 84.0461 | 1999-09-05 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.7329 | 1999-09-05 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-05 | 5 | 340.537 | 163.9718 | 356.5024 | 24.28 | 29.28 | 29.28 | 1 | 1 | 0 | 28.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3769 | 0 | 369.285 | 0 | 84.371 | 0 |  |  | 84.371 | 1999-09-05 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.0578 | 1999-09-05 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-05 | 6 | 336.679 | 162.1141 | 352.4635 | 24.5 | 29.5 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 28.63% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3461 | 0 | 369.285 | 0 | 84.9699 | 0 |  |  | 84.9699 | 1999-09-05 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.6568 | 1999-09-05 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-05 | 7 | 390.865 | 188.2052 | 409.1899 | 24.81 | 29.81 | 29.81 | 1 | 1 | 0 | 33.24% | 0% | 7.5 | 0.33242 | 0 | 4.3086 | 0 | 409.1899 | 0 | 94.9695 | 0 |  |  | 94.9695 | 1999-09-05 | 7 | 117.3011 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.6264 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.3785 | 265.6421 | 1999-09-05 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-05 | 8 | 737.091 | 354.9163 | 771.6481 | 25.16 | 30.16 | 30.16 | 1 | 1 | 0 | 62.69% | 0% | 7.5 | 0.62687 | 0 | 4.3119 | 0 | 771.6481 | 0 | 178.9598 | 0 |  |  | 178.9598 | 1999-09-05 | 8 | 221.2058 | 0 | 44.2412 | 0 | 49.8047 | 0 | 49.8047 | 276.5072 | 0 | 46.0845 | 0 | 55 | 0 | 55 | 276.5072 | 0 | 20.2656 | 0 | 20.2656 | 75 | 115.7472 | 494.7773 | 1999-09-05 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-05 | 9 | 850.201 | 409.3798 | 890.061 | 25.53 | 30.53 | 30.53 | 1 | 1 | 0 | 72.31% | 0% | 7.5 | 0.72307 | 0 | 4.2776 | 0 | 890.061 | 0 | 208.0753 | 0 |  |  | 208.0753 | 1999-09-05 | 9 | 255.1508 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 318.9385 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 318.9385 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 133.5091 | 548.5845 | 1999-09-05 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-05 | 10 | 868.806 | 418.3383 | 909.5383 | 25.84 | 30.84 | 30.84 | 1 | 1 | 0 | 73.89% | 0% | 7.5 | 0.73889 | 0 | 4.2379 | 0 | 909.5383 | 0 | 214.6203 | 0 |  |  | 214.6203 | 1999-09-05 | 10 | 260.7343 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 325.9179 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 325.9179 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 136.4307 | 558.0511 | 1999-09-05 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-05 | 11 | 886.098 | 426.6645 | 927.641 | 26.07 | 31.07 | 31.07 | 1 | 1 | 0 | 75.36% | 0% | 7.5 | 0.7536 | 0 | 4.2092 | 0 | 927.641 | 0 | 220.3847 | 0 |  |  | 220.3847 | 1999-09-05 | 11 | 265.9237 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 332.4047 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 332.4047 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 139.1461 | 566.5308 | 1999-09-05 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-05 | 12 | 886.367 | 426.7941 | 927.9226 | 26.19 | 31.19 | 31.19 | 1 | 1 | 0 | 75.38% | 0% | 7.5 | 0.75383 | 0 | 4.193 | 0 | 927.9226 | 0 | 221.3018 | 0 |  |  | 221.3018 | 1999-09-05 | 12 | 266.0045 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 332.5056 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 332.5056 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 139.1884 | 567.4902 | 1999-09-05 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-05 | 13 | 882.899 | 425.1242 | 924.292 | 26.21 | 31.21 | 31.21 | 1 | 1 | 0 | 75.09% | 0% | 7.5 | 0.75088 | 0 | 4.1898 | 0 | 924.292 | 0 | 220.6043 | 0 |  |  | 220.6043 | 1999-09-05 | 13 | 264.9637 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 331.2046 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 331.2046 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.6438 | 566.2481 | 1999-09-05 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-05 | 14 | 881.595 | 424.4963 | 922.9268 | 25.87 | 30.87 | 30.87 | 1 | 1 | 0 | 74.98% | 0% | 7.5 | 0.74977 | 0 | 4.2357 | 0 | 922.9268 | 0 | 217.8932 | 0 |  |  | 217.8932 | 1999-09-05 | 14 | 264.5724 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 330.7155 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 330.7155 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.439 | 563.3322 | 1999-09-05 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-05 | 15 | 878.645 | 423.0758 | 919.8385 | 24.26 | 29.26 | 29.26 | 1 | 1 | 0 | 74.73% | 0% | 7.5 | 0.74726 | 0 | 4.4603 | 0 | 919.8385 | 0 | 206.2287 | 0 |  |  | 206.2287 | 1999-09-05 | 15 | 263.687 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 329.6088 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 329.6088 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 137.9758 | 551.2045 | 1999-09-05 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-05 | 16 | 861.493 | 414.817 | 901.8824 | 22.07 | 27.07 | 27.07 | 1 | 1 | 0 | 73.27% | 0% | 7.5 | 0.73267 | 0 | 4.7829 | 0 | 901.8824 | 0 | 188.5657 | 0 |  |  | 188.5657 | 1999-09-05 | 16 | 258.5396 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.1745 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.1745 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.2824 | 530.8481 | 1999-09-05 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-05 | 17 | 836.478 | 402.772 | 875.6946 | 20.57 | 25.57 | 25.57 | 1 | 1 | 0 | 71.14% | 0% | 7.5 | 0.7114 | 0 | 5.0148 | 0 | 875.6946 | 0 | 174.6204 | 0 |  |  | 174.6204 | 1999-09-05 | 17 | 251.0325 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 313.7906 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 313.7906 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.3542 | 512.9746 | 1999-09-05 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-05 | 18 | 692.739 | 333.5603 | 725.2167 | 20.77 | 25.77 | 25.77 | 1 | 1 | 0 | 58.92% | 0% | 7.5 | 0.58915 | 0 | 4.9579 | 0 | 725.2167 | 0 | 146.2737 | 0 |  |  | 146.2737 | 1999-09-05 | 18 | 207.8955 | 0 | 41.5791 | 0 | 41.3444 | 0 | 41.3444 | 259.8693 | 0 | 43.3116 | 0 | 46.7307 | 0 | 46.7307 | 259.8693 | 0 | 16.8231 | 0 | 16.8231 | 75 | 108.7825 | 434.9543 | 1999-09-05 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-05 | 19 | 523.687 | 252.1602 | 548.239 | 22.08 | 27.08 | 27.08 | 1 | 1 | 0 | 44.54% | 0% | 7.5 | 0.44538 | 0 | 4.7257 | 0 | 548.239 | 0 | 116.0129 | 0 |  |  | 116.0129 | 1999-09-05 | 19 | 157.1619 | 0 | 31.4324 | 0 | 17.8617 | 0 | 17.8617 | 196.4523 | 0 | 32.7421 | 0 | 20.1887 | 0 | 20.1887 | 196.4523 | 0 | 7.2679 | 0 | 7.2679 | 75 | 82.2359 | 318.5671 | 1999-09-05 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-05 | 20 | 425.482 | 204.8736 | 445.4299 | 23.43 | 28.43 | 28.43 | 1 | 1 | 0 | 36.19% | 0% | 7.5 | 0.36186 | 0 | 4.5096 | 0 | 445.4299 | 0 | 98.7748 | 0 |  |  | 98.7748 | 1999-09-05 | 20 | 127.6899 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.6124 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.6124 | 0 | 3.898 | 0 | 3.898 | 75 | 66.8145 | 275.5461 | 1999-09-05 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-05 | 21 | 376.27 | 181.1775 | 393.9107 | 23.96 | 28.96 | 28.96 | 1 | 1 | 0 | 32% | 0% | 7.5 | 0.32001 | 0 | 4.4258 | 0 | 393.9107 | 0 | 89.0034 | 0 |  |  | 89.0034 | 1999-09-05 | 21 | 112.9211 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.1513 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.0866 | 257.3841 | 1999-09-05 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-05 | 22 | 427.4 | 205.7971 | 447.4378 | 23.9 | 28.9 | 28.9 | 1 | 1 | 0 | 36.35% | 0% | 7.5 | 0.36349 | 0 | 4.4422 | 0 | 447.4378 | 0 | 100.7242 | 0 |  |  | 100.7242 | 1999-09-05 | 22 | 128.2655 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.3319 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.3319 | 0 | 3.9509 | 0 | 3.9509 | 75 | 67.1157 | 277.8497 | 1999-09-05 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-05 | 23 | 394.859 | 190.1283 | 413.3712 | 23.8 | 28.8 | 28.8 | 1 | 1 | 0 | 33.58% | 0% | 7.5 | 0.33581 | 0 | 4.4515 | 0 | 413.3712 | 0 | 92.8613 | 0 |  |  | 92.8613 | 1999-09-05 | 23 | 118.4997 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.1247 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.0057 | 264.1611 | 1999-09-05 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-06 | 0 | 369.394 | 177.8667 | 386.7123 | 23.92 | 28.92 | 28.92 | 1 | 1 | 0 | 31.42% | 0% | 7.5 | 0.31416 | 0 | 4.4304 | 0 | 386.7123 | 0 | 87.2854 | 0 |  |  | 87.2854 | 1999-09-06 | 0 | 110.8575 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.5719 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.0068 | 254.5864 | 1999-09-06 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-06 | 1 | 348.265 | 167.6929 | 364.5927 | 24.16 | 29.16 | 29.16 | 1 | 1 | 0 | 29.62% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3938 | 0 | 369.285 | 0 | 84.0461 | 0 |  |  | 84.0461 | 1999-09-06 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.7329 | 1999-09-06 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-06 | 2 | 341.356 | 164.3661 | 357.3598 | 24.38 | 29.38 | 29.38 | 1 | 1 | 0 | 29.03% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3629 | 0 | 369.285 | 0 | 84.6427 | 0 |  |  | 84.6427 | 1999-09-06 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.3296 | 1999-09-06 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-06 | 3 | 342.809 | 165.0658 | 358.8809 | 24.52 | 29.52 | 29.52 | 1 | 1 | 0 | 29.15% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3433 | 0 | 369.285 | 0 | 85.0246 | 0 |  |  | 85.0246 | 1999-09-06 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.7115 | 1999-09-06 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-06 | 4 | 343.272 | 165.2887 | 359.3656 | 24.61 | 29.61 | 29.61 | 1 | 1 | 0 | 29.19% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3307 | 0 | 369.285 | 0 | 85.271 | 0 |  |  | 85.271 | 1999-09-06 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.9579 | 1999-09-06 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-06 | 5 | 341.553 | 164.461 | 357.566 | 24.71 | 29.71 | 29.71 | 1 | 1 | 0 | 29.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3168 | 0 | 369.285 | 0 | 85.5456 | 0 |  |  | 85.5456 | 1999-09-06 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.2325 | 1999-09-06 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-06 | 6 | 341.579 | 164.4735 | 357.5933 | 24.86 | 29.86 | 29.86 | 1 | 1 | 0 | 29.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.296 | 0 | 369.285 | 0 | 85.9593 | 0 |  |  | 85.9593 | 1999-09-06 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.6461 | 1999-09-06 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-06 | 7 | 501.553 | 241.5025 | 525.0673 | 25.12 | 30.12 | 30.12 | 1 | 1 | 0 | 42.66% | 0% | 7.5 | 0.42655 | 0 | 4.2823 | 0 | 525.0673 | 0 | 122.6132 | 0 |  |  | 122.6132 | 1999-09-06 | 7 | 150.5193 | 0 | 30.1039 | 0 | 15.6913 | 0 | 15.6913 | 188.1491 | 0 | 31.3582 | 0 | 17.7355 | 0 | 17.7355 | 188.1491 | 0 | 6.3848 | 0 | 6.3848 | 75 | 78.7601 | 316.1849 | 1999-09-06 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-06 | 8 | 785.603 | 378.2752 | 822.4344 | 25.51 | 30.51 | 30.51 | 1 | 1 | 0 | 66.81% | 0% | 7.5 | 0.66813 | 0 | 4.2708 | 0 | 822.4344 | 0 | 192.5728 | 0 |  |  | 192.5728 | 1999-09-06 | 8 | 235.7645 | 0 | 47.1529 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.7057 | 0 | 49.1176 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.7057 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.3652 | 522.938 | 1999-09-06 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-06 | 9 | 865.34 | 416.6694 | 905.9098 | 26.02 | 31.02 | 31.02 | 1 | 1 | 0 | 73.59% | 0% | 7.5 | 0.73594 | 0 | 4.2129 | 0 | 905.9098 | 0 | 215.0308 | 0 |  |  | 215.0308 | 1999-09-06 | 9 | 259.6941 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 324.6177 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 324.6177 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.8865 | 557.9172 | 1999-09-06 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-06 | 10 | 881.954 | 424.6692 | 923.3027 | 26.51 | 31.51 | 31.51 | 1 | 1 | 0 | 75.01% | 0% | 7.5 | 0.75007 | 0 | 4.1495 | 0 | 923.3027 | 0 | 222.5115 | 0 |  |  | 222.5115 | 1999-09-06 | 10 | 264.6801 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 330.8501 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 330.8501 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.4954 | 568.0069 | 1999-09-06 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-06 | 11 | 902.278 | 434.4553 | 944.5795 | 26.85 | 31.85 | 31.85 | 1 | 1 | 0 | 76.74% | 0% | 7.5 | 0.76736 | 0 | 4.1072 | 0 | 944.5795 | 0 | 229.9794 | 0 |  |  | 229.9794 | 1999-09-06 | 11 | 270.7795 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 338.4743 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 338.4743 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 141.6869 | 578.6664 | 1999-09-06 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-06 | 12 | 930.701 | 448.1413 | 974.3351 | 26.96 | 31.96 | 31.96 | 1 | 1 | 0 | 79.15% | 0% | 7.5 | 0.79153 | 0 | 4.0968 | 0 | 974.3351 | 0 | 237.8303 | 0 |  |  | 237.8303 | 1999-09-06 | 12 | 279.3094 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 349.1367 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 349.1367 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 146.1503 | 590.9806 | 1999-09-06 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-06 | 13 | 957.031 | 460.8194 | 1001.8995 | 26.78 | 31.78 | 31.78 | 1 | 1 | 0 | 81.39% | 0% | 7.5 | 0.81392 | 0 | 4.1243 | 0 | 1001.8995 | 0 | 242.9255 | 0 |  |  | 242.9255 | 1999-09-06 | 13 | 287.2112 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 359.014 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 359.014 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 150.2849 | 600.2104 | 1999-09-06 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-06 | 14 | 987.596 | 475.5368 | 1033.8975 | 26.07 | 31.07 | 31.07 | 1 | 1 | 0 | 83.99% | 0% | 7.5 | 0.83992 | 0 | 4.224 | 0 | 1033.8975 | 0 | 244.7662 | 0 |  |  | 244.7662 | 1999-09-06 | 14 | 296.3839 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 370.4799 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 370.4799 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 155.0846 | 606.8508 | 1999-09-06 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-06 | 15 | 1007.21 | 484.9811 | 1054.4311 | 25.48 | 30.48 | 30.48 | 1 | 1 | 0 | 85.66% | 0% | 7.5 | 0.8566 | 0 | 4.3078 | 0 | 1054.4311 | 0 | 244.7698 | 0 |  |  | 244.7698 | 1999-09-06 | 15 | 302.2702 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 377.8378 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 377.8378 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 158.1647 | 609.9344 | 1999-09-06 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-06 | 16 | 1023.62 | 492.8827 | 1071.6104 | 25.16 | 30.16 | 30.16 | 1 | 1 | 0 | 87.06% | 0% | 7.5 | 0.87056 | 0 | 4.3549 | 0 | 1071.6104 | 0 | 246.0712 | 0 |  |  | 246.0712 | 1999-09-06 | 16 | 307.195 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 383.9937 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 383.9937 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 160.7416 | 613.8128 | 1999-09-06 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-06 | 17 | 977.935 | 470.8849 | 1023.7836 | 24.97 | 29.97 | 29.97 | 1 | 1 | 0 | 83.17% | 0% | 7.5 | 0.8317 | 0 | 4.3746 | 0 | 1023.7836 | 0 | 234.0272 | 0 |  |  | 234.0272 | 1999-09-06 | 17 | 293.4846 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 366.8558 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 366.8558 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 153.5675 | 594.5947 | 1999-09-06 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-06 | 18 | 776.964 | 374.1155 | 813.3904 | 24.82 | 29.82 | 29.82 | 1 | 1 | 0 | 66.08% | 0% | 7.5 | 0.66078 | 0 | 4.3653 | 0 | 813.3904 | 0 | 186.3318 | 0 |  |  | 186.3318 | 1999-09-06 | 18 | 233.1719 | 0 | 46.6344 | 0 | 55 | 0 | 55 | 291.4649 | 0 | 48.5775 | 0 | 55 | 0 | 55 | 291.4649 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.0086 | 515.3404 | 1999-09-06 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-06 | 19 | 584.963 | 281.6652 | 612.3878 | 24.65 | 29.65 | 29.65 | 1 | 1 | 0 | 49.75% | 0% | 7.5 | 0.49749 | 0 | 4.3601 | 0 | 612.3878 | 0 | 140.4527 | 0 |  |  | 140.4527 | 1999-09-06 | 19 | 175.5512 | 0 | 35.1102 | 0 | 24.8939 | 0 | 24.8939 | 219.439 | 0 | 36.5732 | 0 | 28.1371 | 0 | 28.1371 | 219.439 | 0 | 10.1293 | 0 | 10.1293 | 75 | 91.8582 | 370.4712 | 1999-09-06 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-06 | 20 | 483.288 | 232.7077 | 505.946 | 24.42 | 29.42 | 29.42 | 1 | 1 | 0 | 41.1% | 0% | 7.5 | 0.41102 | 0 | 4.377 | 0 | 505.946 | 0 | 115.5915 | 0 |  |  | 115.5915 | 1999-09-06 | 20 | 145.0379 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 181.2973 | 0 | 30.2162 | 0 | 15.8676 | 0 | 15.8676 | 181.2973 | 0 | 5.7123 | 0 | 5.7123 | 75 | 75.8919 | 303.5928 | 1999-09-06 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-06 | 21 | 428.303 | 206.2319 | 448.3831 | 24.15 | 29.15 | 29.15 | 1 | 1 | 0 | 36.43% | 0% | 7.5 | 0.36426 | 0 | 4.4068 | 0 | 448.3831 | 0 | 101.7485 | 0 |  |  | 101.7485 | 1999-09-06 | 21 | 128.5365 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.6706 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.6706 | 0 | 3.976 | 0 | 3.976 | 75 | 67.2575 | 279.0409 | 1999-09-06 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-06 | 22 | 483.767 | 232.9384 | 506.4475 | 23.9 | 28.9 | 28.9 | 1 | 1 | 0 | 41.14% | 0% | 7.5 | 0.41143 | 0 | 4.4509 | 0 | 506.4475 | 0 | 113.7856 | 0 |  |  | 113.7856 | 1999-09-06 | 22 | 145.1816 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 181.477 | 0 | 30.2462 | 0 | 15.9148 | 0 | 15.9148 | 181.477 | 0 | 5.7293 | 0 | 5.7293 | 75 | 75.9671 | 301.9263 | 1999-09-06 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-06 | 23 | 450.102 | 216.7283 | 471.2041 | 24.02 | 29.02 | 29.02 | 1 | 1 | 0 | 38.28% | 0% | 7.5 | 0.3828 | 0 | 4.4286 | 0 | 471.2041 | 0 | 106.4007 | 0 |  |  | 106.4007 | 1999-09-06 | 23 | 135.0785 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.8482 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.8482 | 0 | 4.6145 | 0 | 4.6145 | 75 | 70.6806 | 287.7547 | 1999-09-06 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-07 | 0 | 422.326 | 203.3539 | 442.1259 | 24.34 | 29.34 | 29.34 | 1 | 1 | 0 | 35.92% | 0% | 7.5 | 0.35917 | 0 | 4.379 | 0 | 442.1259 | 0 | 100.9644 | 0 |  |  | 100.9644 | 1999-09-07 | 0 | 126.7428 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.4285 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.4285 | 0 | 3.8119 | 0 | 3.8119 | 75 | 66.3189 | 277.154 | 1999-09-07 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-07 | 1 | 395.413 | 190.3951 | 413.9512 | 24.56 | 29.56 | 29.56 | 1 | 1 | 0 | 33.63% | 0% | 7.5 | 0.33629 | 0 | 4.3441 | 0 | 413.9512 | 0 | 95.2903 | 0 |  |  | 95.2903 | 1999-09-07 | 1 | 118.666 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.3325 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.0927 | 266.6771 | 1999-09-07 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-07 | 2 | 369.085 | 177.7179 | 386.3888 | 24.77 | 29.77 | 29.77 | 1 | 1 | 0 | 31.39% | 0% | 7.5 | 0.31389 | 0 | 4.3109 | 0 | 386.3888 | 0 | 89.6299 | 0 |  |  | 89.6299 | 1999-09-07 | 2 | 110.7648 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.456 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.9583 | 256.8823 | 1999-09-07 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-07 | 3 | 356.589 | 171.701 | 373.307 | 24.97 | 29.97 | 29.97 | 1 | 1 | 0 | 30.33% | 0% | 7.5 | 0.30327 | 0 | 4.2814 | 0 | 373.307 | 0 | 87.1917 | 0 |  |  | 87.1917 | 1999-09-07 | 3 | 107.0147 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.7683 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.996 | 252.4819 | 1999-09-07 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-07 | 4 | 354.127 | 170.5155 | 370.7295 | 25.14 | 30.14 | 30.14 | 1 | 1 | 0 | 30.12% | 0% | 7.5 | 0.30117 | 0 | 4.2577 | 0 | 370.7295 | 0 | 87.0718 | 0 |  |  | 87.0718 | 1999-09-07 | 4 | 106.2758 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.8448 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.6094 | 251.9753 | 1999-09-07 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-07 | 5 | 348.263 | 167.6919 | 364.5906 | 25.28 | 30.28 | 30.28 | 1 | 1 | 0 | 29.62% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2384 | 0 | 369.285 | 0 | 87.128 | 0 |  |  | 87.128 | 1999-09-07 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.8149 | 1999-09-07 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-07 | 6 | 338.993 | 163.2283 | 354.886 | 25.35 | 30.35 | 30.35 | 1 | 1 | 0 | 28.83% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2289 | 0 | 369.285 | 0 | 87.3243 | 0 |  |  | 87.3243 | 1999-09-07 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.0112 | 1999-09-07 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-07 | 7 | 495.392 | 238.5359 | 518.6175 | 25.35 | 30.35 | 30.35 | 1 | 1 | 0 | 42.13% | 0% | 7.5 | 0.42131 | 0 | 4.2498 | 0 | 518.6175 | 0 | 122.0321 | 0 |  |  | 122.0321 | 1999-09-07 | 7 | 148.6703 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 185.8379 | 0 | 30.973 | 0 | 17.0899 | 0 | 17.0899 | 185.8379 | 0 | 6.1524 | 0 | 6.1524 | 75 | 77.7926 | 313.5964 | 1999-09-07 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-07 | 8 | 760.602 | 366.237 | 796.2613 | 25.27 | 30.27 | 30.27 | 1 | 1 | 0 | 64.69% | 0% | 7.5 | 0.64687 | 0 | 4.3001 | 0 | 796.2613 | 0 | 185.1714 | 0 |  |  | 185.1714 | 1999-09-07 | 8 | 228.2616 | 0 | 45.6523 | 0 | 54.7242 | 0 | 54.7242 | 285.327 | 0 | 47.5545 | 0 | 55 | 0 | 55 | 285.327 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 119.4392 | 511.3349 | 1999-09-07 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-07 | 9 | 833.142 | 401.1657 | 872.2022 | 25.13 | 30.13 | 30.13 | 1 | 1 | 0 | 70.86% | 0% | 7.5 | 0.70856 | 0 | 4.3304 | 0 | 872.2022 | 0 | 201.4136 | 0 |  |  | 201.4136 | 1999-09-07 | 9 | 250.0313 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 312.5391 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 312.5391 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.8303 | 539.2439 | 1999-09-07 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-07 | 10 | 849.847 | 409.2093 | 889.6904 | 24.97 | 29.97 | 29.97 | 1 | 1 | 0 | 72.28% | 0% | 7.5 | 0.72277 | 0 | 4.3553 | 0 | 889.6904 | 0 | 204.2795 | 0 |  |  | 204.2795 | 1999-09-07 | 10 | 255.0446 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 318.8057 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 318.8057 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 133.4536 | 544.7331 | 1999-09-07 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-07 | 11 | 861.231 | 414.6908 | 901.6081 | 24.89 | 29.89 | 29.89 | 1 | 1 | 0 | 73.24% | 0% | 7.5 | 0.73245 | 0 | 4.3682 | 0 | 901.6081 | 0 | 206.4026 | 0 |  |  | 206.4026 | 1999-09-07 | 11 | 258.461 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.0762 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.0762 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.2412 | 548.6438 | 1999-09-07 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-07 | 12 | 864.104 | 416.0742 | 904.6158 | 24.99 | 29.99 | 29.99 | 1 | 1 | 0 | 73.49% | 0% | 7.5 | 0.73489 | 0 | 4.3546 | 0 | 904.6158 | 0 | 207.7374 | 0 |  |  | 207.7374 | 1999-09-07 | 12 | 259.3232 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 324.154 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 324.154 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.6924 | 550.4298 | 1999-09-07 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-07 | 13 | 863.479 | 415.7733 | 903.9615 | 25.37 | 30.37 | 30.37 | 1 | 1 | 0 | 73.44% | 0% | 7.5 | 0.73436 | 0 | 4.3016 | 0 | 903.9615 | 0 | 210.1438 | 0 |  |  | 210.1438 | 1999-09-07 | 13 | 259.1356 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.9195 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.9195 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.5942 | 552.738 | 1999-09-07 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-07 | 14 | 881.453 | 424.4279 | 922.7782 | 26.14 | 31.14 | 31.14 | 1 | 1 | 0 | 74.96% | 0% | 7.5 | 0.74965 | 0 | 4.1991 | 0 | 922.7782 | 0 | 219.7588 | 0 |  |  | 219.7588 | 1999-09-07 | 14 | 264.5297 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 330.6622 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 330.6622 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.4167 | 565.1755 | 1999-09-07 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-07 | 15 | 912.336 | 439.2984 | 955.1091 | 27.27 | 32.27 | 32.27 | 1 | 1 | 0 | 77.59% | 0% | 7.5 | 0.77591 | 0 | 4.0536 | 0 | 955.1091 | 0 | 235.6228 | 0 |  |  | 235.6228 | 1999-09-07 | 15 | 273.7979 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 342.2474 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 342.2474 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 143.2664 | 585.8891 | 1999-09-07 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-07 | 16 | 932.208 | 448.8669 | 975.9127 | 28.23 | 33.23 | 33.23 | 1 | 1 | 0 | 79.28% | 0% | 7.5 | 0.79281 | 0 | 3.933 | 0 | 975.9127 | 0 | 248.1318 | 0 |  |  | 248.1318 | 1999-09-07 | 16 | 279.7617 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 349.7021 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 349.7021 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 146.3869 | 601.5187 | 1999-09-07 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-07 | 17 | 902.236 | 434.4351 | 944.5356 | 28.4 | 33.4 | 33.4 | 1 | 1 | 0 | 76.73% | 0% | 7.5 | 0.76732 | 0 | 3.9075 | 0 | 944.5356 | 0 | 241.7212 | 0 |  |  | 241.7212 | 1999-09-07 | 17 | 270.7669 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 338.4586 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 338.4586 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 141.6803 | 590.4016 | 1999-09-07 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-07 | 18 | 722.867 | 348.0673 | 756.7572 | 27.55 | 32.55 | 32.55 | 1 | 1 | 0 | 61.48% | 0% | 7.5 | 0.61477 | 0 | 3.9909 | 0 | 756.7572 | 0 | 189.6193 | 0 |  |  | 189.6193 | 1999-09-07 | 18 | 216.9371 | 0 | 43.3874 | 0 | 46.9767 | 0 | 46.9767 | 271.1713 | 0 | 45.1952 | 0 | 53.0969 | 0 | 53.0969 | 271.1713 | 0 | 19.1149 | 0 | 19.1149 | 75 | 113.5136 | 497.3213 | 1999-09-07 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-07 | 19 | 521.878 | 251.2892 | 546.3452 | 26.23 | 31.23 | 31.23 | 1 | 1 | 0 | 44.38% | 0% | 7.5 | 0.44384 | 0 | 4.1351 | 0 | 546.3452 | 0 | 132.1248 | 0 |  |  | 132.1248 | 1999-09-07 | 19 | 156.619 | 0 | 31.3238 | 0 | 17.6772 | 0 | 17.6772 | 195.7737 | 0 | 32.629 | 0 | 19.9802 | 0 | 19.9802 | 195.7737 | 0 | 7.1929 | 0 | 7.1929 | 75 | 81.9518 | 333.927 | 1999-09-07 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-07 | 20 | 404.577 | 194.8076 | 423.5448 | 25.07 | 30.07 | 30.07 | 1 | 1 | 0 | 34.41% | 0% | 7.5 | 0.34408 | 0 | 4.2748 | 0 | 423.5448 | 0 | 99.0793 | 0 |  |  | 99.0793 | 1999-09-07 | 20 | 121.4162 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.7702 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.7702 | 0 | 3.3512 | 0 | 3.3512 | 75 | 63.5317 | 272.021 | 1999-09-07 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-07 | 21 | 360.051 | 173.3679 | 376.9313 | 24.5 | 29.5 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 30.62% | 0% | 7.5 | 0.30621 | 0 | 4.3472 | 0 | 376.9313 | 0 | 86.7074 | 0 |  |  | 86.7074 | 1999-09-07 | 21 | 108.0536 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.067 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.5397 | 252.5412 | 1999-09-07 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-07 | 22 | 387.606 | 186.6359 | 405.7781 | 24.42 | 29.42 | 29.42 | 1 | 1 | 0 | 32.96% | 0% | 7.5 | 0.32965 | 0 | 4.3625 | 0 | 405.7781 | 0 | 93.0145 | 0 |  |  | 93.0145 | 1999-09-07 | 22 | 116.3231 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 145.4038 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.8667 | 263.1753 | 1999-09-07 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-07 | 23 | 371.259 | 178.7647 | 388.6647 | 24.65 | 29.65 | 29.65 | 1 | 1 | 0 | 31.57% | 0% | 7.5 | 0.31574 | 0 | 4.3279 | 0 | 388.6647 | 0 | 89.8038 | 0 |  |  | 89.8038 | 1999-09-07 | 23 | 111.4172 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.2715 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.2997 | 257.3977 | 1999-09-07 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-08 | 0 | 360.344 | 173.509 | 377.238 | 24.94 | 29.94 | 29.94 | 1 | 1 | 0 | 30.65% | 0% | 7.5 | 0.30646 | 0 | 4.2861 | 0 | 377.238 | 0 | 88.0135 | 0 |  |  | 88.0135 | 1999-09-08 | 0 | 108.1416 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.177 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.5857 | 253.8933 | 1999-09-08 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-08 | 1 | 347.382 | 167.2677 | 363.6683 | 25.14 | 30.14 | 30.14 | 1 | 1 | 0 | 29.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2575 | 0 | 369.285 | 0 | 86.7367 | 0 |  |  | 86.7367 | 1999-09-08 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.4235 | 1999-09-08 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-08 | 2 | 340.906 | 164.1494 | 356.8887 | 25.02 | 30.02 | 30.02 | 1 | 1 | 0 | 28.99% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.274 | 0 | 369.285 | 0 | 86.4026 | 0 |  |  | 86.4026 | 1999-09-08 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.0895 | 1999-09-08 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-08 | 3 | 337.558 | 162.5374 | 353.3837 | 24.48 | 29.48 | 29.48 | 1 | 1 | 0 | 28.71% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3489 | 0 | 369.285 | 0 | 84.9153 | 0 |  |  | 84.9153 | 1999-09-08 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.6022 | 1999-09-08 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-08 | 4 | 335.601 | 161.595 | 351.335 | 23.66 | 28.66 | 28.66 | 1 | 1 | 0 | 28.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4651 | 0 | 369.285 | 0 | 82.7056 | 0 |  |  | 82.7056 | 1999-09-08 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.3925 | 1999-09-08 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-08 | 5 | 337.35 | 162.4372 | 353.166 | 22.77 | 27.77 | 27.77 | 1 | 1 | 0 | 28.69% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5947 | 0 | 369.285 | 0 | 80.3723 | 0 |  |  | 80.3723 | 1999-09-08 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.0592 | 1999-09-08 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-08 | 6 | 343.101 | 165.2064 | 359.1866 | 22.03 | 27.03 | 27.03 | 1 | 1 | 0 | 29.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7053 | 0 | 369.285 | 0 | 78.4824 | 0 |  |  | 78.4824 | 1999-09-08 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.1693 | 1999-09-08 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-08 | 7 | 517.427 | 249.146 | 541.6855 | 22.73 | 27.73 | 27.73 | 1 | 1 | 0 | 44.01% | 0% | 7.5 | 0.44005 | 0 | 4.6269 | 0 | 541.6855 | 0 | 117.0725 | 0 |  |  | 117.0725 | 1999-09-08 | 7 | 155.2832 | 0 | 31.0566 | 0 | 17.2288 | 0 | 17.2288 | 194.104 | 0 | 32.3507 | 0 | 19.4734 | 0 | 19.4734 | 194.104 | 0 | 7.0104 | 0 | 7.0104 | 75 | 81.2528 | 317.0379 | 1999-09-08 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-08 | 8 | 829.956 | 399.6316 | 868.8669 | 24.7 | 29.7 | 29.7 | 1 | 1 | 0 | 70.59% | 0% | 7.5 | 0.70585 | 0 | 4.3902 | 0 | 868.8669 | 0 | 197.9101 | 0 |  |  | 197.9101 | 1999-09-08 | 8 | 249.0752 | 0 | 49.815 | 0 | 55 | 0 | 55 | 311.344 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 311.344 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.33 | 535.2401 | 1999-09-08 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-08 | 9 | 881.33 | 424.3687 | 922.6494 | 26.43 | 31.43 | 31.43 | 1 | 1 | 0 | 74.95% | 0% | 7.5 | 0.74954 | 0 | 4.1601 | 0 | 922.6494 | 0 | 221.7876 | 0 |  |  | 221.7876 | 1999-09-08 | 9 | 264.4928 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 330.616 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 330.616 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.3974 | 567.185 | 1999-09-08 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-08 | 10 | 896.792 | 431.8138 | 938.8363 | 27.62 | 32.62 | 32.62 | 1 | 1 | 0 | 76.27% | 0% | 7.5 | 0.76269 | 0 | 4.006 | 0 | 938.8363 | 0 | 234.3558 | 0 |  |  | 234.3558 | 1999-09-08 | 10 | 269.1331 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 336.4164 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 336.4164 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 140.8254 | 582.1813 | 1999-09-08 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-08 | 11 | 897.705 | 432.2534 | 939.7921 | 28.22 | 33.22 | 33.22 | 1 | 1 | 0 | 76.35% | 0% | 7.5 | 0.76347 | 0 | 3.9296 | 0 | 939.7921 | 0 | 239.1568 | 0 |  |  | 239.1568 | 1999-09-08 | 11 | 269.4071 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 336.7588 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 336.7588 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 140.9688 | 587.1257 | 1999-09-08 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-08 | 12 | 885.427 | 426.3414 | 926.9385 | 28.01 | 33.01 | 33.01 | 1 | 1 | 0 | 75.3% | 0% | 7.5 | 0.75303 | 0 | 3.9545 | 0 | 926.9385 | 0 | 234.3981 | 0 |  |  | 234.3981 | 1999-09-08 | 12 | 265.7224 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 332.153 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 332.153 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 139.0408 | 580.4389 | 1999-09-08 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-08 | 13 | 880.04 | 423.7475 | 921.2989 | 27.15 | 32.15 | 32.15 | 1 | 1 | 0 | 74.84% | 0% | 7.5 | 0.74845 | 0 | 4.0647 | 0 | 921.2989 | 0 | 226.6601 | 0 |  |  | 226.6601 | 1999-09-08 | 13 | 264.1057 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 330.1321 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 330.1321 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.1948 | 571.855 | 1999-09-08 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-08 | 14 | 889.567 | 428.3349 | 931.2726 | 26.14 | 31.14 | 31.14 | 1 | 1 | 0 | 75.65% | 0% | 7.5 | 0.75655 | 0 | 4.2002 | 0 | 931.2726 | 0 | 221.7194 | 0 |  |  | 221.7194 | 1999-09-08 | 14 | 266.9648 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 333.706 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 333.706 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 139.6909 | 568.4103 | 1999-09-08 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-08 | 15 | 902.787 | 434.7004 | 945.1124 | 25.41 | 30.41 | 30.41 | 1 | 1 | 0 | 76.78% | 0% | 7.5 | 0.76779 | 0 | 4.302 | 0 | 945.1124 | 0 | 219.6934 | 0 |  |  | 219.6934 | 1999-09-08 | 15 | 270.9322 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 338.6653 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 338.6653 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 141.7669 | 568.4603 | 1999-09-08 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-08 | 16 | 903.089 | 434.8459 | 945.4285 | 25.02 | 30.02 | 30.02 | 1 | 1 | 0 | 76.8% | 0% | 7.5 | 0.76805 | 0 | 4.3563 | 0 | 945.4285 | 0 | 217.0259 | 0 |  |  | 217.0259 | 1999-09-08 | 16 | 271.0229 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 338.7786 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 338.7786 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 141.8143 | 565.8402 | 1999-09-08 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-08 | 17 | 895.459 | 431.1719 | 937.4408 | 24.88 | 29.88 | 29.88 | 1 | 1 | 0 | 76.16% | 0% | 7.5 | 0.76156 | 0 | 4.3748 | 0 | 937.4408 | 0 | 214.2824 | 0 |  |  | 214.2824 | 1999-09-08 | 17 | 268.733 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 335.9163 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 335.9163 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 140.6161 | 561.8985 | 1999-09-08 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-08 | 18 | 782.42 | 376.7426 | 819.1022 | 24.93 | 29.93 | 29.93 | 1 | 1 | 0 | 66.54% | 0% | 7.5 | 0.66542 | 0 | 4.3507 | 0 | 819.1022 | 0 | 188.2696 | 0 |  |  | 188.2696 | 1999-09-08 | 18 | 234.8093 | 0 | 46.9619 | 0 | 55 | 0 | 55 | 293.5116 | 0 | 48.9186 | 0 | 55 | 0 | 55 | 293.5116 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.8653 | 518.1349 | 1999-09-08 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-08 | 19 | 711.407 | 342.5492 | 744.7599 | 25.08 | 30.08 | 30.08 | 1 | 1 | 0 | 60.5% | 0% | 7.5 | 0.60503 | 0 | 4.3191 | 0 | 744.7599 | 0 | 172.4335 | 0 |  |  | 172.4335 | 1999-09-08 | 19 | 213.4978 | 0 | 42.6996 | 0 | 44.7777 | 0 | 44.7777 | 266.8723 | 0 | 44.4787 | 0 | 50.6114 | 0 | 50.6114 | 266.8723 | 0 | 18.2201 | 0 | 18.2201 | 75 | 111.714 | 472.7567 | 1999-09-08 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-08 | 20 | 634.505 | 305.5201 | 664.2525 | 25.25 | 30.25 | 30.25 | 1 | 1 | 0 | 53.96% | 0% | 7.5 | 0.53963 | 0 | 4.2841 | 0 | 664.2525 | 0 | 155.0494 | 0 |  |  | 155.0494 | 1999-09-08 | 20 | 190.4191 | 0 | 38.0838 | 0 | 31.7697 | 0 | 31.7697 | 238.0238 | 0 | 39.6706 | 0 | 35.9086 | 0 | 35.9086 | 238.0238 | 0 | 12.9271 | 0 | 12.9271 | 75 | 99.6379 | 410.2926 | 1999-09-08 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-08 | 21 | 575.24 | 276.9835 | 602.209 | 25.37 | 30.37 | 30.37 | 1 | 1 | 0 | 48.92% | 0% | 7.5 | 0.48922 | 0 | 4.2589 | 0 | 602.209 | 0 | 141.4008 | 0 |  |  | 141.4008 | 1999-09-08 | 21 | 172.6332 | 0 | 34.5266 | 0 | 23.6731 | 0 | 23.6731 | 215.7916 | 0 | 35.9653 | 0 | 26.7572 | 0 | 26.7572 | 215.7916 | 0 | 9.6326 | 0 | 9.6326 | 75 | 90.3313 | 366.795 | 1999-09-08 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-08 | 22 | 626.954 | 301.8843 | 656.3475 | 25.43 | 30.43 | 30.43 | 1 | 1 | 0 | 53.32% | 0% | 7.5 | 0.5332 | 0 | 4.2583 | 0 | 656.3475 | 0 | 154.1338 | 0 |  |  | 154.1338 | 1999-09-08 | 22 | 188.153 | 0 | 37.6306 | 0 | 30.6489 | 0 | 30.6489 | 235.1912 | 0 | 39.1985 | 0 | 34.6418 | 0 | 34.6418 | 235.1912 | 0 | 12.4711 | 0 | 12.4711 | 75 | 98.4521 | 405.3477 | 1999-09-08 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-08 | 23 | 567.185 | 273.1049 | 593.7764 | 25.39 | 30.39 | 30.39 | 1 | 1 | 0 | 48.24% | 0% | 7.5 | 0.48237 | 0 | 4.255 | 0 | 593.7764 | 0 | 139.5494 | 0 |  |  | 139.5494 | 1999-09-08 | 23 | 170.2159 | 0 | 34.0432 | 0 | 22.6925 | 0 | 22.6925 | 212.7699 | 0 | 35.4616 | 0 | 25.6488 | 0 | 25.6488 | 212.7699 | 0 | 9.2336 | 0 | 9.2336 | 75 | 89.0665 | 361.1907 | 1999-09-08 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-09 | 0 | 503.785 | 242.5772 | 527.404 | 25.25 | 30.25 | 30.25 | 1 | 1 | 0 | 42.85% | 0% | 7.5 | 0.42845 | 0 | 4.2648 | 0 | 527.404 | 0 | 123.6652 | 0 |  |  | 123.6652 | 1999-09-09 | 0 | 151.1891 | 0 | 30.2378 | 0 | 15.9017 | 0 | 15.9017 | 188.9864 | 0 | 31.4977 | 0 | 17.9734 | 0 | 17.9734 | 188.9864 | 0 | 6.4704 | 0 | 6.4704 | 75 | 79.1106 | 318.1213 | 1999-09-09 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-09 | 1 | 459.51 | 221.2584 | 481.0532 | 25.02 | 30.02 | 30.02 | 1 | 1 | 0 | 39.08% | 0% | 7.5 | 0.3908 | 0 | 4.2898 | 0 | 481.0532 | 0 | 112.1377 | 0 |  |  | 112.1377 | 1999-09-09 | 1 | 137.9019 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.3774 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.3774 | 0 | 4.91 | 0 | 4.91 | 75 | 72.158 | 295.2645 | 1999-09-09 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-09 | 2 | 427.248 | 205.7239 | 447.2787 | 24.68 | 29.68 | 29.68 | 1 | 1 | 0 | 36.34% | 0% | 7.5 | 0.36336 | 0 | 4.3322 | 0 | 447.2787 | 0 | 103.2463 | 0 |  |  | 103.2463 | 1999-09-09 | 2 | 128.2199 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.2749 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.2749 | 0 | 3.9467 | 0 | 3.9467 | 75 | 67.0918 | 280.3436 | 1999-09-09 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-09 | 3 | 323.151 | 155.6002 | 338.3013 | 24.22 | 29.22 | 29.22 | 1 | 1 | 0 | 27.48% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3854 | 0 | 369.285 | 0 | 84.2084 | 0 |  |  | 84.2084 | 1999-09-09 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.8952 | 1999-09-09 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-09 | 4 | 288.355 | 138.8456 | 301.874 | 23.7 | 28.7 | 28.7 | 1 | 1 | 0 | 24.52% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4593 | 0 | 369.285 | 0 | 82.8121 | 0 |  |  | 82.8121 | 1999-09-09 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.4989 | 1999-09-09 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-09 | 5 | 302.692 | 145.749 | 316.8831 | 23.15 | 28.15 | 28.15 | 1 | 1 | 0 | 25.74% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5389 | 0 | 369.285 | 0 | 81.3604 | 0 |  |  | 81.3604 | 1999-09-09 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.0472 | 1999-09-09 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-09 | 6 | 314.397 | 151.3851 | 329.1369 | 22.65 | 27.65 | 27.65 | 1 | 1 | 0 | 26.74% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6124 | 0 | 369.285 | 0 | 80.0628 | 0 |  |  | 80.0628 | 1999-09-09 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.7496 | 1999-09-09 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-09 | 7 | 326.285 | 157.1093 | 341.5822 | 23.44 | 28.44 | 28.44 | 1 | 1 | 0 | 27.75% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4968 | 0 | 369.285 | 0 | 82.1226 | 0 |  |  | 82.1226 | 1999-09-09 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.8095 | 1999-09-09 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-09 | 8 | 342.835 | 165.0783 | 358.9081 | 25.26 | 30.26 | 30.26 | 1 | 1 | 0 | 29.16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2411 | 0 | 369.285 | 0 | 87.072 | 0 |  |  | 87.072 | 1999-09-09 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.7589 | 1999-09-09 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-09 | 9 | 484.851 | 233.4603 | 507.5823 | 26.3 | 31.3 | 31.3 | 1 | 1 | 0 | 41.24% | 0% | 7.5 | 0.41235 | 0 | 4.1205 | 0 | 507.5823 | 0 | 123.1852 | 0 |  |  | 123.1852 | 1999-09-09 | 9 | 145.5069 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 181.8837 | 0 | 30.3139 | 0 | 16.0221 | 0 | 16.0221 | 181.8837 | 0 | 5.7679 | 0 | 5.7679 | 75 | 76.1373 | 311.642 | 1999-09-09 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-09 | 10 | 693.998 | 334.1666 | 726.5347 | 26.48 | 31.48 | 31.48 | 1 | 1 | 0 | 59.02% | 0% | 7.5 | 0.59022 | 0 | 4.1265 | 0 | 726.5347 | 0 | 176.0656 | 0 |  |  | 176.0656 | 1999-09-09 | 10 | 208.2733 | 0 | 41.6547 | 0 | 41.5702 | 0 | 41.5702 | 260.3416 | 0 | 43.3903 | 0 | 46.986 | 0 | 46.986 | 260.3416 | 0 | 16.915 | 0 | 16.915 | 75 | 108.9802 | 465.5169 | 1999-09-09 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-09 | 11 | 804.432 | 387.3416 | 842.1462 | 26.14 | 31.14 | 31.14 | 1 | 1 | 0 | 68.41% | 0% | 7.5 | 0.68414 | 0 | 4.1879 | 0 | 842.1462 | 0 | 201.0924 | 0 |  |  | 201.0924 | 1999-09-09 | 11 | 241.4152 | 0 | 48.283 | 0 | 55 | 0 | 55 | 301.7691 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 301.7691 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.3219 | 534.4143 | 1999-09-09 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-09 | 12 | 834.572 | 401.8543 | 873.6993 | 25.62 | 30.62 | 30.62 | 1 | 1 | 0 | 70.98% | 0% | 7.5 | 0.70978 | 0 | 4.2629 | 0 | 873.6993 | 0 | 204.9532 | 0 |  |  | 204.9532 | 1999-09-09 | 12 | 250.4605 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 313.0756 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 313.0756 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.0549 | 543.0081 | 1999-09-09 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-09 | 13 | 848.158 | 408.3961 | 887.9222 | 25.26 | 30.26 | 30.26 | 1 | 1 | 0 | 72.13% | 0% | 7.5 | 0.72133 | 0 | 4.3146 | 0 | 887.9222 | 0 | 205.7956 | 0 |  |  | 205.7956 | 1999-09-09 | 13 | 254.5377 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 318.1721 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 318.1721 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 133.1883 | 545.9839 | 1999-09-09 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-09 | 14 | 843.301 | 406.0574 | 882.8375 | 25.39 | 30.39 | 30.39 | 1 | 1 | 0 | 71.72% | 0% | 7.5 | 0.7172 | 0 | 4.2959 | 0 | 882.8375 | 0 | 205.5088 | 0 |  |  | 205.5088 | 1999-09-09 | 14 | 253.0801 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 316.3501 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 316.3501 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.4256 | 544.9344 | 1999-09-09 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-09 | 15 | 811.473 | 390.7319 | 849.5173 | 25.92 | 30.92 | 30.92 | 1 | 1 | 0 | 69.01% | 0% | 7.5 | 0.69013 | 0 | 4.2186 | 0 | 849.5173 | 0 | 201.3734 | 0 |  |  | 201.3734 | 1999-09-09 | 15 | 243.5283 | 0 | 48.7057 | 0 | 55 | 0 | 55 | 304.4104 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 304.4104 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 127.4276 | 535.801 | 1999-09-09 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-09 | 16 | 785.903 | 378.4197 | 822.7485 | 26.07 | 31.07 | 31.07 | 1 | 1 | 0 | 66.84% | 0% | 7.5 | 0.66838 | 0 | 4.1946 | 0 | 822.7485 | 0 | 196.1447 | 0 |  |  | 196.1447 | 1999-09-09 | 16 | 235.8546 | 0 | 47.1709 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.8182 | 0 | 49.1364 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.8182 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.4123 | 526.557 | 1999-09-09 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-09 | 17 | 709.948 | 341.8466 | 743.2325 | 26.09 | 31.09 | 31.09 | 1 | 1 | 0 | 60.38% | 0% | 7.5 | 0.60379 | 0 | 4.1809 | 0 | 743.2325 | 0 | 177.7692 | 0 |  |  | 177.7692 | 1999-09-09 | 17 | 213.06 | 0 | 42.612 | 0 | 44.5028 | 0 | 44.5028 | 266.325 | 0 | 44.3875 | 0 | 50.3006 | 0 | 50.3006 | 266.325 | 0 | 18.1082 | 0 | 18.1082 | 75 | 111.4849 | 477.1657 | 1999-09-09 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-09 | 18 | 660.587 | 318.0789 | 691.5573 | 26.02 | 31.02 | 31.02 | 1 | 1 | 0 | 56.18% | 0% | 7.5 | 0.56181 | 0 | 4.1831 | 0 | 691.5573 | 0 | 165.32 | 0 |  |  | 165.32 | 1999-09-09 | 18 | 198.2464 | 0 | 39.6493 | 0 | 35.8507 | 0 | 35.8507 | 247.808 | 0 | 41.3013 | 0 | 40.5213 | 0 | 40.5213 | 247.808 | 0 | 14.5877 | 0 | 14.5877 | 75 | 103.7336 | 435.0133 | 1999-09-09 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-09 | 19 | 532.324 | 256.319 | 557.281 | 25.9 | 30.9 | 30.9 | 1 | 1 | 0 | 45.27% | 0% | 7.5 | 0.45272 | 0 | 4.1807 | 0 | 557.281 | 0 | 133.2987 | 0 |  |  | 133.2987 | 1999-09-09 | 19 | 159.7539 | 0 | 31.9508 | 0 | 18.7601 | 0 | 18.7601 | 199.6923 | 0 | 33.2821 | 0 | 21.2042 | 0 | 21.2042 | 199.6923 | 0 | 7.6335 | 0 | 7.6335 | 75 | 83.5921 | 339.4887 | 1999-09-09 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-09 | 20 | 461.793 | 222.3577 | 483.4433 | 25.8 | 30.8 | 30.8 | 1 | 1 | 0 | 39.27% | 0% | 7.5 | 0.39274 | 0 | 4.1839 | 0 | 483.4433 | 0 | 115.5479 | 0 |  |  | 115.5479 | 1999-09-09 | 20 | 138.5871 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.2338 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.2338 | 0 | 4.9835 | 0 | 4.9835 | 75 | 72.5165 | 299.1068 | 1999-09-09 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-09 | 21 | 426.378 | 205.305 | 446.3679 | 25.77 | 30.77 | 30.77 | 1 | 1 | 0 | 36.26% | 0% | 7.5 | 0.36262 | 0 | 4.1828 | 0 | 446.3679 | 0 | 106.7146 | 0 |  |  | 106.7146 | 1999-09-09 | 21 | 127.9588 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.9485 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.9485 | 0 | 3.9227 | 0 | 3.9227 | 75 | 66.9552 | 283.6512 | 1999-09-09 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-09 | 22 | 395.898 | 190.6286 | 414.4589 | 25.81 | 30.81 | 30.81 | 1 | 1 | 0 | 33.67% | 0% | 7.5 | 0.3367 | 0 | 4.173 | 0 | 414.4589 | 0 | 99.3184 | 0 |  |  | 99.3184 | 1999-09-09 | 22 | 118.8116 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.5144 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.1688 | 270.7813 | 1999-09-09 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-09 | 23 | 374.678 | 180.411 | 392.244 | 25.87 | 30.87 | 30.87 | 1 | 1 | 0 | 31.87% | 0% | 7.5 | 0.31865 | 0 | 4.1619 | 0 | 392.244 | 0 | 94.2457 | 0 |  |  | 94.2457 | 1999-09-09 | 23 | 112.4433 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.5541 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.8366 | 262.3764 | 1999-09-09 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-10 | 0 | 372.115 | 179.1769 | 389.5609 | 25.89 | 30.89 | 30.89 | 1 | 1 | 0 | 31.65% | 0% | 7.5 | 0.31647 | 0 | 4.1589 | 0 | 389.5609 | 0 | 93.6696 | 0 |  |  | 93.6696 | 1999-09-10 | 0 | 111.6741 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.5926 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.4341 | 261.3978 | 1999-09-10 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-10 | 1 | 371.416 | 178.8403 | 388.8291 | 25.81 | 30.81 | 30.81 | 1 | 1 | 0 | 31.59% | 0% | 7.5 | 0.31588 | 0 | 4.1695 | 0 | 388.8291 | 0 | 93.2557 | 0 |  |  | 93.2557 | 1999-09-10 | 1 | 111.4643 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.3304 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.3244 | 260.8742 | 1999-09-10 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-10 | 2 | 371.163 | 178.7185 | 388.5642 | 25.58 | 30.58 | 30.58 | 1 | 1 | 0 | 31.57% | 0% | 7.5 | 0.31566 | 0 | 4.2004 | 0 | 388.5642 | 0 | 92.5063 | 0 |  |  | 92.5063 | 1999-09-10 | 2 | 111.3884 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.2355 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.2846 | 260.085 | 1999-09-10 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-10 | 3 | 370.419 | 178.3602 | 387.7854 | 25.17 | 30.17 | 30.17 | 1 | 1 | 0 | 31.5% | 0% | 7.5 | 0.31503 | 0 | 4.256 | 0 | 387.7854 | 0 | 91.1141 | 0 |  |  | 91.1141 | 1999-09-10 | 3 | 111.1651 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.9564 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.1678 | 258.576 | 1999-09-10 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-10 | 4 | 372.362 | 179.2958 | 389.8195 | 24.64 | 29.64 | 29.64 | 1 | 1 | 0 | 31.67% | 0% | 7.5 | 0.31668 | 0 | 4.3295 | 0 | 389.8195 | 0 | 90.0382 | 0 |  |  | 90.0382 | 1999-09-10 | 4 | 111.7482 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.6853 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.4729 | 257.8053 | 1999-09-10 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-10 | 5 | 371.11 | 178.693 | 388.5088 | 24.11 | 29.11 | 29.11 | 1 | 1 | 0 | 31.56% | 0% | 7.5 | 0.31562 | 0 | 4.4037 | 0 | 388.5088 | 0 | 88.223 | 0 |  |  | 88.223 | 1999-09-10 | 5 | 111.3725 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.2156 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.2763 | 255.7934 | 1999-09-10 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-10 | 6 | 367.151 | 176.7867 | 384.3642 | 23.68 | 28.68 | 28.68 | 1 | 1 | 0 | 31.23% | 0% | 7.5 | 0.31225 | 0 | 4.4644 | 0 | 384.3642 | 0 | 86.0951 | 0 |  |  | 86.0951 | 1999-09-10 | 6 | 110.1844 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.7305 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.6546 | 253.0439 | 1999-09-10 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-10 | 7 | 391.519 | 188.5201 | 409.8746 | 24.27 | 29.27 | 29.27 | 1 | 1 | 0 | 33.3% | 0% | 7.5 | 0.33297 | 0 | 4.3842 | 0 | 409.8746 | 0 | 93.4887 | 0 |  |  | 93.4887 | 1999-09-10 | 7 | 117.4974 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.8717 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.4812 | 264.264 | 1999-09-10 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-10 | 8 | 613.831 | 295.5654 | 642.6093 | 25.65 | 30.65 | 30.65 | 1 | 1 | 0 | 52.2% | 0% | 7.5 | 0.52204 | 0 | 4.2264 | 0 | 642.6093 | 0 | 152.048 | 0 |  |  | 152.048 | 1999-09-10 | 8 | 184.2147 | 0 | 36.8429 | 0 | 28.7643 | 0 | 28.7643 | 230.2683 | 0 | 38.3781 | 0 | 32.5117 | 0 | 32.5117 | 230.2683 | 0 | 11.7042 | 0 | 11.7042 | 75 | 96.3914 | 396.4197 | 1999-09-10 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-10 | 9 | 738.278 | 355.4878 | 772.8907 | 26.49 | 31.49 | 31.49 | 1 | 1 | 0 | 62.79% | 0% | 7.5 | 0.62788 | 0 | 4.1315 | 0 | 772.8907 | 0 | 187.0723 | 0 |  |  | 187.0723 | 1999-09-10 | 9 | 221.562 | 0 | 44.3124 | 0 | 50.0457 | 0 | 50.0457 | 276.9525 | 0 | 46.1588 | 0 | 55 | 0 | 55 | 276.9525 | 0 | 20.3637 | 0 | 20.3637 | 75 | 115.9336 | 503.4153 | 1999-09-10 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-10 | 10 | 808.056 | 389.0866 | 845.9401 | 26.75 | 31.75 | 31.75 | 1 | 1 | 0 | 68.72% | 0% | 7.5 | 0.68723 | 0 | 4.107 | 0 | 845.9401 | 0 | 205.9736 | 0 |  |  | 205.9736 | 1999-09-10 | 10 | 242.5028 | 0 | 48.5006 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.1285 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.1285 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.891 | 539.8647 | 1999-09-10 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-10 | 11 | 898.657 | 432.7118 | 940.7888 | 26.71 | 31.71 | 31.71 | 1 | 1 | 0 | 76.43% | 0% | 7.5 | 0.76428 | 0 | 4.1252 | 0 | 940.7888 | 0 | 228.0563 | 0 |  |  | 228.0563 | 1999-09-10 | 11 | 269.6928 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 337.116 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 337.116 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 141.1183 | 576.1746 | 1999-09-10 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-10 | 12 | 917.78 | 441.9197 | 960.8083 | 26.65 | 31.65 | 31.65 | 1 | 1 | 0 | 78.05% | 0% | 7.5 | 0.78054 | 0 | 4.136 | 0 | 960.8083 | 0 | 232.3063 | 0 |  |  | 232.3063 | 1999-09-10 | 12 | 275.4317 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 344.2896 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 344.2896 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.1212 | 583.4276 | 1999-09-10 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-10 | 13 | 907.664 | 437.0488 | 950.218 | 26.86 | 31.86 | 31.86 | 1 | 1 | 0 | 77.19% | 0% | 7.5 | 0.77194 | 0 | 4.1067 | 0 | 950.218 | 0 | 231.3835 | 0 |  |  | 231.3835 | 1999-09-10 | 13 | 272.3958 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 340.4948 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 340.4948 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 142.5327 | 580.9162 | 1999-09-10 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-10 | 14 | 932.213 | 448.8693 | 975.918 | 27.6 | 32.6 | 32.6 | 1 | 1 | 0 | 79.28% | 0% | 7.5 | 0.79282 | 0 | 4.0135 | 0 | 975.918 | 0 | 243.157 | 0 |  |  | 243.157 | 1999-09-10 | 14 | 279.7632 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 349.7039 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 349.7039 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 146.3877 | 596.5447 | 1999-09-10 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-10 | 15 | 904.179 | 435.3707 | 946.5697 | 28.5 | 33.5 | 33.5 | 1 | 1 | 0 | 76.9% | 0% | 7.5 | 0.76897 | 0 | 3.8953 | 0 | 946.5697 | 0 | 243.0056 | 0 |  |  | 243.0056 | 1999-09-10 | 15 | 271.35 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 339.1875 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 339.1875 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 141.9854 | 591.991 | 1999-09-10 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-10 | 16 | 822.715 | 396.145 | 861.2864 | 28.42 | 33.42 | 33.42 | 1 | 1 | 0 | 69.97% | 0% | 7.5 | 0.69969 | 0 | 3.8943 | 0 | 861.2864 | 0 | 221.1669 | 0 |  |  | 221.1669 | 1999-09-10 | 16 | 246.9021 | 0 | 49.3804 | 0 | 55 | 0 | 55 | 308.6276 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 308.6276 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.193 | 557.3598 | 1999-09-10 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-10 | 17 | 763.558 | 367.6604 | 799.3559 | 28.02 | 33.02 | 33.02 | 1 | 1 | 0 | 64.94% | 0% | 7.5 | 0.64938 | 0 | 3.9366 | 0 | 799.3559 | 0 | 203.0566 | 0 |  |  | 203.0566 | 1999-09-10 | 17 | 229.1487 | 0 | 45.8297 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.4359 | 0 | 47.7393 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.4359 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 119.9034 | 529.96 | 1999-09-10 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-10 | 18 | 672.668 | 323.896 | 704.2047 | 27.41 | 32.41 | 32.41 | 1 | 1 | 0 | 57.21% | 0% | 7.5 | 0.57208 | 0 | 4.002 | 0 | 704.2047 | 0 | 175.9646 | 0 |  |  | 175.9646 | 1999-09-10 | 18 | 201.872 | 0 | 40.3744 | 0 | 37.8538 | 0 | 37.8538 | 252.34 | 0 | 42.0567 | 0 | 42.7854 | 0 | 42.7854 | 252.34 | 0 | 15.4028 | 0 | 15.4028 | 75 | 105.6307 | 452.6373 | 1999-09-10 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-10 | 19 | 573.517 | 276.1538 | 600.4052 | 26.72 | 31.72 | 31.72 | 1 | 1 | 0 | 48.78% | 0% | 7.5 | 0.48776 | 0 | 4.0777 | 0 | 600.4052 | 0 | 147.2405 | 0 |  |  | 147.2405 | 1999-09-10 | 19 | 172.1162 | 0 | 34.4232 | 0 | 23.461 | 0 | 23.461 | 215.1452 | 0 | 35.8575 | 0 | 26.5175 | 0 | 26.5175 | 215.1452 | 0 | 9.5463 | 0 | 9.5463 | 75 | 90.0608 | 371.8261 | 1999-09-10 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-10 | 20 | 519.468 | 250.1287 | 543.8222 | 26.06 | 31.06 | 31.06 | 1 | 1 | 0 | 44.18% | 0% | 7.5 | 0.44179 | 0 | 4.1574 | 0 | 543.8222 | 0 | 130.8087 | 0 |  |  | 130.8087 | 1999-09-10 | 20 | 155.8957 | 0 | 31.1791 | 0 | 17.4335 | 0 | 17.4335 | 194.8696 | 0 | 32.4783 | 0 | 19.7047 | 0 | 19.7047 | 194.8696 | 0 | 7.0937 | 0 | 7.0937 | 75 | 81.5733 | 331.6139 | 1999-09-10 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-10 | 21 | 482.878 | 232.5103 | 505.5168 | 25.56 | 30.56 | 30.56 | 1 | 1 | 0 | 41.07% | 0% | 7.5 | 0.41067 | 0 | 4.2194 | 0 | 505.5168 | 0 | 119.8073 | 0 |  |  | 119.8073 | 1999-09-10 | 21 | 144.9148 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 181.1435 | 0 | 30.1906 | 0 | 15.8273 | 0 | 15.8273 | 181.1435 | 0 | 5.6978 | 0 | 5.6978 | 75 | 75.8275 | 307.6893 | 1999-09-10 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-10 | 22 | 449.585 | 216.4794 | 470.6629 | 25.19 | 30.19 | 30.19 | 1 | 1 | 0 | 38.24% | 0% | 7.5 | 0.38236 | 0 | 4.265 | 0 | 470.6629 | 0 | 110.355 | 0 |  |  | 110.355 | 1999-09-10 | 22 | 134.9234 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.6542 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.6542 | 0 | 4.5987 | 0 | 4.5987 | 75 | 70.5994 | 291.6119 | 1999-09-10 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-10 | 23 | 420.144 | 202.3033 | 439.8416 | 24.9 | 29.9 | 29.9 | 1 | 1 | 0 | 35.73% | 0% | 7.5 | 0.35732 | 0 | 4.3006 | 0 | 439.8416 | 0 | 102.2755 | 0 |  |  | 102.2755 | 1999-09-10 | 23 | 126.0879 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.6099 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.6099 | 0 | 3.7531 | 0 | 3.7531 | 75 | 65.9762 | 278.0637 | 1999-09-10 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-11 | 0 | 398.775 | 192.0139 | 417.4708 | 24.62 | 29.62 | 29.62 | 1 | 1 | 0 | 33.91% | 0% | 7.5 | 0.33915 | 0 | 4.3362 | 0 | 417.4708 | 0 | 96.2748 | 0 |  |  | 96.2748 | 1999-09-11 | 0 | 119.675 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 149.5937 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.6206 | 268.1896 | 1999-09-11 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-11 | 1 | 391.956 | 188.7305 | 410.3321 | 24.29 | 29.29 | 29.29 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | 0% | 7.5 | 0.33335 | 0 | 4.3815 | 0 | 410.3321 | 0 | 93.6519 | 0 |  |  | 93.6519 | 1999-09-11 | 1 | 117.6285 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.0357 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.5498 | 264.4958 | 1999-09-11 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-11 | 2 | 392.433 | 188.9602 | 410.8314 | 23.85 | 28.85 | 28.85 | 1 | 1 | 0 | 33.38% | 0% | 7.5 | 0.33375 | 0 | 4.444 | 0 | 410.8314 | 0 | 92.447 | 0 |  |  | 92.447 | 1999-09-11 | 2 | 117.7717 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.2146 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.6247 | 263.3659 | 1999-09-11 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-11 | 3 | 392.504 | 188.9944 | 410.9058 | 23.27 | 28.27 | 28.27 | 1 | 1 | 0 | 33.38% | 0% | 7.5 | 0.33381 | 0 | 4.5276 | 0 | 410.9058 | 0 | 90.7551 | 0 |  |  | 90.7551 | 1999-09-11 | 3 | 117.793 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.2412 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.6359 | 261.6851 | 1999-09-11 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-11 | 4 | 393.047 | 189.2558 | 411.4742 | 22.63 | 27.63 | 27.63 | 1 | 1 | 0 | 33.43% | 0% | 7.5 | 0.33427 | 0 | 4.6219 | 0 | 411.4742 | 0 | 89.0278 | 0 |  |  | 89.0278 | 1999-09-11 | 4 | 117.9559 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.4449 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.7211 | 260.0431 | 1999-09-11 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-11 | 5 | 393.54 | 189.4932 | 411.9903 | 22.06 | 27.06 | 27.06 | 1 | 1 | 0 | 33.47% | 0% | 7.5 | 0.33469 | 0 | 4.7074 | 0 | 411.9903 | 0 | 87.5191 | 0 |  |  | 87.5191 | 1999-09-11 | 5 | 118.1039 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.6299 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.7986 | 258.6118 | 1999-09-11 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-11 | 6 | 393.343 | 189.3984 | 411.7841 | 21.67 | 26.67 | 26.67 | 1 | 1 | 0 | 33.45% | 0% | 7.5 | 0.33453 | 0 | 4.7668 | 0 | 411.7841 | 0 | 86.3857 | 0 |  |  | 86.3857 | 1999-09-11 | 6 | 118.0448 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.556 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.7676 | 257.4475 | 1999-09-11 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-11 | 7 | 456.497 | 219.8076 | 477.899 | 21.98 | 26.98 | 26.98 | 1 | 1 | 0 | 38.82% | 0% | 7.5 | 0.38824 | 0 | 4.7299 | 0 | 477.899 | 0 | 101.0386 | 0 |  |  | 101.0386 | 1999-09-11 | 7 | 136.9977 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.2471 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.2471 | 0 | 4.814 | 0 | 4.814 | 75 | 71.6848 | 283.5963 | 1999-09-11 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-11 | 8 | 798.227 | 384.3538 | 835.6503 | 22.77 | 27.77 | 27.77 | 1 | 1 | 0 | 67.89% | 0% | 7.5 | 0.67887 | 0 | 4.6662 | 0 | 835.6503 | 0 | 179.0873 | 0 |  |  | 179.0873 | 1999-09-11 | 8 | 239.5531 | 0 | 47.9106 | 0 | 55 | 0 | 55 | 299.4414 | 0 | 49.9069 | 0 | 55 | 0 | 55 | 299.4414 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 125.3475 | 511.4349 | 1999-09-11 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-11 | 9 | 908.617 | 437.5076 | 951.2157 | 23.3 | 28.3 | 28.3 | 1 | 1 | 0 | 77.27% | 0% | 7.5 | 0.77275 | 0 | 4.6049 | 0 | 951.2157 | 0 | 206.5662 | 0 |  |  | 206.5662 | 1999-09-11 | 9 | 272.6818 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 340.8523 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 340.8523 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 142.6824 | 556.2486 | 1999-09-11 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-11 | 10 | 990.487 | 476.9288 | 1036.924 | 23.53 | 28.53 | 28.53 | 1 | 1 | 0 | 84.24% | 0% | 7.5 | 0.84238 | 0 | 4.584 | 0 | 1036.924 | 0 | 226.2075 | 0 |  |  | 226.2075 | 1999-09-11 | 10 | 297.2516 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 371.5644 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 371.5644 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 155.5386 | 588.7461 | 1999-09-11 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-11 | 11 | 990.34 | 476.858 | 1036.7701 | 23.59 | 28.59 | 28.59 | 1 | 1 | 0 | 84.23% | 0% | 7.5 | 0.84225 | 0 | 4.5751 | 0 | 1036.7701 | 0 | 226.6119 | 0 |  |  | 226.6119 | 1999-09-11 | 11 | 297.2074 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 371.5093 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 371.5093 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 155.5155 | 589.1274 | 1999-09-11 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-11 | 12 | 944.448 | 454.7606 | 988.7266 | 23.64 | 28.64 | 28.64 | 1 | 1 | 0 | 80.32% | 0% | 7.5 | 0.80322 | 0 | 4.5605 | 0 | 988.7266 | 0 | 216.803 | 0 |  |  | 216.803 | 1999-09-11 | 12 | 283.435 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 354.2937 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 354.2937 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 148.309 | 572.112 | 1999-09-11 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-11 | 13 | 929.128 | 447.3839 | 972.6883 | 23.86 | 28.86 | 28.86 | 1 | 1 | 0 | 79.02% | 0% | 7.5 | 0.79019 | 0 | 4.5259 | 0 | 972.6883 | 0 | 214.9144 | 0 |  |  | 214.9144 | 1999-09-11 | 13 | 278.8373 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 348.5467 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 348.5467 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 145.9033 | 567.8177 | 1999-09-11 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-11 | 14 | 924.305 | 445.0616 | 967.6392 | 24.41 | 29.41 | 29.41 | 1 | 1 | 0 | 78.61% | 0% | 7.5 | 0.78609 | 0 | 4.4459 | 0 | 967.6392 | 0 | 217.6499 | 0 |  |  | 217.6499 | 1999-09-11 | 14 | 277.3899 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 346.7374 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 346.7374 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 145.1459 | 569.7958 | 1999-09-11 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-11 | 15 | 916.306 | 441.21 | 959.2652 | 25.06 | 30.06 | 30.06 | 1 | 1 | 0 | 77.93% | 0% | 7.5 | 0.77929 | 0 | 4.3527 | 0 | 959.2652 | 0 | 220.3846 | 0 |  |  | 220.3846 | 1999-09-11 | 15 | 274.9894 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 343.7367 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 343.7367 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 143.8898 | 571.2744 | 1999-09-11 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-11 | 16 | 903.701 | 435.1405 | 946.0692 | 25.06 | 30.06 | 30.06 | 1 | 1 | 0 | 76.86% | 0% | 7.5 | 0.76857 | 0 | 4.3508 | 0 | 946.0692 | 0 | 217.4479 | 0 |  |  | 217.4479 | 1999-09-11 | 16 | 271.2065 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 339.0081 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 339.0081 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 141.9104 | 566.3582 | 1999-09-11 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-11 | 17 | 848.816 | 408.7129 | 888.6111 | 24.85 | 29.85 | 29.85 | 1 | 1 | 0 | 72.19% | 0% | 7.5 | 0.72189 | 0 | 4.3719 | 0 | 888.6111 | 0 | 203.2532 | 0 |  |  | 203.2532 | 1999-09-11 | 17 | 254.7352 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 318.419 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 318.419 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 133.2917 | 543.5448 | 1999-09-11 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-11 | 18 | 700.378 | 337.2386 | 733.2138 | 24.48 | 29.48 | 29.48 | 1 | 1 | 0 | 59.56% | 0% | 7.5 | 0.59565 | 0 | 4.4016 | 0 | 733.2138 | 0 | 166.5802 | 0 |  |  | 166.5802 | 1999-09-11 | 18 | 210.188 | 0 | 42.0376 | 0 | 42.7272 | 0 | 42.7272 | 262.735 | 0 | 43.7892 | 0 | 48.2938 | 0 | 48.2938 | 262.735 | 0 | 17.3858 | 0 | 17.3858 | 75 | 109.9821 | 459.969 | 1999-09-11 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-11 | 19 | 502.844 | 242.1241 | 526.4189 | 24.05 | 29.05 | 29.05 | 1 | 1 | 0 | 42.77% | 0% | 7.5 | 0.42765 | 0 | 4.4324 | 0 | 526.4189 | 0 | 118.766 | 0 |  |  | 118.766 | 1999-09-11 | 19 | 150.9067 | 0 | 30.1813 | 0 | 15.8127 | 0 | 15.8127 | 188.6334 | 0 | 31.4389 | 0 | 17.8728 | 0 | 17.8728 | 188.6334 | 0 | 6.4342 | 0 | 6.4342 | 75 | 78.9628 | 312.8486 | 1999-09-11 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-11 | 20 | 412.928 | 198.8287 | 432.2873 | 23.66 | 28.66 | 28.66 | 1 | 1 | 0 | 35.12% | 0% | 7.5 | 0.35118 | 0 | 4.4744 | 0 | 432.2873 | 0 | 96.614 | 0 |  |  | 96.614 | 1999-09-11 | 20 | 123.9224 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.903 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.903 | 0 | 3.563 | 0 | 3.563 | 75 | 64.8431 | 271.0789 | 1999-09-11 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-11 | 21 | 376.366 | 181.2238 | 394.0112 | 23.41 | 28.41 | 28.41 | 1 | 1 | 0 | 32.01% | 0% | 7.5 | 0.32009 | 0 | 4.5048 | 0 | 394.0112 | 0 | 87.4652 | 0 |  |  | 87.4652 | 1999-09-11 | 21 | 112.9499 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.1873 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.1017 | 255.861 | 1999-09-11 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-11 | 22 | 457.77 | 220.4206 | 479.2316 | 23.29 | 28.29 | 28.29 | 1 | 1 | 0 | 38.93% | 0% | 7.5 | 0.38932 | 0 | 4.535 | 0 | 479.2316 | 0 | 105.6748 | 0 |  |  | 105.6748 | 1999-09-11 | 22 | 137.3797 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.7247 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.7247 | 0 | 4.8544 | 0 | 4.8544 | 75 | 71.8847 | 288.4728 | 1999-09-11 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-11 | 23 | 442.788 | 213.2066 | 463.5472 | 23.22 | 28.22 | 28.22 | 1 | 1 | 0 | 37.66% | 0% | 7.5 | 0.37658 | 0 | 4.5428 | 0 | 463.5472 | 0 | 102.0394 | 0 |  |  | 102.0394 | 1999-09-11 | 23 | 132.8835 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.1044 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.1044 | 0 | 4.3932 | 0 | 4.3932 | 75 | 69.5321 | 282.0235 | 1999-09-11 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-12 | 0 | 431.063 | 207.5609 | 451.2725 | 23.13 | 28.13 | 28.13 | 1 | 1 | 0 | 36.66% | 0% | 7.5 | 0.36661 | 0 | 4.5541 | 0 | 451.2725 | 0 | 99.0906 | 0 |  |  | 99.0906 | 1999-09-12 | 0 | 129.3648 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.706 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.706 | 0 | 4.0534 | 0 | 4.0534 | 75 | 67.6909 | 276.8936 | 1999-09-12 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-12 | 1 | 418.558 | 201.5396 | 438.1813 | 23 | 28 | 28 | 1 | 1 | 0 | 35.6% | 0% | 7.5 | 0.35597 | 0 | 4.5712 | 0 | 438.1813 | 0 | 95.8561 | 0 |  |  | 95.8561 | 1999-09-12 | 1 | 125.612 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.015 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.015 | 0 | 3.7108 | 0 | 3.7108 | 75 | 65.7272 | 271.3529 | 1999-09-12 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-12 | 2 | 403.965 | 194.5129 | 422.9041 | 22.71 | 27.71 | 27.71 | 1 | 1 | 0 | 34.36% | 0% | 7.5 | 0.34356 | 0 | 4.6117 | 0 | 422.9041 | 0 | 91.7018 | 0 |  |  | 91.7018 | 1999-09-12 | 2 | 121.2325 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.5406 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.5406 | 0 | 3.336 | 0 | 3.336 | 75 | 63.4356 | 264.5323 | 1999-09-12 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-12 | 3 | 383.26 | 184.5433 | 401.2284 | 22.25 | 27.25 | 27.25 | 1 | 1 | 0 | 32.6% | 0% | 7.5 | 0.32595 | 0 | 4.6771 | 0 | 401.2284 | 0 | 85.7858 | 0 |  |  | 85.7858 | 1999-09-12 | 3 | 115.0188 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.7735 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.1843 | 255.2642 | 1999-09-12 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-12 | 4 | 360.866 | 173.7604 | 377.7845 | 21.68 | 26.68 | 26.68 | 1 | 1 | 0 | 30.69% | 0% | 7.5 | 0.3069 | 0 | 4.7599 | 0 | 377.7845 | 0 | 79.3679 | 0 |  |  | 79.3679 | 1999-09-12 | 4 | 108.2982 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.3728 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.6677 | 245.3297 | 1999-09-12 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-12 | 5 | 346.902 | 167.0366 | 363.1658 | 21.12 | 26.12 | 26.12 | 1 | 1 | 0 | 29.5% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.845 | 0 | 369.285 | 0 | 76.2192 | 0 |  |  | 76.2192 | 1999-09-12 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.9061 | 1999-09-12 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-12 | 6 | 341.224 | 164.3026 | 357.2216 | 20.65 | 25.65 | 25.65 | 1 | 1 | 0 | 29.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9188 | 0 | 369.285 | 0 | 75.076 | 0 |  |  | 75.076 | 1999-09-12 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.7629 | 1999-09-12 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-12 | 7 | 486.497 | 234.2529 | 509.3055 | 21.13 | 26.13 | 26.13 | 1 | 1 | 0 | 41.37% | 0% | 7.5 | 0.41375 | 0 | 4.866 | 0 | 509.3055 | 0 | 104.6666 | 0 |  |  | 104.6666 | 1999-09-12 | 7 | 146.0009 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 182.5011 | 0 | 30.4169 | 0 | 16.1858 | 0 | 16.1858 | 182.5011 | 0 | 5.8269 | 0 | 5.8269 | 75 | 76.3958 | 293.6045 | 1999-09-12 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-12 | 8 | 732.755 | 352.8284 | 767.1088 | 22.38 | 27.38 | 27.38 | 1 | 1 | 0 | 62.32% | 0% | 7.5 | 0.62318 | 0 | 4.7143 | 0 | 767.1088 | 0 | 162.7183 | 0 |  |  | 162.7183 | 1999-09-12 | 8 | 219.9045 | 0 | 43.9809 | 0 | 48.931 | 0 | 48.931 | 274.8806 | 0 | 45.8134 | 0 | 55 | 0 | 55 | 274.8806 | 0 | 19.9101 | 0 | 19.9101 | 75 | 115.0663 | 476.6256 | 1999-09-12 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-12 | 9 | 819.678 | 394.6827 | 858.107 | 23.27 | 28.27 | 28.27 | 1 | 1 | 0 | 69.71% | 0% | 7.5 | 0.69711 | 0 | 4.5952 | 0 | 858.107 | 0 | 186.7417 | 0 |  |  | 186.7417 | 1999-09-12 | 9 | 245.9907 | 0 | 49.1981 | 0 | 55 | 0 | 55 | 307.4883 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 307.4883 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.716 | 522.4577 | 1999-09-12 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-12 | 10 | 845.587 | 407.1581 | 885.2307 | 23.68 | 28.68 | 28.68 | 1 | 1 | 0 | 71.91% | 0% | 7.5 | 0.71914 | 0 | 4.539 | 0 | 885.2307 | 0 | 195.0257 | 0 |  |  | 195.0257 | 1999-09-12 | 10 | 253.7661 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.2077 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.2077 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.7846 | 534.8103 | 1999-09-12 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-12 | 11 | 842.032 | 405.4463 | 881.509 | 23.78 | 28.78 | 28.78 | 1 | 1 | 0 | 71.61% | 0% | 7.5 | 0.71612 | 0 | 4.5239 | 0 | 881.509 | 0 | 194.8553 | 0 |  |  | 194.8553 | 1999-09-12 | 11 | 252.6993 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.8741 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.8741 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.2264 | 534.0816 | 1999-09-12 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-12 | 12 | 831.712 | 400.4772 | 870.7052 | 23.74 | 28.74 | 28.74 | 1 | 1 | 0 | 70.73% | 0% | 7.5 | 0.70734 | 0 | 4.5281 | 0 | 870.7052 | 0 | 192.2885 | 0 |  |  | 192.2885 | 1999-09-12 | 12 | 249.6022 | 0 | 49.9204 | 0 | 55 | 0 | 55 | 312.0027 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 312.0027 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.6058 | 529.8943 | 1999-09-12 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-12 | 13 | 832.687 | 400.9466 | 871.7259 | 23.72 | 28.72 | 28.72 | 1 | 1 | 0 | 70.82% | 0% | 7.5 | 0.70817 | 0 | 4.5312 | 0 | 871.7259 | 0 | 192.3836 | 0 |  |  | 192.3836 | 1999-09-12 | 13 | 249.8948 | 0 | 49.979 | 0 | 55 | 0 | 55 | 312.3684 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 312.3684 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.7589 | 530.1425 | 1999-09-12 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-12 | 14 | 833.76 | 401.4633 | 872.8492 | 23.92 | 28.92 | 28.92 | 1 | 1 | 0 | 70.91% | 0% | 7.5 | 0.70909 | 0 | 4.5023 | 0 | 872.8492 | 0 | 193.8671 | 0 |  |  | 193.8671 | 1999-09-12 | 14 | 250.2168 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 312.771 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 312.771 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.9274 | 531.7945 | 1999-09-12 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-12 | 15 | 839.546 | 404.2493 | 878.9065 | 24.33 | 29.33 | 29.33 | 1 | 1 | 0 | 71.4% | 0% | 7.5 | 0.71401 | 0 | 4.4442 | 0 | 878.9065 | 0 | 197.7635 | 0 |  |  | 197.7635 | 1999-09-12 | 15 | 251.9532 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 314.9415 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 314.9415 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.836 | 536.5995 | 1999-09-12 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-12 | 16 | 844.883 | 406.8191 | 884.4937 | 24.51 | 29.51 | 29.51 | 1 | 1 | 0 | 71.85% | 0% | 7.5 | 0.71855 | 0 | 4.4194 | 0 | 884.4937 | 0 | 200.1389 | 0 |  |  | 200.1389 | 1999-09-12 | 16 | 253.5549 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 316.9436 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 316.9436 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.6741 | 539.813 | 1999-09-12 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-12 | 17 | 791.816 | 381.2669 | 828.9387 | 24.45 | 29.45 | 29.45 | 1 | 1 | 0 | 67.34% | 0% | 7.5 | 0.67341 | 0 | 4.4198 | 0 | 828.9387 | 0 | 187.5513 | 0 |  |  | 187.5513 | 1999-09-12 | 17 | 237.6291 | 0 | 47.5258 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.0364 | 0 | 49.5061 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.0364 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.3408 | 518.8921 | 1999-09-12 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-12 | 18 | 681.452 | 328.1256 | 713.4005 | 24.2 | 29.2 | 29.2 | 1 | 1 | 0 | 57.96% | 0% | 7.5 | 0.57955 | 0 | 4.4385 | 0 | 713.4005 | 0 | 160.7314 | 0 |  |  | 160.7314 | 1999-09-12 | 18 | 204.5082 | 0 | 40.9016 | 0 | 39.3562 | 0 | 39.3562 | 255.6352 | 0 | 42.6059 | 0 | 44.4835 | 0 | 44.4835 | 255.6352 | 0 | 16.0141 | 0 | 16.0141 | 75 | 107.0101 | 442.5953 | 1999-09-12 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-12 | 19 | 568.622 | 273.7968 | 595.2807 | 23.84 | 28.84 | 28.84 | 1 | 1 | 0 | 48.36% | 0% | 7.5 | 0.48359 | 0 | 4.4726 | 0 | 595.2807 | 0 | 133.0944 | 0 |  |  | 133.0944 | 1999-09-12 | 19 | 170.6471 | 0 | 34.1294 | 0 | 22.8654 | 0 | 22.8654 | 213.3089 | 0 | 35.5515 | 0 | 25.8443 | 0 | 25.8443 | 213.3089 | 0 | 9.3039 | 0 | 9.3039 | 75 | 89.2921 | 355.4001 | 1999-09-12 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-12 | 20 | 507.844 | 244.5317 | 531.6533 | 23.48 | 28.48 | 28.48 | 1 | 1 | 0 | 43.19% | 0% | 7.5 | 0.4319 | 0 | 4.5152 | 0 | 531.6533 | 0 | 117.7481 | 0 |  |  | 117.7481 | 1999-09-12 | 20 | 152.4073 | 0 | 30.4815 | 0 | 16.2891 | 0 | 16.2891 | 190.5091 | 0 | 31.7515 | 0 | 18.4113 | 0 | 18.4113 | 190.5091 | 0 | 6.6281 | 0 | 6.6281 | 75 | 79.748 | 313.8246 | 1999-09-12 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-12 | 21 | 469.73 | 226.1794 | 491.7524 | 23.21 | 28.21 | 28.21 | 1 | 1 | 0 | 39.95% | 0% | 7.5 | 0.39949 | 0 | 4.5485 | 0 | 491.7524 | 0 | 108.1123 | 0 |  |  | 108.1123 | 1999-09-12 | 21 | 140.969 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.2113 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.2113 | 0 | 5.2449 | 0 | 5.2449 | 75 | 73.7629 | 293.1789 | 1999-09-12 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-12 | 22 | 564.747 | 271.931 | 591.2241 | 23.06 | 28.06 | 28.06 | 1 | 1 | 0 | 48.03% | 0% | 7.5 | 0.4803 | 0 | 4.5856 | 0 | 591.2241 | 0 | 128.9306 | 0 |  |  | 128.9306 | 1999-09-12 | 22 | 169.4842 | 0 | 33.8968 | 0 | 22.4011 | 0 | 22.4011 | 211.8553 | 0 | 35.3092 | 0 | 25.3195 | 0 | 25.3195 | 211.8553 | 0 | 9.115 | 0 | 9.115 | 75 | 88.6836 | 349.4498 | 1999-09-12 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-12 | 23 | 527.97 | 254.2225 | 552.7228 | 22.98 | 27.98 | 27.98 | 1 | 1 | 0 | 44.9% | 0% | 7.5 | 0.44902 | 0 | 4.5916 | 0 | 552.7228 | 0 | 120.3781 | 0 |  |  | 120.3781 | 1999-09-12 | 23 | 158.4472 | 0 | 31.6894 | 0 | 18.3035 | 0 | 18.3035 | 198.059 | 0 | 33.0098 | 0 | 20.6881 | 0 | 20.6881 | 198.059 | 0 | 7.4477 | 0 | 7.4477 | 75 | 82.9084 | 324.726 | 1999-09-12 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-13 | 0 | 495.11 | 238.4001 | 518.3223 | 22.94 | 27.94 | 27.94 | 1 | 1 | 0 | 42.11% | 0% | 7.5 | 0.42107 | 0 | 4.5922 | 0 | 518.3223 | 0 | 112.8693 | 0 |  |  | 112.8693 | 1999-09-13 | 0 | 148.5857 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 185.7321 | 0 | 30.9554 | 0 | 17.0608 | 0 | 17.0608 | 185.7321 | 0 | 6.1419 | 0 | 6.1419 | 75 | 77.7483 | 304.3497 | 1999-09-13 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-13 | 1 | 462.534 | 222.7145 | 484.219 | 22.91 | 27.91 | 27.91 | 1 | 1 | 0 | 39.34% | 0% | 7.5 | 0.39337 | 0 | 4.5915 | 0 | 484.219 | 0 | 105.4604 | 0 |  |  | 105.4604 | 1999-09-13 | 1 | 138.8094 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.5118 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.5118 | 0 | 5.0076 | 0 | 5.0076 | 75 | 72.6328 | 289.1596 | 1999-09-13 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-13 | 2 | 424.844 | 204.5664 | 444.762 | 22.84 | 27.84 | 27.84 | 1 | 1 | 0 | 36.13% | 0% | 7.5 | 0.36132 | 0 | 4.5958 | 0 | 444.762 | 0 | 96.7754 | 0 |  |  | 96.7754 | 1999-09-13 | 2 | 127.4984 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.373 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.373 | 0 | 3.8805 | 0 | 3.8805 | 75 | 66.7143 | 273.429 | 1999-09-13 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-13 | 3 | 383.905 | 184.8539 | 401.9036 | 22.7 | 27.7 | 27.7 | 1 | 1 | 0 | 32.65% | 0% | 7.5 | 0.3265 | 0 | 4.61 | 0 | 401.9036 | 0 | 87.1807 | 0 |  |  | 87.1807 | 1999-09-13 | 3 | 115.2124 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.0155 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.2855 | 256.7603 | 1999-09-13 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-13 | 4 | 361.243 | 173.9419 | 378.1792 | 22.51 | 27.51 | 27.51 | 1 | 1 | 0 | 30.72% | 0% | 7.5 | 0.30723 | 0 | 4.6346 | 0 | 378.1792 | 0 | 81.5988 | 0 |  |  | 81.5988 | 1999-09-13 | 4 | 108.4114 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.5142 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.7269 | 247.6198 | 1999-09-13 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-13 | 5 | 357.719 | 172.2451 | 374.49 | 22.32 | 27.32 | 27.32 | 1 | 1 | 0 | 30.42% | 0% | 7.5 | 0.30423 | 0 | 4.6625 | 0 | 374.49 | 0 | 80.3204 | 0 |  |  | 80.3204 | 1999-09-13 | 5 | 107.3538 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.1922 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.1735 | 245.788 | 1999-09-13 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-13 | 6 | 359.727 | 173.2119 | 376.5921 | 22.16 | 27.16 | 27.16 | 1 | 1 | 0 | 30.59% | 0% | 7.5 | 0.30594 | 0 | 4.6868 | 0 | 376.5921 | 0 | 80.3512 | 0 |  |  | 80.3512 | 1999-09-13 | 6 | 107.9564 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.9455 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.4888 | 246.1341 | 1999-09-13 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-13 | 7 | 445.982 | 214.7445 | 466.891 | 22.8 | 27.8 | 27.8 | 1 | 1 | 0 | 37.93% | 0% | 7.5 | 0.37929 | 0 | 4.6051 | 0 | 466.891 | 0 | 101.3855 | 0 |  |  | 101.3855 | 1999-09-13 | 7 | 133.8421 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 167.3026 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 167.3026 | 0 | 4.489 | 0 | 4.489 | 75 | 70.0336 | 281.967 | 1999-09-13 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-13 | 8 | 732.931 | 352.9132 | 767.293 | 24.05 | 29.05 | 29.05 | 1 | 1 | 0 | 62.33% | 0% | 7.5 | 0.62333 | 0 | 4.4679 | 0 | 767.293 | 0 | 171.7351 | 0 |  |  | 171.7351 | 1999-09-13 | 8 | 219.9573 | 0 | 43.9915 | 0 | 48.9662 | 0 | 48.9662 | 274.9467 | 0 | 45.8244 | 0 | 55 | 0 | 55 | 274.9467 | 0 | 19.9244 | 0 | 19.9244 | 75 | 115.094 | 485.7197 | 1999-09-13 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-13 | 9 | 830.55 | 399.9176 | 869.4887 | 24.84 | 29.84 | 29.84 | 1 | 1 | 0 | 70.64% | 0% | 7.5 | 0.70636 | 0 | 4.3706 | 0 | 869.4887 | 0 | 198.9412 | 0 |  |  | 198.9412 | 1999-09-13 | 9 | 249.2534 | 0 | 49.8507 | 0 | 55 | 0 | 55 | 311.5668 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 311.5668 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.4233 | 536.3645 | 1999-09-13 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-13 | 10 | 896.817 | 431.8258 | 938.8625 | 25.13 | 30.13 | 30.13 | 1 | 1 | 0 | 76.27% | 0% | 7.5 | 0.76271 | 0 | 4.34 | 0 | 938.8625 | 0 | 216.3293 | 0 |  |  | 216.3293 | 1999-09-13 | 10 | 269.1406 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 336.4257 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 336.4257 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 140.8294 | 564.1587 | 1999-09-13 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-13 | 11 | 906.236 | 436.3612 | 948.7231 | 25.12 | 30.12 | 30.12 | 1 | 1 | 0 | 77.07% | 0% | 7.5 | 0.77072 | 0 | 4.3428 | 0 | 948.7231 | 0 | 218.4597 | 0 |  |  | 218.4597 | 1999-09-13 | 11 | 271.9673 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 339.9591 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 339.9591 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 142.3085 | 567.7682 | 1999-09-13 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-13 | 12 | 860.179 | 414.1843 | 900.5068 | 25.06 | 30.06 | 30.06 | 1 | 1 | 0 | 73.16% | 0% | 7.5 | 0.73155 | 0 | 4.3442 | 0 | 900.5068 | 0 | 207.288 | 0 |  |  | 207.288 | 1999-09-13 | 12 | 258.1453 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 322.6816 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 322.6816 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.076 | 549.364 | 1999-09-13 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-13 | 13 | 877.378 | 422.4658 | 918.5121 | 25.21 | 30.21 | 30.21 | 1 | 1 | 0 | 74.62% | 0% | 7.5 | 0.74618 | 0 | 4.3259 | 0 | 918.5121 | 0 | 212.3283 | 0 |  |  | 212.3283 | 1999-09-13 | 13 | 263.3068 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 329.1335 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 329.1335 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 137.7768 | 557.1052 | 1999-09-13 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-13 | 14 | 901.752 | 434.2021 | 944.0289 | 25.8 | 30.8 | 30.8 | 1 | 1 | 0 | 76.69% | 0% | 7.5 | 0.76691 | 0 | 4.2482 | 0 | 944.0289 | 0 | 222.2188 | 0 |  |  | 222.2188 | 1999-09-13 | 14 | 270.6216 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 338.277 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 338.277 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 141.6043 | 570.8231 | 1999-09-13 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-13 | 15 | 891.793 | 429.4067 | 933.603 | 26.64 | 31.64 | 31.64 | 1 | 1 | 0 | 75.84% | 0% | 7.5 | 0.75844 | 0 | 4.1336 | 0 | 933.603 | 0 | 225.8593 | 0 |  |  | 225.8593 | 1999-09-13 | 15 | 267.6328 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 334.5411 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 334.5411 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 140.0404 | 572.8997 | 1999-09-13 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-13 | 16 | 896.877 | 431.8547 | 938.9253 | 26.83 | 31.83 | 31.83 | 1 | 1 | 0 | 76.28% | 0% | 7.5 | 0.76276 | 0 | 4.1091 | 0 | 938.9253 | 0 | 228.4986 | 0 |  |  | 228.4986 | 1999-09-13 | 16 | 269.1586 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 336.4482 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 336.4482 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 140.8388 | 576.3374 | 1999-09-13 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-13 | 17 | 792.857 | 381.7681 | 830.0285 | 26.74 | 31.74 | 31.74 | 1 | 1 | 0 | 67.43% | 0% | 7.5 | 0.6743 | 0 | 4.1062 | 0 | 830.0285 | 0 | 202.1409 | 0 |  |  | 202.1409 | 1999-09-13 | 17 | 237.9415 | 0 | 47.5883 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.4269 | 0 | 49.5711 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.4269 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.5043 | 533.6452 | 1999-09-13 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-13 | 18 | 599.747 | 288.7838 | 627.865 | 26.44 | 31.44 | 31.44 | 1 | 1 | 0 | 51.01% | 0% | 7.5 | 0.51007 | 0 | 4.1183 | 0 | 627.865 | 0 | 152.4559 | 0 |  |  | 152.4559 | 1999-09-13 | 18 | 179.988 | 0 | 35.9976 | 0 | 26.8294 | 0 | 26.8294 | 224.9849 | 0 | 37.4975 | 0 | 30.3248 | 0 | 30.3248 | 224.9849 | 0 | 10.9169 | 0 | 10.9169 | 75 | 94.1797 | 389.7068 | 1999-09-13 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-13 | 19 | 417.493 | 201.0268 | 437.0663 | 26.02 | 31.02 | 31.02 | 1 | 1 | 0 | 35.51% | 0% | 7.5 | 0.35506 | 0 | 4.1481 | 0 | 437.0663 | 0 | 105.3666 | 0 |  |  | 105.3666 | 1999-09-13 | 19 | 125.2923 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.6154 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.6154 | 0 | 3.6825 | 0 | 3.6825 | 75 | 65.56 | 280.6679 | 1999-09-13 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-13 | 20 | 369.332 | 177.8368 | 386.6474 | 25.62 | 30.62 | 30.62 | 1 | 1 | 0 | 31.41% | 0% | 7.5 | 0.3141 | 0 | 4.1947 | 0 | 386.6474 | 0 | 92.1743 | 0 |  |  | 92.1743 | 1999-09-13 | 20 | 110.8389 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.5487 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.9971 | 259.4655 | 1999-09-13 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-13 | 21 | 367.753 | 177.0765 | 384.9944 | 25.34 | 30.34 | 30.34 | 1 | 1 | 0 | 31.28% | 0% | 7.5 | 0.31276 | 0 | 4.2324 | 0 | 384.9944 | 0 | 90.9625 | 0 |  |  | 90.9625 | 1999-09-13 | 21 | 110.3651 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.9563 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.7492 | 258.0058 | 1999-09-13 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-13 | 22 | 364.091 | 175.3132 | 381.1607 | 25.18 | 30.18 | 30.18 | 1 | 1 | 0 | 30.96% | 0% | 7.5 | 0.30965 | 0 | 4.2537 | 0 | 381.1607 | 0 | 89.606 | 0 |  |  | 89.606 | 1999-09-13 | 22 | 109.2661 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.5826 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.1741 | 256.0742 | 1999-09-13 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-13 | 23 | 362.569 | 174.5804 | 379.5673 | 25.12 | 30.12 | 30.12 | 1 | 1 | 0 | 30.84% | 0% | 7.5 | 0.30835 | 0 | 4.2617 | 0 | 379.5673 | 0 | 89.0641 | 0 |  |  | 89.0641 | 1999-09-13 | 23 | 108.8093 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.0116 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.9351 | 255.2933 | 1999-09-13 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-14 | 0 | 360.445 | 173.5577 | 377.3438 | 25.1 | 30.1 | 30.1 | 1 | 1 | 0 | 30.65% | 0% | 7.5 | 0.30655 | 0 | 4.2642 | 0 | 377.3438 | 0 | 88.492 | 0 |  |  | 88.492 | 1999-09-14 | 0 | 108.1719 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.2148 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.6016 | 254.3876 | 1999-09-14 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-14 | 1 | 359.674 | 173.1864 | 376.5366 | 25.05 | 30.05 | 30.05 | 1 | 1 | 0 | 30.59% | 0% | 7.5 | 0.30589 | 0 | 4.2709 | 0 | 376.5366 | 0 | 88.1632 | 0 |  |  | 88.1632 | 1999-09-14 | 1 | 107.9405 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.9256 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.4805 | 253.9378 | 1999-09-14 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-14 | 2 | 353.844 | 170.3792 | 370.4333 | 24.93 | 29.93 | 29.93 | 1 | 1 | 0 | 30.09% | 0% | 7.5 | 0.30093 | 0 | 4.2866 | 0 | 370.4333 | 0 | 86.4176 | 0 |  |  | 86.4176 | 1999-09-14 | 2 | 106.1909 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.7386 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.565 | 251.2767 | 1999-09-14 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-14 | 3 | 343.05 | 165.1818 | 359.1332 | 24.71 | 29.71 | 29.71 | 1 | 1 | 0 | 29.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3168 | 0 | 369.285 | 0 | 85.5456 | 0 |  |  | 85.5456 | 1999-09-14 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.2325 | 1999-09-14 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-14 | 4 | 332.527 | 160.1149 | 348.1169 | 24.45 | 29.45 | 29.45 | 1 | 1 | 0 | 28.28% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3531 | 0 | 369.285 | 0 | 84.8334 | 0 |  |  | 84.8334 | 1999-09-14 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.5203 | 1999-09-14 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-14 | 5 | 334.361 | 160.998 | 350.0369 | 24.25 | 29.25 | 29.25 | 1 | 1 | 0 | 28.44% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3811 | 0 | 369.285 | 0 | 84.2896 | 0 |  |  | 84.2896 | 1999-09-14 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.9765 | 1999-09-14 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-14 | 6 | 344.377 | 165.8208 | 360.5224 | 24.18 | 29.18 | 29.18 | 1 | 1 | 0 | 29.29% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.391 | 0 | 369.285 | 0 | 84.1001 | 0 |  |  | 84.1001 | 1999-09-14 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.787 | 1999-09-14 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-14 | 7 | 378.708 | 182.3515 | 396.463 | 24.36 | 29.36 | 29.36 | 1 | 1 | 0 | 32.21% | 0% | 7.5 | 0.32208 | 0 | 4.3696 | 0 | 396.463 | 0 | 90.732 | 0 |  |  | 90.732 | 1999-09-14 | 7 | 113.6527 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.0659 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.4694 | 259.4956 | 1999-09-14 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-14 | 8 | 690.343 | 332.4067 | 722.7084 | 24.84 | 29.84 | 29.84 | 1 | 1 | 0 | 58.71% | 0% | 7.5 | 0.58711 | 0 | 4.3494 | 0 | 722.7084 | 0 | 166.1629 | 0 |  |  | 166.1629 | 1999-09-14 | 8 | 207.1764 | 0 | 41.4353 | 0 | 40.9168 | 0 | 40.9168 | 258.9705 | 0 | 43.1618 | 0 | 46.2475 | 0 | 46.2475 | 258.9705 | 0 | 16.6491 | 0 | 16.6491 | 75 | 108.4063 | 453.3826 | 1999-09-14 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-14 | 9 | 799.834 | 385.1276 | 837.3326 | 25.65 | 30.65 | 30.65 | 1 | 1 | 0 | 68.02% | 0% | 7.5 | 0.68023 | 0 | 4.2537 | 0 | 837.3326 | 0 | 196.8487 | 0 |  |  | 196.8487 | 1999-09-14 | 9 | 240.0354 | 0 | 48.0071 | 0 | 55 | 0 | 55 | 300.0442 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 300.0442 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 125.5999 | 529.4486 | 1999-09-14 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-14 | 10 | 847.308 | 407.9868 | 887.0324 | 26.49 | 31.49 | 31.49 | 1 | 1 | 0 | 72.06% | 0% | 7.5 | 0.72061 | 0 | 4.1471 | 0 | 887.0324 | 0 | 213.8897 | 0 |  |  | 213.8897 | 1999-09-14 | 10 | 254.2826 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.8533 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.8533 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 133.0549 | 553.9446 | 1999-09-14 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-14 | 11 | 868.871 | 418.3696 | 909.6063 | 27.05 | 32.05 | 32.05 | 1 | 1 | 0 | 73.89% | 0% | 7.5 | 0.73895 | 0 | 4.0762 | 0 | 909.6063 | 0 | 223.1514 | 0 |  |  | 223.1514 | 1999-09-14 | 11 | 260.7538 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 325.9423 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 325.9423 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 136.4409 | 566.5924 | 1999-09-14 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-14 | 12 | 805.47 | 387.8414 | 843.2329 | 27 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 68.5% | 0% | 7.5 | 0.68503 | 0 | 4.0738 | 0 | 843.2329 | 0 | 206.9901 | 0 |  |  | 206.9901 | 1999-09-14 | 12 | 241.7268 | 0 | 48.3454 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.1584 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.1584 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.4849 | 540.4751 | 1999-09-14 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-14 | 13 | 847.531 | 408.0942 | 887.2658 | 26.2 | 31.2 | 31.2 | 1 | 1 | 0 | 72.08% | 0% | 7.5 | 0.7208 | 0 | 4.186 | 0 | 887.2658 | 0 | 211.9586 | 0 |  |  | 211.9586 | 1999-09-14 | 13 | 254.3495 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.9369 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.9369 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 133.0899 | 552.0485 | 1999-09-14 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-14 | 14 | 849.766 | 409.1703 | 889.6056 | 25.04 | 30.04 | 30.04 | 1 | 1 | 0 | 72.27% | 0% | 7.5 | 0.7227 | 0 | 4.3455 | 0 | 889.6056 | 0 | 204.7209 | 0 |  |  | 204.7209 | 1999-09-14 | 14 | 255.0203 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 318.7753 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 318.7753 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 133.4408 | 545.1617 | 1999-09-14 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-14 | 15 | 826.111 | 397.7802 | 864.8416 | 24 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 70.26% | 0% | 7.5 | 0.70258 | 0 | 4.4895 | 0 | 864.8416 | 0 | 192.6344 | 0 |  |  | 192.6344 | 1999-09-14 | 15 | 247.9213 | 0 | 49.5843 | 0 | 55 | 0 | 55 | 309.9016 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 309.9016 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.7262 | 529.3606 | 1999-09-14 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-14 | 16 | 806.679 | 388.4235 | 844.4986 | 23.23 | 28.23 | 28.23 | 1 | 1 | 0 | 68.61% | 0% | 7.5 | 0.68605 | 0 | 4.599 | 0 | 844.4986 | 0 | 183.6267 | 0 |  |  | 183.6267 | 1999-09-14 | 16 | 242.0896 | 0 | 48.4179 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.612 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.612 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.6748 | 517.3015 | 1999-09-14 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-14 | 17 | 723.679 | 348.4583 | 757.6073 | 22.85 | 27.85 | 27.85 | 1 | 1 | 0 | 61.55% | 0% | 7.5 | 0.61547 | 0 | 4.6422 | 0 | 757.6073 | 0 | 163.2013 | 0 |  |  | 163.2013 | 1999-09-14 | 17 | 217.1807 | 0 | 43.4361 | 0 | 47.1352 | 0 | 47.1352 | 271.4759 | 0 | 45.246 | 0 | 53.276 | 0 | 53.276 | 271.4759 | 0 | 19.1794 | 0 | 19.1794 | 75 | 113.6411 | 471.4329 | 1999-09-14 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-14 | 18 | 478.273 | 230.293 | 500.6959 | 23.03 | 28.03 | 28.03 | 1 | 1 | 0 | 40.68% | 0% | 7.5 | 0.40676 | 0 | 4.5763 | 0 | 500.6959 | 0 | 109.4109 | 0 |  |  | 109.4109 | 1999-09-14 | 18 | 143.5328 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.416 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.416 | 0 | 5.5364 | 0 | 5.5364 | 75 | 75.1044 | 296.1104 | 1999-09-14 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-14 | 19 | 366.79 | 176.6128 | 383.9862 | 23.79 | 28.79 | 28.79 | 1 | 1 | 0 | 31.19% | 0% | 7.5 | 0.31194 | 0 | 4.4486 | 0 | 383.9862 | 0 | 86.3163 | 0 |  |  | 86.3163 | 1999-09-14 | 19 | 110.0761 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.5951 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.5979 | 253.2084 | 1999-09-14 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-14 | 20 | 362.583 | 174.5871 | 379.582 | 24.68 | 29.68 | 29.68 | 1 | 1 | 0 | 30.84% | 0% | 7.5 | 0.30837 | 0 | 4.3225 | 0 | 379.582 | 0 | 87.8162 | 0 |  |  | 87.8162 | 1999-09-14 | 20 | 108.8135 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.0169 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.9373 | 254.0477 | 1999-09-14 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-14 | 21 | 363.257 | 174.9117 | 380.2876 | 25.19 | 30.19 | 30.19 | 1 | 1 | 0 | 30.89% | 0% | 7.5 | 0.30894 | 0 | 4.2523 | 0 | 380.2876 | 0 | 89.4321 | 0 |  |  | 89.4321 | 1999-09-14 | 21 | 109.0158 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.2697 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.0431 | 255.7693 | 1999-09-14 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-14 | 22 | 360.868 | 173.7613 | 377.7866 | 25.28 | 30.28 | 30.28 | 1 | 1 | 0 | 30.69% | 0% | 7.5 | 0.30691 | 0 | 4.2396 | 0 | 377.7866 | 0 | 89.1088 | 0 |  |  | 89.1088 | 1999-09-14 | 22 | 108.2988 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.3735 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.668 | 255.0709 | 1999-09-14 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-14 | 23 | 356.949 | 171.8743 | 373.6839 | 25.09 | 30.09 | 30.09 | 1 | 1 | 0 | 30.36% | 0% | 7.5 | 0.30357 | 0 | 4.265 | 0 | 373.6839 | 0 | 87.6161 | 0 |  |  | 87.6161 | 1999-09-14 | 23 | 107.1227 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.9034 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.0526 | 252.9628 | 1999-09-14 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-15 | 0 | 354.487 | 170.6888 | 371.1064 | 24.71 | 29.71 | 29.71 | 1 | 1 | 0 | 30.15% | 0% | 7.5 | 0.30148 | 0 | 4.3171 | 0 | 371.1064 | 0 | 85.9624 | 0 |  |  | 85.9624 | 1999-09-15 | 0 | 106.3838 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.9798 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.666 | 250.9225 | 1999-09-15 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-15 | 1 | 354.711 | 170.7967 | 371.3409 | 24.25 | 29.25 | 29.25 | 1 | 1 | 0 | 30.17% | 0% | 7.5 | 0.30167 | 0 | 4.3814 | 0 | 371.3409 | 0 | 84.7531 | 0 |  |  | 84.7531 | 1999-09-15 | 1 | 106.4511 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.0638 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.7011 | 249.7484 | 1999-09-15 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-15 | 2 | 355.591 | 171.2204 | 372.2622 | 23.83 | 28.83 | 28.83 | 1 | 1 | 0 | 30.24% | 0% | 7.5 | 0.30242 | 0 | 4.4412 | 0 | 372.2622 | 0 | 83.8211 | 0 |  |  | 83.8211 | 1999-09-15 | 2 | 106.7152 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.3939 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.8393 | 248.9546 | 1999-09-15 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-15 | 3 | 352.235 | 169.6045 | 368.7488 | 23.53 | 28.53 | 28.53 | 1 | 1 | 0 | 29.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4838 | 0 | 369.285 | 0 | 82.3606 | 0 |  |  | 82.3606 | 1999-09-15 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.0475 | 1999-09-15 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-15 | 4 | 349.825 | 168.444 | 366.2259 | 23.34 | 28.34 | 28.34 | 1 | 1 | 0 | 29.75% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5112 | 0 | 369.285 | 0 | 81.859 | 0 |  |  | 81.859 | 1999-09-15 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.5458 | 1999-09-15 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-15 | 5 | 349.825 | 168.444 | 366.2259 | 23.25 | 28.25 | 28.25 | 1 | 1 | 0 | 29.75% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5243 | 0 | 369.285 | 0 | 81.6224 | 0 |  |  | 81.6224 | 1999-09-15 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.3093 | 1999-09-15 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-15 | 6 | 349.562 | 168.3174 | 365.9505 | 23.23 | 28.23 | 28.23 | 1 | 1 | 0 | 29.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5272 | 0 | 369.285 | 0 | 81.5699 | 0 |  |  | 81.5699 | 1999-09-15 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.2568 | 1999-09-15 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-15 | 7 | 349.375 | 168.2274 | 365.7548 | 23.44 | 28.44 | 28.44 | 1 | 1 | 0 | 29.71% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4968 | 0 | 369.285 | 0 | 82.1226 | 0 |  |  | 82.1226 | 1999-09-15 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.8095 | 1999-09-15 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-15 | 8 | 649.062 | 312.5295 | 679.492 | 23.83 | 28.83 | 28.83 | 1 | 1 | 0 | 55.2% | 0% | 7.5 | 0.55201 | 0 | 4.4865 | 0 | 679.492 | 0 | 151.451 | 0 |  |  | 151.451 | 1999-09-15 | 8 | 194.7877 | 0 | 38.9575 | 0 | 34.0068 | 0 | 34.0068 | 243.4846 | 0 | 40.5808 | 0 | 38.4372 | 0 | 38.4372 | 243.4846 | 0 | 13.8374 | 0 | 13.8374 | 75 | 101.9238 | 414.6563 | 1999-09-15 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-15 | 9 | 751.937 | 362.0647 | 787.1901 | 24.14 | 29.14 | 29.14 | 1 | 1 | 0 | 63.95% | 0% | 7.5 | 0.6395 | 0 | 4.4579 | 0 | 787.1901 | 0 | 176.5827 | 0 |  |  | 176.5827 | 1999-09-15 | 9 | 225.6612 | 0 | 45.1322 | 0 | 52.8752 | 0 | 52.8752 | 282.0764 | 0 | 47.0127 | 0 | 55 | 0 | 55 | 282.0764 | 0 | 21.515 | 0 | 21.515 | 75 | 118.0785 | 499.0514 | 1999-09-15 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-15 | 10 | 808.51 | 389.3052 | 846.4154 | 24.36 | 29.36 | 29.36 | 1 | 1 | 0 | 68.76% | 0% | 7.5 | 0.68761 | 0 | 4.4352 | 0 | 846.4154 | 0 | 190.8416 | 0 |  |  | 190.8416 | 1999-09-15 | 10 | 242.6391 | 0 | 48.5278 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.2989 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.2989 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.9623 | 524.8039 | 1999-09-15 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-15 | 11 | 845.866 | 407.2924 | 885.5228 | 24.53 | 29.53 | 29.53 | 1 | 1 | 0 | 71.94% | 0% | 7.5 | 0.71938 | 0 | 4.4167 | 0 | 885.5228 | 0 | 200.4938 | 0 |  |  | 200.4938 | 1999-09-15 | 11 | 253.8499 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.3123 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.3123 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.8284 | 540.3223 | 1999-09-15 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-15 | 12 | 768.022 | 369.8098 | 804.0292 | 24.67 | 29.67 | 29.67 | 1 | 1 | 0 | 65.32% | 0% | 7.5 | 0.65318 | 0 | 4.385 | 0 | 804.0292 | 0 | 183.3579 | 0 |  |  | 183.3579 | 1999-09-15 | 12 | 230.4884 | 0 | 46.0977 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.1105 | 0 | 48.0184 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.1105 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.6044 | 510.9623 | 1999-09-15 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-15 | 13 | 809.563 | 389.8122 | 847.5178 | 24.84 | 29.84 | 29.84 | 1 | 1 | 0 | 68.85% | 0% | 7.5 | 0.68851 | 0 | 4.3674 | 0 | 847.5178 | 0 | 194.0553 | 0 |  |  | 194.0553 | 1999-09-15 | 13 | 242.9551 | 0 | 48.591 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.6939 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.6939 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 127.1277 | 528.183 | 1999-09-15 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-15 | 14 | 876.185 | 421.8913 | 917.2632 | 25.09 | 30.09 | 30.09 | 1 | 1 | 0 | 74.52% | 0% | 7.5 | 0.74517 | 0 | 4.3424 | 0 | 917.2632 | 0 | 211.2318 | 0 |  |  | 211.2318 | 1999-09-15 | 14 | 262.9488 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 328.686 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 328.686 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 137.5895 | 555.8212 | 1999-09-15 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-15 | 15 | 858.22 | 413.241 | 898.456 | 25.31 | 30.31 | 30.31 | 1 | 1 | 0 | 72.99% | 0% | 7.5 | 0.72989 | 0 | 4.3092 | 0 | 898.456 | 0 | 208.4993 | 0 |  |  | 208.4993 | 1999-09-15 | 15 | 257.5574 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 321.9467 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 321.9467 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 134.7684 | 550.2677 | 1999-09-15 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-15 | 16 | 834.759 | 401.9443 | 873.895 | 25.27 | 30.27 | 30.27 | 1 | 1 | 0 | 70.99% | 0% | 7.5 | 0.70994 | 0 | 4.3112 | 0 | 873.895 | 0 | 202.7037 | 0 |  |  | 202.7037 | 1999-09-15 | 16 | 250.5166 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 313.1457 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 313.1457 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.0843 | 540.7879 | 1999-09-15 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-15 | 17 | 745.191 | 358.8165 | 780.1278 | 25.12 | 30.12 | 30.12 | 1 | 1 | 0 | 63.38% | 0% | 7.5 | 0.63376 | 0 | 4.3186 | 0 | 780.1278 | 0 | 180.6431 | 0 |  |  | 180.6431 | 1999-09-15 | 17 | 223.6366 | 0 | 44.7273 | 0 | 51.4648 | 0 | 51.4648 | 279.5458 | 0 | 46.591 | 0 | 55 | 0 | 55 | 279.5458 | 0 | 20.9411 | 0 | 20.9411 | 75 | 117.0192 | 500.0681 | 1999-09-15 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-15 | 18 | 513.208 | 247.1145 | 537.2687 | 24.87 | 29.87 | 29.87 | 1 | 1 | 0 | 43.65% | 0% | 7.5 | 0.43647 | 0 | 4.3186 | 0 | 537.2687 | 0 | 124.4077 | 0 |  |  | 124.4077 | 1999-09-15 | 18 | 154.017 | 0 | 30.8034 | 0 | 16.8108 | 0 | 16.8108 | 192.5213 | 0 | 32.0869 | 0 | 19.0009 | 0 | 19.0009 | 192.5213 | 0 | 6.8403 | 0 | 6.8403 | 75 | 80.5903 | 322.65 | 1999-09-15 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-15 | 19 | 382.891 | 184.3656 | 400.8421 | 24.56 | 29.56 | 29.56 | 1 | 1 | 0 | 32.56% | 0% | 7.5 | 0.32564 | 0 | 4.3422 | 0 | 400.8421 | 0 | 92.3126 | 0 |  |  | 92.3126 | 1999-09-15 | 19 | 114.9081 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.6351 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.1263 | 261.7331 | 1999-09-15 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-15 | 20 | 379.718 | 182.8378 | 397.5203 | 24.22 | 29.22 | 29.22 | 1 | 1 | 0 | 32.29% | 0% | 7.5 | 0.32294 | 0 | 4.3895 | 0 | 397.5203 | 0 | 90.5622 | 0 |  |  | 90.5622 | 1999-09-15 | 20 | 113.9558 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.4448 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.628 | 259.4844 | 1999-09-15 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-15 | 21 | 381.416 | 183.6554 | 399.2979 | 23.9 | 28.9 | 28.9 | 1 | 1 | 0 | 32.44% | 0% | 7.5 | 0.32438 | 0 | 4.4351 | 0 | 399.2979 | 0 | 90.0307 | 0 |  |  | 90.0307 | 1999-09-15 | 21 | 114.4654 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.0818 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.8947 | 259.2195 | 1999-09-15 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-15 | 22 | 380.923 | 183.418 | 398.7818 | 23.71 | 28.71 | 28.71 | 1 | 1 | 0 | 32.4% | 0% | 7.5 | 0.32396 | 0 | 4.4622 | 0 | 398.7818 | 0 | 89.3682 | 0 |  |  | 89.3682 | 1999-09-15 | 22 | 114.3175 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.8968 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.8173 | 258.4796 | 1999-09-15 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-15 | 23 | 380.982 | 183.4464 | 398.8436 | 23.67 | 28.67 | 28.67 | 1 | 1 | 0 | 32.4% | 0% | 7.5 | 0.32401 | 0 | 4.468 | 0 | 398.8436 | 0 | 89.2669 | 0 |  |  | 89.2669 | 1999-09-15 | 23 | 114.3352 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.919 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.8265 | 258.3876 | 1999-09-15 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-16 | 0 | 382.518 | 184.186 | 400.4516 | 23.69 | 28.69 | 28.69 | 1 | 1 | 0 | 32.53% | 0% | 7.5 | 0.32532 | 0 | 4.4654 | 0 | 400.4516 | 0 | 89.6797 | 0 |  |  | 89.6797 | 1999-09-16 | 0 | 114.7961 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.4952 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.0677 | 259.0416 | 1999-09-16 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-16 | 1 | 384.009 | 184.9039 | 402.0125 | 23.79 | 28.79 | 28.79 | 1 | 1 | 0 | 32.66% | 0% | 7.5 | 0.32659 | 0 | 4.4512 | 0 | 402.0125 | 0 | 90.3146 | 0 |  |  | 90.3146 | 1999-09-16 | 1 | 115.2436 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.0545 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.3019 | 259.9106 | 1999-09-16 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-16 | 2 | 379.452 | 182.7097 | 397.2419 | 23.92 | 28.92 | 28.92 | 1 | 1 | 0 | 32.27% | 0% | 7.5 | 0.32271 | 0 | 4.432 | 0 | 397.2419 | 0 | 89.6308 | 0 |  |  | 89.6308 | 1999-09-16 | 2 | 113.876 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.345 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.5863 | 258.5112 | 1999-09-16 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-16 | 3 | 371.504 | 178.8827 | 388.9212 | 24.1 | 29.1 | 29.1 | 1 | 1 | 0 | 31.6% | 0% | 7.5 | 0.31595 | 0 | 4.4052 | 0 | 388.9212 | 0 | 88.2871 | 0 |  |  | 88.2871 | 1999-09-16 | 3 | 111.4908 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.3634 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.3382 | 255.9194 | 1999-09-16 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-16 | 4 | 366.609 | 176.5257 | 383.7967 | 24.28 | 29.28 | 29.28 | 1 | 1 | 0 | 31.18% | 0% | 7.5 | 0.31179 | 0 | 4.379 | 0 | 383.7967 | 0 | 87.6444 | 0 |  |  | 87.6444 | 1999-09-16 | 4 | 110.0217 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.5272 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.5695 | 254.508 | 1999-09-16 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-16 | 5 | 366.299 | 176.3764 | 383.4722 | 24.45 | 29.45 | 29.45 | 1 | 1 | 0 | 31.15% | 0% | 7.5 | 0.31153 | 0 | 4.3551 | 0 | 383.4722 | 0 | 88.0512 | 0 |  |  | 88.0512 | 1999-09-16 | 5 | 109.9287 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.4109 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.5208 | 254.8662 | 1999-09-16 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-16 | 6 | 372.117 | 179.1778 | 389.563 | 24.57 | 29.57 | 29.57 | 1 | 1 | 0 | 31.65% | 0% | 7.5 | 0.31647 | 0 | 4.3392 | 0 | 389.563 | 0 | 89.7775 | 0 |  |  | 89.7775 | 1999-09-16 | 6 | 111.6747 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.5934 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.4344 | 257.506 | 1999-09-16 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-16 | 7 | 377.05 | 181.5531 | 394.7272 | 24.63 | 29.63 | 29.63 | 1 | 1 | 0 | 32.07% | 0% | 7.5 | 0.32067 | 0 | 4.3316 | 0 | 394.7272 | 0 | 91.1277 | 0 |  |  | 91.1277 | 1999-09-16 | 7 | 113.1551 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.4439 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.2091 | 259.6309 | 1999-09-16 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-16 | 8 | 467.712 | 225.2077 | 489.6398 | 24.61 | 29.61 | 29.61 | 1 | 1 | 0 | 39.78% | 0% | 7.5 | 0.39777 | 0 | 4.348 | 0 | 489.6398 | 0 | 112.6124 | 0 |  |  | 112.6124 | 1999-09-16 | 8 | 140.3634 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.4542 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.4542 | 0 | 5.1776 | 0 | 5.1776 | 75 | 73.446 | 297.2948 | 1999-09-16 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-16 | 9 | 717.692 | 345.5755 | 751.3396 | 24.49 | 29.49 | 29.49 | 1 | 1 | 0 | 61.04% | 0% | 7.5 | 0.61037 | 0 | 4.4028 | 0 | 751.3396 | 0 | 170.6507 | 0 |  |  | 170.6507 | 1999-09-16 | 9 | 215.384 | 0 | 43.0768 | 0 | 45.975 | 0 | 45.975 | 269.23 | 0 | 44.8717 | 0 | 51.9646 | 0 | 51.9646 | 269.23 | 0 | 18.7073 | 0 | 18.7073 | 75 | 112.7009 | 474.9985 | 1999-09-16 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-16 | 10 | 780.174 | 375.6611 | 816.7509 | 24.34 | 29.34 | 29.34 | 1 | 1 | 0 | 66.35% | 0% | 7.5 | 0.66351 | 0 | 4.4337 | 0 | 816.7509 | 0 | 184.2155 | 0 |  |  | 184.2155 | 1999-09-16 | 10 | 234.1353 | 0 | 46.8271 | 0 | 55 | 0 | 55 | 292.6691 | 0 | 48.7782 | 0 | 55 | 0 | 55 | 292.6691 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.5126 | 513.7282 | 1999-09-16 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-16 | 11 | 806.676 | 388.4221 | 844.4954 | 24.24 | 29.24 | 29.24 | 1 | 1 | 0 | 68.61% | 0% | 7.5 | 0.68605 | 0 | 4.452 | 0 | 844.4954 | 0 | 189.6875 | 0 |  |  | 189.6875 | 1999-09-16 | 11 | 242.0887 | 0 | 48.4177 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.6109 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.6109 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.6743 | 523.3618 | 1999-09-16 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-16 | 12 | 786.679 | 378.7933 | 823.5609 | 24.28 | 29.28 | 29.28 | 1 | 1 | 0 | 66.9% | 0% | 7.5 | 0.66904 | 0 | 4.4432 | 0 | 823.5609 | 0 | 185.3517 | 0 |  |  | 185.3517 | 1999-09-16 | 12 | 236.0875 | 0 | 47.2175 | 0 | 55 | 0 | 55 | 295.1093 | 0 | 49.1849 | 0 | 55 | 0 | 55 | 295.1093 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.5341 | 515.8858 | 1999-09-16 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-16 | 13 | 792.063 | 381.3858 | 829.1973 | 24.52 | 29.52 | 29.52 | 1 | 1 | 0 | 67.36% | 0% | 7.5 | 0.67362 | 0 | 4.4099 | 0 | 829.1973 | 0 | 188.0309 | 0 |  |  | 188.0309 | 1999-09-16 | 13 | 237.7032 | 0 | 47.5406 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.129 | 0 | 49.5215 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.129 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.3796 | 519.4105 | 1999-09-16 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-16 | 14 | 783.867 | 377.4393 | 820.6171 | 25.07 | 30.07 | 30.07 | 1 | 1 | 0 | 66.67% | 0% | 7.5 | 0.66665 | 0 | 4.3314 | 0 | 820.6171 | 0 | 189.4593 | 0 |  |  | 189.4593 | 1999-09-16 | 14 | 235.2436 | 0 | 47.0487 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.0544 | 0 | 49.0091 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.0544 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.0926 | 519.5518 | 1999-09-16 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-16 | 15 | 761.714 | 366.7725 | 797.4255 | 25.91 | 30.91 | 30.91 | 1 | 1 | 0 | 64.78% | 0% | 7.5 | 0.64781 | 0 | 4.2127 | 0 | 797.4255 | 0 | 189.2907 | 0 |  |  | 189.2907 | 1999-09-16 | 15 | 228.5953 | 0 | 45.7191 | 0 | 54.9646 | 0 | 54.9646 | 285.7441 | 0 | 47.624 | 0 | 55 | 0 | 55 | 285.7441 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 119.6138 | 515.8691 | 1999-09-16 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-16 | 16 | 735.619 | 354.2075 | 770.107 | 26.71 | 31.71 | 31.71 | 1 | 1 | 0 | 62.56% | 0% | 7.5 | 0.62562 | 0 | 4.102 | 0 | 770.107 | 0 | 187.7391 | 0 |  |  | 187.7391 | 1999-09-16 | 16 | 220.764 | 0 | 44.1528 | 0 | 49.5069 | 0 | 49.5069 | 275.955 | 0 | 45.9925 | 0 | 55 | 0 | 55 | 275.955 | 0 | 20.1444 | 0 | 20.1444 | 75 | 115.5161 | 502.9065 | 1999-09-16 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-16 | 17 | 641.7 | 308.9846 | 671.7848 | 27.07 | 32.07 | 32.07 | 1 | 1 | 0 | 54.57% | 0% | 7.5 | 0.54575 | 0 | 4.0416 | 0 | 671.7848 | 0 | 166.2167 | 0 |  |  | 166.2167 | 1999-09-16 | 17 | 192.5783 | 0 | 38.5157 | 0 | 32.8627 | 0 | 32.8627 | 240.7229 | 0 | 40.1205 | 0 | 37.1441 | 0 | 37.1441 | 240.7229 | 0 | 13.3719 | 0 | 13.3719 | 75 | 100.7677 | 425.3631 | 1999-09-16 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-16 | 18 | 576.837 | 277.7524 | 603.8809 | 26.76 | 31.76 | 31.76 | 1 | 1 | 0 | 49.06% | 0% | 7.5 | 0.49058 | 0 | 4.0729 | 0 | 603.8809 | 0 | 148.2664 | 0 |  |  | 148.2664 | 1999-09-16 | 18 | 173.1125 | 0 | 34.6225 | 0 | 23.8708 | 0 | 23.8708 | 216.3906 | 0 | 36.0651 | 0 | 26.9807 | 0 | 26.9807 | 216.3906 | 0 | 9.713 | 0 | 9.713 | 75 | 90.5821 | 374.413 | 1999-09-16 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-16 | 19 | 439.964 | 211.8468 | 460.5908 | 26.11 | 31.11 | 31.11 | 1 | 1 | 0 | 37.42% | 0% | 7.5 | 0.37418 | 0 | 4.1393 | 0 | 460.5908 | 0 | 111.2729 | 0 |  |  | 111.2729 | 1999-09-16 | 19 | 132.036 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.0451 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.0451 | 0 | 4.3097 | 0 | 4.3097 | 75 | 69.0886 | 290.7301 | 1999-09-16 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-16 | 20 | 371.503 | 178.8822 | 388.9202 | 25.43 | 30.43 | 30.43 | 1 | 1 | 0 | 31.6% | 0% | 7.5 | 0.31595 | 0 | 4.2208 | 0 | 388.9202 | 0 | 92.1444 | 0 |  |  | 92.1444 | 1999-09-16 | 20 | 111.4905 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.3631 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.338 | 259.7766 | 1999-09-16 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-16 | 21 | 345.392 | 166.3095 | 361.585 | 25.01 | 30.01 | 30.01 | 1 | 1 | 0 | 29.37% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2754 | 0 | 369.285 | 0 | 86.3749 | 0 |  |  | 86.3749 | 1999-09-16 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.0617 | 1999-09-16 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-16 | 22 | 340.818 | 164.1071 | 356.7966 | 24.81 | 29.81 | 29.81 | 1 | 1 | 0 | 28.99% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.303 | 0 | 369.285 | 0 | 85.8212 | 0 |  |  | 85.8212 | 1999-09-16 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.508 | 1999-09-16 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-16 | 23 | 341.572 | 164.4701 | 357.5859 | 24.77 | 29.77 | 29.77 | 1 | 1 | 0 | 29.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3085 | 0 | 369.285 | 0 | 85.7108 | 0 |  |  | 85.7108 | 1999-09-16 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.3977 | 1999-09-16 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-17 | 0 | 340.485 | 163.9467 | 356.448 | 24.8 | 29.8 | 29.8 | 1 | 1 | 0 | 28.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3043 | 0 | 369.285 | 0 | 85.7936 | 0 |  |  | 85.7936 | 1999-09-17 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.4804 | 1999-09-17 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-17 | 1 | 340.284 | 163.8499 | 356.2375 | 24.85 | 29.85 | 29.85 | 1 | 1 | 0 | 28.94% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2974 | 0 | 369.285 | 0 | 85.9316 | 0 |  |  | 85.9316 | 1999-09-17 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.6185 | 1999-09-17 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-17 | 2 | 340.331 | 163.8726 | 356.2867 | 24.83 | 29.83 | 29.83 | 1 | 1 | 0 | 28.94% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3002 | 0 | 369.285 | 0 | 85.8764 | 0 |  |  | 85.8764 | 1999-09-17 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.5632 | 1999-09-17 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-17 | 3 | 338.893 | 163.1802 | 354.7813 | 24.69 | 29.69 | 29.69 | 1 | 1 | 0 | 28.82% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3196 | 0 | 369.285 | 0 | 85.4907 | 0 |  |  | 85.4907 | 1999-09-17 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.1775 | 1999-09-17 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-17 | 4 | 337.38 | 162.4516 | 353.1974 | 24.48 | 29.48 | 29.48 | 1 | 1 | 0 | 28.69% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3489 | 0 | 369.285 | 0 | 84.9153 | 0 |  |  | 84.9153 | 1999-09-17 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.6022 | 1999-09-17 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-17 | 5 | 339.786 | 163.6102 | 355.7162 | 24.27 | 29.27 | 29.27 | 1 | 1 | 0 | 28.9% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3783 | 0 | 369.285 | 0 | 84.3439 | 0 |  |  | 84.3439 | 1999-09-17 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.0307 | 1999-09-17 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-17 | 6 | 341.969 | 164.6613 | 358.0015 | 24.12 | 29.12 | 29.12 | 1 | 1 | 0 | 29.08% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3995 | 0 | 369.285 | 0 | 83.938 | 0 |  |  | 83.938 | 1999-09-17 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.6249 | 1999-09-17 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-17 | 7 | 341.969 | 164.6613 | 358.0015 | 24.56 | 29.56 | 29.56 | 1 | 1 | 0 | 29.08% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3377 | 0 | 369.285 | 0 | 85.134 | 0 |  |  | 85.134 | 1999-09-17 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.8209 | 1999-09-17 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-17 | 8 | 486.255 | 234.1364 | 509.0521 | 25.41 | 30.41 | 30.41 | 1 | 1 | 0 | 41.35% | 0% | 7.5 | 0.41354 | 0 | 4.2403 | 0 | 509.0521 | 0 | 120.0507 | 0 |  |  | 120.0507 | 1999-09-17 | 8 | 145.9283 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 182.4103 | 0 | 30.4017 | 0 | 16.1617 | 0 | 16.1617 | 182.4103 | 0 | 5.8182 | 0 | 5.8182 | 75 | 76.3578 | 308.9177 | 1999-09-17 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-17 | 9 | 677.46 | 326.2034 | 709.2214 | 25.88 | 30.88 | 30.88 | 1 | 1 | 0 | 57.62% | 0% | 7.5 | 0.57616 | 0 | 4.2045 | 0 | 709.2214 | 0 | 168.6825 | 0 |  |  | 168.6825 | 1999-09-17 | 9 | 203.3101 | 0 | 40.662 | 0 | 38.6686 | 0 | 38.6686 | 254.1377 | 0 | 42.3563 | 0 | 43.7064 | 0 | 43.7064 | 254.1377 | 0 | 15.7343 | 0 | 15.7343 | 75 | 106.3832 | 448.1749 | 1999-09-17 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-17 | 10 | 706.936 | 340.3963 | 740.0793 | 25.96 | 30.96 | 30.96 | 1 | 1 | 0 | 60.12% | 0% | 7.5 | 0.60123 | 0 | 4.198 | 0 | 740.0793 | 0 | 176.295 | 0 |  |  | 176.295 | 1999-09-17 | 10 | 212.1561 | 0 | 42.4312 | 0 | 43.9387 | 0 | 43.9387 | 265.1951 | 0 | 44.1992 | 0 | 49.6631 | 0 | 49.6631 | 265.1951 | 0 | 17.8787 | 0 | 17.8787 | 75 | 111.0119 | 473.7875 | 1999-09-17 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-17 | 11 | 703.531 | 338.7568 | 736.5147 | 25.83 | 30.83 | 30.83 | 1 | 1 | 0 | 59.83% | 0% | 7.5 | 0.59833 | 0 | 4.215 | 0 | 736.5147 | 0 | 174.7346 | 0 |  |  | 174.7346 | 1999-09-17 | 11 | 211.1342 | 0 | 42.2268 | 0 | 43.3069 | 0 | 43.3069 | 263.9178 | 0 | 43.9863 | 0 | 48.9489 | 0 | 48.9489 | 263.9178 | 0 | 17.6216 | 0 | 17.6216 | 75 | 110.4772 | 470.0893 | 1999-09-17 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-17 | 12 | 702.228 | 338.1294 | 735.1506 | 25.68 | 30.68 | 30.68 | 1 | 1 | 0 | 59.72% | 0% | 7.5 | 0.59722 | 0 | 4.2352 | 0 | 735.1506 | 0 | 173.5796 | 0 |  |  | 173.5796 | 1999-09-17 | 12 | 210.7432 | 0 | 42.1486 | 0 | 43.0667 | 0 | 43.0667 | 263.429 | 0 | 43.9048 | 0 | 48.6775 | 0 | 48.6775 | 263.429 | 0 | 17.5239 | 0 | 17.5239 | 75 | 110.2726 | 468.1203 | 1999-09-17 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-17 | 13 | 678.738 | 326.8187 | 710.5593 | 25.71 | 30.71 | 30.71 | 1 | 1 | 0 | 57.72% | 0% | 7.5 | 0.57724 | 0 | 4.2277 | 0 | 710.5593 | 0 | 168.0719 | 0 |  |  | 168.0719 | 1999-09-17 | 13 | 203.6937 | 0 | 40.7387 | 0 | 38.8878 | 0 | 38.8878 | 254.6171 | 0 | 42.4362 | 0 | 43.9542 | 0 | 43.9542 | 254.6171 | 0 | 15.8235 | 0 | 15.8235 | 75 | 106.5839 | 448.3214 | 1999-09-17 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-17 | 14 | 676.105 | 325.5509 | 707.8029 | 26.14 | 31.14 | 31.14 | 1 | 1 | 0 | 57.5% | 0% | 7.5 | 0.57501 | 0 | 4.1693 | 0 | 707.8029 | 0 | 169.7664 | 0 |  |  | 169.7664 | 1999-09-17 | 14 | 202.9035 | 0 | 40.5807 | 0 | 38.437 | 0 | 38.437 | 253.6294 | 0 | 42.2716 | 0 | 43.4446 | 0 | 43.4446 | 253.6294 | 0 | 15.6401 | 0 | 15.6401 | 75 | 106.1704 | 448.4585 | 1999-09-17 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-17 | 15 | 684.142 | 329.4208 | 716.2167 | 26.65 | 31.65 | 31.65 | 1 | 1 | 0 | 58.18% | 0% | 7.5 | 0.58184 | 0 | 4.1026 | 0 | 716.2167 | 0 | 174.5761 | 0 |  |  | 174.5761 | 1999-09-17 | 15 | 205.3154 | 0 | 41.0631 | 0 | 39.8241 | 0 | 39.8241 | 256.6443 | 0 | 42.774 | 0 | 45.0124 | 0 | 45.0124 | 256.6443 | 0 | 16.2045 | 0 | 16.2045 | 75 | 107.4325 | 458.0496 | 1999-09-17 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-17 | 16 | 655.391 | 315.5769 | 686.1177 | 26.38 | 31.38 | 31.38 | 1 | 1 | 0 | 55.74% | 0% | 7.5 | 0.55739 | 0 | 4.1343 | 0 | 686.1177 | 0 | 165.9592 | 0 |  |  | 165.9592 | 1999-09-17 | 16 | 196.6871 | 0 | 39.3374 | 0 | 35.0113 | 0 | 35.0113 | 245.8588 | 0 | 40.9765 | 0 | 39.5726 | 0 | 39.5726 | 245.8588 | 0 | 14.2462 | 0 | 14.2462 | 75 | 102.9177 | 432.707 | 1999-09-17 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-17 | 17 | 582.954 | 280.6978 | 610.2847 | 25.94 | 30.94 | 30.94 | 1 | 1 | 0 | 49.58% | 0% | 7.5 | 0.49578 | 0 | 4.1827 | 0 | 610.2847 | 0 | 145.9086 | 0 |  |  | 145.9086 | 1999-09-17 | 17 | 174.9483 | 0 | 34.9897 | 0 | 24.6383 | 0 | 24.6383 | 218.6853 | 0 | 36.4476 | 0 | 27.8482 | 0 | 27.8482 | 218.6853 | 0 | 10.0253 | 0 | 10.0253 | 75 | 91.5427 | 374.963 | 1999-09-17 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-17 | 18 | 466.212 | 224.4855 | 488.0694 | 25.41 | 30.41 | 30.41 | 1 | 1 | 0 | 39.65% | 0% | 7.5 | 0.3965 | 0 | 4.2374 | 0 | 488.0694 | 0 | 115.1822 | 0 |  |  | 115.1822 | 1999-09-17 | 18 | 139.9132 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 174.8915 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 174.8915 | 0 | 5.128 | 0 | 5.128 | 75 | 73.2104 | 299.5795 | 1999-09-17 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-17 | 19 | 378.609 | 182.3038 | 396.3593 | 24.91 | 29.91 | 29.91 | 1 | 1 | 0 | 32.2% | 0% | 7.5 | 0.32199 | 0 | 4.293 | 0 | 396.3593 | 0 | 92.3271 | 0 |  |  | 92.3271 | 1999-09-17 | 19 | 113.623 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.0288 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.4539 | 261.0751 | 1999-09-17 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-17 | 20 | 337.787 | 162.6476 | 353.6235 | 24.55 | 29.55 | 29.55 | 1 | 1 | 0 | 28.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3391 | 0 | 369.285 | 0 | 85.1067 | 0 |  |  | 85.1067 | 1999-09-17 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.7935 | 1999-09-17 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-17 | 21 | 340.384 | 163.8981 | 356.3422 | 24.41 | 29.41 | 29.41 | 1 | 1 | 0 | 28.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3587 | 0 | 369.285 | 0 | 84.7244 | 0 |  |  | 84.7244 | 1999-09-17 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.4113 | 1999-09-17 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-17 | 22 | 343.892 | 165.5872 | 360.0147 | 24.45 | 29.45 | 29.45 | 1 | 1 | 0 | 29.25% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3531 | 0 | 369.285 | 0 | 84.8334 | 0 |  |  | 84.8334 | 1999-09-17 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.5203 | 1999-09-17 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-17 | 23 | 347.945 | 167.5388 | 364.2577 | 24.58 | 29.58 | 29.58 | 1 | 1 | 0 | 29.59% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3349 | 0 | 369.285 | 0 | 85.1888 | 0 |  |  | 85.1888 | 1999-09-17 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.8757 | 1999-09-17 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-18 | 0 | 351.263 | 169.1364 | 367.7313 | 24.74 | 29.74 | 29.74 | 1 | 1 | 0 | 29.87% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3127 | 0 | 369.285 | 0 | 85.6282 | 0 |  |  | 85.6282 | 1999-09-18 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.3151 | 1999-09-18 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-18 | 1 | 355.168 | 171.0167 | 371.8194 | 24.83 | 29.83 | 29.83 | 1 | 1 | 0 | 30.21% | 0% | 7.5 | 0.30206 | 0 | 4.3006 | 0 | 371.8194 | 0 | 86.4585 | 0 |  |  | 86.4585 | 1999-09-18 | 1 | 106.5882 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.2353 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.7729 | 251.5255 | 1999-09-18 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-18 | 2 | 354.613 | 170.7495 | 371.2383 | 24.8 | 29.8 | 29.8 | 1 | 1 | 0 | 30.16% | 0% | 7.5 | 0.30159 | 0 | 4.3046 | 0 | 371.2383 | 0 | 86.2418 | 0 |  |  | 86.2418 | 1999-09-18 | 2 | 106.4217 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.0271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.6857 | 251.2217 | 1999-09-18 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-18 | 3 | 349.591 | 168.3314 | 365.9809 | 24.58 | 29.58 | 29.58 | 1 | 1 | 0 | 29.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3349 | 0 | 369.285 | 0 | 85.1888 | 0 |  |  | 85.1888 | 1999-09-18 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.8757 | 1999-09-18 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-18 | 4 | 344.404 | 165.8338 | 360.5507 | 24.23 | 29.23 | 29.23 | 1 | 1 | 0 | 29.29% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.384 | 0 | 369.285 | 0 | 84.2354 | 0 |  |  | 84.2354 | 1999-09-18 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.9223 | 1999-09-18 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-18 | 5 | 340.218 | 163.8182 | 356.1685 | 23.79 | 28.79 | 28.79 | 1 | 1 | 0 | 28.93% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4464 | 0 | 369.285 | 0 | 83.0521 | 0 |  |  | 83.0521 | 1999-09-18 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.7389 | 1999-09-18 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-18 | 6 | 338.623 | 163.0502 | 354.4987 | 23.35 | 28.35 | 28.35 | 1 | 1 | 0 | 28.8% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5098 | 0 | 369.285 | 0 | 81.8853 | 0 |  |  | 81.8853 | 1999-09-18 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.5722 | 1999-09-18 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-18 | 7 | 340.404 | 163.9077 | 356.3632 | 24.03 | 29.03 | 29.03 | 1 | 1 | 0 | 28.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4122 | 0 | 369.285 | 0 | 83.6955 | 0 |  |  | 83.6955 | 1999-09-18 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.3823 | 1999-09-18 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-18 | 8 | 657.599 | 316.6401 | 688.4292 | 25.54 | 30.54 | 30.54 | 1 | 1 | 0 | 55.93% | 0% | 7.5 | 0.55927 | 0 | 4.2478 | 0 | 688.4292 | 0 | 162.0684 | 0 |  |  | 162.0684 | 1999-09-18 | 8 | 197.3497 | 0 | 39.4699 | 0 | 35.3664 | 0 | 35.3664 | 246.6871 | 0 | 41.1145 | 0 | 39.9739 | 0 | 39.9739 | 246.6871 | 0 | 14.3906 | 0 | 14.3906 | 75 | 103.2644 | 430.0637 | 1999-09-18 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-18 | 9 | 746.423 | 359.4097 | 781.4176 | 26.24 | 31.24 | 31.24 | 1 | 1 | 0 | 63.48% | 0% | 7.5 | 0.63481 | 0 | 4.166 | 0 | 781.4176 | 0 | 187.5689 | 0 |  |  | 187.5689 | 1999-09-18 | 9 | 224.0064 | 0 | 44.8013 | 0 | 51.7205 | 0 | 51.7205 | 280.008 | 0 | 46.668 | 0 | 55 | 0 | 55 | 280.008 | 0 | 21.0451 | 0 | 21.0451 | 75 | 117.2126 | 507.5471 | 1999-09-18 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-18 | 10 | 853.39 | 410.9153 | 893.3995 | 26.17 | 31.17 | 31.17 | 1 | 1 | 0 | 72.58% | 0% | 7.5 | 0.72578 | 0 | 4.1909 | 0 | 893.3995 | 0 | 213.1748 | 0 |  |  | 213.1748 | 1999-09-18 | 10 | 256.1079 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 320.1348 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 320.1348 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 134.0099 | 554.1848 | 1999-09-18 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-18 | 11 | 879.803 | 423.6334 | 921.0508 | 25.75 | 30.75 | 30.75 | 1 | 1 | 0 | 74.82% | 0% | 7.5 | 0.74824 | 0 | 4.2518 | 0 | 921.0508 | 0 | 216.6263 | 0 |  |  | 216.6263 | 1999-09-18 | 11 | 264.0346 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 330.0432 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 330.0432 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.1576 | 561.7839 | 1999-09-18 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-18 | 12 | 849.464 | 409.0249 | 889.2894 | 25.4 | 30.4 | 30.4 | 1 | 1 | 0 | 72.24% | 0% | 7.5 | 0.72244 | 0 | 4.2954 | 0 | 889.2894 | 0 | 207.033 | 0 |  |  | 207.033 | 1999-09-18 | 12 | 254.9296 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 318.6621 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 318.6621 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 133.3934 | 547.4264 | 1999-09-18 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-18 | 13 | 823.51 | 396.5278 | 862.1186 | 25.51 | 30.51 | 30.51 | 1 | 1 | 0 | 70.04% | 0% | 7.5 | 0.70037 | 0 | 4.2764 | 0 | 862.1186 | 0 | 201.5999 | 0 |  |  | 201.5999 | 1999-09-18 | 13 | 247.1407 | 0 | 49.4281 | 0 | 55 | 0 | 55 | 308.9258 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 308.9258 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.3178 | 537.9177 | 1999-09-18 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-18 | 14 | 821.792 | 395.7006 | 860.3201 | 26.49 | 31.49 | 31.49 | 1 | 1 | 0 | 69.89% | 0% | 7.5 | 0.69891 | 0 | 4.1435 | 0 | 860.3201 | 0 | 207.6321 | 0 |  |  | 207.6321 | 1999-09-18 | 14 | 246.6251 | 0 | 49.325 | 0 | 55 | 0 | 55 | 308.2814 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 308.2814 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.048 | 543.6801 | 1999-09-18 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-18 | 15 | 834.136 | 401.6443 | 873.2428 | 27.87 | 32.87 | 32.87 | 1 | 1 | 0 | 70.94% | 0% | 7.5 | 0.70941 | 0 | 3.9653 | 0 | 873.2428 | 0 | 220.2191 | 0 |  |  | 220.2191 | 1999-09-18 | 15 | 250.3296 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 312.912 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 312.912 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.9864 | 558.2056 | 1999-09-18 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-18 | 16 | 836.414 | 402.7412 | 875.6276 | 28.01 | 33.01 | 33.01 | 1 | 1 | 0 | 71.13% | 0% | 7.5 | 0.71134 | 0 | 3.9478 | 0 | 875.6276 | 0 | 221.7994 | 0 |  |  | 221.7994 | 1999-09-18 | 16 | 251.0133 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 313.7666 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 313.7666 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.3441 | 560.1435 | 1999-09-18 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-18 | 17 | 744.369 | 358.4207 | 779.2673 | 27.7 | 32.7 | 32.7 | 1 | 1 | 0 | 63.31% | 0% | 7.5 | 0.63306 | 0 | 3.9747 | 0 | 779.2673 | 0 | 196.0575 | 0 |  |  | 196.0575 | 1999-09-18 | 17 | 223.39 | 0 | 44.678 | 0 | 51.2947 | 0 | 51.2947 | 279.2374 | 0 | 46.5396 | 0 | 55 | 0 | 55 | 279.2374 | 0 | 20.8718 | 0 | 20.8718 | 75 | 116.8901 | 515.1141 | 1999-09-18 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-18 | 18 | 570.671 | 274.7835 | 597.4258 | 27.09 | 32.09 | 32.09 | 1 | 1 | 0 | 48.53% | 0% | 7.5 | 0.48534 | 0 | 4.0291 | 0 | 597.4258 | 0 | 148.278 | 0 |  |  | 148.278 | 1999-09-18 | 18 | 171.2621 | 0 | 34.2524 | 0 | 23.1134 | 0 | 23.1134 | 214.0776 | 0 | 35.6796 | 0 | 26.1247 | 0 | 26.1247 | 214.0776 | 0 | 9.4049 | 0 | 9.4049 | 75 | 89.6139 | 371.5348 | 1999-09-18 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-18 | 19 | 399.178 | 192.208 | 417.8927 | 26.3 | 31.3 | 31.3 | 1 | 1 | 0 | 33.95% | 0% | 7.5 | 0.33949 | 0 | 4.1083 | 0 | 417.8927 | 0 | 101.72 | 0 |  |  | 101.72 | 1999-09-18 | 19 | 119.7959 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 149.7449 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.6839 | 273.698 | 1999-09-18 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-18 | 20 | 373.733 | 179.956 | 391.2547 | 25.54 | 30.54 | 30.54 | 1 | 1 | 0 | 31.78% | 0% | 7.5 | 0.31785 | 0 | 4.2062 | 0 | 391.2547 | 0 | 93.0188 | 0 |  |  | 93.0188 | 1999-09-18 | 20 | 112.1597 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.1996 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.6882 | 261.0011 | 1999-09-18 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-18 | 21 | 374.672 | 180.4081 | 392.2378 | 24.98 | 29.98 | 29.98 | 1 | 1 | 0 | 31.86% | 0% | 7.5 | 0.31865 | 0 | 4.2828 | 0 | 392.2378 | 0 | 91.5854 | 0 |  |  | 91.5854 | 1999-09-18 | 21 | 112.4415 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.5519 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.8357 | 259.7152 | 1999-09-18 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-18 | 22 | 375.335 | 180.7273 | 392.9318 | 24.6 | 29.6 | 29.6 | 1 | 1 | 0 | 31.92% | 0% | 7.5 | 0.31921 | 0 | 4.3355 | 0 | 392.9318 | 0 | 90.6311 | 0 |  |  | 90.6311 | 1999-09-18 | 22 | 112.6405 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.8006 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.9398 | 258.865 | 1999-09-18 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-18 | 23 | 375.335 | 180.7273 | 392.9318 | 24.39 | 29.39 | 29.39 | 1 | 1 | 0 | 31.92% | 0% | 7.5 | 0.31921 | 0 | 4.3649 | 0 | 392.9318 | 0 | 90.0212 | 0 |  |  | 90.0212 | 1999-09-18 | 23 | 112.6405 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.8006 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.9398 | 258.2551 | 1999-09-18 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-19 | 0 | 376.399 | 181.2397 | 394.0457 | 24.3 | 29.3 | 29.3 | 1 | 1 | 0 | 32.01% | 0% | 7.5 | 0.32012 | 0 | 4.3777 | 0 | 394.0457 | 0 | 90.0122 | 0 |  |  | 90.0122 | 1999-09-19 | 0 | 112.9598 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.1997 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.1069 | 258.4132 | 1999-09-19 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-19 | 1 | 377.153 | 181.6027 | 394.8351 | 24.24 | 29.24 | 29.24 | 1 | 1 | 0 | 32.08% | 0% | 7.5 | 0.32076 | 0 | 4.3863 | 0 | 394.8351 | 0 | 90.0163 | 0 |  |  | 90.0163 | 1999-09-19 | 1 | 113.1861 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.4826 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.2253 | 258.5357 | 1999-09-19 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-19 | 2 | 376.248 | 181.167 | 393.8876 | 24.16 | 29.16 | 29.16 | 1 | 1 | 0 | 32% | 0% | 7.5 | 0.31999 | 0 | 4.3974 | 0 | 393.8876 | 0 | 89.5724 | 0 |  |  | 89.5724 | 1999-09-19 | 2 | 112.9145 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.1431 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.0831 | 257.9497 | 1999-09-19 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-19 | 3 | 372.537 | 179.3801 | 390.0027 | 24.03 | 29.03 | 29.03 | 1 | 1 | 0 | 31.68% | 0% | 7.5 | 0.31683 | 0 | 4.4153 | 0 | 390.0027 | 0 | 88.3304 | 0 |  |  | 88.3304 | 1999-09-19 | 3 | 111.8008 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.751 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.5004 | 256.1249 | 1999-09-19 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-19 | 4 | 369.404 | 177.8715 | 386.7228 | 23.86 | 28.86 | 28.86 | 1 | 1 | 0 | 31.42% | 0% | 7.5 | 0.31417 | 0 | 4.439 | 0 | 386.7228 | 0 | 87.1195 | 0 |  |  | 87.1195 | 1999-09-19 | 4 | 110.8605 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.5757 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.0084 | 254.422 | 1999-09-19 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-19 | 5 | 370.83 | 178.5581 | 388.2156 | 23.66 | 28.66 | 28.66 | 1 | 1 | 0 | 31.54% | 0% | 7.5 | 0.31538 | 0 | 4.4679 | 0 | 388.2156 | 0 | 86.8909 | 0 |  |  | 86.8909 | 1999-09-19 | 5 | 111.2885 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.1106 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.2323 | 254.4173 | 1999-09-19 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-19 | 6 | 376.433 | 181.256 | 394.0813 | 23.46 | 28.46 | 28.46 | 1 | 1 | 0 | 32.01% | 0% | 7.5 | 0.32014 | 0 | 4.4976 | 0 | 394.0813 | 0 | 87.6213 | 0 |  |  | 87.6213 | 1999-09-19 | 6 | 112.97 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.2125 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.1122 | 256.0276 | 1999-09-19 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-19 | 7 | 441.031 | 212.3606 | 461.7079 | 24.12 | 29.12 | 29.12 | 1 | 1 | 0 | 37.51% | 0% | 7.5 | 0.37508 | 0 | 4.413 | 0 | 461.7079 | 0 | 104.6251 | 0 |  |  | 104.6251 | 1999-09-19 | 7 | 132.3563 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.4453 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.4453 | 0 | 4.3411 | 0 | 4.3411 | 75 | 69.2562 | 284.2812 | 1999-09-19 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-19 | 8 | 766.71 | 369.1781 | 802.6557 | 25.47 | 30.47 | 30.47 | 1 | 1 | 0 | 65.21% | 0% | 7.5 | 0.65206 | 0 | 4.2735 | 0 | 802.6557 | 0 | 187.823 | 0 |  |  | 187.823 | 1999-09-19 | 8 | 230.0946 | 0 | 46.0189 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.6183 | 0 | 47.9364 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.6183 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.3984 | 515.2213 | 1999-09-19 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-19 | 9 | 865.926 | 416.9515 | 906.5232 | 26.32 | 31.32 | 31.32 | 1 | 1 | 0 | 73.64% | 0% | 7.5 | 0.73644 | 0 | 4.1726 | 0 | 906.5232 | 0 | 217.2577 | 0 |  |  | 217.2577 | 1999-09-19 | 9 | 259.87 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 324.8375 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 324.8375 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.9785 | 560.2362 | 1999-09-19 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-19 | 10 | 950.787 | 457.8129 | 995.3628 | 26.61 | 31.61 | 31.61 | 1 | 1 | 0 | 80.86% | 0% | 7.5 | 0.80861 | 0 | 4.146 | 0 | 995.3628 | 0 | 240.0769 | 0 |  |  | 240.0769 | 1999-09-19 | 10 | 285.3373 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 356.6717 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 356.6717 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 149.3044 | 596.3813 | 1999-09-19 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-19 | 11 | 962.023 | 463.2231 | 1007.1256 | 26.6 | 31.6 | 31.6 | 1 | 1 | 0 | 81.82% | 0% | 7.5 | 0.81817 | 0 | 4.149 | 0 | 1007.1256 | 0 | 242.7414 | 0 |  |  | 242.7414 | 1999-09-19 | 11 | 288.7093 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 360.8867 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 360.8867 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 151.0688 | 600.8102 | 1999-09-19 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-19 | 12 | 957.705 | 461.144 | 1002.6051 | 26.54 | 31.54 | 31.54 | 1 | 1 | 0 | 81.45% | 0% | 7.5 | 0.8145 | 0 | 4.1564 | 0 | 1002.6051 | 0 | 241.2221 | 0 |  |  | 241.2221 | 1999-09-19 | 12 | 287.4135 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 359.2668 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 359.2668 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 150.3908 | 598.6129 | 1999-09-19 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-19 | 13 | 950.531 | 457.6896 | 995.0948 | 26.68 | 31.68 | 31.68 | 1 | 1 | 0 | 80.84% | 0% | 7.5 | 0.8084 | 0 | 4.1367 | 0 | 995.0948 | 0 | 240.5552 | 0 |  |  | 240.5552 | 1999-09-19 | 13 | 285.2605 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 356.5756 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 356.5756 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 149.2642 | 596.8194 | 1999-09-19 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-19 | 14 | 940.581 | 452.8986 | 984.6783 | 27.33 | 32.33 | 32.33 | 1 | 1 | 0 | 79.99% | 0% | 7.5 | 0.79993 | 0 | 4.0497 | 0 | 984.6783 | 0 | 243.1484 | 0 |  |  | 243.1484 | 1999-09-19 | 14 | 282.2744 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 352.8431 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 352.8431 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 147.7017 | 597.8502 | 1999-09-19 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-19 | 15 | 926.696 | 446.2128 | 970.1423 | 28.19 | 33.19 | 33.19 | 1 | 1 | 0 | 78.81% | 0% | 7.5 | 0.78812 | 0 | 3.9374 | 0 | 970.1423 | 0 | 246.3946 | 0 |  |  | 246.3946 | 1999-09-19 | 15 | 278.1075 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 347.6343 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 347.6343 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 145.5213 | 598.916 | 1999-09-19 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-19 | 16 | 898.58 | 432.6747 | 940.7082 | 28.19 | 33.19 | 33.19 | 1 | 1 | 0 | 76.42% | 0% | 7.5 | 0.76421 | 0 | 3.9335 | 0 | 940.7082 | 0 | 239.1519 | 0 |  |  | 239.1519 | 1999-09-19 | 16 | 269.6697 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 337.0871 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 337.0871 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 141.1062 | 587.2581 | 1999-09-19 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-19 | 17 | 769.316 | 370.4329 | 805.3839 | 27.87 | 32.87 | 32.87 | 1 | 1 | 0 | 65.43% | 0% | 7.5 | 0.65428 | 0 | 3.9564 | 0 | 805.3839 | 0 | 203.5628 | 0 |  |  | 203.5628 | 1999-09-19 | 17 | 230.8767 | 0 | 46.1753 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.5959 | 0 | 48.0993 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.5959 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.8076 | 531.3704 | 1999-09-19 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-19 | 18 | 538.17 | 259.1339 | 563.401 | 27.33 | 32.33 | 32.33 | 1 | 1 | 0 | 45.77% | 0% | 7.5 | 0.4577 | 0 | 3.9936 | 0 | 563.401 | 0 | 141.0753 | 0 |  |  | 141.0753 | 1999-09-19 | 18 | 161.5083 | 0 | 32.3017 | 0 | 19.385 | 0 | 19.385 | 201.8854 | 0 | 33.6476 | 0 | 21.9105 | 0 | 21.9105 | 201.8854 | 0 | 7.8878 | 0 | 7.8878 | 75 | 84.5102 | 349.7687 | 1999-09-19 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-19 | 19 | 372.213 | 179.2241 | 389.6635 | 26.72 | 31.72 | 31.72 | 1 | 1 | 0 | 31.66% | 0% | 7.5 | 0.31656 | 0 | 4.0494 | 0 | 389.6635 | 0 | 96.2281 | 0 |  |  | 96.2281 | 1999-09-19 | 19 | 111.7035 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.6294 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.4495 | 263.9718 | 1999-09-19 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-19 | 20 | 362.906 | 174.7427 | 379.9201 | 26.19 | 31.19 | 31.19 | 1 | 1 | 0 | 30.86% | 0% | 7.5 | 0.30864 | 0 | 4.1176 | 0 | 379.9201 | 0 | 92.2664 | 0 |  |  | 92.2664 | 1999-09-19 | 20 | 108.9104 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.138 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.988 | 258.5485 | 1999-09-19 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-19 | 21 | 367.167 | 176.7944 | 384.3809 | 25.9 | 30.9 | 30.9 | 1 | 1 | 0 | 31.23% | 0% | 7.5 | 0.31226 | 0 | 4.1568 | 0 | 384.3809 | 0 | 92.4696 | 0 |  |  | 92.4696 | 1999-09-19 | 21 | 110.1892 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.7365 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.6571 | 259.4209 | 1999-09-19 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-19 | 22 | 370.165 | 178.2379 | 387.5195 | 25.81 | 30.81 | 30.81 | 1 | 1 | 0 | 31.48% | 0% | 7.5 | 0.31481 | 0 | 4.1693 | 0 | 387.5195 | 0 | 92.9456 | 0 |  |  | 92.9456 | 1999-09-19 | 22 | 111.0889 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.8611 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.1279 | 260.3676 | 1999-09-19 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-19 | 23 | 372.884 | 179.5472 | 390.3659 | 25.87 | 30.87 | 30.87 | 1 | 1 | 0 | 31.71% | 0% | 7.5 | 0.31713 | 0 | 4.1617 | 0 | 390.3659 | 0 | 93.8003 | 0 |  |  | 93.8003 | 1999-09-19 | 23 | 111.9049 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.8811 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.5549 | 261.6493 | 1999-09-19 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-20 | 0 | 377.997 | 182.0091 | 395.7186 | 25.98 | 30.98 | 30.98 | 1 | 1 | 0 | 32.15% | 0% | 7.5 | 0.32147 | 0 | 4.1477 | 0 | 395.7186 | 0 | 95.4065 | 0 |  |  | 95.4065 | 1999-09-20 | 0 | 113.4393 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.7992 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.3578 | 264.0584 | 1999-09-20 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-20 | 1 | 382.056 | 183.9636 | 399.9679 | 26.07 | 31.07 | 31.07 | 1 | 1 | 0 | 32.49% | 0% | 7.5 | 0.32493 | 0 | 4.1363 | 0 | 399.9679 | 0 | 96.6969 | 0 |  |  | 96.6969 | 1999-09-20 | 1 | 114.6575 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.3218 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.9952 | 265.9862 | 1999-09-20 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-20 | 2 | 381.77 | 183.8258 | 399.6685 | 26.03 | 31.03 | 31.03 | 1 | 1 | 0 | 32.47% | 0% | 7.5 | 0.32468 | 0 | 4.1416 | 0 | 399.6685 | 0 | 96.5012 | 0 |  |  | 96.5012 | 1999-09-20 | 2 | 114.5716 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.2146 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.9503 | 265.7456 | 1999-09-20 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-20 | 3 | 379.862 | 182.9071 | 397.6711 | 25.81 | 30.81 | 30.81 | 1 | 1 | 0 | 32.31% | 0% | 7.5 | 0.32306 | 0 | 4.1707 | 0 | 397.6711 | 0 | 95.3484 | 0 |  |  | 95.3484 | 1999-09-20 | 3 | 113.999 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.4988 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.6507 | 264.2932 | 1999-09-20 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-20 | 4 | 377.776 | 181.9027 | 395.4873 | 25.47 | 30.47 | 30.47 | 1 | 1 | 0 | 32.13% | 0% | 7.5 | 0.32129 | 0 | 4.2163 | 0 | 395.4873 | 0 | 93.8005 | 0 |  |  | 93.8005 | 1999-09-20 | 4 | 113.373 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.7163 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.3231 | 262.4177 | 1999-09-20 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-20 | 5 | 373.328 | 179.7609 | 390.8307 | 25.1 | 30.1 | 30.1 | 1 | 1 | 0 | 31.75% | 0% | 7.5 | 0.3175 | 0 | 4.2661 | 0 | 390.8307 | 0 | 91.6139 | 0 |  |  | 91.6139 | 1999-09-20 | 5 | 112.0381 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.0477 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.6246 | 259.5327 | 1999-09-20 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-20 | 6 | 371.072 | 178.6747 | 388.469 | 24.81 | 29.81 | 29.81 | 1 | 1 | 0 | 31.56% | 0% | 7.5 | 0.31558 | 0 | 4.3057 | 0 | 388.469 | 0 | 90.2222 | 0 |  |  | 90.2222 | 1999-09-20 | 6 | 111.3611 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.2014 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.2703 | 257.7866 | 1999-09-20 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-20 | 7 | 398.057 | 191.6682 | 416.7191 | 25.52 | 30.52 | 30.52 | 1 | 1 | 0 | 33.85% | 0% | 7.5 | 0.33853 | 0 | 4.2124 | 0 | 416.7191 | 0 | 98.9257 | 0 |  |  | 98.9257 | 1999-09-20 | 7 | 119.4595 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 149.3244 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.5079 | 270.7277 | 1999-09-20 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-20 | 8 | 730.94 | 351.9545 | 765.2087 | 26.89 | 31.89 | 31.89 | 1 | 1 | 0 | 62.16% | 0% | 7.5 | 0.62164 | 0 | 4.0777 | 0 | 765.2087 | 0 | 187.6582 | 0 |  |  | 187.6582 | 1999-09-20 | 8 | 219.3598 | 0 | 43.872 | 0 | 48.5683 | 0 | 48.5683 | 274.1998 | 0 | 45.7 | 0 | 54.8958 | 0 | 54.8958 | 274.1998 | 0 | 19.7625 | 0 | 19.7625 | 75 | 114.7813 | 500.666 | 1999-09-20 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-20 | 9 | 849.284 | 408.9382 | 889.101 | 27.53 | 32.53 | 32.53 | 1 | 1 | 0 | 72.23% | 0% | 7.5 | 0.72229 | 0 | 4.011 | 0 | 889.101 | 0 | 221.664 | 0 |  |  | 221.664 | 1999-09-20 | 9 | 254.8756 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 318.5945 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 318.5945 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 133.3652 | 562.0291 | 1999-09-20 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-20 | 10 | 911.323 | 438.8106 | 954.0486 | 27.47 | 32.47 | 32.47 | 1 | 1 | 0 | 77.51% | 0% | 7.5 | 0.77505 | 0 | 4.0274 | 0 | 954.0486 | 0 | 236.888 | 0 |  |  | 236.888 | 1999-09-20 | 10 | 273.4939 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 341.8674 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 341.8674 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 143.1073 | 586.9953 | 1999-09-20 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-20 | 11 | 937.573 | 451.4502 | 981.5293 | 27.08 | 32.08 | 32.08 | 1 | 1 | 0 | 79.74% | 0% | 7.5 | 0.79738 | 0 | 4.082 | 0 | 981.5293 | 0 | 240.4554 | 0 |  |  | 240.4554 | 1999-09-20 | 11 | 281.3717 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 351.7147 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 351.7147 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 147.2294 | 594.6847 | 1999-09-20 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-20 | 12 | 870.718 | 419.2589 | 911.5399 | 26.75 | 31.75 | 31.75 | 1 | 1 | 0 | 74.05% | 0% | 7.5 | 0.74052 | 0 | 4.116 | 0 | 911.5399 | 0 | 221.4648 | 0 |  |  | 221.4648 | 1999-09-20 | 12 | 261.3081 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 326.6351 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 326.6351 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 136.731 | 565.1958 | 1999-09-20 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-20 | 13 | 923.9 | 444.8665 | 967.2152 | 26.84 | 31.84 | 31.84 | 1 | 1 | 0 | 78.57% | 0% | 7.5 | 0.78575 | 0 | 4.1116 | 0 | 967.2152 | 0 | 235.2386 | 0 |  |  | 235.2386 | 1999-09-20 | 13 | 277.2684 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 346.5855 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 346.5855 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 145.0823 | 587.3209 | 1999-09-20 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-20 | 14 | 928.6 | 447.1296 | 972.1356 | 27.72 | 32.72 | 32.72 | 1 | 1 | 0 | 78.97% | 0% | 7.5 | 0.78974 | 0 | 3.9976 | 0 | 972.1356 | 0 | 243.1815 | 0 |  |  | 243.1815 | 1999-09-20 | 14 | 278.6789 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 348.3486 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 348.3486 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 145.8203 | 596.0018 | 1999-09-20 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-20 | 15 | 935.345 | 450.3774 | 979.1968 | 28.88 | 33.88 | 33.88 | 1 | 1 | 0 | 79.55% | 0% | 7.5 | 0.79548 | 0 | 3.8521 | 0 | 979.1968 | 0 | 254.1975 | 0 |  |  | 254.1975 | 1999-09-20 | 15 | 280.7031 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 350.8789 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 350.8789 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 146.8795 | 608.077 | 1999-09-20 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-20 | 16 | 924.261 | 445.0404 | 967.5932 | 28.68 | 33.68 | 33.68 | 1 | 1 | 0 | 78.61% | 0% | 7.5 | 0.78605 | 0 | 3.8755 | 0 | 967.5932 | 0 | 249.6709 | 0 |  |  | 249.6709 | 1999-09-20 | 16 | 277.3767 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 346.7209 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 346.7209 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 145.139 | 601.8099 | 1999-09-20 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-20 | 17 | 802.368 | 386.3477 | 839.9854 | 28.03 | 33.03 | 33.03 | 1 | 1 | 0 | 68.24% | 0% | 7.5 | 0.68239 | 0 | 3.9406 | 0 | 839.9854 | 0 | 213.1593 | 0 |  |  | 213.1593 | 1999-09-20 | 17 | 240.7958 | 0 | 48.1592 | 0 | 55 | 0 | 55 | 300.9948 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 300.9948 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 125.9978 | 546.1571 | 1999-09-20 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-20 | 18 | 567.192 | 273.1083 | 593.7837 | 27.12 | 32.12 | 32.12 | 1 | 1 | 0 | 48.24% | 0% | 7.5 | 0.48238 | 0 | 4.0247 | 0 | 593.7837 | 0 | 147.534 | 0 |  |  | 147.534 | 1999-09-20 | 18 | 170.218 | 0 | 34.0436 | 0 | 22.6933 | 0 | 22.6933 | 212.7725 | 0 | 35.4621 | 0 | 25.6498 | 0 | 25.6498 | 212.7725 | 0 | 9.2339 | 0 | 9.2339 | 75 | 89.0676 | 369.1786 | 1999-09-20 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-20 | 19 | 378.21 | 182.1117 | 395.9416 | 26.12 | 31.12 | 31.12 | 1 | 1 | 0 | 32.17% | 0% | 7.5 | 0.32166 | 0 | 4.1291 | 0 | 395.9416 | 0 | 95.8903 | 0 |  |  | 95.8903 | 1999-09-20 | 19 | 113.5033 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.8791 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.3912 | 264.5756 | 1999-09-20 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-20 | 20 | 347.678 | 167.4102 | 363.9782 | 25.26 | 30.26 | 30.26 | 1 | 1 | 0 | 29.57% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2411 | 0 | 369.285 | 0 | 87.072 | 0 |  |  | 87.072 | 1999-09-20 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.7589 | 1999-09-20 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-20 | 21 | 351.389 | 169.1971 | 367.8632 | 24.74 | 29.74 | 29.74 | 1 | 1 | 0 | 29.88% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3127 | 0 | 369.285 | 0 | 85.6282 | 0 |  |  | 85.6282 | 1999-09-20 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.3151 | 1999-09-20 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-20 | 22 | 354.025 | 170.4664 | 370.6228 | 24.5 | 29.5 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 30.11% | 0% | 7.5 | 0.30109 | 0 | 4.3463 | 0 | 370.6228 | 0 | 85.274 | 0 |  |  | 85.274 | 1999-09-20 | 22 | 106.2452 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.8065 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.5934 | 250.1615 | 1999-09-20 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-20 | 23 | 356.644 | 171.7274 | 373.3646 | 24.46 | 29.46 | 29.46 | 1 | 1 | 0 | 30.33% | 0% | 7.5 | 0.30331 | 0 | 4.3522 | 0 | 373.3646 | 0 | 85.7866 | 0 |  |  | 85.7866 | 1999-09-20 | 23 | 107.0312 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.789 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.0047 | 251.0854 | 1999-09-20 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-21 | 0 | 362.149 | 174.3782 | 379.1276 | 24.49 | 29.49 | 29.49 | 1 | 1 | 0 | 30.8% | 0% | 7.5 | 0.308 | 0 | 4.3489 | 0 | 379.1276 | 0 | 87.1782 | 0 |  |  | 87.1782 | 1999-09-21 | 0 | 108.6833 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.8541 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.8691 | 253.3415 | 1999-09-21 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-21 | 1 | 364.732 | 175.6219 | 381.8317 | 24.54 | 29.54 | 29.54 | 1 | 1 | 0 | 31.02% | 0% | 7.5 | 0.31019 | 0 | 4.3423 | 0 | 381.8317 | 0 | 87.9334 | 0 |  |  | 87.9334 | 1999-09-21 | 1 | 109.4584 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.823 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.2748 | 254.5023 | 1999-09-21 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-21 | 2 | 363.321 | 174.9425 | 380.3546 | 24.48 | 29.48 | 29.48 | 1 | 1 | 0 | 30.9% | 0% | 7.5 | 0.30899 | 0 | 4.3505 | 0 | 380.3546 | 0 | 87.4287 | 0 |  |  | 87.4287 | 1999-09-21 | 2 | 109.035 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.2937 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.0532 | 253.776 | 1999-09-21 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-21 | 3 | 360.442 | 173.5562 | 377.3406 | 24.22 | 29.22 | 29.22 | 1 | 1 | 0 | 30.65% | 0% | 7.5 | 0.30654 | 0 | 4.3865 | 0 | 377.3406 | 0 | 86.0223 | 0 |  |  | 86.0223 | 1999-09-21 | 3 | 108.171 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.2137 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.6011 | 251.9176 | 1999-09-21 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-21 | 4 | 357.668 | 172.2205 | 374.4366 | 23.85 | 28.85 | 28.85 | 1 | 1 | 0 | 30.42% | 0% | 7.5 | 0.30419 | 0 | 4.4386 | 0 | 374.4366 | 0 | 84.3589 | 0 |  |  | 84.3589 | 1999-09-21 | 4 | 107.3385 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.1731 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.1655 | 249.8185 | 1999-09-21 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-21 | 5 | 354.242 | 170.5709 | 370.8499 | 23.47 | 28.47 | 28.47 | 1 | 1 | 0 | 30.13% | 0% | 7.5 | 0.30127 | 0 | 4.4926 | 0 | 370.8499 | 0 | 82.5459 | 0 |  |  | 82.5459 | 1999-09-21 | 5 | 106.3103 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.8879 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.6275 | 247.4675 | 1999-09-21 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-21 | 6 | 350.168 | 168.6092 | 366.5849 | 23.21 | 28.21 | 28.21 | 1 | 1 | 0 | 29.78% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5301 | 0 | 369.285 | 0 | 81.5175 | 0 |  |  | 81.5175 | 1999-09-21 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.2044 | 1999-09-21 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-21 | 7 | 346.117 | 166.6586 | 362.344 | 23.18 | 28.18 | 28.18 | 1 | 1 | 0 | 29.44% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5345 | 0 | 369.285 | 0 | 81.4389 | 0 |  |  | 81.4389 | 1999-09-21 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.1258 | 1999-09-21 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-21 | 8 | 642.214 | 309.2321 | 672.3229 | 23.48 | 28.48 | 28.48 | 1 | 1 | 0 | 54.62% | 0% | 7.5 | 0.54618 | 0 | 4.5362 | 0 | 672.3229 | 0 | 148.2112 | 0 |  |  | 148.2112 | 1999-09-21 | 8 | 192.7326 | 0 | 38.5465 | 0 | 32.9417 | 0 | 32.9417 | 240.9157 | 0 | 40.1526 | 0 | 37.2334 | 0 | 37.2334 | 240.9157 | 0 | 13.404 | 0 | 13.404 | 75 | 100.8484 | 407.6389 | 1999-09-21 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-21 | 9 | 728.002 | 350.5398 | 762.1329 | 24.16 | 29.16 | 29.16 | 1 | 1 | 0 | 61.91% | 0% | 7.5 | 0.61914 | 0 | 4.4514 | 0 | 762.1329 | 0 | 171.2139 | 0 |  |  | 171.2139 | 1999-09-21 | 9 | 218.4781 | 0 | 43.6956 | 0 | 47.9849 | 0 | 47.9849 | 273.0976 | 0 | 45.5163 | 0 | 54.2365 | 0 | 54.2365 | 273.0976 | 0 | 19.5251 | 0 | 19.5251 | 75 | 114.3199 | 482.2803 | 1999-09-21 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-21 | 10 | 792.219 | 381.4609 | 829.3606 | 24.97 | 29.97 | 29.97 | 1 | 1 | 0 | 67.38% | 0% | 7.5 | 0.67376 | 0 | 4.3466 | 0 | 829.3606 | 0 | 190.808 | 0 |  |  | 190.808 | 1999-09-21 | 10 | 237.75 | 0 | 47.55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.1876 | 0 | 49.5313 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.1876 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.4041 | 522.2121 | 1999-09-21 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-21 | 11 | 856.064 | 412.2029 | 896.1989 | 25.67 | 30.67 | 30.67 | 1 | 1 | 0 | 72.81% | 0% | 7.5 | 0.72805 | 0 | 4.2592 | 0 | 896.1989 | 0 | 210.4127 | 0 |  |  | 210.4127 | 1999-09-21 | 11 | 256.9103 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 321.1379 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 321.1379 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 134.4298 | 551.8426 | 1999-09-21 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-21 | 12 | 771.817 | 371.6372 | 808.0021 | 25.99 | 30.99 | 30.99 | 1 | 1 | 0 | 65.64% | 0% | 7.5 | 0.65641 | 0 | 4.2034 | 0 | 808.0021 | 0 | 192.228 | 0 |  |  | 192.228 | 1999-09-21 | 12 | 231.6273 | 0 | 46.3255 | 0 | 55 | 0 | 55 | 289.5341 | 0 | 48.2557 | 0 | 55 | 0 | 55 | 289.5341 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.2003 | 520.4284 | 1999-09-21 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-21 | 13 | 830.296 | 399.7953 | 869.2228 | 25.71 | 30.71 | 30.71 | 1 | 1 | 0 | 70.61% | 0% | 7.5 | 0.70614 | 0 | 4.25 | 0 | 869.2228 | 0 | 204.5244 | 0 |  |  | 204.5244 | 1999-09-21 | 13 | 249.1772 | 0 | 49.8354 | 0 | 55 | 0 | 55 | 311.4715 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 311.4715 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.3834 | 541.9078 | 1999-09-21 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-21 | 14 | 833.392 | 401.2861 | 872.4639 | 24.78 | 29.78 | 29.78 | 1 | 1 | 0 | 70.88% | 0% | 7.5 | 0.70877 | 0 | 4.3795 | 0 | 872.4639 | 0 | 199.2176 | 0 |  |  | 199.2176 | 1999-09-21 | 14 | 250.1063 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 312.6329 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 312.6329 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.8696 | 537.0872 | 1999-09-21 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-21 | 15 | 785.786 | 378.3634 | 822.626 | 23.75 | 28.75 | 28.75 | 1 | 1 | 0 | 66.83% | 0% | 7.5 | 0.66829 | 0 | 4.5195 | 0 | 822.626 | 0 | 182.0185 | 0 |  |  | 182.0185 | 1999-09-21 | 15 | 235.8195 | 0 | 47.1639 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.7743 | 0 | 49.1291 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.7743 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.3939 | 512.4124 | 1999-09-21 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-21 | 16 | 728.013 | 350.5451 | 762.1445 | 22.83 | 27.83 | 27.83 | 1 | 1 | 0 | 61.92% | 0% | 7.5 | 0.61915 | 0 | 4.6458 | 0 | 762.1445 | 0 | 164.0485 | 0 |  |  | 164.0485 | 1999-09-21 | 16 | 218.4814 | 0 | 43.6963 | 0 | 47.9871 | 0 | 47.9871 | 273.1018 | 0 | 45.517 | 0 | 54.2389 | 0 | 54.2389 | 273.1018 | 0 | 19.526 | 0 | 19.526 | 75 | 114.3217 | 475.1222 | 1999-09-21 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-21 | 17 | 631.277 | 303.9658 | 660.8732 | 22.12 | 27.12 | 27.12 | 1 | 1 | 0 | 53.69% | 0% | 7.5 | 0.53688 | 0 | 4.7372 | 0 | 660.8732 | 0 | 139.5063 | 0 |  |  | 139.5063 | 1999-09-21 | 17 | 189.4503 | 0 | 37.8901 | 0 | 31.2872 | 0 | 31.2872 | 236.8129 | 0 | 39.4688 | 0 | 35.3634 | 0 | 35.3634 | 236.8129 | 0 | 12.7308 | 0 | 12.7308 | 75 | 99.131 | 393.0187 | 1999-09-21 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-21 | 18 | 401.986 | 193.56 | 420.8323 | 21.74 | 26.74 | 26.74 | 1 | 1 | 0 | 34.19% | 0% | 7.5 | 0.34188 | 0 | 4.7575 | 0 | 420.8323 | 0 | 88.4564 | 0 |  |  | 88.4564 | 1999-09-21 | 18 | 120.6386 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.7982 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.7982 | 0 | 3.2872 | 0 | 3.2872 | 75 | 63.1248 | 260.9272 | 1999-09-21 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-21 | 19 | 319.494 | 153.8394 | 334.4728 | 21.81 | 26.81 | 26.81 | 1 | 1 | 0 | 27.17% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7387 | 0 | 369.285 | 0 | 77.9292 | 0 |  |  | 77.9292 | 1999-09-21 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.6161 | 1999-09-21 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-21 | 20 | 321.26 | 154.6897 | 336.3216 | 22.27 | 27.27 | 27.27 | 1 | 1 | 0 | 27.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6691 | 0 | 369.285 | 0 | 79.0904 | 0 |  |  | 79.0904 | 1999-09-21 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.7773 | 1999-09-21 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-21 | 21 | 325.21 | 156.5917 | 340.4568 | 22.47 | 27.47 | 27.47 | 1 | 1 | 0 | 27.66% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6392 | 0 | 369.285 | 0 | 79.6007 | 0 |  |  | 79.6007 | 1999-09-21 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.2876 | 1999-09-21 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-21 | 22 | 326.407 | 157.168 | 341.7099 | 22.31 | 27.31 | 27.31 | 1 | 1 | 0 | 27.76% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6631 | 0 | 369.285 | 0 | 79.1922 | 0 |  |  | 79.1922 | 1999-09-21 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.8791 | 1999-09-21 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-21 | 23 | 328.257 | 158.0588 | 343.6467 | 21.89 | 26.89 | 26.89 | 1 | 1 | 0 | 27.92% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7266 | 0 | 369.285 | 0 | 78.1299 | 0 |  |  | 78.1299 | 1999-09-21 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.8168 | 1999-09-21 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-22 | 0 | 332.442 | 160.074 | 348.0279 | 21.33 | 26.33 | 26.33 | 1 | 1 | 0 | 28.27% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8124 | 0 | 369.285 | 0 | 76.7356 | 0 |  |  | 76.7356 | 1999-09-22 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.4225 | 1999-09-22 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-22 | 1 | 336.449 | 162.0034 | 352.2227 | 20.73 | 25.73 | 25.73 | 1 | 1 | 0 | 28.61% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9062 | 0 | 369.285 | 0 | 75.2694 | 0 |  |  | 75.2694 | 1999-09-22 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.9562 | 1999-09-22 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-22 | 2 | 337.918 | 162.7107 | 353.7606 | 20.19 | 25.19 | 25.19 | 1 | 1 | 0 | 28.74% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9921 | 0 | 369.285 | 0 | 73.9737 | 0 |  |  | 73.9737 | 1999-09-22 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.6606 | 1999-09-22 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-22 | 3 | 337.918 | 162.7107 | 353.7606 | 19.8 | 24.8 | 24.8 | 1 | 1 | 0 | 28.74% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0551 | 0 | 369.285 | 0 | 73.0518 | 0 |  |  | 73.0518 | 1999-09-22 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.7387 | 1999-09-22 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-22 | 4 | 337.918 | 162.7107 | 353.7606 | 19.53 | 24.53 | 24.53 | 1 | 1 | 0 | 28.74% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0992 | 0 | 369.285 | 0 | 72.4203 | 0 |  |  | 72.4203 | 1999-09-22 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.1072 | 1999-09-22 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-22 | 5 | 338.543 | 163.0116 | 354.4149 | 19.39 | 24.39 | 24.39 | 1 | 1 | 0 | 28.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1222 | 0 | 369.285 | 0 | 72.0951 | 0 |  |  | 72.0951 | 1999-09-22 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.7819 | 1999-09-22 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-22 | 6 | 338.65 | 163.0632 | 354.5269 | 19.32 | 24.32 | 24.32 | 1 | 1 | 0 | 28.8% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1337 | 0 | 369.285 | 0 | 71.933 | 0 |  |  | 71.933 | 1999-09-22 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.6198 | 1999-09-22 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-22 | 7 | 341.571 | 164.4697 | 357.5849 | 19.48 | 24.48 | 24.48 | 1 | 1 | 0 | 29.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1074 | 0 | 369.285 | 0 | 72.304 | 0 |  |  | 72.304 | 1999-09-22 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.9909 | 1999-09-22 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-22 | 8 | 675.176 | 325.1036 | 706.8303 | 19.78 | 24.78 | 24.78 | 1 | 1 | 0 | 57.42% | 0% | 7.5 | 0.57422 | 0 | 5.1152 | 0 | 706.8303 | 0 | 138.1824 | 0 |  |  | 138.1824 | 1999-09-22 | 8 | 202.6247 | 0 | 40.5249 | 0 | 38.2788 | 0 | 38.2788 | 253.2809 | 0 | 42.2135 | 0 | 43.2658 | 0 | 43.2658 | 253.2809 | 0 | 15.5757 | 0 | 15.5757 | 75 | 106.0245 | 416.3272 | 1999-09-22 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-22 | 9 | 801.376 | 385.8701 | 838.9469 | 20 | 25 | 25 | 1 | 1 | 0 | 68.15% | 0% | 7.5 | 0.68154 | 0 | 5.1014 | 0 | 838.9469 | 0 | 164.4543 | 0 |  |  | 164.4543 | 1999-09-22 | 9 | 240.4981 | 0 | 48.0996 | 0 | 55 | 0 | 55 | 300.6227 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 300.6227 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 125.842 | 497.2963 | 1999-09-22 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-22 | 10 | 880.159 | 423.8048 | 921.4235 | 20.16 | 25.16 | 25.16 | 1 | 1 | 0 | 74.85% | 0% | 7.5 | 0.74855 | 0 | 5.0891 | 0 | 921.4235 | 0 | 181.0584 | 0 |  |  | 181.0584 | 1999-09-22 | 10 | 264.1414 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 330.1768 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 330.1768 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.2135 | 526.2719 | 1999-09-22 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-22 | 11 | 881.137 | 424.2758 | 922.4474 | 20.34 | 25.34 | 25.34 | 1 | 1 | 0 | 74.94% | 0% | 7.5 | 0.74938 | 0 | 5.0599 | 0 | 922.4474 | 0 | 182.3055 | 0 |  |  | 182.3055 | 1999-09-22 | 11 | 264.4349 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 330.5436 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 330.5436 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.3671 | 527.6726 | 1999-09-22 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-22 | 12 | 830.72 | 399.9995 | 869.6667 | 20.64 | 25.64 | 25.64 | 1 | 1 | 0 | 70.65% | 0% | 7.5 | 0.7065 | 0 | 5.0026 | 0 | 869.6667 | 0 | 173.8438 | 0 |  |  | 173.8438 | 1999-09-22 | 12 | 249.3044 | 0 | 49.8609 | 0 | 55 | 0 | 55 | 311.6306 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 311.6306 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.45 | 511.2938 | 1999-09-22 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-22 | 13 | 863.215 | 415.6461 | 903.6851 | 21.12 | 26.12 | 26.12 | 1 | 1 | 0 | 73.41% | 0% | 7.5 | 0.73414 | 0 | 4.9315 | 0 | 903.6851 | 0 | 183.2473 | 0 |  |  | 183.2473 | 1999-09-22 | 13 | 259.0564 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.8205 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.8205 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.5528 | 525.8001 | 1999-09-22 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-22 | 14 | 858.793 | 413.5169 | 899.0558 | 21.89 | 26.89 | 26.89 | 1 | 1 | 0 | 73.04% | 0% | 7.5 | 0.73038 | 0 | 4.8102 | 0 | 899.0558 | 0 | 186.9074 | 0 |  |  | 186.9074 | 1999-09-22 | 14 | 257.7293 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 322.1617 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 322.1617 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 134.8584 | 528.7658 | 1999-09-22 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-22 | 15 | 842.308 | 405.5792 | 881.798 | 22.68 | 27.68 | 27.68 | 1 | 1 | 0 | 71.64% | 0% | 7.5 | 0.71636 | 0 | 4.6868 | 0 | 881.798 | 0 | 188.1435 | 0 |  |  | 188.1435 | 1999-09-22 | 15 | 252.7821 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.9776 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.9776 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.2697 | 527.4132 | 1999-09-22 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-22 | 16 | 825.803 | 397.6319 | 864.5191 | 22.85 | 27.85 | 27.85 | 1 | 1 | 0 | 70.23% | 0% | 7.5 | 0.70232 | 0 | 4.6586 | 0 | 864.5191 | 0 | 185.574 | 0 |  |  | 185.574 | 1999-09-22 | 16 | 247.8288 | 0 | 49.5658 | 0 | 55 | 0 | 55 | 309.786 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 309.786 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.6779 | 522.2519 | 1999-09-22 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-22 | 17 | 707.112 | 340.4811 | 740.2636 | 22.84 | 27.84 | 27.84 | 1 | 1 | 0 | 60.14% | 0% | 7.5 | 0.60138 | 0 | 4.641 | 0 | 740.2636 | 0 | 159.5054 | 0 |  |  | 159.5054 | 1999-09-22 | 17 | 212.2089 | 0 | 42.4418 | 0 | 43.9716 | 0 | 43.9716 | 265.2611 | 0 | 44.2102 | 0 | 49.7002 | 0 | 49.7002 | 265.2611 | 0 | 17.8921 | 0 | 17.8921 | 75 | 111.0395 | 457.1088 | 1999-09-22 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-22 | 18 | 511.716 | 246.3961 | 535.7068 | 22.71 | 27.71 | 27.71 | 1 | 1 | 0 | 43.52% | 0% | 7.5 | 0.4352 | 0 | 4.629 | 0 | 535.7068 | 0 | 115.7288 | 0 |  |  | 115.7288 | 1999-09-22 | 18 | 153.5693 | 0 | 30.7139 | 0 | 16.6646 | 0 | 16.6646 | 191.9616 | 0 | 31.9936 | 0 | 18.8356 | 0 | 18.8356 | 191.9616 | 0 | 6.7808 | 0 | 6.7808 | 75 | 80.356 | 313.3659 | 1999-09-22 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-22 | 19 | 359.898 | 173.2943 | 376.7711 | 22.49 | 27.49 | 27.49 | 1 | 1 | 0 | 30.61% | 0% | 7.5 | 0.30608 | 0 | 4.6374 | 0 | 376.7711 | 0 | 81.2465 | 0 |  |  | 81.2465 | 1999-09-22 | 19 | 108.0077 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.0096 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.5157 | 247.0563 | 1999-09-22 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-22 | 20 | 347.251 | 167.2046 | 363.5312 | 22.24 | 27.24 | 27.24 | 1 | 1 | 0 | 29.53% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6737 | 0 | 369.285 | 0 | 79.0142 | 0 |  |  | 79.0142 | 1999-09-22 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.701 | 1999-09-22 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-22 | 21 | 344.669 | 165.9614 | 360.8281 | 22.02 | 27.02 | 27.02 | 1 | 1 | 0 | 29.31% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7068 | 0 | 369.285 | 0 | 78.4572 | 0 |  |  | 78.4572 | 1999-09-22 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.1441 | 1999-09-22 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-22 | 22 | 341.822 | 164.5905 | 357.8477 | 21.82 | 26.82 | 26.82 | 1 | 1 | 0 | 29.07% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7372 | 0 | 369.285 | 0 | 77.9543 | 0 |  |  | 77.9543 | 1999-09-22 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.6411 | 1999-09-22 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-22 | 23 | 341.237 | 164.3088 | 357.2352 | 21.62 | 26.62 | 26.62 | 1 | 1 | 0 | 29.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7678 | 0 | 369.285 | 0 | 77.4545 | 0 |  |  | 77.4545 | 1999-09-22 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.1414 | 1999-09-22 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-23 | 0 | 337.786 | 162.6471 | 353.6224 | 21.39 | 26.39 | 26.39 | 1 | 1 | 0 | 28.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8032 | 0 | 369.285 | 0 | 76.8838 | 0 |  |  | 76.8838 | 1999-09-23 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.5707 | 1999-09-23 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-23 | 1 | 335.711 | 161.648 | 351.4501 | 21.09 | 26.09 | 26.09 | 1 | 1 | 0 | 28.55% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8497 | 0 | 369.285 | 0 | 76.1457 | 0 |  |  | 76.1457 | 1999-09-23 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.8326 | 1999-09-23 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-23 | 2 | 328.984 | 158.4089 | 344.4078 | 20.7 | 25.7 | 25.7 | 1 | 1 | 0 | 27.98% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9109 | 0 | 369.285 | 0 | 75.1968 | 0 |  |  | 75.1968 | 1999-09-23 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.8837 | 1999-09-23 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-23 | 3 | 316.502 | 152.3987 | 331.3406 | 20.21 | 25.21 | 25.21 | 1 | 1 | 0 | 26.92% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9889 | 0 | 369.285 | 0 | 74.0213 | 0 |  |  | 74.0213 | 1999-09-23 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.7082 | 1999-09-23 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-23 | 4 | 301.481 | 145.1659 | 315.6153 | 19.68 | 24.68 | 24.68 | 1 | 1 | 0 | 25.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0747 | 0 | 369.285 | 0 | 72.7705 | 0 |  |  | 72.7705 | 1999-09-23 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.4574 | 1999-09-23 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-23 | 5 | 289.998 | 139.6368 | 303.594 | 19.2 | 24.2 | 24.2 | 1 | 1 | 0 | 24.66% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1536 | 0 | 369.285 | 0 | 71.6559 | 0 |  |  | 71.6559 | 1999-09-23 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.3428 | 1999-09-23 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-23 | 6 | 282.102 | 135.8348 | 295.3278 | 18.85 | 23.85 | 23.85 | 1 | 1 | 0 | 23.99% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2119 | 0 | 369.285 | 0 | 70.854 | 0 |  |  | 70.854 | 1999-09-23 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.5409 | 1999-09-23 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-23 | 7 | 274.348 | 132.1011 | 287.2103 | 18.88 | 23.88 | 23.88 | 1 | 1 | 0 | 23.33% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2069 | 0 | 369.285 | 0 | 70.9224 | 0 |  |  | 70.9224 | 1999-09-23 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.6093 | 1999-09-23 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-23 | 8 | 274.88 | 132.3573 | 287.7672 | 19.2 | 24.2 | 24.2 | 1 | 1 | 0 | 23.38% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1536 | 0 | 369.285 | 0 | 71.6559 | 0 |  |  | 71.6559 | 1999-09-23 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.3428 | 1999-09-23 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-23 | 9 | 280.338 | 134.9854 | 293.4811 | 19.52 | 24.52 | 24.52 | 1 | 1 | 0 | 23.84% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1008 | 0 | 369.285 | 0 | 72.3971 | 0 |  |  | 72.3971 | 1999-09-23 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.0839 | 1999-09-23 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-23 | 10 | 304.7 | 146.7159 | 318.9853 | 19.81 | 24.81 | 24.81 | 1 | 1 | 0 | 25.91% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0535 | 0 | 369.285 | 0 | 73.0753 | 0 |  |  | 73.0753 | 1999-09-23 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.7622 | 1999-09-23 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-23 | 11 | 414.542 | 199.6059 | 433.977 | 20.14 | 25.14 | 25.14 | 1 | 1 | 0 | 35.26% | 0% | 7.5 | 0.35255 | 0 | 5.0109 | 0 | 433.977 | 0 | 86.6072 | 0 |  |  | 86.6072 | 1999-09-23 | 11 | 124.4067 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.5084 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.5084 | 0 | 3.605 | 0 | 3.605 | 75 | 65.0965 | 261.3676 | 1999-09-23 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-23 | 12 | 510.035 | 245.5867 | 533.947 | 20.56 | 25.56 | 25.56 | 1 | 1 | 0 | 43.38% | 0% | 7.5 | 0.43377 | 0 | 4.96 | 0 | 533.947 | 0 | 107.6499 | 0 |  |  | 107.6499 | 1999-09-23 | 12 | 153.0648 | 0 | 30.613 | 0 | 16.5009 | 0 | 16.5009 | 191.331 | 0 | 31.8885 | 0 | 18.6506 | 0 | 18.6506 | 191.331 | 0 | 6.7142 | 0 | 6.7142 | 75 | 80.092 | 304.6077 | 1999-09-23 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-23 | 13 | 552.758 | 266.1582 | 578.673 | 21.12 | 26.12 | 26.12 | 1 | 1 | 0 | 47.01% | 0% | 7.5 | 0.4701 | 0 | 4.8787 | 0 | 578.673 | 0 | 118.6113 | 0 |  |  | 118.6113 | 1999-09-23 | 13 | 165.8863 | 0 | 33.1773 | 0 | 21.0045 | 0 | 21.0045 | 207.3578 | 0 | 34.5596 | 0 | 23.741 | 0 | 23.741 | 207.3578 | 0 | 8.5468 | 0 | 8.5468 | 75 | 86.8009 | 333.7045 | 1999-09-23 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-23 | 14 | 566.676 | 272.8598 | 593.2435 | 21.87 | 26.87 | 26.87 | 1 | 1 | 0 | 48.19% | 0% | 7.5 | 0.48194 | 0 | 4.7648 | 0 | 593.2435 | 0 | 124.5059 | 0 |  |  | 124.5059 | 1999-09-23 | 14 | 170.0631 | 0 | 34.0126 | 0 | 22.6314 | 0 | 22.6314 | 212.5789 | 0 | 35.4298 | 0 | 25.5799 | 0 | 25.5799 | 212.5789 | 0 | 9.2087 | 0 | 9.2087 | 75 | 88.9865 | 345.9124 | 1999-09-23 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-23 | 15 | 488.059 | 235.005 | 510.9407 | 22.77 | 27.77 | 27.77 | 1 | 1 | 0 | 41.51% | 0% | 7.5 | 0.41508 | 0 | 4.6163 | 0 | 510.9407 | 0 | 110.6824 | 0 |  |  | 110.6824 | 1999-09-23 | 15 | 146.4697 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 183.0871 | 0 | 30.5145 | 0 | 16.3422 | 0 | 16.3422 | 183.0871 | 0 | 5.8832 | 0 | 5.8832 | 75 | 76.6411 | 300.0784 | 1999-09-23 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-23 | 16 | 389.569 | 187.5811 | 407.8332 | 23.27 | 28.27 | 28.27 | 1 | 1 | 0 | 33.13% | 0% | 7.5 | 0.33132 | 0 | 4.5272 | 0 | 407.8332 | 0 | 90.0856 | 0 |  |  | 90.0856 | 1999-09-23 | 16 | 116.9122 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.1402 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.175 | 260.5547 | 1999-09-23 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-23 | 17 | 324.987 | 156.4843 | 340.2234 | 23.02 | 28.02 | 28.02 | 1 | 1 | 0 | 27.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5579 | 0 | 369.285 | 0 | 81.021 | 0 |  |  | 81.021 | 1999-09-23 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.7079 | 1999-09-23 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-23 | 18 | 317.531 | 152.8942 | 332.4178 | 22.34 | 27.34 | 27.34 | 1 | 1 | 0 | 27% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6587 | 0 | 369.285 | 0 | 79.2687 | 0 |  |  | 79.2687 | 1999-09-23 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.9555 | 1999-09-23 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-23 | 19 | 305.024 | 146.8719 | 319.3244 | 21.51 | 26.51 | 26.51 | 1 | 1 | 0 | 25.94% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7847 | 0 | 369.285 | 0 | 77.1811 | 0 |  |  | 77.1811 | 1999-09-23 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.8679 | 1999-09-23 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-23 | 20 | 299.392 | 144.1601 | 313.4284 | 20.84 | 25.84 | 25.84 | 1 | 1 | 0 | 25.46% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8889 | 0 | 369.285 | 0 | 75.5361 | 0 |  |  | 75.5361 | 1999-09-23 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.2229 | 1999-09-23 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-23 | 21 | 294.874 | 141.9846 | 308.6986 | 20.57 | 25.57 | 25.57 | 1 | 1 | 0 | 25.08% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9315 | 0 | 369.285 | 0 | 74.8831 | 0 |  |  | 74.8831 | 1999-09-23 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.57 | 1999-09-23 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-23 | 22 | 292.732 | 140.9532 | 306.4562 | 20.62 | 25.62 | 25.62 | 1 | 1 | 0 | 24.9% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9236 | 0 | 369.285 | 0 | 75.0036 | 0 |  |  | 75.0036 | 1999-09-23 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.6905 | 1999-09-23 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-23 | 23 | 291.28 | 140.2541 | 304.9361 | 20.85 | 25.85 | 25.85 | 1 | 1 | 0 | 24.77% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8873 | 0 | 369.285 | 0 | 75.5604 | 0 |  |  | 75.5604 | 1999-09-23 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.2472 | 1999-09-23 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-24 | 0 | 288.802 | 139.0609 | 302.3419 | 21.1 | 26.1 | 26.1 | 1 | 1 | 0 | 24.56% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8482 | 0 | 369.285 | 0 | 76.1702 | 0 |  |  | 76.1702 | 1999-09-24 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.8571 | 1999-09-24 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-24 | 1 | 283.57 | 136.5416 | 296.8646 | 21.23 | 26.23 | 26.23 | 1 | 1 | 0 | 24.12% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8279 | 0 | 369.285 | 0 | 76.4893 | 0 |  |  | 76.4893 | 1999-09-24 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.1762 | 1999-09-24 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-24 | 2 | 279.825 | 134.7384 | 292.944 | 21.1 | 26.1 | 26.1 | 1 | 1 | 0 | 23.8% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8482 | 0 | 369.285 | 0 | 76.1702 | 0 |  |  | 76.1702 | 1999-09-24 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.8571 | 1999-09-24 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-24 | 3 | 275.929 | 132.8624 | 288.8654 | 20.6 | 25.6 | 25.6 | 1 | 1 | 0 | 23.47% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9267 | 0 | 369.285 | 0 | 74.9554 | 0 |  |  | 74.9554 | 1999-09-24 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.6423 | 1999-09-24 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-24 | 4 | 272.028 | 130.984 | 284.7815 | 19.9 | 24.9 | 24.9 | 1 | 1 | 0 | 23.14% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0389 | 0 | 369.285 | 0 | 73.2871 | 0 |  |  | 73.2871 | 1999-09-24 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.974 | 1999-09-24 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-24 | 5 | 270.826 | 130.4053 | 283.5231 | 19.17 | 24.17 | 24.17 | 1 | 1 | 0 | 23.03% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1586 | 0 | 369.285 | 0 | 71.5869 | 0 |  |  | 71.5869 | 1999-09-24 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.2737 | 1999-09-24 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-24 | 6 | 272.474 | 131.1988 | 285.2484 | 18.65 | 23.65 | 23.65 | 1 | 1 | 0 | 23.17% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2455 | 0 | 369.285 | 0 | 70.3998 | 0 |  |  | 70.3998 | 1999-09-24 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.0867 | 1999-09-24 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-24 | 7 | 273.653 | 131.7665 | 286.4827 | 19.14 | 24.14 | 24.14 | 1 | 1 | 0 | 23.27% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1635 | 0 | 369.285 | 0 | 71.5178 | 0 |  |  | 71.5178 | 1999-09-24 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.2047 | 1999-09-24 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-24 | 8 | 278.605 | 134.1509 | 291.6668 | 20.5 | 25.5 | 25.5 | 1 | 1 | 0 | 23.69% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9426 | 0 | 369.285 | 0 | 74.7148 | 0 |  |  | 74.7148 | 1999-09-24 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.4016 | 1999-09-24 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-24 | 9 | 293.386 | 141.2681 | 307.1408 | 21.71 | 26.71 | 26.71 | 1 | 1 | 0 | 24.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.754 | 0 | 369.285 | 0 | 77.679 | 0 |  |  | 77.679 | 1999-09-24 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.3659 | 1999-09-24 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-24 | 10 | 430.289 | 207.1882 | 450.4623 | 22.58 | 27.58 | 27.58 | 1 | 1 | 0 | 36.59% | 0% | 7.5 | 0.36595 | 0 | 4.6353 | 0 | 450.4623 | 0 | 97.1813 | 0 |  |  | 97.1813 | 1999-09-24 | 10 | 129.1325 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.4156 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.4156 | 0 | 4.0316 | 0 | 4.0316 | 75 | 67.5693 | 274.8411 | 1999-09-24 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-24 | 11 | 444.786 | 214.1686 | 465.6389 | 23.17 | 28.17 | 28.17 | 1 | 1 | 0 | 37.83% | 0% | 7.5 | 0.37828 | 0 | 4.5505 | 0 | 465.6389 | 0 | 102.328 | 0 |  |  | 102.328 | 1999-09-24 | 11 | 133.4832 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.8539 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.8539 | 0 | 4.453 | 0 | 4.453 | 75 | 69.8458 | 282.6857 | 1999-09-24 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-24 | 12 | 487.917 | 234.9366 | 510.792 | 23.57 | 28.57 | 28.57 | 1 | 1 | 0 | 41.5% | 0% | 7.5 | 0.41496 | 0 | 4.499 | 0 | 510.792 | 0 | 113.5341 | 0 |  |  | 113.5341 | 1999-09-24 | 12 | 146.427 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 183.0338 | 0 | 30.5056 | 0 | 16.3279 | 0 | 16.3279 | 183.0338 | 0 | 5.8781 | 0 | 5.8781 | 75 | 76.6188 | 302.8883 | 1999-09-24 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-24 | 13 | 458.774 | 220.904 | 480.2827 | 23.86 | 28.86 | 28.86 | 1 | 1 | 0 | 39.02% | 0% | 7.5 | 0.39017 | 0 | 4.4528 | 0 | 480.2827 | 0 | 107.8618 | 0 |  |  | 107.8618 | 1999-09-24 | 13 | 137.681 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.1013 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.1013 | 0 | 4.8864 | 0 | 4.8864 | 75 | 72.0424 | 290.8494 | 1999-09-24 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-24 | 14 | 469.191 | 225.9199 | 491.1881 | 24.11 | 29.11 | 29.11 | 1 | 1 | 0 | 39.9% | 0% | 7.5 | 0.39903 | 0 | 4.4187 | 0 | 491.1881 | 0 | 111.1611 | 0 |  |  | 111.1611 | 1999-09-24 | 14 | 140.8073 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.0091 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.0091 | 0 | 5.2269 | 0 | 5.2269 | 75 | 73.6782 | 296.125 | 1999-09-24 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-24 | 15 | 449.656 | 216.5136 | 470.7372 | 24.41 | 29.41 | 29.41 | 1 | 1 | 0 | 38.24% | 0% | 7.5 | 0.38242 | 0 | 4.3733 | 0 | 470.7372 | 0 | 107.6383 | 0 |  |  | 107.6383 | 1999-09-24 | 15 | 134.9447 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.6808 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.6808 | 0 | 4.6008 | 0 | 4.6008 | 75 | 70.6106 | 288.9086 | 1999-09-24 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-24 | 16 | 394.038 | 189.733 | 412.5117 | 24.6 | 29.6 | 29.6 | 1 | 1 | 0 | 33.51% | 0% | 7.5 | 0.33512 | 0 | 4.3383 | 0 | 412.5117 | 0 | 95.0856 | 0 |  |  | 95.0856 | 1999-09-24 | 16 | 118.2534 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.8167 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.8768 | 266.2565 | 1999-09-24 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-24 | 17 | 329.559 | 158.6858 | 345.0097 | 24.51 | 29.51 | 29.51 | 1 | 1 | 0 | 28.03% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3447 | 0 | 369.285 | 0 | 84.9973 | 0 |  |  | 84.9973 | 1999-09-24 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.6841 | 1999-09-24 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-24 | 18 | 318.679 | 153.4469 | 333.6196 | 24.21 | 29.21 | 29.21 | 1 | 1 | 0 | 27.1% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3868 | 0 | 369.285 | 0 | 84.1813 | 0 |  |  | 84.1813 | 1999-09-24 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.8682 | 1999-09-24 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-24 | 19 | 319.237 | 153.7156 | 334.2038 | 23.81 | 28.81 | 28.81 | 1 | 1 | 0 | 27.15% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4436 | 0 | 369.285 | 0 | 83.1055 | 0 |  |  | 83.1055 | 1999-09-24 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.7923 | 1999-09-24 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-24 | 20 | 316.533 | 152.4136 | 331.373 | 23.43 | 28.43 | 28.43 | 1 | 1 | 0 | 26.92% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4982 | 0 | 369.285 | 0 | 82.0962 | 0 |  |  | 82.0962 | 1999-09-24 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.7831 | 1999-09-24 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-24 | 21 | 311.98 | 150.2213 | 326.6066 | 23.19 | 28.19 | 28.19 | 1 | 1 | 0 | 26.53% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.533 | 0 | 369.285 | 0 | 81.4651 | 0 |  |  | 81.4651 | 1999-09-24 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.152 | 1999-09-24 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-24 | 22 | 308.109 | 148.3574 | 322.5541 | 23.04 | 28.04 | 28.04 | 1 | 1 | 0 | 26.2% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.555 | 0 | 369.285 | 0 | 81.0731 | 0 |  |  | 81.0731 | 1999-09-24 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.76 | 1999-09-24 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-24 | 23 | 306.7 | 147.6789 | 321.079 | 22.94 | 27.94 | 27.94 | 1 | 1 | 0 | 26.08% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5696 | 0 | 369.285 | 0 | 80.8128 | 0 |  |  | 80.8128 | 1999-09-24 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.4997 | 1999-09-24 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-25 | 0 | 304.299 | 146.5228 | 318.5655 | 22.82 | 27.82 | 27.82 | 1 | 1 | 0 | 25.88% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5873 | 0 | 369.285 | 0 | 80.5016 | 0 |  |  | 80.5016 | 1999-09-25 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.1885 | 1999-09-25 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-25 | 1 | 299.945 | 144.4263 | 314.0073 | 22.59 | 27.59 | 27.59 | 1 | 1 | 0 | 25.51% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6214 | 0 | 369.285 | 0 | 79.9084 | 0 |  |  | 79.9084 | 1999-09-25 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.5953 | 1999-09-25 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-25 | 2 | 296.127 | 142.5879 | 310.0103 | 22.19 | 27.19 | 27.19 | 1 | 1 | 0 | 25.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6812 | 0 | 369.285 | 0 | 78.8872 | 0 |  |  | 78.8872 | 1999-09-25 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.5741 | 1999-09-25 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-25 | 3 | 292.127 | 140.6619 | 305.8228 | 21.58 | 26.58 | 26.58 | 1 | 1 | 0 | 24.84% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7739 | 0 | 369.285 | 0 | 77.355 | 0 |  |  | 77.355 | 1999-09-25 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.0419 | 1999-09-25 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-25 | 4 | 288.347 | 138.8418 | 301.8656 | 20.85 | 25.85 | 25.85 | 1 | 1 | 0 | 24.52% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8873 | 0 | 369.285 | 0 | 75.5604 | 0 |  |  | 75.5604 | 1999-09-25 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.2472 | 1999-09-25 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-25 | 5 | 286.985 | 138.186 | 300.4397 | 20.13 | 25.13 | 25.13 | 1 | 1 | 0 | 24.41% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0018 | 0 | 369.285 | 0 | 73.8311 | 0 |  |  | 73.8311 | 1999-09-25 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.518 | 1999-09-25 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-25 | 6 | 287.446 | 138.408 | 300.9223 | 19.52 | 24.52 | 24.52 | 1 | 1 | 0 | 24.45% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1008 | 0 | 369.285 | 0 | 72.3971 | 0 |  |  | 72.3971 | 1999-09-25 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.0839 | 1999-09-25 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-25 | 7 | 287.769 | 138.5635 | 301.2605 | 20.2 | 25.2 | 25.2 | 1 | 1 | 0 | 24.47% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9905 | 0 | 369.285 | 0 | 73.9975 | 0 |  |  | 73.9975 | 1999-09-25 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.6844 | 1999-09-25 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-25 | 8 | 404.097 | 194.5765 | 423.0423 | 21.86 | 26.86 | 26.86 | 1 | 1 | 0 | 34.37% | 0% | 7.5 | 0.34367 | 0 | 4.7395 | 0 | 423.0423 | 0 | 89.2581 | 0 |  |  | 89.2581 | 1999-09-25 | 8 | 121.2721 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.5902 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.5902 | 0 | 3.3393 | 0 | 3.3393 | 75 | 63.4563 | 262.1126 | 1999-09-25 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-25 | 9 | 585.173 | 281.7663 | 612.6077 | 22.94 | 27.94 | 27.94 | 1 | 1 | 0 | 49.77% | 0% | 7.5 | 0.49767 | 0 | 4.6066 | 0 | 612.6077 | 0 | 132.9852 | 0 |  |  | 132.9852 | 1999-09-25 | 9 | 175.6142 | 0 | 35.1228 | 0 | 24.9207 | 0 | 24.9207 | 219.5178 | 0 | 36.5863 | 0 | 28.1674 | 0 | 28.1674 | 219.5178 | 0 | 10.1403 | 0 | 10.1403 | 75 | 91.8912 | 363.1046 | 1999-09-25 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-25 | 10 | 670.953 | 323.0702 | 702.4093 | 23.33 | 28.33 | 28.33 | 1 | 1 | 0 | 57.06% | 0% | 7.5 | 0.57062 | 0 | 4.5627 | 0 | 702.4093 | 0 | 153.9452 | 0 |  |  | 153.9452 | 1999-09-25 | 10 | 201.3573 | 0 | 40.2715 | 0 | 37.565 | 0 | 37.565 | 251.6967 | 0 | 41.9494 | 0 | 42.459 | 0 | 42.459 | 251.6967 | 0 | 15.2852 | 0 | 15.2852 | 75 | 105.3614 | 429.6159 | 1999-09-25 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-25 | 11 | 698.577 | 336.3714 | 731.3284 | 23.27 | 28.27 | 28.27 | 1 | 1 | 0 | 59.41% | 0% | 7.5 | 0.59412 | 0 | 4.5759 | 0 | 731.3284 | 0 | 159.8214 | 0 |  |  | 159.8214 | 1999-09-25 | 11 | 209.6475 | 0 | 41.9295 | 0 | 42.3985 | 0 | 42.3985 | 262.0593 | 0 | 43.6766 | 0 | 47.9222 | 0 | 47.9222 | 262.0593 | 0 | 17.252 | 0 | 17.252 | 75 | 109.6993 | 452.0932 | 1999-09-25 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-25 | 12 | 629.652 | 303.1834 | 659.172 | 23.03 | 28.03 | 28.03 | 1 | 1 | 0 | 53.55% | 0% | 7.5 | 0.5355 | 0 | 4.6004 | 0 | 659.172 | 0 | 143.287 | 0 |  |  | 143.287 | 1999-09-25 | 12 | 188.9626 | 0 | 37.7925 | 0 | 31.0462 | 0 | 31.0462 | 236.2033 | 0 | 39.3672 | 0 | 35.091 | 0 | 35.091 | 236.2033 | 0 | 12.6327 | 0 | 12.6327 | 75 | 98.8758 | 395.9328 | 1999-09-25 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-25 | 13 | 634.445 | 305.4912 | 664.1897 | 22.87 | 27.87 | 27.87 | 1 | 1 | 0 | 53.96% | 0% | 7.5 | 0.53957 | 0 | 4.6249 | 0 | 664.1897 | 0 | 143.613 | 0 |  |  | 143.613 | 1999-09-25 | 13 | 190.401 | 0 | 38.0802 | 0 | 31.7606 | 0 | 31.7606 | 238.0013 | 0 | 39.6669 | 0 | 35.8984 | 0 | 35.8984 | 238.0013 | 0 | 12.9234 | 0 | 12.9234 | 75 | 99.6285 | 398.824 | 1999-09-25 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-25 | 14 | 648.254 | 312.1404 | 678.6461 | 23.05 | 28.05 | 28.05 | 1 | 1 | 0 | 55.13% | 0% | 7.5 | 0.55132 | 0 | 4.6004 | 0 | 678.6461 | 0 | 147.52 | 0 |  |  | 147.52 | 1999-09-25 | 14 | 194.5452 | 0 | 38.909 | 0 | 33.88 | 0 | 33.88 | 243.1815 | 0 | 40.5303 | 0 | 38.2939 | 0 | 38.2939 | 243.1815 | 0 | 13.7858 | 0 | 13.7858 | 75 | 101.7969 | 410.2765 | 1999-09-25 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-25 | 15 | 661.422 | 318.4809 | 692.4315 | 23.59 | 28.59 | 28.59 | 1 | 1 | 0 | 56.25% | 0% | 7.5 | 0.56252 | 0 | 4.5232 | 0 | 692.4315 | 0 | 153.083 | 0 |  |  | 153.083 | 1999-09-25 | 15 | 198.497 | 0 | 39.6994 | 0 | 35.9868 | 0 | 35.9868 | 248.1213 | 0 | 41.3535 | 0 | 40.6752 | 0 | 40.6752 | 248.1213 | 0 | 14.6431 | 0 | 14.6431 | 75 | 103.8647 | 423.2528 | 1999-09-25 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-25 | 16 | 671.147 | 323.1636 | 702.6124 | 23.84 | 28.84 | 28.84 | 1 | 1 | 0 | 57.08% | 0% | 7.5 | 0.57079 | 0 | 4.4885 | 0 | 702.6124 | 0 | 156.5348 | 0 |  |  | 156.5348 | 1999-09-25 | 16 | 201.4156 | 0 | 40.2831 | 0 | 37.5976 | 0 | 37.5976 | 251.7694 | 0 | 41.9616 | 0 | 42.4959 | 0 | 42.4959 | 251.7694 | 0 | 15.2985 | 0 | 15.2985 | 75 | 105.3919 | 432.3186 | 1999-09-25 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-25 | 17 | 572.852 | 275.8336 | 599.709 | 23.78 | 28.78 | 28.78 | 1 | 1 | 0 | 48.72% | 0% | 7.5 | 0.48719 | 0 | 4.4819 | 0 | 599.709 | 0 | 133.8065 | 0 |  |  | 133.8065 | 1999-09-25 | 17 | 171.9166 | 0 | 34.3833 | 0 | 23.3795 | 0 | 23.3795 | 214.8957 | 0 | 35.816 | 0 | 26.4254 | 0 | 26.4254 | 214.8957 | 0 | 9.5131 | 0 | 9.5131 | 75 | 89.9564 | 358.0808 | 1999-09-25 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-25 | 18 | 316.178 | 152.2427 | 331.0014 | 23.49 | 28.49 | 28.49 | 1 | 1 | 0 | 26.89% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4895 | 0 | 369.285 | 0 | 82.2547 | 0 |  |  | 82.2547 | 1999-09-25 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.9416 | 1999-09-25 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-25 | 19 | 309.532 | 149.0426 | 324.0438 | 23.05 | 28.05 | 28.05 | 1 | 1 | 0 | 26.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5535 | 0 | 369.285 | 0 | 81.0992 | 0 |  |  | 81.0992 | 1999-09-25 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.786 | 1999-09-25 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-25 | 20 | 305.516 | 147.1088 | 319.8395 | 22.64 | 27.64 | 27.64 | 1 | 1 | 0 | 25.98% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6139 | 0 | 369.285 | 0 | 80.037 | 0 |  |  | 80.037 | 1999-09-25 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.7239 | 1999-09-25 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-25 | 21 | 298.924 | 143.9347 | 312.9385 | 22.41 | 27.41 | 27.41 | 1 | 1 | 0 | 25.42% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6482 | 0 | 369.285 | 0 | 79.4473 | 0 |  |  | 79.4473 | 1999-09-25 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.1341 | 1999-09-25 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-25 | 22 | 295.077 | 142.0824 | 308.9111 | 22.35 | 27.35 | 27.35 | 1 | 1 | 0 | 25.1% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6572 | 0 | 369.285 | 0 | 79.2941 | 0 |  |  | 79.2941 | 1999-09-25 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.981 | 1999-09-25 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-25 | 23 | 290.464 | 139.8612 | 304.0818 | 22.38 | 27.38 | 27.38 | 1 | 1 | 0 | 24.7% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6527 | 0 | 369.285 | 0 | 79.3707 | 0 |  |  | 79.3707 | 1999-09-25 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.0575 | 1999-09-25 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-26 | 0 | 284.198 | 136.844 | 297.5221 | 22.46 | 27.46 | 27.46 | 1 | 1 | 0 | 24.17% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6407 | 0 | 369.285 | 0 | 79.5751 | 0 |  |  | 79.5751 | 1999-09-26 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.262 | 1999-09-26 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-26 | 1 | 277.916 | 133.8192 | 290.9455 | 22.46 | 27.46 | 27.46 | 1 | 1 | 0 | 23.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6407 | 0 | 369.285 | 0 | 79.5751 | 0 |  |  | 79.5751 | 1999-09-26 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.262 | 1999-09-26 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-26 | 2 | 273.383 | 131.6365 | 286.2 | 22.32 | 27.32 | 27.32 | 1 | 1 | 0 | 23.25% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6616 | 0 | 369.285 | 0 | 79.2177 | 0 |  |  | 79.2177 | 1999-09-26 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.9046 | 1999-09-26 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-26 | 3 | 273.442 | 131.6649 | 286.2618 | 21.97 | 26.97 | 26.97 | 1 | 1 | 0 | 23.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7144 | 0 | 369.285 | 0 | 78.3312 | 0 |  |  | 78.3312 | 1999-09-26 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.018 | 1999-09-26 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-26 | 4 | 272.539 | 131.2301 | 285.3165 | 21.51 | 26.51 | 26.51 | 1 | 1 | 0 | 23.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7847 | 0 | 369.285 | 0 | 77.1811 | 0 |  |  | 77.1811 | 1999-09-26 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.8679 | 1999-09-26 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-26 | 5 | 271.717 | 130.8343 | 284.4559 | 21.05 | 26.05 | 26.05 | 1 | 1 | 0 | 23.11% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.856 | 0 | 369.285 | 0 | 76.0479 | 0 |  |  | 76.0479 | 1999-09-26 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.7347 | 1999-09-26 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-26 | 6 | 274.078 | 131.9711 | 286.9276 | 20.7 | 25.7 | 25.7 | 1 | 1 | 0 | 23.31% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9109 | 0 | 369.285 | 0 | 75.1968 | 0 |  |  | 75.1968 | 1999-09-26 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.8837 | 1999-09-26 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-26 | 7 | 278.41 | 134.057 | 291.4627 | 21.44 | 26.44 | 26.44 | 1 | 1 | 0 | 23.68% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7954 | 0 | 369.285 | 0 | 77.0075 | 0 |  |  | 77.0075 | 1999-09-26 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.6944 | 1999-09-26 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-26 | 8 | 498.606 | 240.0835 | 521.9822 | 22.95 | 27.95 | 27.95 | 1 | 1 | 0 | 42.4% | 0% | 7.5 | 0.42405 | 0 | 4.5913 | 0 | 521.9822 | 0 | 113.6891 | 0 |  |  | 113.6891 | 1999-09-26 | 8 | 149.6349 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 187.0436 | 0 | 31.1739 | 0 | 17.4247 | 0 | 17.4247 | 187.0436 | 0 | 6.2729 | 0 | 6.2729 | 75 | 78.2973 | 306.2135 | 1999-09-26 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-26 | 9 | 717.995 | 345.7214 | 751.6568 | 23.77 | 28.77 | 28.77 | 1 | 1 | 0 | 61.06% | 0% | 7.5 | 0.61063 | 0 | 4.506 | 0 | 751.6568 | 0 | 166.8138 | 0 |  |  | 166.8138 | 1999-09-26 | 9 | 215.4749 | 0 | 43.095 | 0 | 46.0332 | 0 | 46.0332 | 269.3437 | 0 | 44.8906 | 0 | 52.0305 | 0 | 52.0305 | 269.3437 | 0 | 18.731 | 0 | 18.731 | 75 | 112.7485 | 471.3571 | 1999-09-26 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-26 | 10 | 788.383 | 379.6138 | 825.3448 | 23.86 | 28.86 | 28.86 | 1 | 1 | 0 | 67.05% | 0% | 7.5 | 0.67049 | 0 | 4.5039 | 0 | 825.3448 | 0 | 183.2506 | 0 |  |  | 183.2506 | 1999-09-26 | 10 | 236.5988 | 0 | 47.3198 | 0 | 55 | 0 | 55 | 295.7485 | 0 | 49.2914 | 0 | 55 | 0 | 55 | 295.7485 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.8017 | 514.0523 | 1999-09-26 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-26 | 11 | 807.604 | 388.8689 | 845.4669 | 23.52 | 28.52 | 28.52 | 1 | 1 | 0 | 68.68% | 0% | 7.5 | 0.68684 | 0 | 4.5565 | 0 | 845.4669 | 0 | 185.5536 | 0 |  |  | 185.5536 | 1999-09-26 | 11 | 242.3672 | 0 | 48.4734 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.959 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.959 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.82 | 519.3736 | 1999-09-26 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-26 | 12 | 805.706 | 387.955 | 843.4799 | 23.04 | 28.04 | 28.04 | 1 | 1 | 0 | 68.52% | 0% | 7.5 | 0.68523 | 0 | 4.627 | 0 | 843.4799 | 0 | 182.2943 | 0 |  |  | 182.2943 | 1999-09-26 | 12 | 241.7976 | 0 | 48.3595 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.247 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.247 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.522 | 515.8163 | 1999-09-26 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-26 | 13 | 843.957 | 406.3732 | 883.5243 | 22.77 | 27.77 | 27.77 | 1 | 1 | 0 | 71.78% | 0% | 7.5 | 0.71776 | 0 | 4.6736 | 0 | 883.5243 | 0 | 189.0473 | 0 |  |  | 189.0473 | 1999-09-26 | 13 | 253.277 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 316.5962 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 316.5962 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.5286 | 528.576 | 1999-09-26 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-26 | 14 | 850.339 | 409.4462 | 890.2055 | 23.02 | 28.02 | 28.02 | 1 | 1 | 0 | 72.32% | 0% | 7.5 | 0.72319 | 0 | 4.6372 | 0 | 890.2055 | 0 | 191.9718 | 0 |  |  | 191.9718 | 1999-09-26 | 14 | 255.1922 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 318.9903 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 318.9903 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 133.5308 | 532.5026 | 1999-09-26 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-26 | 15 | 849.468 | 409.0268 | 889.2936 | 23.68 | 28.68 | 28.68 | 1 | 1 | 0 | 72.24% | 0% | 7.5 | 0.72244 | 0 | 4.5397 | 0 | 889.2936 | 0 | 195.8945 | 0 |  |  | 195.8945 | 1999-09-26 | 15 | 254.9308 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 318.6636 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 318.6636 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 133.394 | 536.2885 | 1999-09-26 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-26 | 16 | 845.654 | 407.1904 | 885.3008 | 23.91 | 28.91 | 28.91 | 1 | 1 | 0 | 71.92% | 0% | 7.5 | 0.7192 | 0 | 4.5056 | 0 | 885.3008 | 0 | 196.4885 | 0 |  |  | 196.4885 | 1999-09-26 | 16 | 253.7862 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.2328 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.2328 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.7951 | 536.2837 | 1999-09-26 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-26 | 17 | 711.914 | 342.7933 | 745.2907 | 24.11 | 29.11 | 29.11 | 1 | 1 | 0 | 60.55% | 0% | 7.5 | 0.60546 | 0 | 4.456 | 0 | 745.2907 | 0 | 167.2545 | 0 |  |  | 167.2545 | 1999-09-26 | 17 | 213.65 | 0 | 42.73 | 0 | 44.8735 | 0 | 44.8735 | 267.0625 | 0 | 44.5104 | 0 | 50.7196 | 0 | 50.7196 | 267.0625 | 0 | 18.2591 | 0 | 18.2591 | 75 | 111.7936 | 467.9003 | 1999-09-26 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-26 | 18 | 441.172 | 212.4285 | 461.8555 | 24.24 | 29.24 | 29.24 | 1 | 1 | 0 | 37.52% | 0% | 7.5 | 0.3752 | 0 | 4.396 | 0 | 461.8555 | 0 | 105.0626 | 0 |  |  | 105.0626 | 1999-09-26 | 18 | 132.3986 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.4982 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.4982 | 0 | 4.3453 | 0 | 4.3453 | 75 | 69.2783 | 284.7451 | 1999-09-26 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-26 | 19 | 328.434 | 158.1441 | 343.832 | 24.32 | 29.32 | 29.32 | 1 | 1 | 0 | 27.93% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3713 | 0 | 369.285 | 0 | 84.4796 | 0 |  |  | 84.4796 | 1999-09-26 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.1664 | 1999-09-26 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-26 | 20 | 324.62 | 156.3076 | 339.8392 | 24.4 | 29.4 | 29.4 | 1 | 1 | 0 | 27.61% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3601 | 0 | 369.285 | 0 | 84.6972 | 0 |  |  | 84.6972 | 1999-09-26 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.384 | 1999-09-26 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-26 | 21 | 326.206 | 157.0713 | 341.4995 | 24.51 | 29.51 | 29.51 | 1 | 1 | 0 | 27.74% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3447 | 0 | 369.285 | 0 | 84.9973 | 0 |  |  | 84.9973 | 1999-09-26 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.6841 | 1999-09-26 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-26 | 22 | 327.661 | 157.7719 | 343.0227 | 24.65 | 29.65 | 29.65 | 1 | 1 | 0 | 27.87% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3252 | 0 | 369.285 | 0 | 85.3808 | 0 |  |  | 85.3808 | 1999-09-26 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.0676 | 1999-09-26 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-26 | 23 | 327.011 | 157.4589 | 342.3423 | 24.78 | 29.78 | 29.78 | 1 | 1 | 0 | 27.81% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3071 | 0 | 369.285 | 0 | 85.7384 | 0 |  |  | 85.7384 | 1999-09-26 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.4253 | 1999-09-26 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-27 | 0 | 328.575 | 158.212 | 343.9796 | 24.87 | 29.87 | 29.87 | 1 | 1 | 0 | 27.94% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2947 | 0 | 369.285 | 0 | 85.9869 | 0 |  |  | 85.9869 | 1999-09-27 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.6738 | 1999-09-27 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-27 | 1 | 329.346 | 158.5832 | 344.7867 | 24.81 | 29.81 | 29.81 | 1 | 1 | 0 | 28.01% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.303 | 0 | 369.285 | 0 | 85.8212 | 0 |  |  | 85.8212 | 1999-09-27 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.508 | 1999-09-27 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-27 | 2 | 324.112 | 156.063 | 339.3074 | 24.58 | 29.58 | 29.58 | 1 | 1 | 0 | 27.56% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3349 | 0 | 369.285 | 0 | 85.1888 | 0 |  |  | 85.1888 | 1999-09-27 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.8757 | 1999-09-27 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-27 | 3 | 319.669 | 153.9236 | 334.6561 | 24.14 | 29.14 | 29.14 | 1 | 1 | 0 | 27.19% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3967 | 0 | 369.285 | 0 | 83.992 | 0 |  |  | 83.992 | 1999-09-27 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.6789 | 1999-09-27 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-27 | 4 | 314.229 | 151.3042 | 328.961 | 23.6 | 28.6 | 28.6 | 1 | 1 | 0 | 26.72% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4737 | 0 | 369.285 | 0 | 82.5462 | 0 |  |  | 82.5462 | 1999-09-27 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.2331 | 1999-09-27 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-27 | 5 | 311.954 | 150.2088 | 326.5793 | 23.1 | 28.1 | 28.1 | 1 | 1 | 0 | 26.53% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5462 | 0 | 369.285 | 0 | 81.2297 | 0 |  |  | 81.2297 | 1999-09-27 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.9165 | 1999-09-27 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-27 | 6 | 311.736 | 150.1038 | 326.3511 | 22.79 | 27.79 | 27.79 | 1 | 1 | 0 | 26.51% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5917 | 0 | 369.285 | 0 | 80.424 | 0 |  |  | 80.424 | 1999-09-27 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.1109 | 1999-09-27 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-27 | 7 | 312.266 | 150.359 | 326.906 | 23.39 | 28.39 | 28.39 | 1 | 1 | 0 | 26.56% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.504 | 0 | 369.285 | 0 | 81.9907 | 0 |  |  | 81.9907 | 1999-09-27 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.6775 | 1999-09-27 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-27 | 8 | 553.915 | 266.7153 | 579.8842 | 24.58 | 29.58 | 29.58 | 1 | 1 | 0 | 47.11% | 0% | 7.5 | 0.47109 | 0 | 4.3652 | 0 | 579.8842 | 0 | 132.8418 | 0 |  |  | 132.8418 | 1999-09-27 | 8 | 166.2335 | 0 | 33.2467 | 0 | 21.1367 | 0 | 21.1367 | 207.7918 | 0 | 34.632 | 0 | 23.8904 | 0 | 23.8904 | 207.7918 | 0 | 8.6005 | 0 | 8.6005 | 75 | 86.9826 | 348.452 | 1999-09-27 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-27 | 9 | 745.703 | 359.063 | 780.6638 | 25.2 | 30.2 | 30.2 | 1 | 1 | 0 | 63.42% | 0% | 7.5 | 0.6342 | 0 | 4.3076 | 0 | 780.6638 | 0 | 181.2296 | 0 |  |  | 181.2296 | 1999-09-27 | 9 | 223.7903 | 0 | 44.7581 | 0 | 51.5709 | 0 | 51.5709 | 279.7379 | 0 | 46.623 | 0 | 55 | 0 | 55 | 279.7379 | 0 | 20.9843 | 0 | 20.9843 | 75 | 117.0996 | 500.8844 | 1999-09-27 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-27 | 10 | 834.138 | 401.6453 | 873.2449 | 25.22 | 30.22 | 30.22 | 1 | 1 | 0 | 70.94% | 0% | 7.5 | 0.70941 | 0 | 4.318 | 0 | 873.2449 | 0 | 202.2318 | 0 |  |  | 202.2318 | 1999-09-27 | 10 | 250.3302 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 312.9128 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 312.9128 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.9867 | 540.2186 | 1999-09-27 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-27 | 11 | 837.323 | 403.1789 | 876.5792 | 24.95 | 29.95 | 29.95 | 1 | 1 | 0 | 71.21% | 0% | 7.5 | 0.71212 | 0 | 4.3562 | 0 | 876.5792 | 0 | 201.227 | 0 |  |  | 201.227 | 1999-09-27 | 11 | 251.286 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 314.1076 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 314.1076 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.4869 | 539.7139 | 1999-09-27 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-27 | 12 | 830.263 | 399.7794 | 869.1882 | 24.65 | 29.65 | 29.65 | 1 | 1 | 0 | 70.61% | 0% | 7.5 | 0.70611 | 0 | 4.3973 | 0 | 869.1882 | 0 | 197.6632 | 0 |  |  | 197.6632 | 1999-09-27 | 12 | 249.1673 | 0 | 49.8335 | 0 | 55 | 0 | 55 | 311.4591 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 311.4591 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.3782 | 535.0414 | 1999-09-27 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-27 | 13 | 834.425 | 401.7835 | 873.5454 | 24.63 | 29.63 | 29.63 | 1 | 1 | 0 | 70.97% | 0% | 7.5 | 0.70965 | 0 | 4.4008 | 0 | 873.5454 | 0 | 198.4977 | 0 |  |  | 198.4977 | 1999-09-27 | 13 | 250.4163 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 313.0204 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 313.0204 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.0318 | 536.5295 | 1999-09-27 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-27 | 14 | 842.167 | 405.5113 | 881.6503 | 25.16 | 30.16 | 30.16 | 1 | 1 | 0 | 71.62% | 0% | 7.5 | 0.71624 | 0 | 4.3276 | 0 | 881.6503 | 0 | 203.7282 | 0 |  |  | 203.7282 | 1999-09-27 | 14 | 252.7398 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.9247 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.9247 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.2476 | 542.9757 | 1999-09-27 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-27 | 15 | 837.678 | 403.3498 | 876.9509 | 25.99 | 30.99 | 30.99 | 1 | 1 | 0 | 71.24% | 0% | 7.5 | 0.71242 | 0 | 4.213 | 0 | 876.9509 | 0 | 208.1557 | 0 |  |  | 208.1557 | 1999-09-27 | 15 | 251.3926 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 314.2407 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 314.2407 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.5426 | 546.6983 | 1999-09-27 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-27 | 16 | 825.323 | 397.4008 | 864.0166 | 26.1 | 31.1 | 31.1 | 1 | 1 | 0 | 70.19% | 0% | 7.5 | 0.70191 | 0 | 4.1963 | 0 | 864.0166 | 0 | 205.9004 | 0 |  |  | 205.9004 | 1999-09-27 | 16 | 247.6848 | 0 | 49.537 | 0 | 55 | 0 | 55 | 309.606 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 309.606 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.6025 | 542.5029 | 1999-09-27 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-27 | 17 | 721.048 | 347.1914 | 754.8529 | 25.98 | 30.98 | 30.98 | 1 | 1 | 0 | 61.32% | 0% | 7.5 | 0.61323 | 0 | 4.1973 | 0 | 754.8529 | 0 | 179.8419 | 0 |  |  | 179.8419 | 1999-09-27 | 17 | 216.3912 | 0 | 43.2782 | 0 | 46.623 | 0 | 46.623 | 270.489 | 0 | 45.0815 | 0 | 52.697 | 0 | 52.697 | 270.489 | 0 | 18.9709 | 0 | 18.9709 | 75 | 113.2279 | 486.3608 | 1999-09-27 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-27 | 18 | 510.976 | 246.0398 | 534.9321 | 25.7 | 30.7 | 30.7 | 1 | 1 | 0 | 43.46% | 0% | 7.5 | 0.43457 | 0 | 4.2046 | 0 | 534.9321 | 0 | 127.2268 | 0 |  |  | 127.2268 | 1999-09-27 | 18 | 153.3472 | 0 | 30.6694 | 0 | 16.5924 | 0 | 16.5924 | 191.684 | 0 | 31.9473 | 0 | 18.7541 | 0 | 18.7541 | 191.684 | 0 | 6.7515 | 0 | 6.7515 | 75 | 80.2398 | 324.5645 | 1999-09-27 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-27 | 19 | 332.529 | 160.1158 | 348.119 | 25.32 | 30.32 | 30.32 | 1 | 1 | 0 | 28.28% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.233 | 0 | 369.285 | 0 | 87.2402 | 0 |  |  | 87.2402 | 1999-09-27 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.927 | 1999-09-27 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-27 | 20 | 307.093 | 147.8682 | 321.4905 | 24.96 | 29.96 | 29.96 | 1 | 1 | 0 | 26.12% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2823 | 0 | 369.285 | 0 | 86.2361 | 0 |  |  | 86.2361 | 1999-09-27 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.923 | 1999-09-27 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-27 | 21 | 292.167 | 140.6812 | 305.8647 | 24.71 | 29.71 | 29.71 | 1 | 1 | 0 | 24.85% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3168 | 0 | 369.285 | 0 | 85.5456 | 0 |  |  | 85.5456 | 1999-09-27 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.2325 | 1999-09-27 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-27 | 22 | 276.821 | 133.2919 | 289.7992 | 24.56 | 29.56 | 29.56 | 1 | 1 | 0 | 23.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3377 | 0 | 369.285 | 0 | 85.134 | 0 |  |  | 85.134 | 1999-09-27 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.8209 | 1999-09-27 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-27 | 23 | 260.095 | 125.2382 | 272.289 | 24.51 | 29.51 | 29.51 | 1 | 1 | 0 | 22.12% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3447 | 0 | 369.285 | 0 | 84.9973 | 0 |  |  | 84.9973 | 1999-09-27 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.6841 | 1999-09-27 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-28 | 0 | 245.394 | 118.1595 | 256.8988 | 24.52 | 29.52 | 29.52 | 1 | 1 | 0 | 20.87% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3433 | 0 | 369.285 | 0 | 85.0246 | 0 |  |  | 85.0246 | 1999-09-28 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.7115 | 1999-09-28 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-28 | 1 | 233.028 | 112.2052 | 243.9531 | 24.55 | 29.55 | 29.55 | 1 | 1 | 0 | 19.82% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3391 | 0 | 369.285 | 0 | 85.1067 | 0 |  |  | 85.1067 | 1999-09-28 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.7935 | 1999-09-28 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-28 | 2 | 223.092 | 107.4209 | 233.5512 | 24.56 | 29.56 | 29.56 | 1 | 1 | 0 | 18.97% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3377 | 0 | 369.285 | 0 | 85.134 | 0 |  |  | 85.134 | 1999-09-28 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.8209 | 1999-09-28 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-28 | 3 | 218.633 | 105.2738 | 228.8832 | 24.55 | 29.55 | 29.55 | 1 | 1 | 0 | 18.59% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3391 | 0 | 369.285 | 0 | 85.1067 | 0 |  |  | 85.1067 | 1999-09-28 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.7935 | 1999-09-28 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-28 | 4 | 215.441 | 103.7369 | 225.5415 | 24.49 | 29.49 | 29.49 | 1 | 1 | 0 | 18.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3475 | 0 | 369.285 | 0 | 84.9426 | 0 |  |  | 84.9426 | 1999-09-28 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.6295 | 1999-09-28 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-28 | 5 | 211.168 | 101.6794 | 221.0682 | 24.41 | 29.41 | 29.41 | 1 | 1 | 0 | 17.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3587 | 0 | 369.285 | 0 | 84.7244 | 0 |  |  | 84.7244 | 1999-09-28 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.4113 | 1999-09-28 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-28 | 6 | 208.472 | 100.3812 | 218.2458 | 24.3 | 29.3 | 29.3 | 1 | 1 | 0 | 17.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3741 | 0 | 369.285 | 0 | 84.4253 | 0 |  |  | 84.4253 | 1999-09-28 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.1121 | 1999-09-28 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-28 | 7 | 205.34 | 98.8731 | 214.967 | 24.44 | 29.44 | 29.44 | 1 | 1 | 0 | 17.46% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3545 | 0 | 369.285 | 0 | 84.8062 | 0 |  |  | 84.8062 | 1999-09-28 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.493 | 1999-09-28 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-28 | 8 | 403.435 | 194.2577 | 422.3493 | 24.83 | 29.83 | 29.83 | 1 | 1 | 0 | 34.31% | 0% | 7.5 | 0.34311 | 0 | 4.3078 | 0 | 422.3493 | 0 | 98.044 | 0 |  |  | 98.044 | 1999-09-28 | 8 | 121.0735 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.3418 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.3418 | 0 | 3.3229 | 0 | 3.3229 | 75 | 63.3524 | 270.7781 | 1999-09-28 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-28 | 9 | 569.428 | 274.1849 | 596.1245 | 25.09 | 30.09 | 30.09 | 1 | 1 | 0 | 48.43% | 0% | 7.5 | 0.48428 | 0 | 4.2965 | 0 | 596.1245 | 0 | 138.7455 | 0 |  |  | 138.7455 | 1999-09-28 | 9 | 170.889 | 0 | 34.1778 | 0 | 22.9627 | 0 | 22.9627 | 213.6113 | 0 | 35.6019 | 0 | 25.9543 | 0 | 25.9543 | 213.6113 | 0 | 9.3436 | 0 | 9.3436 | 75 | 89.4187 | 361.4248 | 1999-09-28 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-28 | 10 | 630.865 | 303.7674 | 660.4419 | 25.2 | 30.2 | 30.2 | 1 | 1 | 0 | 53.65% | 0% | 7.5 | 0.53653 | 0 | 4.2905 | 0 | 660.4419 | 0 | 153.9317 | 0 |  |  | 153.9317 | 1999-09-28 | 10 | 189.3267 | 0 | 37.8653 | 0 | 31.226 | 0 | 31.226 | 236.6583 | 0 | 39.4431 | 0 | 35.2942 | 0 | 35.2942 | 236.6583 | 0 | 12.7059 | 0 | 12.7059 | 75 | 99.0663 | 407.224 | 1999-09-28 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-28 | 11 | 641.794 | 309.0299 | 671.8832 | 25.25 | 30.25 | 30.25 | 1 | 1 | 0 | 54.58% | 0% | 7.5 | 0.54582 | 0 | 4.2852 | 0 | 671.8832 | 0 | 156.7909 | 0 |  |  | 156.7909 | 1999-09-28 | 11 | 192.6065 | 0 | 38.5213 | 0 | 32.8772 | 0 | 32.8772 | 240.7582 | 0 | 40.1264 | 0 | 37.1604 | 0 | 37.1604 | 240.7582 | 0 | 13.3777 | 0 | 13.3777 | 75 | 100.7825 | 415.9887 | 1999-09-28 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-28 | 12 | 652.51 | 314.1897 | 683.1016 | 25.32 | 30.32 | 30.32 | 1 | 1 | 0 | 55.49% | 0% | 7.5 | 0.55494 | 0 | 4.2772 | 0 | 683.1016 | 0 | 159.7088 | 0 |  |  | 159.7088 | 1999-09-28 | 12 | 195.8225 | 0 | 39.1645 | 0 | 34.5517 | 0 | 34.5517 | 244.7781 | 0 | 40.7963 | 0 | 39.0531 | 0 | 39.0531 | 244.7781 | 0 | 14.0591 | 0 | 14.0591 | 75 | 102.4652 | 424.8378 | 1999-09-28 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-28 | 13 | 664.25 | 319.8426 | 695.3921 | 25.52 | 30.52 | 30.52 | 1 | 1 | 0 | 56.49% | 0% | 7.5 | 0.56492 | 0 | 4.2515 | 0 | 695.3921 | 0 | 163.5646 | 0 |  |  | 163.5646 | 1999-09-28 | 13 | 199.3457 | 0 | 39.8691 | 0 | 36.4504 | 0 | 36.4504 | 249.1822 | 0 | 41.5304 | 0 | 41.1992 | 0 | 41.1992 | 249.1822 | 0 | 14.8317 | 0 | 14.8317 | 75 | 104.3088 | 435.3547 | 1999-09-28 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-28 | 14 | 659.609 | 317.6079 | 690.5335 | 25.96 | 30.96 | 30.96 | 1 | 1 | 0 | 56.1% | 0% | 7.5 | 0.56098 | 0 | 4.1911 | 0 | 690.5335 | 0 | 164.7626 | 0 |  |  | 164.7626 | 1999-09-28 | 14 | 197.9529 | 0 | 39.5906 | 0 | 35.6917 | 0 | 35.6917 | 247.4412 | 0 | 41.2402 | 0 | 40.3416 | 0 | 40.3416 | 247.4412 | 0 | 14.523 | 0 | 14.523 | 75 | 103.58 | 433.8989 | 1999-09-28 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-28 | 15 | 638.311 | 307.3528 | 668.237 | 26.45 | 31.45 | 31.45 | 1 | 1 | 0 | 54.29% | 0% | 7.5 | 0.54286 | 0 | 4.1225 | 0 | 668.237 | 0 | 162.0943 | 0 |  |  | 162.0943 | 1999-09-28 | 15 | 191.5613 | 0 | 38.3123 | 0 | 32.3448 | 0 | 32.3448 | 239.4516 | 0 | 39.9086 | 0 | 36.5587 | 0 | 36.5587 | 239.4516 | 0 | 13.1611 | 0 | 13.1611 | 75 | 100.2355 | 419.3944 | 1999-09-28 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-28 | 16 | 611.111 | 294.2557 | 639.7617 | 26.41 | 31.41 | 31.41 | 1 | 1 | 0 | 51.97% | 0% | 7.5 | 0.51973 | 0 | 4.1239 | 0 | 639.7617 | 0 | 155.1337 | 0 |  |  | 155.1337 | 1999-09-28 | 16 | 183.3984 | 0 | 36.6797 | 0 | 28.3836 | 0 | 28.3836 | 229.248 | 0 | 38.208 | 0 | 32.0814 | 0 | 32.0814 | 229.248 | 0 | 11.5493 | 0 | 11.5493 | 75 | 95.9643 | 398.1124 | 1999-09-28 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-28 | 17 | 529.22 | 254.8244 | 554.0314 | 26.27 | 31.27 | 31.27 | 1 | 1 | 0 | 45.01% | 0% | 7.5 | 0.45008 | 0 | 4.1308 | 0 | 554.0314 | 0 | 134.1219 | 0 |  |  | 134.1219 | 1999-09-28 | 17 | 158.8223 | 0 | 31.7645 | 0 | 18.4338 | 0 | 18.4338 | 198.5279 | 0 | 33.088 | 0 | 20.8354 | 0 | 20.8354 | 198.5279 | 0 | 7.5008 | 0 | 7.5008 | 75 | 83.1047 | 338.9967 | 1999-09-28 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-28 | 18 | 352.954 | 169.9507 | 369.5016 | 26.06 | 31.06 | 31.06 | 1 | 1 | 0 | 30.02% | 0% | 7.5 | 0.30018 | 0 | 4.1335 | 0 | 369.5016 | 0 | 89.3926 | 0 |  |  | 89.3926 | 1999-09-28 | 18 | 105.9238 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.4047 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.4252 | 254.112 | 1999-09-28 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-28 | 19 | 235.28 | 113.2895 | 246.3106 | 25.81 | 30.81 | 30.81 | 1 | 1 | 0 | 20.01% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1668 | 0 | 369.285 | 0 | 88.6256 | 0 |  |  | 88.6256 | 1999-09-28 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 253.3125 | 1999-09-28 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-28 | 20 | 220.494 | 106.1699 | 230.8314 | 25.58 | 30.58 | 30.58 | 1 | 1 | 0 | 18.75% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.1977 | 0 | 369.285 | 0 | 87.9726 | 0 |  |  | 87.9726 | 1999-09-28 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.6594 | 1999-09-28 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-28 | 21 | 210.38 | 101.3 | 220.2433 | 25.41 | 30.41 | 30.41 | 1 | 1 | 0 | 17.89% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2207 | 0 | 369.285 | 0 | 87.493 | 0 |  |  | 87.493 | 1999-09-28 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.1799 | 1999-09-28 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-28 | 22 | 200.896 | 96.7333 | 210.3146 | 25.31 | 30.31 | 30.31 | 1 | 1 | 0 | 17.09% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2343 | 0 | 369.285 | 0 | 87.2121 | 0 |  |  | 87.2121 | 1999-09-28 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.899 | 1999-09-28 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-28 | 23 | 189.25 | 91.1257 | 198.1226 | 25.26 | 30.26 | 30.26 | 1 | 1 | 0 | 16.1% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2411 | 0 | 369.285 | 0 | 87.072 | 0 |  |  | 87.072 | 1999-09-28 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.7589 | 1999-09-28 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-29 | 0 | 179.636 | 86.4964 | 188.0579 | 25.26 | 30.26 | 30.26 | 1 | 1 | 0 | 15.28% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2411 | 0 | 369.285 | 0 | 87.072 | 0 |  |  | 87.072 | 1999-09-29 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.7589 | 1999-09-29 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-29 | 1 | 172.054 | 82.8456 | 180.1204 | 25.28 | 30.28 | 30.28 | 1 | 1 | 0 | 14.63% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2384 | 0 | 369.285 | 0 | 87.128 | 0 |  |  | 87.128 | 1999-09-29 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.8149 | 1999-09-29 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-29 | 2 | 167.118 | 80.4689 | 174.953 | 25.31 | 30.31 | 30.31 | 1 | 1 | 0 | 14.21% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2343 | 0 | 369.285 | 0 | 87.2121 | 0 |  |  | 87.2121 | 1999-09-29 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.899 | 1999-09-29 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-29 | 3 | 166.493 | 80.1679 | 174.2987 | 25.34 | 30.34 | 30.34 | 1 | 1 | 0 | 14.16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2302 | 0 | 369.285 | 0 | 87.2963 | 0 |  |  | 87.2963 | 1999-09-29 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.9831 | 1999-09-29 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-29 | 4 | 165.001 | 79.4495 | 172.7367 | 25.35 | 30.35 | 30.35 | 1 | 1 | 0 | 14.03% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2289 | 0 | 369.285 | 0 | 87.3243 | 0 |  |  | 87.3243 | 1999-09-29 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.0112 | 1999-09-29 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-29 | 5 | 165.084 | 79.4895 | 172.8236 | 25.3 | 30.3 | 30.3 | 1 | 1 | 0 | 14.04% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2357 | 0 | 369.285 | 0 | 87.1841 | 0 |  |  | 87.1841 | 1999-09-29 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.8709 | 1999-09-29 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-29 | 6 | 168.459 | 81.1146 | 176.3569 | 25.19 | 30.19 | 30.19 | 1 | 1 | 0 | 14.33% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2507 | 0 | 369.285 | 0 | 86.8762 | 0 |  |  | 86.8762 | 1999-09-29 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.5631 | 1999-09-29 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-29 | 7 | 171.612 | 82.6328 | 179.6577 | 25.37 | 30.37 | 30.37 | 1 | 1 | 0 | 14.6% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2262 | 0 | 369.285 | 0 | 87.3805 | 0 |  |  | 87.3805 | 1999-09-29 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.0674 | 1999-09-29 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-29 | 8 | 362.91 | 174.7446 | 379.9243 | 25.72 | 30.72 | 30.72 | 1 | 1 | 0 | 30.86% | 0% | 7.5 | 0.30864 | 0 | 4.1803 | 0 | 379.9243 | 0 | 90.8834 | 0 |  |  | 90.8834 | 1999-09-29 | 8 | 108.9116 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.1395 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.9886 | 257.1662 | 1999-09-29 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-29 | 9 | 513.713 | 247.3576 | 537.7974 | 25.66 | 30.66 | 30.66 | 1 | 1 | 0 | 43.69% | 0% | 7.5 | 0.4369 | 0 | 4.2104 | 0 | 537.7974 | 0 | 127.7318 | 0 |  |  | 127.7318 | 1999-09-29 | 9 | 154.1686 | 0 | 30.8337 | 0 | 16.8604 | 0 | 16.8604 | 192.7107 | 0 | 32.1185 | 0 | 19.057 | 0 | 19.057 | 192.7107 | 0 | 6.8605 | 0 | 6.8605 | 75 | 80.6696 | 326.1794 | 1999-09-29 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-29 | 10 | 592.731 | 285.4056 | 620.52 | 25.26 | 30.26 | 30.26 | 1 | 1 | 0 | 50.41% | 0% | 7.5 | 0.5041 | 0 | 4.2766 | 0 | 620.52 | 0 | 145.0978 | 0 |  |  | 145.0978 | 1999-09-29 | 10 | 177.8824 | 0 | 35.5765 | 0 | 25.8988 | 0 | 25.8988 | 222.353 | 0 | 37.0588 | 0 | 29.273 | 0 | 29.273 | 222.353 | 0 | 10.5383 | 0 | 10.5383 | 75 | 93.078 | 378.8859 | 1999-09-29 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-29 | 11 | 624.666 | 300.7826 | 653.9522 | 24.72 | 29.72 | 29.72 | 1 | 1 | 0 | 53.13% | 0% | 7.5 | 0.53126 | 0 | 4.3563 | 0 | 653.9522 | 0 | 150.1169 | 0 |  |  | 150.1169 | 1999-09-29 | 11 | 187.4663 | 0 | 37.4933 | 0 | 30.3145 | 0 | 30.3145 | 234.3329 | 0 | 39.0555 | 0 | 34.2639 | 0 | 34.2639 | 234.3329 | 0 | 12.335 | 0 | 12.335 | 75 | 98.0928 | 400.1232 | 1999-09-29 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-29 | 12 | 647.109 | 311.5891 | 677.4474 | 24.3 | 29.3 | 29.3 | 1 | 1 | 0 | 55.03% | 0% | 7.5 | 0.55035 | 0 | 4.419 | 0 | 677.4474 | 0 | 153.305 | 0 |  |  | 153.305 | 1999-09-29 | 12 | 194.2016 | 0 | 38.8403 | 0 | 33.7008 | 0 | 33.7008 | 242.752 | 0 | 40.4587 | 0 | 38.0913 | 0 | 38.0913 | 242.752 | 0 | 13.7129 | 0 | 13.7129 | 75 | 101.6171 | 415.427 | 1999-09-29 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-29 | 13 | 674.495 | 324.7757 | 706.1174 | 24.23 | 29.23 | 29.23 | 1 | 1 | 0 | 57.36% | 0% | 7.5 | 0.57364 | 0 | 4.4331 | 0 | 706.1174 | 0 | 159.2824 | 0 |  |  | 159.2824 | 1999-09-29 | 13 | 202.4203 | 0 | 40.4841 | 0 | 38.1631 | 0 | 38.1631 | 253.0254 | 0 | 42.1709 | 0 | 43.135 | 0 | 43.135 | 253.0254 | 0 | 15.5286 | 0 | 15.5286 | 75 | 105.9176 | 437.0267 | 1999-09-29 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-29 | 14 | 688.971 | 331.746 | 721.272 | 24.8 | 29.8 | 29.8 | 1 | 1 | 0 | 58.59% | 0% | 7.5 | 0.58595 | 0 | 4.3548 | 0 | 721.272 | 0 | 165.6274 | 0 |  |  | 165.6274 | 1999-09-29 | 14 | 206.7647 | 0 | 41.3529 | 0 | 40.6734 | 0 | 40.6734 | 258.4558 | 0 | 43.076 | 0 | 45.9723 | 0 | 45.9723 | 258.4558 | 0 | 16.55 | 0 | 16.55 | 75 | 108.1908 | 452.0139 | 1999-09-29 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-29 | 15 | 682.105 | 328.44 | 714.0841 | 25.64 | 30.64 | 30.64 | 1 | 1 | 0 | 58.01% | 0% | 7.5 | 0.58011 | 0 | 4.2377 | 0 | 714.0841 | 0 | 168.5063 | 0 |  |  | 168.5063 | 1999-09-29 | 15 | 204.7041 | 0 | 40.9408 | 0 | 39.4694 | 0 | 39.4694 | 255.8802 | 0 | 42.6467 | 0 | 44.6115 | 0 | 44.6115 | 255.8802 | 0 | 16.0602 | 0 | 16.0602 | 75 | 107.1126 | 450.7601 | 1999-09-29 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-29 | 16 | 668.277 | 321.7817 | 699.6079 | 25.64 | 30.64 | 30.64 | 1 | 1 | 0 | 56.83% | 0% | 7.5 | 0.56835 | 0 | 4.2357 | 0 | 699.6079 | 0 | 165.1694 | 0 |  |  | 165.1694 | 1999-09-29 | 16 | 200.5543 | 0 | 40.1109 | 0 | 37.1173 | 0 | 37.1173 | 250.6928 | 0 | 41.7821 | 0 | 41.953 | 0 | 41.953 | 250.6928 | 0 | 15.1031 | 0 | 15.1031 | 75 | 104.9412 | 439.284 | 1999-09-29 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-29 | 17 | 618.214 | 297.6759 | 647.1977 | 25.56 | 30.56 | 30.56 | 1 | 1 | 0 | 52.58% | 0% | 7.5 | 0.52577 | 0 | 4.2392 | 0 | 647.1977 | 0 | 152.668 | 0 |  |  | 152.668 | 1999-09-29 | 17 | 185.53 | 0 | 37.106 | 0 | 29.3849 | 0 | 29.3849 | 231.9125 | 0 | 38.6521 | 0 | 33.2132 | 0 | 33.2132 | 231.9125 | 0 | 11.9567 | 0 | 11.9567 | 75 | 97.0797 | 399.3024 | 1999-09-29 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-29 | 18 | 454.541 | 218.8658 | 475.8513 | 25.4 | 30.4 | 30.4 | 1 | 1 | 0 | 38.66% | 0% | 7.5 | 0.38657 | 0 | 4.237 | 0 | 475.8513 | 0 | 112.3081 | 0 |  |  | 112.3081 | 1999-09-29 | 18 | 136.4107 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.5134 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.5134 | 0 | 4.7524 | 0 | 4.7524 | 75 | 71.3777 | 294.4971 | 1999-09-29 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-29 | 19 | 309.943 | 149.2405 | 324.4741 | 25.18 | 30.18 | 30.18 | 1 | 1 | 0 | 26.36% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2521 | 0 | 369.285 | 0 | 86.8483 | 0 |  |  | 86.8483 | 1999-09-29 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.5352 | 1999-09-29 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-29 | 20 | 266.185 | 128.1706 | 278.6646 | 24.97 | 29.97 | 29.97 | 1 | 1 | 0 | 22.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2809 | 0 | 369.285 | 0 | 86.2638 | 0 |  |  | 86.2638 | 1999-09-29 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.9507 | 1999-09-29 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-29 | 21 | 256.297 | 123.4094 | 268.313 | 24.84 | 29.84 | 29.84 | 1 | 1 | 0 | 21.8% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2988 | 0 | 369.285 | 0 | 85.904 | 0 |  |  | 85.904 | 1999-09-29 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.5909 | 1999-09-29 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-29 | 22 | 243.094 | 117.052 | 254.491 | 24.79 | 29.79 | 29.79 | 1 | 1 | 0 | 20.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3057 | 0 | 369.285 | 0 | 85.766 | 0 |  |  | 85.766 | 1999-09-29 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.4529 | 1999-09-29 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-29 | 23 | 229.638 | 110.5729 | 240.4041 | 24.8 | 29.8 | 29.8 | 1 | 1 | 0 | 19.53% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3043 | 0 | 369.285 | 0 | 85.7936 | 0 |  |  | 85.7936 | 1999-09-29 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.4804 | 1999-09-29 | 23
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-30 | 0 | 220.133 | 105.9961 | 230.4535 | 24.84 | 29.84 | 29.84 | 1 | 1 | 0 | 18.72% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2988 | 0 | 369.285 | 0 | 85.904 | 0 |  |  | 85.904 | 1999-09-30 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.5909 | 1999-09-30 | 0
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-30 | 1 | 207.66 | 99.9902 | 217.3957 | 24.89 | 29.89 | 29.89 | 1 | 1 | 0 | 17.66% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2919 | 0 | 369.285 | 0 | 86.0422 | 0 |  |  | 86.0422 | 1999-09-30 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.7291 | 1999-09-30 | 1
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-30 | 2 | 198.161 | 95.4164 | 207.4514 | 24.92 | 29.92 | 29.92 | 1 | 1 | 0 | 16.85% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2878 | 0 | 369.285 | 0 | 86.1253 | 0 |  |  | 86.1253 | 1999-09-30 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.8121 | 1999-09-30 | 2
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-30 | 3 | 194.077 | 93.4499 | 203.1759 | 24.89 | 29.89 | 29.89 | 1 | 1 | 0 | 16.51% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2919 | 0 | 369.285 | 0 | 86.0422 | 0 |  |  | 86.0422 | 1999-09-30 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.7291 | 1999-09-30 | 3
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-30 | 4 | 189.66 | 91.3231 | 198.5518 | 24.83 | 29.83 | 29.83 | 1 | 1 | 0 | 16.13% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3002 | 0 | 369.285 | 0 | 85.8764 | 0 |  |  | 85.8764 | 1999-09-30 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.5632 | 1999-09-30 | 4
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-30 | 5 | 187.319 | 90.1959 | 196.1011 | 24.69 | 29.69 | 29.69 | 1 | 1 | 0 | 15.93% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3196 | 0 | 369.285 | 0 | 85.4907 | 0 |  |  | 85.4907 | 1999-09-30 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.1775 | 1999-09-30 | 5
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-30 | 6 | 187.201 | 90.139 | 195.9776 | 24.6 | 29.6 | 29.6 | 1 | 1 | 0 | 15.92% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3321 | 0 | 369.285 | 0 | 85.2436 | 0 |  |  | 85.2436 | 1999-09-30 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.9305 | 1999-09-30 | 6
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-30 | 7 | 189.669 | 91.3274 | 198.5613 | 24.76 | 29.76 | 29.76 | 1 | 1 | 0 | 16.13% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3099 | 0 | 369.285 | 0 | 85.6833 | 0 |  |  | 85.6833 | 1999-09-30 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.3702 | 1999-09-30 | 7
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-30 | 8 | 200.566 | 96.5744 | 209.9691 | 24.98 | 29.98 | 29.98 | 1 | 1 | 0 | 17.06% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2795 | 0 | 369.285 | 0 | 86.2916 | 0 |  |  | 86.2916 | 1999-09-30 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.9784 | 1999-09-30 | 8
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-30 | 9 | 286.155 | 137.7863 | 299.5708 | 25.22 | 30.22 | 30.22 | 1 | 1 | 0 | 24.34% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2466 | 0 | 369.285 | 0 | 86.9601 | 0 |  |  | 86.9601 | 1999-09-30 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 251.6469 | 1999-09-30 | 9
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-30 | 10 | 436.35 | 210.1066 | 456.8074 | 25.4 | 30.4 | 30.4 | 1 | 1 | 0 | 37.11% | 0% | 7.5 | 0.3711 | 0 | 4.2343 | 0 | 456.8074 | 0 | 107.8815 | 0 |  |  | 107.8815 | 1999-09-30 | 10 | 130.9515 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.6893 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.6893 | 0 | 4.2044 | 0 | 4.2044 | 75 | 68.5211 | 286.6658 | 1999-09-30 | 10
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-30 | 11 | 501.111 | 241.2897 | 524.6046 | 25.53 | 30.53 | 30.53 | 1 | 1 | 0 | 42.62% | 0% | 7.5 | 0.42618 | 0 | 4.2262 | 0 | 524.6046 | 0 | 124.1328 | 0 |  |  | 124.1328 | 1999-09-30 | 11 | 150.3867 | 0 | 30.0773 | 0 | 15.6498 | 0 | 15.6498 | 187.9833 | 0 | 31.3306 | 0 | 17.6887 | 0 | 17.6887 | 187.9833 | 0 | 6.3679 | 0 | 6.3679 | 75 | 78.6907 | 317.5299 | 1999-09-30 | 11
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-30 | 12 | 542.612 | 261.2728 | 568.0513 | 25.63 | 30.63 | 30.63 | 1 | 1 | 0 | 46.15% | 0% | 7.5 | 0.46147 | 0 | 4.2187 | 0 | 568.0513 | 0 | 134.6524 | 0 |  |  | 134.6524 | 1999-09-30 | 12 | 162.8414 | 0 | 32.5683 | 0 | 19.869 | 0 | 19.869 | 203.5517 | 0 | 33.9253 | 0 | 22.4575 | 0 | 22.4575 | 203.5517 | 0 | 8.0847 | 0 | 8.0847 | 75 | 85.2077 | 345.2712 | 1999-09-30 | 12
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-30 | 13 | 574.822 | 276.7822 | 601.7714 | 25.74 | 30.74 | 30.74 | 1 | 1 | 0 | 48.89% | 0% | 7.5 | 0.48887 | 0 | 4.2085 | 0 | 601.7714 | 0 | 142.9912 | 0 |  |  | 142.9912 | 1999-09-30 | 13 | 172.5078 | 0 | 34.5016 | 0 | 23.6215 | 0 | 23.6215 | 215.6348 | 0 | 35.9391 | 0 | 26.6989 | 0 | 26.6989 | 215.6348 | 0 | 9.6116 | 0 | 9.6116 | 75 | 90.2657 | 368.1889 | 1999-09-30 | 13
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-30 | 14 | 590.635 | 284.3963 | 618.3258 | 25.94 | 30.94 | 30.94 | 1 | 1 | 0 | 50.23% | 0% | 7.5 | 0.50232 | 0 | 4.1838 | 0 | 618.3258 | 0 | 147.7917 | 0 |  |  | 147.7917 | 1999-09-30 | 14 | 177.2534 | 0 | 35.4507 | 0 | 25.6251 | 0 | 25.6251 | 221.5667 | 0 | 36.9278 | 0 | 28.9635 | 0 | 28.9635 | 221.5667 | 0 | 10.4269 | 0 | 10.4269 | 75 | 92.7489 | 380.556 | 1999-09-30 | 14
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-30 | 15 | 559.683 | 269.4926 | 585.9226 | 26.16 | 31.16 | 31.16 | 1 | 1 | 0 | 47.6% | 0% | 7.5 | 0.47599 | 0 | 4.1498 | 0 | 585.9226 | 0 | 141.1923 | 0 |  |  | 141.1923 | 1999-09-30 | 15 | 167.9645 | 0 | 33.5929 | 0 | 21.8039 | 0 | 21.8039 | 209.9556 | 0 | 34.9926 | 0 | 24.6445 | 0 | 24.6445 | 209.9556 | 0 | 8.872 | 0 | 8.872 | 75 | 87.8884 | 359.4011 | 1999-09-30 | 15
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-30 | 16 | 490.418 | 236.1409 | 513.4103 | 26.1 | 31.1 | 31.1 | 1 | 1 | 0 | 41.71% | 0% | 7.5 | 0.41708 | 0 | 4.1479 | 0 | 513.4103 | 0 | 123.777 | 0 |  |  | 123.777 | 1999-09-30 | 16 | 147.1776 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 183.972 | 0 | 30.662 | 0 | 16.5803 | 0 | 16.5803 | 183.972 | 0 | 5.9689 | 0 | 5.9689 | 75 | 77.0115 | 313.8672 | 1999-09-30 | 16
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-30 | 17 | 357.812 | 172.2898 | 374.5873 | 25.86 | 30.86 | 30.86 | 1 | 1 | 0 | 30.43% | 0% | 7.5 | 0.30431 | 0 | 4.1608 | 0 | 374.5873 | 0 | 90.0269 | 0 |  |  | 90.0269 | 1999-09-30 | 17 | 107.3817 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.2271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.1881 | 255.5092 | 1999-09-30 | 17
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-30 | 18 | 331.959 | 159.8414 | 347.5222 | 25.44 | 30.44 | 30.44 | 1 | 1 | 0 | 28.23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2167 | 0 | 369.285 | 0 | 87.5774 | 0 |  |  | 87.5774 | 1999-09-30 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 252.2643 | 1999-09-30 | 18
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-30 | 19 | 273.942 | 131.9057 | 286.7852 | 24.84 | 29.84 | 29.84 | 1 | 1 | 0 | 23.3% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.2988 | 0 | 369.285 | 0 | 85.904 | 0 |  |  | 85.904 | 1999-09-30 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.5909 | 1999-09-30 | 19
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-30 | 20 | 234.619 | 112.9713 | 245.6186 | 24.1 | 29.1 | 29.1 | 1 | 1 | 0 | 19.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4023 | 0 | 369.285 | 0 | 83.8841 | 0 |  |  | 83.8841 | 1999-09-30 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.5709 | 1999-09-30 | 20
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-30 | 21 | 225.485 | 108.5731 | 236.0564 | 23.28 | 28.28 | 28.28 | 1 | 1 | 0 | 19.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5199 | 0 | 369.285 | 0 | 81.7012 | 0 |  |  | 81.7012 | 1999-09-30 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.3881 | 1999-09-30 | 21
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-30 | 22 | 231.535 | 111.4863 | 242.3901 | 22.41 | 27.41 | 27.41 | 1 | 1 | 0 | 19.69% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6482 | 0 | 369.285 | 0 | 79.4473 | 0 |  |  | 79.4473 | 1999-09-30 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.1341 | 1999-09-30 | 22
|  |  |  | 2.1742 | 1999-09-30 | 23 | 237.346 | 114.2843 | 248.4735 | 21.54 | 26.54 | 26.54 | 1 | 1 | 0 | 20.19% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.78 | 0 | 369.285 | 0 | 77.2556 | 0 |  |  | 77.2556 | 1999-09-30 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.9424 | 1999-09-30 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-01 | 0 | 242.985 | 133.5809 | 321.017 | 20.63 | 25.63 | 25.63 | 1 | 1 | 0 | 26.08% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.922 | 0 | 369.285 | 0 | 75.0277 | 0 |  |  | 75.0277 | 1999-10-01 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.7146 | 1999-10-01 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-01 | 1 | 251.414 | 138.2147 | 332.1529 | 19.85 | 24.85 | 24.85 | 1 | 1 | 0 | 26.98% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.047 | 0 | 369.285 | 0 | 73.1694 | 0 |  |  | 73.1694 | 1999-10-01 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.8562 | 1999-10-01 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-01 | 2 | 260.223 | 143.0575 | 343.7908 | 19.17 | 24.17 | 24.17 | 1 | 1 | 0 | 27.93% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1586 | 0 | 369.285 | 0 | 71.5869 | 0 |  |  | 71.5869 | 1999-10-01 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.2737 | 1999-10-01 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-01 | 3 | 268.892 | 147.8232 | 355.2438 | 18.59 | 23.59 | 23.59 | 1 | 1 | 0 | 28.86% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2557 | 0 | 369.285 | 0 | 70.2641 | 0 |  |  | 70.2641 | 1999-10-01 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.951 | 1999-10-01 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-01 | 4 | 264.753 | 145.5478 | 349.7756 | 18.14 | 23.14 | 23.14 | 1 | 1 | 0 | 28.42% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3323 | 0 | 369.285 | 0 | 69.2548 | 0 |  |  | 69.2548 | 1999-10-01 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.9416 | 1999-10-01 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-01 | 5 | 261.632 | 143.8321 | 345.6523 | 17.8 | 22.8 | 22.8 | 1 | 1 | 0 | 28.08% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3909 | 0 | 369.285 | 0 | 68.5017 | 0 |  |  | 68.5017 | 1999-10-01 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.1886 | 1999-10-01 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-01 | 6 | 264.916 | 145.6374 | 349.991 | 17.59 | 22.59 | 22.59 | 1 | 1 | 0 | 28.43% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4274 | 0 | 369.285 | 0 | 68.0407 | 0 |  |  | 68.0407 | 1999-10-01 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.7276 | 1999-10-01 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-01 | 7 | 268.399 | 147.5522 | 354.5925 | 18.1 | 23.1 | 23.1 | 1 | 1 | 0 | 28.81% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3391 | 0 | 369.285 | 0 | 69.1657 | 0 |  |  | 69.1657 | 1999-10-01 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.8526 | 1999-10-01 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-01 | 8 | 275.543 | 151.4796 | 364.0307 | 19.2 | 24.2 | 24.2 | 1 | 1 | 0 | 29.57% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1536 | 0 | 369.285 | 0 | 71.6559 | 0 |  |  | 71.6559 | 1999-10-01 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.3428 | 1999-10-01 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-01 | 9 | 397.419 | 218.4809 | 525.0459 | 19.97 | 24.97 | 24.97 | 1 | 1 | 0 | 42.65% | 0% | 7.5 | 0.42654 | 0 | 5.0535 | 0 | 525.0459 | 0 | 103.8966 | 0 |  |  | 103.8966 | 1999-10-01 | 9 | 150.5132 | 0 | 30.1026 | 0 | 15.6893 | 0 | 15.6893 | 188.1414 | 0 | 31.3569 | 0 | 17.7334 | 0 | 17.7334 | 188.1414 | 0 | 6.384 | 0 | 6.384 | 75 | 78.7569 | 297.4602 | 1999-10-01 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-01 | 10 | 475.462 | 261.385 | 628.1516 | 20.26 | 25.26 | 25.26 | 1 | 1 | 0 | 51.03% | 0% | 7.5 | 0.5103 | 0 | 5.0238 | 0 | 628.1516 | 0 | 125.0363 | 0 |  |  | 125.0363 | 1999-10-01 | 10 | 180.0701 | 0 | 36.014 | 0 | 26.8662 | 0 | 26.8662 | 225.0876 | 0 | 37.5146 | 0 | 30.3663 | 0 | 30.3663 | 225.0876 | 0 | 10.9319 | 0 | 10.9319 | 75 | 94.2227 | 362.4235 | 1999-10-01 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-01 | 11 | 563.503 | 309.7855 | 744.466 | 20.18 | 25.18 | 25.18 | 1 | 1 | 0 | 60.48% | 0% | 7.5 | 0.60479 | 0 | 5.0561 | 0 | 744.466 | 0 | 147.2405 | 0 |  |  | 147.2405 | 1999-10-01 | 11 | 213.4136 | 0 | 42.6827 | 0 | 44.7247 | 0 | 44.7247 | 266.767 | 0 | 44.4612 | 0 | 50.5515 | 0 | 50.5515 | 266.767 | 0 | 18.1985 | 0 | 18.1985 | 75 | 111.6699 | 447.3851 | 1999-10-01 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-01 | 12 | 590.362 | 324.5512 | 779.9505 | 19.87 | 24.87 | 24.87 | 1 | 1 | 0 | 63.36% | 0% | 7.5 | 0.63362 | 0 | 5.1128 | 0 | 779.9505 | 0 | 152.5493 | 0 |  |  | 152.5493 | 1999-10-01 | 12 | 223.5858 | 0 | 44.7172 | 0 | 51.4297 | 0 | 51.4297 | 279.4823 | 0 | 46.5804 | 0 | 55 | 0 | 55 | 279.4823 | 0 | 20.9268 | 0 | 20.9268 | 75 | 116.9926 | 471.8984 | 1999-10-01 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-01 | 13 | 569.355 | 313.0026 | 752.1973 | 19.54 | 24.54 | 24.54 | 1 | 1 | 0 | 61.11% | 0% | 7.5 | 0.61107 | 0 | 5.1626 | 0 | 752.1973 | 0 | 145.7021 | 0 |  |  | 145.7021 | 1999-10-01 | 13 | 215.6299 | 0 | 43.126 | 0 | 46.1326 | 0 | 46.1326 | 269.5374 | 0 | 44.9229 | 0 | 52.1428 | 0 | 52.1428 | 269.5374 | 0 | 18.7714 | 0 | 18.7714 | 75 | 112.8296 | 450.5785 | 1999-10-01 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-01 | 14 | 579.283 | 318.4605 | 765.3136 | 19.42 | 24.42 | 24.42 | 1 | 1 | 0 | 62.17% | 0% | 7.5 | 0.62173 | 0 | 5.1848 | 0 | 765.3136 | 0 | 147.6077 | 0 |  |  | 147.6077 | 1999-10-01 | 14 | 219.3899 | 0 | 43.878 | 0 | 48.5882 | 0 | 48.5882 | 274.2374 | 0 | 45.7062 | 0 | 54.9183 | 0 | 54.9183 | 274.2374 | 0 | 19.7706 | 0 | 19.7706 | 75 | 114.797 | 460.6819 | 1999-10-01 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-01 | 15 | 564.927 | 310.5683 | 746.3473 | 19.69 | 24.69 | 24.69 | 1 | 1 | 0 | 60.63% | 0% | 7.5 | 0.60632 | 0 | 5.1367 | 0 | 746.3473 | 0 | 145.296 | 0 |  |  | 145.296 | 1999-10-01 | 15 | 213.9529 | 0 | 42.7906 | 0 | 45.0646 | 0 | 45.0646 | 267.4411 | 0 | 44.5735 | 0 | 50.9357 | 0 | 50.9357 | 267.4411 | 0 | 18.3368 | 0 | 18.3368 | 75 | 111.9521 | 446.5852 | 1999-10-01 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-01 | 16 | 460.712 | 253.2762 | 608.6648 | 20.04 | 25.04 | 25.04 | 1 | 1 | 0 | 49.45% | 0% | 7.5 | 0.49447 | 0 | 5.0562 | 0 | 608.6648 | 0 | 120.381 | 0 |  |  | 120.381 | 1999-10-01 | 16 | 174.4839 | 0 | 34.8968 | 0 | 24.4426 | 0 | 24.4426 | 218.1049 | 0 | 36.3508 | 0 | 27.627 | 0 | 27.627 | 218.1049 | 0 | 9.9457 | 0 | 9.9457 | 75 | 91.2997 | 348.696 | 1999-10-01 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-01 | 17 | 346.911 | 190.7142 | 458.3178 | 20.24 | 25.24 | 25.24 | 1 | 1 | 0 | 37.23% | 0% | 7.5 | 0.37233 | 0 | 4.9988 | 0 | 458.3178 | 0 | 91.6855 | 0 |  |  | 91.6855 | 1999-10-01 | 17 | 131.3844 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.2305 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.2305 | 0 | 4.2462 | 0 | 4.2462 | 75 | 68.7477 | 270.7382 | 1999-10-01 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-01 | 18 | 296.187 | 162.8287 | 391.3043 | 20.25 | 25.25 | 25.25 | 1 | 1 | 0 | 31.79% | 0% | 7.5 | 0.31789 | 0 | 4.9861 | 0 | 391.3043 | 0 | 78.4787 | 0 |  |  | 78.4787 | 1999-10-01 | 18 | 112.1739 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.2174 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.6956 | 246.4684 | 1999-10-01 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-01 | 19 | 300.901 | 165.4202 | 397.5322 | 20.08 | 25.08 | 25.08 | 1 | 1 | 0 | 32.29% | 0% | 7.5 | 0.32295 | 0 | 5.0145 | 0 | 397.5322 | 0 | 79.2767 | 0 |  |  | 79.2767 | 1999-10-01 | 19 | 113.9592 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.449 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.6298 | 248.2007 | 1999-10-01 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-01 | 20 | 308.748 | 169.7341 | 407.8991 | 19.86 | 24.86 | 24.86 | 1 | 1 | 0 | 33.14% | 0% | 7.5 | 0.33137 | 0 | 5.0518 | 0 | 407.8991 | 0 | 80.743 | 0 |  |  | 80.743 | 1999-10-01 | 20 | 116.9311 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.1639 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.1849 | 251.222 | 1999-10-01 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-01 | 21 | 314.263 | 172.7659 | 415.1852 | 19.69 | 24.69 | 24.69 | 1 | 1 | 0 | 33.73% | 0% | 7.5 | 0.33729 | 0 | 5.0807 | 0 | 415.1852 | 0 | 81.7175 | 0 |  |  | 81.7175 | 1999-10-01 | 21 | 119.0198 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.7747 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.2778 | 253.2894 | 1999-10-01 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-01 | 22 | 320.173 | 176.015 | 422.9932 | 19.63 | 24.63 | 24.63 | 1 | 1 | 0 | 34.36% | 0% | 7.5 | 0.34363 | 0 | 5.0919 | 0 | 422.9932 | 0 | 83.0724 | 0 |  |  | 83.0724 | 1999-10-01 | 22 | 121.258 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.5725 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.5725 | 0 | 3.3381 | 0 | 3.3381 | 75 | 63.449 | 255.9183 | 1999-10-01 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-01 | 23 | 325.789 | 179.1023 | 430.4127 | 19.67 | 24.67 | 24.67 | 1 | 1 | 0 | 34.97% | 0% | 7.5 | 0.34966 | 0 | 5.0866 | 0 | 430.4127 | 0 | 84.6175 | 0 |  |  | 84.6175 | 1999-10-01 | 23 | 123.385 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.2312 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.2312 | 0 | 3.5169 | 0 | 3.5169 | 75 | 64.5619 | 258.7551 | 1999-10-01 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-02 | 0 | 331.372 | 182.1716 | 437.7886 | 19.8 | 24.8 | 24.8 | 1 | 1 | 0 | 35.57% | 0% | 7.5 | 0.35565 | 0 | 5.0666 | 0 | 437.7886 | 0 | 86.407 | 0 |  |  | 86.407 | 1999-10-02 | 0 | 125.4994 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.8742 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.8742 | 0 | 3.7008 | 0 | 3.7008 | 75 | 65.6683 | 261.8349 | 1999-10-02 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-02 | 1 | 339.614 | 186.7026 | 448.6774 | 19.97 | 24.97 | 24.97 | 1 | 1 | 0 | 36.45% | 0% | 7.5 | 0.3645 | 0 | 5.0408 | 0 | 448.6774 | 0 | 89.0095 | 0 |  |  | 89.0095 | 1999-10-02 | 1 | 128.6209 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.7761 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.7761 | 0 | 3.9839 | 0 | 3.9839 | 75 | 67.3016 | 266.3538 | 1999-10-02 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-02 | 2 | 337.973 | 185.8005 | 446.5094 | 20.18 | 25.18 | 25.18 | 1 | 1 | 0 | 36.27% | 0% | 7.5 | 0.36274 | 0 | 5.0065 | 0 | 446.5094 | 0 | 89.186 | 0 |  |  | 89.186 | 1999-10-02 | 2 | 127.9994 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.9992 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.9992 | 0 | 3.9264 | 0 | 3.9264 | 75 | 66.9764 | 266.1476 | 1999-10-02 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-02 | 3 | 328.134 | 180.3915 | 433.5107 | 20.38 | 25.38 | 25.38 | 1 | 1 | 0 | 35.22% | 0% | 7.5 | 0.35218 | 0 | 4.9723 | 0 | 433.5107 | 0 | 87.1858 | 0 |  |  | 87.1858 | 1999-10-02 | 3 | 124.2731 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.3413 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.3413 | 0 | 3.5934 | 0 | 3.5934 | 75 | 65.0266 | 261.8646 | 1999-10-02 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-02 | 4 | 321.172 | 176.5642 | 424.313 | 20.54 | 25.54 | 25.54 | 1 | 1 | 0 | 34.47% | 0% | 7.5 | 0.3447 | 0 | 4.9452 | 0 | 424.313 | 0 | 85.8022 | 0 |  |  | 85.8022 | 1999-10-02 | 4 | 121.6364 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.0455 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.0455 | 0 | 3.3695 | 0 | 3.3695 | 75 | 63.6469 | 258.8775 | 1999-10-02 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-02 | 5 | 319.125 | 175.4388 | 421.6086 | 20.65 | 25.65 | 25.65 | 1 | 1 | 0 | 34.25% | 0% | 7.5 | 0.34251 | 0 | 4.9273 | 0 | 421.6086 | 0 | 85.5651 | 0 |  |  | 85.5651 | 1999-10-02 | 5 | 120.8611 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.0764 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.0764 | 0 | 3.3054 | 0 | 3.3054 | 75 | 63.2413 | 258.1707 | 1999-10-02 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-02 | 6 | 318.886 | 175.3074 | 421.2928 | 20.73 | 25.73 | 25.73 | 1 | 1 | 0 | 34.23% | 0% | 7.5 | 0.34225 | 0 | 4.9146 | 0 | 421.2928 | 0 | 85.7221 | 0 |  |  | 85.7221 | 1999-10-02 | 6 | 120.7706 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.9633 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.9633 | 0 | 3.298 | 0 | 3.298 | 75 | 63.1939 | 258.2729 | 1999-10-02 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-02 | 7 | 318.716 | 175.214 | 421.0683 | 20.95 | 25.95 | 25.95 | 1 | 1 | 0 | 34.21% | 0% | 7.5 | 0.34207 | 0 | 4.88 | 0 | 421.0683 | 0 | 86.2853 | 0 |  |  | 86.2853 | 1999-10-02 | 7 | 120.7062 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.8828 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.8828 | 0 | 3.2928 | 0 | 3.2928 | 75 | 63.1602 | 258.7971 | 1999-10-02 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-02 | 8 | 569.49 | 313.0769 | 752.3757 | 21.26 | 26.26 | 26.26 | 1 | 1 | 0 | 61.12% | 0% | 7.5 | 0.61122 | 0 | 4.8848 | 0 | 752.3757 | 0 | 154.023 | 0 |  |  | 154.023 | 1999-10-02 | 8 | 215.681 | 0 | 43.1362 | 0 | 46.1654 | 0 | 46.1654 | 269.6013 | 0 | 44.9335 | 0 | 52.1799 | 0 | 52.1799 | 269.6013 | 0 | 18.7848 | 0 | 18.7848 | 75 | 112.8563 | 459.0094 | 1999-10-02 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-02 | 9 | 713.779 | 392.3997 | 943.0015 | 21.33 | 26.33 | 26.33 | 1 | 1 | 0 | 76.61% | 0% | 7.5 | 0.76608 | 0 | 4.9047 | 0 | 943.0015 | 0 | 192.265 | 0 |  |  | 192.265 | 1999-10-02 | 9 | 270.3271 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 337.9089 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 337.9089 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 141.4502 | 540.7152 | 1999-10-02 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-02 | 10 | 800.862 | 440.2735 | 1058.0503 | 21.19 | 26.19 | 26.19 | 1 | 1 | 0 | 85.95% | 0% | 7.5 | 0.85954 | 0 | 4.9456 | 0 | 1058.0503 | 0 | 213.9367 | 0 |  |  | 213.9367 | 1999-10-02 | 10 | 303.3078 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 379.1347 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 379.1347 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 158.7075 | 579.6442 | 1999-10-02 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-02 | 11 | 857.038 | 471.1562 | 1132.2666 | 20.92 | 25.92 | 25.92 | 1 | 1 | 0 | 91.98% | 0% | 7.5 | 0.91983 | 0 | 5.001 | 0 | 1132.2666 | 0 | 226.4072 | 0 |  |  | 226.4072 | 1999-10-02 | 11 | 324.5831 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 405.7289 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 405.7289 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 169.84 | 603.2472 | 1999-10-02 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-02 | 12 | 799.099 | 439.3043 | 1055.7211 | 20.67 | 25.67 | 25.67 | 1 | 1 | 0 | 85.76% | 0% | 7.5 | 0.85765 | 0 | 5.0286 | 0 | 1055.7211 | 0 | 209.9423 | 0 |  |  | 209.9423 | 1999-10-02 | 12 | 302.6401 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 378.3001 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 378.3001 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 158.3582 | 575.3005 | 1999-10-02 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-02 | 13 | 862.011 | 473.8901 | 1138.8367 | 20.62 | 25.62 | 25.62 | 1 | 1 | 0 | 92.52% | 0% | 7.5 | 0.92517 | 0 | 5.0506 | 0 | 1138.8367 | 0 | 225.4857 | 0 |  |  | 225.4857 | 1999-10-02 | 13 | 326.4665 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 408.0831 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 408.0831 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 170.8255 | 603.3112 | 1999-10-02 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-02 | 14 | 876.566 | 481.8917 | 1158.0658 | 20.99 | 25.99 | 25.99 | 1 | 1 | 0 | 94.08% | 0% | 7.5 | 0.94079 | 0 | 4.994 | 0 | 1158.0658 | 0 | 231.8897 | 0 |  |  | 231.8897 | 1999-10-02 | 14 | 331.9789 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 414.9736 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 414.9736 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 173.7099 | 612.5995 | 1999-10-02 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-02 | 15 | 881.798 | 484.768 | 1164.978 | 21.65 | 26.65 | 26.65 | 1 | 1 | 0 | 94.64% | 0% | 7.5 | 0.94641 | 0 | 4.8903 | 0 | 1164.978 | 0 | 238.2227 | 0 |  |  | 238.2227 | 1999-10-02 | 15 | 333.9604 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 417.4505 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 417.4505 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 174.7467 | 619.9695 | 1999-10-02 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-02 | 16 | 844.15 | 464.0711 | 1115.2398 | 21.9 | 26.9 | 26.9 | 1 | 1 | 0 | 90.6% | 0% | 7.5 | 0.906 | 0 | 4.8432 | 0 | 1115.2398 | 0 | 230.2714 | 0 |  |  | 230.2714 | 1999-10-02 | 16 | 319.7021 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 399.6276 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 399.6276 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 167.286 | 604.5573 | 1999-10-02 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-02 | 17 | 734.77 | 403.9395 | 970.7336 | 22.14 | 27.14 | 27.14 | 1 | 1 | 0 | 78.86% | 0% | 7.5 | 0.78861 | 0 | 4.783 | 0 | 970.7336 | 0 | 202.9554 | 0 |  |  | 202.9554 | 1999-10-02 | 17 | 278.277 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 347.8462 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 347.8462 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 145.61 | 555.5655 | 1999-10-02 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-02 | 18 | 465.007 | 255.6374 | 614.339 | 22.3 | 27.3 | 27.3 | 1 | 1 | 0 | 49.91% | 0% | 7.5 | 0.49908 | 0 | 4.7026 | 0 | 614.339 | 0 | 130.6371 | 0 |  |  | 130.6371 | 1999-10-02 | 18 | 176.1105 | 0 | 35.2221 | 0 | 25.1326 | 0 | 25.1326 | 220.1382 | 0 | 36.6897 | 0 | 28.4069 | 0 | 28.4069 | 220.1382 | 0 | 10.2265 | 0 | 10.2265 | 75 | 92.1509 | 361.5539 | 1999-10-02 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-02 | 19 | 355.603 | 195.4926 | 469.8011 | 22.37 | 27.37 | 27.37 | 1 | 1 | 0 | 38.17% | 0% | 7.5 | 0.38166 | 0 | 4.6697 | 0 | 469.8011 | 0 | 100.6069 | 0 |  |  | 100.6069 | 1999-10-02 | 19 | 134.6763 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.3454 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.3454 | 0 | 4.5734 | 0 | 4.5734 | 75 | 70.4702 | 281.7094 | 1999-10-02 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-02 | 20 | 355.38 | 195.37 | 469.5065 | 22.35 | 27.35 | 27.35 | 1 | 1 | 0 | 38.14% | 0% | 7.5 | 0.38142 | 0 | 4.6726 | 0 | 469.5065 | 0 | 100.4802 | 0 |  |  | 100.4802 | 1999-10-02 | 20 | 134.5919 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.2398 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.2398 | 0 | 4.5648 | 0 | 4.5648 | 75 | 70.426 | 281.5298 | 1999-10-02 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-02 | 21 | 357.714 | 196.6531 | 472.59 | 22.29 | 27.29 | 27.29 | 1 | 1 | 0 | 38.39% | 0% | 7.5 | 0.38392 | 0 | 4.6821 | 0 | 472.59 | 0 | 100.9348 | 0 |  |  | 100.9348 | 1999-10-02 | 21 | 135.4758 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.3448 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.3448 | 0 | 4.6554 | 0 | 4.6554 | 75 | 70.8885 | 282.5375 | 1999-10-02 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-02 | 22 | 360.199 | 198.0192 | 475.8731 | 22.23 | 27.23 | 27.23 | 1 | 1 | 0 | 38.66% | 0% | 7.5 | 0.38659 | 0 | 4.6917 | 0 | 475.8731 | 0 | 101.4291 | 0 |  |  | 101.4291 | 1999-10-02 | 22 | 136.4169 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.5212 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.5212 | 0 | 4.7531 | 0 | 4.7531 | 75 | 71.381 | 283.622 | 1999-10-02 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-02 | 23 | 363.18 | 199.658 | 479.8114 | 22.13 | 27.13 | 27.13 | 1 | 1 | 0 | 38.98% | 0% | 7.5 | 0.38979 | 0 | 4.7074 | 0 | 479.8114 | 0 | 101.9269 | 0 |  |  | 101.9269 | 1999-10-02 | 23 | 137.5459 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.9324 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.9324 | 0 | 4.8721 | 0 | 4.8721 | 75 | 71.9717 | 284.8295 | 1999-10-02 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-03 | 0 | 365.186 | 200.7608 | 482.4616 | 22.02 | 27.02 | 27.02 | 1 | 1 | 0 | 39.19% | 0% | 7.5 | 0.39194 | 0 | 4.7245 | 0 | 482.4616 | 0 | 102.1191 | 0 |  |  | 102.1191 | 1999-10-03 | 0 | 138.3057 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.8821 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.8821 | 0 | 4.9532 | 0 | 4.9532 | 75 | 72.3692 | 285.5004 | 1999-10-03 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-03 | 1 | 367.042 | 201.7812 | 484.9136 | 21.83 | 26.83 | 26.83 | 1 | 1 | 0 | 39.39% | 0% | 7.5 | 0.39393 | 0 | 4.7538 | 0 | 484.9136 | 0 | 102.0046 | 0 |  |  | 102.0046 | 1999-10-03 | 1 | 139.0086 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.7607 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.7607 | 0 | 5.0292 | 0 | 5.0292 | 75 | 72.737 | 285.8297 | 1999-10-03 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-03 | 2 | 367.229 | 201.884 | 485.1607 | 21.58 | 26.58 | 26.58 | 1 | 1 | 0 | 39.41% | 0% | 7.5 | 0.39414 | 0 | 4.7922 | 0 | 485.1607 | 0 | 101.2387 | 0 |  |  | 101.2387 | 1999-10-03 | 2 | 139.0794 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.8492 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.8492 | 0 | 5.0368 | 0 | 5.0368 | 75 | 72.7741 | 285.1084 | 1999-10-03 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-03 | 3 | 363.714 | 199.9516 | 480.5169 | 21.21 | 26.21 | 26.21 | 1 | 1 | 0 | 39.04% | 0% | 7.5 | 0.39036 | 0 | 4.8489 | 0 | 480.5169 | 0 | 99.099 | 0 |  |  | 99.099 | 1999-10-03 | 3 | 137.7482 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.1852 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.1852 | 0 | 4.8936 | 0 | 4.8936 | 75 | 72.0775 | 282.1289 | 1999-10-03 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-03 | 4 | 360.591 | 198.2347 | 476.391 | 20.83 | 25.83 | 25.83 | 1 | 1 | 0 | 38.7% | 0% | 7.5 | 0.38701 | 0 | 4.9078 | 0 | 476.391 | 0 | 97.0682 | 0 |  |  | 97.0682 | 1999-10-03 | 4 | 136.5654 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.7068 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.7068 | 0 | 4.7686 | 0 | 4.7686 | 75 | 71.4586 | 279.3543 | 1999-10-03 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-03 | 5 | 355.377 | 195.3683 | 469.5025 | 20.52 | 25.52 | 25.52 | 1 | 1 | 0 | 38.14% | 0% | 7.5 | 0.38141 | 0 | 4.9558 | 0 | 469.5025 | 0 | 94.7374 | 0 |  |  | 94.7374 | 1999-10-03 | 5 | 134.5907 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.2384 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.2384 | 0 | 4.5647 | 0 | 4.5647 | 75 | 70.4254 | 275.7863 | 1999-10-03 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-03 | 6 | 349.102 | 191.9187 | 461.2124 | 20.36 | 25.36 | 25.36 | 1 | 1 | 0 | 37.47% | 0% | 7.5 | 0.37468 | 0 | 4.98 | 0 | 461.2124 | 0 | 92.6124 | 0 |  |  | 92.6124 | 1999-10-03 | 6 | 132.2142 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.2678 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.2678 | 0 | 4.3272 | 0 | 4.3272 | 75 | 69.1819 | 272.1803 | 1999-10-03 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-03 | 7 | 344.559 | 189.4211 | 455.2105 | 20.65 | 25.65 | 25.65 | 1 | 1 | 0 | 36.98% | 0% | 7.5 | 0.3698 | 0 | 4.9328 | 0 | 455.2105 | 0 | 92.2819 | 0 |  |  | 92.2819 | 1999-10-03 | 7 | 130.4937 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.1171 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.1171 | 0 | 4.1604 | 0 | 4.1604 | 75 | 68.2816 | 270.7827 | 1999-10-03 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-03 | 8 | 657.647 | 361.5411 | 868.8433 | 21.29 | 26.29 | 26.29 | 1 | 1 | 0 | 70.58% | 0% | 7.5 | 0.70583 | 0 | 4.899 | 0 | 868.8433 | 0 | 177.3523 | 0 |  |  | 177.3523 | 1999-10-03 | 8 | 249.0684 | 0 | 49.8137 | 0 | 55 | 0 | 55 | 311.3355 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 311.3355 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.3265 | 514.6788 | 1999-10-03 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-03 | 9 | 767.876 | 422.1395 | 1014.4712 | 21.87 | 26.87 | 26.87 | 1 | 1 | 0 | 82.41% | 0% | 7.5 | 0.82414 | 0 | 4.8317 | 0 | 1014.4712 | 0 | 209.9622 | 0 |  |  | 209.9622 | 1999-10-03 | 9 | 290.8151 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 363.5188 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 363.5188 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 152.1707 | 569.1329 | 1999-10-03 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-03 | 10 | 794.525 | 436.7897 | 1049.6782 | 22.29 | 27.29 | 27.29 | 1 | 1 | 0 | 85.27% | 0% | 7.5 | 0.85274 | 0 | 4.7724 | 0 | 1049.6782 | 0 | 219.9463 | 0 |  |  | 219.9463 | 1999-10-03 | 10 | 300.9078 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 376.1347 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 376.1347 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 157.4517 | 584.398 | 1999-10-03 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-03 | 11 | 794.846 | 436.9662 | 1050.1023 | 22.58 | 27.58 | 27.58 | 1 | 1 | 0 | 85.31% | 0% | 7.5 | 0.85308 | 0 | 4.7282 | 0 | 1050.1023 | 0 | 222.0934 | 0 |  |  | 222.0934 | 1999-10-03 | 11 | 301.0293 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 376.2867 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 376.2867 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 157.5153 | 586.6088 | 1999-10-03 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-03 | 12 | 754.041 | 414.5337 | 996.1932 | 22.79 | 27.79 | 27.79 | 1 | 1 | 0 | 80.93% | 0% | 7.5 | 0.80929 | 0 | 4.688 | 0 | 996.1932 | 0 | 212.4982 | 0 |  |  | 212.4982 | 1999-10-03 | 12 | 285.5754 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 356.9692 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 356.9692 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 149.429 | 568.9272 | 1999-10-03 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-03 | 13 | 820.432 | 451.0321 | 1083.905 | 22.97 | 27.97 | 27.97 | 1 | 1 | 0 | 88.05% | 0% | 7.5 | 0.88054 | 0 | 4.6745 | 0 | 1083.905 | 0 | 231.8759 | 0 |  |  | 231.8759 | 1999-10-03 | 13 | 310.7194 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 388.3993 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 388.3993 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 162.5858 | 601.4617 | 1999-10-03 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-03 | 14 | 843.669 | 463.8066 | 1114.6043 | 23.22 | 28.22 | 28.22 | 1 | 1 | 0 | 90.55% | 0% | 7.5 | 0.90548 | 0 | 4.6418 | 0 | 1114.6043 | 0 | 240.1237 | 0 |  |  | 240.1237 | 1999-10-03 | 14 | 319.5199 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 399.3999 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 399.3999 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 167.1906 | 614.3143 | 1999-10-03 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-03 | 15 | 784.505 | 431.2812 | 1036.4404 | 23.46 | 28.46 | 28.46 | 1 | 1 | 0 | 84.2% | 0% | 7.5 | 0.84198 | 0 | 4.5942 | 0 | 1036.4404 | 0 | 225.5973 | 0 |  |  | 225.5973 | 1999-10-03 | 15 | 297.1129 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 371.3912 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 371.3912 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 155.4661 | 588.0633 | 1999-10-03 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-03 | 16 | 732.912 | 402.918 | 968.2789 | 23.45 | 28.45 | 28.45 | 1 | 1 | 0 | 78.66% | 0% | 7.5 | 0.78661 | 0 | 4.5853 | 0 | 968.2789 | 0 | 211.169 | 0 |  |  | 211.169 | 1999-10-03 | 16 | 277.5733 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 346.9666 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 346.9666 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 145.2418 | 563.4108 | 1999-10-03 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-03 | 17 | 626.456 | 344.3939 | 827.6357 | 23.3 | 28.3 | 28.3 | 1 | 1 | 0 | 67.24% | 0% | 7.5 | 0.67236 | 0 | 4.5861 | 0 | 827.6357 | 0 | 180.4663 | 0 |  |  | 180.4663 | 1999-10-03 | 17 | 237.2556 | 0 | 47.4511 | 0 | 55 | 0 | 55 | 296.5695 | 0 | 49.4282 | 0 | 55 | 0 | 55 | 296.5695 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.1454 | 511.6116 | 1999-10-03 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-03 | 18 | 383.308 | 210.7234 | 506.4033 | 23.07 | 28.07 | 28.07 | 1 | 1 | 0 | 41.14% | 0% | 7.5 | 0.41139 | 0 | 4.5713 | 0 | 506.4033 | 0 | 110.7795 | 0 |  |  | 110.7795 | 1999-10-03 | 18 | 145.1689 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 181.4612 | 0 | 30.2435 | 0 | 15.9107 | 0 | 15.9107 | 181.4612 | 0 | 5.7278 | 0 | 5.7278 | 75 | 75.9605 | 298.9079 | 1999-10-03 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-03 | 19 | 326.485 | 179.485 | 431.3322 | 22.8 | 27.8 | 27.8 | 1 | 1 | 0 | 35.04% | 0% | 7.5 | 0.35041 | 0 | 4.5997 | 0 | 431.3322 | 0 | 93.7742 | 0 |  |  | 93.7742 | 1999-10-03 | 19 | 123.6486 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.5607 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.5607 | 0 | 3.5395 | 0 | 3.5395 | 75 | 64.6998 | 268.0723 | 1999-10-03 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-03 | 20 | 319.596 | 175.6977 | 422.2309 | 22.6 | 27.6 | 27.6 | 1 | 1 | 0 | 34.3% | 0% | 7.5 | 0.34301 | 0 | 4.628 | 0 | 422.2309 | 0 | 91.2346 | 0 |  |  | 91.2346 | 1999-10-03 | 20 | 121.0395 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.2994 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.2994 | 0 | 3.3201 | 0 | 3.3201 | 75 | 63.3346 | 263.9481 | 1999-10-03 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-03 | 21 | 309.825 | 170.3261 | 409.322 | 22.52 | 27.52 | 27.52 | 1 | 1 | 0 | 33.25% | 0% | 7.5 | 0.33253 | 0 | 4.6379 | 0 | 409.322 | 0 | 88.2558 | 0 |  |  | 88.2558 | 1999-10-03 | 21 | 117.339 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.6737 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.3983 | 258.9482 | 1999-10-03 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-03 | 22 | 299.65 | 164.7324 | 395.8794 | 22.55 | 27.55 | 27.55 | 1 | 1 | 0 | 32.16% | 0% | 7.5 | 0.3216 | 0 | 4.6314 | 0 | 395.8794 | 0 | 85.4777 | 0 |  |  | 85.4777 | 1999-10-03 | 22 | 113.4854 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.8568 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.3819 | 254.1538 | 1999-10-03 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-03 | 23 | 291.207 | 160.0909 | 384.725 | 22.65 | 27.65 | 27.65 | 1 | 1 | 0 | 31.25% | 0% | 7.5 | 0.31254 | 0 | 4.6148 | 0 | 384.725 | 0 | 83.3676 | 0 |  |  | 83.3676 | 1999-10-03 | 23 | 110.2878 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.8598 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.7088 | 250.3705 | 1999-10-03 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-04 | 0 | 280.986 | 154.4719 | 371.2217 | 22.76 | 27.76 | 27.76 | 1 | 1 | 0 | 30.16% | 0% | 7.5 | 0.30157 | 0 | 4.5965 | 0 | 371.2217 | 0 | 80.7626 | 0 |  |  | 80.7626 | 1999-10-04 | 0 | 106.4169 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.0211 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.6832 | 245.74 | 1999-10-04 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-04 | 1 | 272.012 | 149.5385 | 359.3658 | 22.82 | 27.82 | 27.82 | 1 | 1 | 0 | 29.19% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5873 | 0 | 369.285 | 0 | 80.5016 | 0 |  |  | 80.5016 | 1999-10-04 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.1885 | 1999-10-04 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-04 | 2 | 270.166 | 148.5236 | 356.9269 | 22.78 | 27.78 | 27.78 | 1 | 1 | 0 | 29% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5932 | 0 | 369.285 | 0 | 80.3981 | 0 |  |  | 80.3981 | 1999-10-04 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.085 | 1999-10-04 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-04 | 3 | 272.428 | 149.7672 | 359.9154 | 22.6 | 27.6 | 27.6 | 1 | 1 | 0 | 29.24% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6199 | 0 | 369.285 | 0 | 79.9341 | 0 |  |  | 79.9341 | 1999-10-04 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.621 | 1999-10-04 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-04 | 4 | 274.346 | 150.8216 | 362.4493 | 22.34 | 27.34 | 27.34 | 1 | 1 | 0 | 29.44% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6587 | 0 | 369.285 | 0 | 79.2687 | 0 |  |  | 79.2687 | 1999-10-04 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.9555 | 1999-10-04 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-04 | 5 | 275.407 | 151.4049 | 363.851 | 22.07 | 27.07 | 27.07 | 1 | 1 | 0 | 29.56% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6993 | 0 | 369.285 | 0 | 78.5834 | 0 |  |  | 78.5834 | 1999-10-04 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.2703 | 1999-10-04 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-04 | 6 | 277.601 | 152.611 | 366.7496 | 21.89 | 26.89 | 26.89 | 1 | 1 | 0 | 29.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7266 | 0 | 369.285 | 0 | 78.1299 | 0 |  |  | 78.1299 | 1999-10-04 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.8168 | 1999-10-04 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-04 | 7 | 295.776 | 162.6027 | 390.7613 | 21.9 | 26.9 | 26.9 | 1 | 1 | 0 | 31.74% | 0% | 7.5 | 0.31745 | 0 | 4.7284 | 0 | 390.7613 | 0 | 82.6415 | 0 |  |  | 82.6415 | 1999-10-04 | 7 | 112.0182 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.0228 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.6142 | 250.5498 | 1999-10-04 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-04 | 8 | 554.741 | 304.9686 | 732.8902 | 22.03 | 27.03 | 27.03 | 1 | 1 | 0 | 59.54% | 0% | 7.5 | 0.59539 | 0 | 4.7623 | 0 | 732.8902 | 0 | 153.8943 | 0 |  |  | 153.8943 | 1999-10-04 | 8 | 210.0952 | 0 | 42.019 | 0 | 42.6707 | 0 | 42.6707 | 262.619 | 0 | 43.7698 | 0 | 48.2298 | 0 | 48.2298 | 262.619 | 0 | 17.3627 | 0 | 17.3627 | 75 | 109.9335 | 447.0911 | 1999-10-04 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-04 | 9 | 631.683 | 347.2674 | 834.5413 | 22.09 | 27.09 | 27.09 | 1 | 1 | 0 | 67.8% | 0% | 7.5 | 0.67797 | 0 | 4.7691 | 0 | 834.5413 | 0 | 174.9879 | 0 |  |  | 174.9879 | 1999-10-04 | 9 | 239.2352 | 0 | 47.847 | 0 | 55 | 0 | 55 | 299.044 | 0 | 49.8407 | 0 | 55 | 0 | 55 | 299.044 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 125.1812 | 507.1691 | 1999-10-04 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-04 | 10 | 679.289 | 373.4388 | 897.4354 | 22.11 | 27.11 | 27.11 | 1 | 1 | 0 | 72.91% | 0% | 7.5 | 0.72906 | 0 | 4.776 | 0 | 897.4354 | 0 | 187.9051 | 0 |  |  | 187.9051 | 1999-10-04 | 10 | 257.2648 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 321.581 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 321.581 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 134.6153 | 529.5204 | 1999-10-04 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-04 | 11 | 695.905 | 382.5734 | 919.3875 | 22.17 | 27.17 | 27.17 | 1 | 1 | 0 | 74.69% | 0% | 7.5 | 0.74689 | 0 | 4.7703 | 0 | 919.3875 | 0 | 192.7331 | 0 |  |  | 192.7331 | 1999-10-04 | 11 | 263.5577 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 329.4472 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 329.4472 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 137.9081 | 537.6412 | 1999-10-04 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-04 | 12 | 641.829 | 352.8452 | 847.9456 | 22.36 | 27.36 | 27.36 | 1 | 1 | 0 | 68.89% | 0% | 7.5 | 0.68885 | 0 | 4.73 | 0 | 847.9456 | 0 | 179.2693 | 0 |  |  | 179.2693 | 1999-10-04 | 12 | 243.0777 | 0 | 48.6155 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.8472 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 303.8472 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 127.1918 | 513.4612 | 1999-10-04 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-04 | 13 | 667.094 | 366.7346 | 881.3241 | 22.79 | 27.79 | 27.79 | 1 | 1 | 0 | 71.6% | 0% | 7.5 | 0.71597 | 0 | 4.6702 | 0 | 881.3241 | 0 | 188.7116 | 0 |  |  | 188.7116 | 1999-10-04 | 13 | 252.6463 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.8078 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.8078 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.1986 | 527.9103 | 1999-10-04 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-04 | 14 | 702.917 | 386.4283 | 928.6513 | 23.58 | 28.58 | 28.58 | 1 | 1 | 0 | 75.44% | 0% | 7.5 | 0.75442 | 0 | 4.5602 | 0 | 928.6513 | 0 | 203.6421 | 0 |  |  | 203.6421 | 1999-10-04 | 14 | 266.2134 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 332.7667 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 332.7667 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 139.2977 | 549.9398 | 1999-10-04 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-04 | 15 | 688.405 | 378.4503 | 909.4789 | 24.36 | 29.36 | 29.36 | 1 | 1 | 0 | 73.88% | 0% | 7.5 | 0.73884 | 0 | 4.4444 | 0 | 909.4789 | 0 | 204.6329 | 0 |  |  | 204.6329 | 1999-10-04 | 15 | 260.7173 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 325.8966 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 325.8966 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 136.4218 | 548.0548 | 1999-10-04 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-04 | 16 | 681.015 | 374.3877 | 899.7157 | 24.32 | 29.32 | 29.32 | 1 | 1 | 0 | 73.09% | 0% | 7.5 | 0.73091 | 0 | 4.4487 | 0 | 899.7157 | 0 | 202.2414 | 0 |  |  | 202.2414 | 1999-10-04 | 16 | 257.9185 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 322.3981 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 322.3981 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 134.9574 | 544.1987 | 1999-10-04 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-04 | 17 | 595.608 | 327.4352 | 786.8812 | 24.11 | 29.11 | 29.11 | 1 | 1 | 0 | 63.92% | 0% | 7.5 | 0.63925 | 0 | 4.4622 | 0 | 786.8812 | 0 | 176.3451 | 0 |  |  | 176.3451 | 1999-10-04 | 17 | 225.5726 | 0 | 45.1145 | 0 | 52.8129 | 0 | 52.8129 | 281.9658 | 0 | 46.9943 | 0 | 55 | 0 | 55 | 281.9658 | 0 | 21.4896 | 0 | 21.4896 | 75 | 118.0322 | 498.6798 | 1999-10-04 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-04 | 18 | 357.15 | 196.343 | 471.8449 | 23.81 | 28.81 | 28.81 | 1 | 1 | 0 | 38.33% | 0% | 7.5 | 0.38332 | 0 | 4.4587 | 0 | 471.8449 | 0 | 105.8261 | 0 |  |  | 105.8261 | 1999-10-04 | 18 | 135.2622 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.0778 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.0778 | 0 | 4.6334 | 0 | 4.6334 | 75 | 70.7767 | 287.2951 | 1999-10-04 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-04 | 19 | 300.955 | 165.4499 | 397.6035 | 23.45 | 28.45 | 28.45 | 1 | 1 | 0 | 32.3% | 0% | 7.5 | 0.32301 | 0 | 4.4995 | 0 | 397.6035 | 0 | 88.3657 | 0 |  |  | 88.3657 | 1999-10-04 | 19 | 113.9797 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.4746 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.6405 | 257.3004 | 1999-10-04 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-04 | 20 | 297.604 | 163.6077 | 393.1764 | 23.13 | 28.13 | 28.13 | 1 | 1 | 0 | 31.94% | 0% | 7.5 | 0.31941 | 0 | 4.5454 | 0 | 393.1764 | 0 | 86.5 | 0 |  |  | 86.5 | 1999-10-04 | 20 | 112.7106 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.8882 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.9765 | 254.7705 | 1999-10-04 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-04 | 21 | 297.604 | 163.6077 | 393.1764 | 22.93 | 27.93 | 27.93 | 1 | 1 | 0 | 31.94% | 0% | 7.5 | 0.31941 | 0 | 4.5747 | 0 | 393.1764 | 0 | 85.9455 | 0 |  |  | 85.9455 | 1999-10-04 | 21 | 112.7106 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.8882 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.9765 | 254.216 | 1999-10-04 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-04 | 22 | 297.604 | 163.6077 | 393.1764 | 22.82 | 27.82 | 27.82 | 1 | 1 | 0 | 31.94% | 0% | 7.5 | 0.31941 | 0 | 4.5909 | 0 | 393.1764 | 0 | 85.642 | 0 |  |  | 85.642 | 1999-10-04 | 22 | 112.7106 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.8882 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.9765 | 253.9126 | 1999-10-04 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-04 | 23 | 297.84 | 163.7374 | 393.4881 | 22.78 | 27.78 | 27.78 | 1 | 1 | 0 | 31.97% | 0% | 7.5 | 0.31966 | 0 | 4.5969 | 0 | 393.4881 | 0 | 85.5989 | 0 |  |  | 85.5989 | 1999-10-04 | 23 | 112.7999 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.9999 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.0232 | 253.9162 | 1999-10-04 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-05 | 0 | 298.01 | 163.8309 | 393.7127 | 22.77 | 27.77 | 27.77 | 1 | 1 | 0 | 31.98% | 0% | 7.5 | 0.31984 | 0 | 4.5984 | 0 | 393.7127 | 0 | 85.6196 | 0 |  |  | 85.6196 | 1999-10-05 | 0 | 112.8643 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.0804 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.0569 | 253.9706 | 1999-10-05 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-05 | 1 | 298.01 | 163.8309 | 393.7127 | 22.75 | 27.75 | 27.75 | 1 | 1 | 0 | 31.98% | 0% | 7.5 | 0.31984 | 0 | 4.6014 | 0 | 393.7127 | 0 | 85.5645 | 0 |  |  | 85.5645 | 1999-10-05 | 1 | 112.8643 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.0804 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.0569 | 253.9155 | 1999-10-05 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-05 | 2 | 298.01 | 163.8309 | 393.7127 | 22.68 | 27.68 | 27.68 | 1 | 1 | 0 | 31.98% | 0% | 7.5 | 0.31984 | 0 | 4.6117 | 0 | 393.7127 | 0 | 85.3721 | 0 |  |  | 85.3721 | 1999-10-05 | 2 | 112.8643 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.0804 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.0569 | 253.7232 | 1999-10-05 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-05 | 3 | 298.247 | 163.9611 | 394.0258 | 22.53 | 27.53 | 27.53 | 1 | 1 | 0 | 32.01% | 0% | 7.5 | 0.3201 | 0 | 4.6341 | 0 | 394.0258 | 0 | 85.028 | 0 |  |  | 85.028 | 1999-10-05 | 3 | 112.9541 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.1926 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.1039 | 253.426 | 1999-10-05 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-05 | 4 | 298.416 | 164.0541 | 394.2491 | 22.34 | 27.34 | 27.34 | 1 | 1 | 0 | 32.03% | 0% | 7.5 | 0.32028 | 0 | 4.6625 | 0 | 394.2491 | 0 | 84.5574 | 0 |  |  | 84.5574 | 1999-10-05 | 4 | 113.0181 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.2726 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.1374 | 252.9889 | 1999-10-05 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-05 | 5 | 298.179 | 163.9238 | 393.936 | 22.19 | 27.19 | 27.19 | 1 | 1 | 0 | 32% | 0% | 7.5 | 0.32003 | 0 | 4.685 | 0 | 393.936 | 0 | 84.0846 | 0 |  |  | 84.0846 | 1999-10-05 | 5 | 112.9283 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.1604 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.0904 | 252.4691 | 1999-10-05 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-05 | 6 | 298.01 | 163.8309 | 393.7127 | 22.15 | 27.15 | 27.15 | 1 | 1 | 0 | 31.98% | 0% | 7.5 | 0.31984 | 0 | 4.691 | 0 | 393.7127 | 0 | 83.9295 | 0 |  |  | 83.9295 | 1999-10-05 | 6 | 112.8643 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.0804 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.0569 | 252.2806 | 1999-10-05 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-05 | 7 | 297.773 | 163.7006 | 393.3996 | 22.3 | 27.3 | 27.3 | 1 | 1 | 0 | 31.96% | 0% | 7.5 | 0.31959 | 0 | 4.6684 | 0 | 393.3996 | 0 | 84.2691 | 0 |  |  | 84.2691 | 1999-10-05 | 7 | 112.7746 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.9682 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.0099 | 252.5732 | 1999-10-05 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-05 | 8 | 429.359 | 236.0399 | 567.2431 | 22.72 | 27.72 | 27.72 | 1 | 1 | 0 | 46.08% | 0% | 7.5 | 0.46082 | 0 | 4.6323 | 0 | 567.2431 | 0 | 122.4531 | 0 |  |  | 122.4531 | 1999-10-05 | 8 | 162.6097 | 0 | 32.5219 | 0 | 19.7843 | 0 | 19.7843 | 203.2621 | 0 | 33.877 | 0 | 22.3618 | 0 | 22.3618 | 203.2621 | 0 | 8.0502 | 0 | 8.0502 | 75 | 85.0865 | 332.7359 | 1999-10-05 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-05 | 9 | 590.95 | 324.8745 | 780.7273 | 23.4 | 28.4 | 28.4 | 1 | 1 | 0 | 63.42% | 0% | 7.5 | 0.63425 | 0 | 4.5643 | 0 | 780.7273 | 0 | 171.0516 | 0 |  |  | 171.0516 | 1999-10-05 | 9 | 223.8085 | 0 | 44.7617 | 0 | 51.5835 | 0 | 51.5835 | 279.7606 | 0 | 46.6268 | 0 | 55 | 0 | 55 | 279.7606 | 0 | 20.9894 | 0 | 20.9894 | 75 | 117.1091 | 490.7336 | 1999-10-05 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-05 | 10 | 665.472 | 365.8429 | 879.1812 | 24.09 | 29.09 | 29.09 | 1 | 1 | 0 | 71.42% | 0% | 7.5 | 0.71423 | 0 | 4.4787 | 0 | 879.1812 | 0 | 196.3028 | 0 |  |  | 196.3028 | 1999-10-05 | 10 | 252.032 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.0399 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.0399 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.8772 | 535.1799 | 1999-10-05 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-05 | 11 | 716.287 | 393.7784 | 946.3149 | 24.48 | 29.48 | 29.48 | 1 | 1 | 0 | 76.88% | 0% | 7.5 | 0.76877 | 0 | 4.4327 | 0 | 946.3149 | 0 | 213.4838 | 0 |  |  | 213.4838 | 1999-10-05 | 11 | 271.277 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 339.0962 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 339.0962 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 141.9472 | 562.431 | 1999-10-05 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-05 | 12 | 666.103 | 366.1898 | 880.0149 | 24.27 | 29.27 | 29.27 | 1 | 1 | 0 | 71.49% | 0% | 7.5 | 0.71491 | 0 | 4.453 | 0 | 880.0149 | 0 | 197.624 | 0 |  |  | 197.624 | 1999-10-05 | 12 | 252.2709 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.3387 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.3387 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.0022 | 536.6262 | 1999-10-05 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-05 | 13 | 696.702 | 383.0116 | 920.4404 | 23.41 | 28.41 | 28.41 | 1 | 1 | 0 | 74.77% | 0% | 7.5 | 0.74775 | 0 | 4.584 | 0 | 920.4404 | 0 | 200.7958 | 0 |  |  | 200.7958 | 1999-10-05 | 13 | 263.8596 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 329.8245 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 329.8245 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.0661 | 545.8618 | 1999-10-05 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-05 | 14 | 729.736 | 401.172 | 964.0829 | 22.77 | 27.77 | 27.77 | 1 | 1 | 0 | 78.32% | 0% | 7.5 | 0.7832 | 0 | 4.686 | 0 | 964.0829 | 0 | 205.7351 | 0 |  |  | 205.7351 | 1999-10-05 | 14 | 276.3704 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 345.4631 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 345.4631 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.6124 | 557.3476 | 1999-10-05 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-05 | 15 | 760.443 | 418.0532 | 1004.6512 | 22.54 | 27.54 | 27.54 | 1 | 1 | 0 | 81.62% | 0% | 7.5 | 0.81616 | 0 | 4.7272 | 0 | 1004.6512 | 0 | 212.5271 | 0 |  |  | 212.5271 | 1999-10-05 | 15 | 288 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 360 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 360 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 150.6977 | 570.2247 | 1999-10-05 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-05 | 16 | 738.286 | 405.8724 | 975.3787 | 22.22 | 27.22 | 27.22 | 1 | 1 | 0 | 79.24% | 0% | 7.5 | 0.79238 | 0 | 4.7714 | 0 | 975.3787 | 0 | 204.4204 | 0 |  |  | 204.4204 | 1999-10-05 | 16 | 279.6086 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 349.5107 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 349.5107 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 146.3068 | 557.7272 | 1999-10-05 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-05 | 17 | 621.659 | 341.7567 | 821.2982 | 21.85 | 26.85 | 26.85 | 1 | 1 | 0 | 66.72% | 0% | 7.5 | 0.66721 | 0 | 4.804 | 0 | 821.2982 | 0 | 170.9621 | 0 |  |  | 170.9621 | 1999-10-05 | 17 | 235.4388 | 0 | 47.0878 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.2985 | 0 | 49.0498 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.2985 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.1947 | 501.1569 | 1999-10-05 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-05 | 18 | 334.811 | 184.0622 | 442.332 | 21.45 | 26.45 | 26.45 | 1 | 1 | 0 | 35.93% | 0% | 7.5 | 0.35934 | 0 | 4.8055 | 0 | 442.332 | 0 | 92.047 | 0 |  |  | 92.047 | 1999-10-05 | 18 | 126.8018 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.5023 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.5023 | 0 | 3.8172 | 0 | 3.8172 | 75 | 66.3498 | 268.2728 | 1999-10-05 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-05 | 19 | 313.125 | 172.1403 | 413.6818 | 21.07 | 26.07 | 26.07 | 1 | 1 | 0 | 33.61% | 0% | 7.5 | 0.33607 | 0 | 4.86 | 0 | 413.6818 | 0 | 85.1202 | 0 |  |  | 85.1202 | 1999-10-05 | 19 | 118.5888 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.236 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.0523 | 256.4666 | 1999-10-05 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-05 | 20 | 310.323 | 170.5999 | 409.9799 | 20.73 | 25.73 | 25.73 | 1 | 1 | 0 | 33.31% | 0% | 7.5 | 0.33306 | 0 | 4.9128 | 0 | 409.9799 | 0 | 83.4515 | 0 |  |  | 83.4515 | 1999-10-05 | 20 | 117.5276 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.9095 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.497 | 254.2426 | 1999-10-05 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-05 | 21 | 311.989 | 171.5158 | 412.1809 | 20.46 | 25.46 | 25.46 | 1 | 1 | 0 | 33.48% | 0% | 7.5 | 0.33485 | 0 | 4.956 | 0 | 412.1809 | 0 | 83.1682 | 0 |  |  | 83.1682 | 1999-10-05 | 21 | 118.1585 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.6982 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.8271 | 254.2895 | 1999-10-05 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-05 | 22 | 313.743 | 172.4801 | 414.4982 | 20.26 | 25.26 | 25.26 | 1 | 1 | 0 | 33.67% | 0% | 7.5 | 0.33673 | 0 | 4.9883 | 0 | 414.4982 | 0 | 83.0933 | 0 |  |  | 83.0933 | 1999-10-05 | 22 | 118.8228 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.5285 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.1747 | 254.5621 | 1999-10-05 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-05 | 23 | 315.819 | 173.6213 | 417.2409 | 20.11 | 25.11 | 25.11 | 1 | 1 | 0 | 33.9% | 0% | 7.5 | 0.33896 | 0 | 5.0129 | 0 | 417.2409 | 0 | 83.2331 | 0 |  |  | 83.2331 | 1999-10-05 | 23 | 119.6091 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 149.5113 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.5861 | 255.1133 | 1999-10-05 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-06 | 0 | 319.774 | 175.7956 | 422.466 | 19.98 | 24.98 | 24.98 | 1 | 1 | 0 | 34.32% | 0% | 7.5 | 0.3432 | 0 | 5.0348 | 0 | 422.466 | 0 | 83.9093 | 0 |  |  | 83.9093 | 1999-10-06 | 0 | 121.1069 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.3837 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.3837 | 0 | 3.3257 | 0 | 3.3257 | 75 | 63.3699 | 256.6637 | 1999-10-06 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-06 | 1 | 322.763 | 177.4388 | 426.4149 | 19.84 | 24.84 | 24.84 | 1 | 1 | 0 | 34.64% | 0% | 7.5 | 0.34641 | 0 | 5.0582 | 0 | 426.4149 | 0 | 84.3022 | 0 |  |  | 84.3022 | 1999-10-06 | 1 | 122.2389 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.7987 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.7987 | 0 | 3.4198 | 0 | 3.4198 | 75 | 63.9622 | 257.7431 | 1999-10-06 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-06 | 2 | 318.455 | 175.0705 | 420.7234 | 19.69 | 24.69 | 24.69 | 1 | 1 | 0 | 34.18% | 0% | 7.5 | 0.34179 | 0 | 5.0817 | 0 | 420.7234 | 0 | 82.7924 | 0 |  |  | 82.7924 | 1999-10-06 | 2 | 120.6074 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.7592 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.7592 | 0 | 3.2847 | 0 | 3.2847 | 75 | 63.1085 | 255.2444 | 1999-10-06 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-06 | 3 | 309.924 | 170.3806 | 409.4528 | 19.51 | 24.51 | 24.51 | 1 | 1 | 0 | 33.26% | 0% | 7.5 | 0.33263 | 0 | 5.1093 | 0 | 409.4528 | 0 | 80.1394 | 0 |  |  | 80.1394 | 1999-10-06 | 3 | 117.3765 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.7206 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.4179 | 250.8514 | 1999-10-06 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-06 | 4 | 301.225 | 165.5983 | 397.9602 | 19.32 | 24.32 | 24.32 | 1 | 1 | 0 | 32.33% | 0% | 7.5 | 0.3233 | 0 | 5.1386 | 0 | 397.9602 | 0 | 77.4451 | 0 |  |  | 77.4451 | 1999-10-06 | 4 | 114.0819 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.6024 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.694 | 246.4332 | 1999-10-06 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-06 | 5 | 297.604 | 163.6077 | 393.1764 | 19.18 | 24.18 | 24.18 | 1 | 1 | 0 | 31.94% | 0% | 7.5 | 0.31941 | 0 | 5.161 | 0 | 393.1764 | 0 | 76.1825 | 0 |  |  | 76.1825 | 1999-10-06 | 5 | 112.7106 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.8882 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.9765 | 244.4531 | 1999-10-06 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-06 | 6 | 297.367 | 163.4774 | 392.8632 | 19.13 | 24.13 | 24.13 | 1 | 1 | 0 | 31.92% | 0% | 7.5 | 0.31915 | 0 | 5.1692 | 0 | 392.8632 | 0 | 76.0003 | 0 |  |  | 76.0003 | 1999-10-06 | 6 | 112.6208 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.776 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.9295 | 244.2239 | 1999-10-06 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-06 | 7 | 297.198 | 163.3845 | 392.64 | 19.62 | 24.62 | 24.62 | 1 | 1 | 0 | 31.9% | 0% | 7.5 | 0.31897 | 0 | 5.0884 | 0 | 392.64 | 0 | 77.164 | 0 |  |  | 77.164 | 1999-10-06 | 7 | 112.5568 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.696 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.896 | 245.3541 | 1999-10-06 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-06 | 8 | 474.624 | 260.9243 | 627.0444 | 20.48 | 25.48 | 25.48 | 1 | 1 | 0 | 50.94% | 0% | 7.5 | 0.5094 | 0 | 4.9882 | 0 | 627.0444 | 0 | 125.7067 | 0 |  |  | 125.7067 | 1999-10-06 | 8 | 179.7527 | 0 | 35.9505 | 0 | 26.7244 | 0 | 26.7244 | 224.6909 | 0 | 37.4485 | 0 | 30.2061 | 0 | 30.2061 | 224.6909 | 0 | 10.8742 | 0 | 10.8742 | 75 | 94.0567 | 362.568 | 1999-10-06 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-06 | 9 | 655.625 | 360.4295 | 866.172 | 20.99 | 25.99 | 25.99 | 1 | 1 | 0 | 70.37% | 0% | 7.5 | 0.70366 | 0 | 4.946 | 0 | 866.172 | 0 | 175.1251 | 0 |  |  | 175.1251 | 1999-10-06 | 9 | 248.3026 | 0 | 49.6605 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.3783 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.3783 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.9258 | 512.0509 | 1999-10-06 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-06 | 10 | 757.772 | 416.5848 | 1001.1224 | 21.17 | 26.17 | 26.17 | 1 | 1 | 0 | 81.33% | 0% | 7.5 | 0.81329 | 0 | 4.9395 | 0 | 1001.1224 | 0 | 202.6773 | 0 |  |  | 202.6773 | 1999-10-06 | 10 | 286.9884 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 358.7355 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 358.7355 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 150.1684 | 559.8457 | 1999-10-06 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-06 | 11 | 836.402 | 459.8116 | 1105.0036 | 21.24 | 26.24 | 26.24 | 1 | 1 | 0 | 89.77% | 0% | 7.5 | 0.89768 | 0 | 4.9454 | 0 | 1105.0036 | 0 | 223.4425 | 0 |  |  | 223.4425 | 1999-10-06 | 11 | 316.7677 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 395.9596 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 395.9596 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 165.7505 | 596.1931 | 1999-10-06 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-06 | 12 | 776.723 | 427.0031 | 1026.1593 | 21.4 | 26.4 | 26.4 | 1 | 1 | 0 | 83.36% | 0% | 7.5 | 0.83363 | 0 | 4.9072 | 0 | 1026.1593 | 0 | 209.1148 | 0 |  |  | 209.1148 | 1999-10-06 | 12 | 294.1657 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 367.7071 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 367.7071 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 153.9239 | 570.0387 | 1999-10-06 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-06 | 13 | 821.071 | 451.3834 | 1084.7492 | 21.87 | 26.87 | 26.87 | 1 | 1 | 0 | 88.12% | 0% | 7.5 | 0.88123 | 0 | 4.8429 | 0 | 1084.7492 | 0 | 223.9858 | 0 |  |  | 223.9858 | 1999-10-06 | 13 | 310.9614 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 388.7018 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 388.7018 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 162.7124 | 593.6982 | 1999-10-06 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-06 | 14 | 822.11 | 451.9546 | 1086.1219 | 22.87 | 27.87 | 27.87 | 1 | 1 | 0 | 88.23% | 0% | 7.5 | 0.88234 | 0 | 4.6899 | 0 | 1086.1219 | 0 | 231.5872 | 0 |  |  | 231.5872 | 1999-10-06 | 14 | 311.3549 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 389.1937 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 389.1937 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 162.9183 | 601.5055 | 1999-10-06 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-06 | 15 | 753.363 | 414.1609 | 995.2975 | 23.94 | 28.94 | 28.94 | 1 | 1 | 0 | 80.86% | 0% | 7.5 | 0.80856 | 0 | 4.5177 | 0 | 995.2975 | 0 | 220.3114 | 0 |  |  | 220.3114 | 1999-10-06 | 15 | 285.3186 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 356.6483 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 356.6483 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 149.2946 | 576.606 | 1999-10-06 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-06 | 16 | 675.343 | 371.2695 | 892.2222 | 23.95 | 28.95 | 28.95 | 1 | 1 | 0 | 72.48% | 0% | 7.5 | 0.72482 | 0 | 4.5009 | 0 | 892.2222 | 0 | 198.2342 | 0 |  |  | 198.2342 | 1999-10-06 | 16 | 255.7704 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 319.713 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 319.713 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 133.8333 | 539.0675 | 1999-10-06 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-06 | 17 | 576.531 | 316.9476 | 761.6778 | 23.7 | 28.7 | 28.7 | 1 | 1 | 0 | 61.88% | 0% | 7.5 | 0.61877 | 0 | 4.5176 | 0 | 761.6778 | 0 | 168.6018 | 0 |  |  | 168.6018 | 1999-10-06 | 17 | 218.3476 | 0 | 43.6695 | 0 | 47.899 | 0 | 47.899 | 272.9345 | 0 | 45.4891 | 0 | 54.1393 | 0 | 54.1393 | 272.9345 | 0 | 19.4902 | 0 | 19.4902 | 75 | 114.2517 | 479.382 | 1999-10-06 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-06 | 18 | 336.26 | 184.8588 | 444.2463 | 23.29 | 28.29 | 28.29 | 1 | 1 | 0 | 36.09% | 0% | 7.5 | 0.3609 | 0 | 4.5297 | 0 | 444.2463 | 0 | 98.0737 | 0 |  |  | 98.0737 | 1999-10-06 | 18 | 127.3506 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.1883 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.1883 | 0 | 3.867 | 0 | 3.867 | 75 | 66.6369 | 274.6365 | 1999-10-06 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-06 | 19 | 336.445 | 184.9605 | 444.4907 | 22.82 | 27.82 | 27.82 | 1 | 1 | 0 | 36.11% | 0% | 7.5 | 0.3611 | 0 | 4.5987 | 0 | 444.4907 | 0 | 96.655 | 0 |  |  | 96.655 | 1999-10-06 | 19 | 127.4207 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.2758 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.2758 | 0 | 3.8734 | 0 | 3.8734 | 75 | 66.6736 | 273.2608 | 1999-10-06 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-06 | 20 | 335.069 | 184.204 | 442.6728 | 22.4 | 27.4 | 27.4 | 1 | 1 | 0 | 35.96% | 0% | 7.5 | 0.35962 | 0 | 4.661 | 0 | 442.6728 | 0 | 94.9742 | 0 |  |  | 94.9742 | 1999-10-06 | 20 | 126.8995 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.6244 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.6244 | 0 | 3.826 | 0 | 3.826 | 75 | 66.4009 | 271.26 | 1999-10-06 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-06 | 21 | 327.953 | 180.292 | 433.2716 | 22.12 | 27.12 | 27.12 | 1 | 1 | 0 | 35.2% | 0% | 7.5 | 0.35198 | 0 | 4.7017 | 0 | 433.2716 | 0 | 92.1527 | 0 |  |  | 92.1527 | 1999-10-06 | 21 | 124.2045 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.2557 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.2557 | 0 | 3.5874 | 0 | 3.5874 | 75 | 64.9907 | 266.7897 | 1999-10-06 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-06 | 22 | 319.347 | 175.5609 | 421.9019 | 21.97 | 26.97 | 26.97 | 1 | 1 | 0 | 34.27% | 0% | 7.5 | 0.34274 | 0 | 4.7226 | 0 | 421.9019 | 0 | 89.3363 | 0 |  |  | 89.3363 | 1999-10-06 | 22 | 120.9452 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.1815 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.1815 | 0 | 3.3123 | 0 | 3.3123 | 75 | 63.2853 | 261.9928 | 1999-10-06 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-06 | 23 | 309.371 | 170.0766 | 408.7222 | 21.95 | 26.95 | 26.95 | 1 | 1 | 0 | 33.2% | 0% | 7.5 | 0.33204 | 0 | 4.7236 | 0 | 408.7222 | 0 | 86.5276 | 0 |  |  | 86.5276 | 1999-10-06 | 23 | 117.167 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.4588 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.3083 | 257.1301 | 1999-10-06 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-07 | 0 | 300.928 | 165.435 | 397.5678 | 21.99 | 26.99 | 26.99 | 1 | 1 | 0 | 32.3% | 0% | 7.5 | 0.32298 | 0 | 4.7158 | 0 | 397.5678 | 0 | 84.3057 | 0 |  |  | 84.3057 | 1999-10-07 | 0 | 113.9694 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.4618 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.6352 | 253.235 | 1999-10-07 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-07 | 1 | 292.304 | 160.694 | 386.1743 | 22.05 | 27.05 | 27.05 | 1 | 1 | 0 | 31.37% | 0% | 7.5 | 0.31372 | 0 | 4.7049 | 0 | 386.1743 | 0 | 82.0787 | 0 |  |  | 82.0787 | 1999-10-07 | 1 | 110.7033 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.3791 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.9261 | 249.299 | 1999-10-07 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-07 | 2 | 289.796 | 159.3152 | 382.8609 | 22.09 | 27.09 | 27.09 | 1 | 1 | 0 | 31.1% | 0% | 7.5 | 0.31103 | 0 | 4.6984 | 0 | 382.8609 | 0 | 81.4882 | 0 |  |  | 81.4882 | 1999-10-07 | 2 | 109.7535 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.1918 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.4291 | 248.2114 | 1999-10-07 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-07 | 3 | 293.568 | 161.3889 | 387.8442 | 22.09 | 27.09 | 27.09 | 1 | 1 | 0 | 31.51% | 0% | 7.5 | 0.31508 | 0 | 4.6991 | 0 | 387.8442 | 0 | 82.5352 | 0 |  |  | 82.5352 | 1999-10-07 | 3 | 111.182 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.9775 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.1766 | 250.0059 | 1999-10-07 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-07 | 4 | 296.58 | 163.0447 | 391.8235 | 22.07 | 27.07 | 27.07 | 1 | 1 | 0 | 31.83% | 0% | 7.5 | 0.31831 | 0 | 4.7028 | 0 | 391.8235 | 0 | 83.3174 | 0 |  |  | 83.3174 | 1999-10-07 | 4 | 112.3227 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.4034 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.7735 | 251.3851 | 1999-10-07 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-07 | 5 | 306.546 | 168.5235 | 404.99 | 22.05 | 27.05 | 27.05 | 1 | 1 | 0 | 32.9% | 0% | 7.5 | 0.32901 | 0 | 4.7079 | 0 | 404.99 | 0 | 86.0243 | 0 |  |  | 86.0243 | 1999-10-07 | 5 | 116.0971 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 145.1214 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.7485 | 256.0669 | 1999-10-07 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-07 | 6 | 324.509 | 178.3987 | 428.7216 | 22.05 | 27.05 | 27.05 | 1 | 1 | 0 | 34.83% | 0% | 7.5 | 0.34829 | 0 | 4.7116 | 0 | 428.7216 | 0 | 90.9936 | 0 |  |  | 90.9936 | 1999-10-07 | 6 | 122.9002 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.6252 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.6252 | 0 | 3.4756 | 0 | 3.4756 | 75 | 64.3082 | 264.8363 | 1999-10-07 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-07 | 7 | 344.007 | 189.1177 | 454.4812 | 22.09 | 27.09 | 27.09 | 1 | 1 | 0 | 36.92% | 0% | 7.5 | 0.36921 | 0 | 4.7095 | 0 | 454.4812 | 0 | 96.5028 | 0 |  |  | 96.5028 | 1999-10-07 | 7 | 130.2846 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.8558 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.8558 | 0 | 4.1405 | 0 | 4.1405 | 75 | 68.1722 | 274.8742 | 1999-10-07 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-07 | 8 | 356.867 | 196.1875 | 471.471 | 22.16 | 27.16 | 27.16 | 1 | 1 | 0 | 38.3% | 0% | 7.5 | 0.38301 | 0 | 4.7016 | 0 | 471.471 | 0 | 100.2795 | 0 |  |  | 100.2795 | 1999-10-07 | 8 | 135.155 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.9438 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.9438 | 0 | 4.6224 | 0 | 4.6224 | 75 | 70.7207 | 281.6814 | 1999-10-07 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-07 | 9 | 379.848 | 208.8213 | 501.8321 | 22.27 | 27.27 | 27.27 | 1 | 1 | 0 | 40.77% | 0% | 7.5 | 0.40768 | 0 | 4.6897 | 0 | 501.8321 | 0 | 107.0078 | 0 |  |  | 107.0078 | 1999-10-07 | 9 | 143.8585 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.8232 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.8232 | 0 | 5.5741 | 0 | 5.5741 | 75 | 75.2748 | 293.9155 | 1999-10-07 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-07 | 10 | 532.998 | 293.0154 | 704.1646 | 22.43 | 27.43 | 27.43 | 1 | 1 | 0 | 57.2% | 0% | 7.5 | 0.57205 | 0 | 4.697 | 0 | 704.1646 | 0 | 149.919 | 0 |  |  | 149.919 | 1999-10-07 | 10 | 201.8605 | 0 | 40.3721 | 0 | 37.8473 | 0 | 37.8473 | 252.3257 | 0 | 42.0543 | 0 | 42.7781 | 0 | 42.7781 | 252.3257 | 0 | 15.4001 | 0 | 15.4001 | 75 | 105.6247 | 426.5693 | 1999-10-07 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-07 | 11 | 661.561 | 363.6928 | 874.0143 | 22.67 | 27.67 | 27.67 | 1 | 1 | 0 | 71% | 0% | 7.5 | 0.71003 | 0 | 4.6871 | 0 | 874.0143 | 0 | 186.4708 | 0 |  |  | 186.4708 | 1999-10-07 | 11 | 250.5508 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 313.1884 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 313.1884 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.1021 | 524.573 | 1999-10-07 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-07 | 12 | 730.28 | 401.4711 | 964.8016 | 23.02 | 28.02 | 28.02 | 1 | 1 | 0 | 78.38% | 0% | 7.5 | 0.78379 | 0 | 4.6486 | 0 | 964.8016 | 0 | 207.5453 | 0 |  |  | 207.5453 | 1999-10-07 | 12 | 276.5765 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 345.7206 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 345.7206 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.7202 | 559.2655 | 1999-10-07 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-07 | 13 | 721.425 | 396.603 | 953.103 | 23.51 | 28.51 | 28.51 | 1 | 1 | 0 | 77.43% | 0% | 7.5 | 0.77428 | 0 | 4.5742 | 0 | 953.103 | 0 | 208.3654 | 0 |  |  | 208.3654 | 1999-10-07 | 13 | 273.2228 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 341.5286 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 341.5286 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 142.9654 | 558.3308 | 1999-10-07 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-07 | 14 | 700.564 | 385.1347 | 925.5427 | 24.17 | 29.17 | 29.17 | 1 | 1 | 0 | 75.19% | 0% | 7.5 | 0.75189 | 0 | 4.4741 | 0 | 925.5427 | 0 | 206.8689 | 0 |  |  | 206.8689 | 1999-10-07 | 14 | 265.3222 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 331.6528 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 331.6528 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.8314 | 552.7003 | 1999-10-07 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-07 | 15 | 638.07 | 350.7787 | 842.9794 | 24.94 | 29.94 | 29.94 | 1 | 1 | 0 | 68.48% | 0% | 7.5 | 0.68482 | 0 | 4.3527 | 0 | 842.9794 | 0 | 193.6669 | 0 |  |  | 193.6669 | 1999-10-07 | 15 | 241.6541 | 0 | 48.3308 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.0676 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 302.0676 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 126.4469 | 527.1138 | 1999-10-07 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-07 | 16 | 495.877 | 272.6081 | 655.1226 | 25.33 | 30.33 | 30.33 | 1 | 1 | 0 | 53.22% | 0% | 7.5 | 0.53221 | 0 | 4.2718 | 0 | 655.1226 | 0 | 153.3585 | 0 |  |  | 153.3585 | 1999-10-07 | 16 | 187.8018 | 0 | 37.5604 | 0 | 30.4776 | 0 | 30.4776 | 234.7523 | 0 | 39.1254 | 0 | 34.4482 | 0 | 34.4482 | 234.7523 | 0 | 12.4014 | 0 | 12.4014 | 75 | 98.2684 | 403.9541 | 1999-10-07 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-07 | 17 | 375.502 | 206.432 | 496.0905 | 25.16 | 30.16 | 30.16 | 1 | 1 | 0 | 40.3% | 0% | 7.5 | 0.40301 | 0 | 4.2727 | 0 | 496.0905 | 0 | 116.107 | 0 |  |  | 116.107 | 1999-10-07 | 17 | 142.2126 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.7658 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.7658 | 0 | 5.385 | 0 | 5.385 | 75 | 74.4136 | 301.9644 | 1999-10-07 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-07 | 18 | 370.486 | 203.6745 | 489.4636 | 24.68 | 29.68 | 29.68 | 1 | 1 | 0 | 39.76% | 0% | 7.5 | 0.39763 | 0 | 4.3382 | 0 | 489.4636 | 0 | 112.8262 | 0 |  |  | 112.8262 | 1999-10-07 | 18 | 140.3129 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.3911 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.3911 | 0 | 5.1721 | 0 | 5.1721 | 75 | 73.4195 | 297.4767 | 1999-10-07 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-07 | 19 | 376.185 | 206.8075 | 496.9928 | 24.08 | 29.08 | 29.08 | 1 | 1 | 0 | 40.37% | 0% | 7.5 | 0.40375 | 0 | 4.4238 | 0 | 496.9928 | 0 | 112.3447 | 0 |  |  | 112.3447 | 1999-10-07 | 19 | 142.4713 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.0891 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.0891 | 0 | 5.4144 | 0 | 5.4144 | 75 | 74.5489 | 298.3669 | 1999-10-07 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-07 | 20 | 371.843 | 204.4205 | 491.2564 | 23.49 | 28.49 | 28.49 | 1 | 1 | 0 | 39.91% | 0% | 7.5 | 0.39909 | 0 | 4.5077 | 0 | 491.2564 | 0 | 108.9818 | 0 |  |  | 108.9818 | 1999-10-07 | 20 | 140.8268 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.0336 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.0336 | 0 | 5.2291 | 0 | 5.2291 | 75 | 73.6885 | 293.9582 | 1999-10-07 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-07 | 21 | 364.827 | 200.5635 | 481.9873 | 23.05 | 28.05 | 28.05 | 1 | 1 | 0 | 39.16% | 0% | 7.5 | 0.39156 | 0 | 4.5705 | 0 | 481.9873 | 0 | 105.4557 | 0 |  |  | 105.4557 | 1999-10-07 | 21 | 138.1697 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.7121 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.7121 | 0 | 4.9387 | 0 | 4.9387 | 75 | 72.2981 | 288.7513 | 1999-10-07 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-07 | 22 | 356.721 | 196.1072 | 471.2782 | 22.75 | 27.75 | 27.75 | 1 | 1 | 0 | 38.29% | 0% | 7.5 | 0.38286 | 0 | 4.6132 | 0 | 471.2782 | 0 | 102.159 | 0 |  |  | 102.159 | 1999-10-07 | 22 | 135.0997 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.8747 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.8747 | 0 | 4.6167 | 0 | 4.6167 | 75 | 70.6917 | 283.5262 | 1999-10-07 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-07 | 23 | 348.859 | 191.7851 | 460.8914 | 22.56 | 27.56 | 27.56 | 1 | 1 | 0 | 37.44% | 0% | 7.5 | 0.37442 | 0 | 4.6399 | 0 | 460.8914 | 0 | 99.333 | 0 |  |  | 99.333 | 1999-10-07 | 23 | 132.1222 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.1527 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.1527 | 0 | 4.3181 | 0 | 4.3181 | 75 | 69.1337 | 278.8437 | 1999-10-07 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-08 | 0 | 343.726 | 188.9632 | 454.1099 | 22.47 | 27.47 | 27.47 | 1 | 1 | 0 | 36.89% | 0% | 7.5 | 0.36891 | 0 | 4.6523 | 0 | 454.1099 | 0 | 97.6106 | 0 |  |  | 97.6106 | 1999-10-08 | 0 | 130.1782 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.7227 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.7227 | 0 | 4.1303 | 0 | 4.1303 | 75 | 68.1165 | 275.9162 | 1999-10-08 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-08 | 1 | 335.567 | 184.4778 | 443.3308 | 22.38 | 27.38 | 27.38 | 1 | 1 | 0 | 36.02% | 0% | 7.5 | 0.36015 | 0 | 4.6641 | 0 | 443.3308 | 0 | 95.0521 | 0 |  |  | 95.0521 | 1999-10-08 | 1 | 127.0882 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.8602 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.8602 | 0 | 3.8431 | 0 | 3.8431 | 75 | 66.4996 | 271.4537 | 1999-10-08 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-08 | 2 | 330.371 | 181.6213 | 436.4661 | 22.31 | 27.31 | 27.31 | 1 | 1 | 0 | 35.46% | 0% | 7.5 | 0.35458 | 0 | 4.6735 | 0 | 436.4661 | 0 | 93.3911 | 0 |  |  | 93.3911 | 1999-10-08 | 2 | 125.1203 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.4004 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.4004 | 0 | 3.6674 | 0 | 3.6674 | 75 | 65.4699 | 268.5872 | 1999-10-08 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-08 | 3 | 326.806 | 179.6614 | 431.7563 | 22.21 | 27.21 | 27.21 | 1 | 1 | 0 | 35.08% | 0% | 7.5 | 0.35075 | 0 | 4.6878 | 0 | 431.7563 | 0 | 92.1011 | 0 |  |  | 92.1011 | 1999-10-08 | 3 | 123.7701 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.7127 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.7127 | 0 | 3.5499 | 0 | 3.5499 | 75 | 64.7634 | 266.4733 | 1999-10-08 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-08 | 4 | 323.621 | 177.9105 | 427.5484 | 22.09 | 27.09 | 27.09 | 1 | 1 | 0 | 34.73% | 0% | 7.5 | 0.34733 | 0 | 4.7053 | 0 | 427.5484 | 0 | 90.865 | 0 |  |  | 90.865 | 1999-10-08 | 4 | 122.5639 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.2049 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.2049 | 0 | 3.4471 | 0 | 3.4471 | 75 | 64.1323 | 264.5032 | 1999-10-08 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-08 | 5 | 332.904 | 183.0138 | 439.8126 | 21.93 | 26.93 | 26.93 | 1 | 1 | 0 | 35.73% | 0% | 7.5 | 0.3573 | 0 | 4.7315 | 0 | 439.8126 | 0 | 92.954 | 0 |  |  | 92.954 | 1999-10-08 | 5 | 126.0796 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.5995 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.5995 | 0 | 3.7524 | 0 | 3.7524 | 75 | 65.9719 | 268.7371 | 1999-10-08 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-08 | 6 | 352.631 | 193.8587 | 465.8747 | 21.73 | 26.73 | 26.73 | 1 | 1 | 0 | 37.85% | 0% | 7.5 | 0.37847 | 0 | 4.7661 | 0 | 465.8747 | 0 | 97.7467 | 0 |  |  | 97.7467 | 1999-10-08 | 6 | 133.5507 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.9384 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.9384 | 0 | 4.4597 | 0 | 4.4597 | 75 | 69.8812 | 278.1464 | 1999-10-08 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-08 | 7 | 370.847 | 203.873 | 489.9406 | 21.92 | 26.92 | 26.92 | 1 | 1 | 0 | 39.8% | 0% | 7.5 | 0.39802 | 0 | 4.7409 | 0 | 489.9406 | 0 | 103.3436 | 0 |  |  | 103.3436 | 1999-10-08 | 7 | 140.4496 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.562 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.562 | 0 | 5.1872 | 0 | 5.1872 | 75 | 73.4911 | 288.0807 | 1999-10-08 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-08 | 8 | 376.631 | 207.0527 | 497.582 | 22.5 | 27.5 | 27.5 | 1 | 1 | 0 | 40.42% | 0% | 7.5 | 0.40423 | 0 | 4.6545 | 0 | 497.582 | 0 | 106.9041 | 0 |  |  | 106.9041 | 1999-10-08 | 8 | 142.6402 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.3002 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.3002 | 0 | 5.4337 | 0 | 5.4337 | 75 | 74.6373 | 293.034 | 1999-10-08 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-08 | 9 | 632.292 | 347.6022 | 835.3458 | 22.92 | 27.92 | 27.92 | 1 | 1 | 0 | 67.86% | 0% | 7.5 | 0.67862 | 0 | 4.6437 | 0 | 835.3458 | 0 | 179.8895 | 0 |  |  | 179.8895 | 1999-10-08 | 9 | 239.4658 | 0 | 47.8932 | 0 | 55 | 0 | 55 | 299.3323 | 0 | 49.8887 | 0 | 55 | 0 | 55 | 299.3323 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 125.3019 | 512.1913 | 1999-10-08 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-08 | 10 | 780.036 | 428.8244 | 1030.5363 | 23.13 | 28.13 | 28.13 | 1 | 1 | 0 | 83.72% | 0% | 7.5 | 0.83719 | 0 | 4.6423 | 0 | 1030.5363 | 0 | 221.9879 | 0 |  |  | 221.9879 | 1999-10-08 | 10 | 295.4204 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 369.2755 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 369.2755 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 154.5804 | 583.5683 | 1999-10-08 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-08 | 11 | 839.773 | 461.6648 | 1109.4572 | 23.23 | 28.23 | 28.23 | 1 | 1 | 0 | 90.13% | 0% | 7.5 | 0.9013 | 0 | 4.6395 | 0 | 1109.4572 | 0 | 239.1324 | 0 |  |  | 239.1324 | 1999-10-08 | 11 | 318.0444 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 397.5555 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 397.5555 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 166.4186 | 612.551 | 1999-10-08 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-08 | 12 | 874.549 | 480.7829 | 1155.4011 | 23.33 | 28.33 | 28.33 | 1 | 1 | 0 | 93.86% | 0% | 7.5 | 0.93863 | 0 | 4.6317 | 0 | 1155.4011 | 0 | 249.4576 | 0 |  |  | 249.4576 | 1999-10-08 | 12 | 331.215 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 414.0187 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 414.0187 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 173.3102 | 629.7677 | 1999-10-08 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-08 | 13 | 820.337 | 450.9799 | 1083.7795 | 23.56 | 28.56 | 28.56 | 1 | 1 | 0 | 88.04% | 0% | 7.5 | 0.88044 | 0 | 4.5866 | 0 | 1083.7795 | 0 | 236.2905 | 0 |  |  | 236.2905 | 1999-10-08 | 13 | 310.6835 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 388.3543 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 388.3543 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 162.5669 | 605.8575 | 1999-10-08 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-08 | 14 | 799.256 | 439.3906 | 1055.9286 | 24.09 | 29.09 | 29.09 | 1 | 1 | 0 | 85.78% | 0% | 7.5 | 0.85782 | 0 | 4.505 | 0 | 1055.9286 | 0 | 234.3914 | 0 |  |  | 234.3914 | 1999-10-08 | 14 | 302.6995 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 378.3744 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 378.3744 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 158.3893 | 599.7807 | 1999-10-08 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-08 | 15 | 758.681 | 417.0845 | 1002.3233 | 24.76 | 29.76 | 29.76 | 1 | 1 | 0 | 81.43% | 0% | 7.5 | 0.81427 | 0 | 4.4011 | 0 | 1002.3233 | 0 | 227.7414 | 0 |  |  | 227.7414 | 1999-10-08 | 15 | 287.3327 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 359.1659 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 359.1659 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 150.3485 | 585.0899 | 1999-10-08 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-08 | 16 | 681.987 | 374.922 | 900.9999 | 24.89 | 29.89 | 29.89 | 1 | 1 | 0 | 73.2% | 0% | 7.5 | 0.73195 | 0 | 4.3681 | 0 | 900.9999 | 0 | 206.2675 | 0 |  |  | 206.2675 | 1999-10-08 | 16 | 258.2866 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 322.8583 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 322.8583 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.15 | 548.4175 | 1999-10-08 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-08 | 17 | 576.43 | 316.8921 | 761.5444 | 24.76 | 29.76 | 29.76 | 1 | 1 | 0 | 61.87% | 0% | 7.5 | 0.61866 | 0 | 4.3662 | 0 | 761.5444 | 0 | 174.4177 | 0 |  |  | 174.4177 | 1999-10-08 | 17 | 218.3094 | 0 | 43.6619 | 0 | 47.8739 | 0 | 47.8739 | 272.8867 | 0 | 45.4811 | 0 | 54.1109 | 0 | 54.1109 | 272.8867 | 0 | 19.4799 | 0 | 19.4799 | 75 | 114.2317 | 485.1141 | 1999-10-08 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-08 | 18 | 409.161 | 224.9361 | 540.5587 | 24.43 | 29.43 | 29.43 | 1 | 1 | 0 | 43.91% | 0% | 7.5 | 0.43914 | 0 | 4.3806 | 0 | 540.5587 | 0 | 123.3976 | 0 |  |  | 123.3976 | 1999-10-08 | 18 | 154.9602 | 0 | 30.992 | 0 | 17.1215 | 0 | 17.1215 | 193.7002 | 0 | 32.2834 | 0 | 19.3521 | 0 | 19.3521 | 193.7002 | 0 | 6.9667 | 0 | 6.9667 | 75 | 81.0838 | 322.9217 | 1999-10-08 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-08 | 19 | 348.118 | 191.3777 | 459.9124 | 23.96 | 28.96 | 28.96 | 1 | 1 | 0 | 37.36% | 0% | 7.5 | 0.37362 | 0 | 4.4355 | 0 | 459.9124 | 0 | 103.6895 | 0 |  |  | 103.6895 | 1999-10-08 | 19 | 131.8416 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.8019 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.8019 | 0 | 4.2907 | 0 | 4.2907 | 75 | 68.9869 | 283.0259 | 1999-10-08 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-08 | 20 | 345.155 | 189.7488 | 455.9979 | 23.47 | 28.47 | 28.47 | 1 | 1 | 0 | 37.04% | 0% | 7.5 | 0.37044 | 0 | 4.5053 | 0 | 455.9979 | 0 | 101.213 | 0 |  |  | 101.213 | 1999-10-08 | 20 | 130.7194 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.3992 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.3992 | 0 | 4.1821 | 0 | 4.1821 | 75 | 68.3997 | 279.8535 | 1999-10-08 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-08 | 21 | 338.704 | 186.2024 | 447.4752 | 23.06 | 28.06 | 28.06 | 1 | 1 | 0 | 36.35% | 0% | 7.5 | 0.36352 | 0 | 4.5638 | 0 | 447.4752 | 0 | 98.0481 | 0 |  |  | 98.0481 | 1999-10-08 | 21 | 128.2762 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.3453 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.3453 | 0 | 3.9519 | 0 | 3.9519 | 75 | 67.1213 | 275.1802 | 1999-10-08 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-08 | 22 | 331.136 | 182.0419 | 437.4768 | 22.75 | 27.75 | 27.75 | 1 | 1 | 0 | 35.54% | 0% | 7.5 | 0.3554 | 0 | 4.608 | 0 | 437.4768 | 0 | 94.938 | 0 |  |  | 94.938 | 1999-10-08 | 22 | 125.41 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.7625 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.7625 | 0 | 3.6929 | 0 | 3.6929 | 75 | 65.6215 | 270.3112 | 1999-10-08 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-08 | 23 | 323.742 | 177.977 | 427.7083 | 22.51 | 27.51 | 27.51 | 1 | 1 | 0 | 34.75% | 0% | 7.5 | 0.34746 | 0 | 4.6422 | 0 | 427.7083 | 0 | 92.1344 | 0 |  |  | 92.1344 | 1999-10-08 | 23 | 122.6097 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.2621 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.2621 | 0 | 3.451 | 0 | 3.451 | 75 | 64.1562 | 265.8004 | 1999-10-08 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-09 | 0 | 316.383 | 173.9314 | 417.986 | 22.29 | 27.29 | 27.29 | 1 | 1 | 0 | 33.96% | 0% | 7.5 | 0.33956 | 0 | 4.6737 | 0 | 417.986 | 0 | 89.4341 | 0 |  |  | 89.4341 | 1999-10-09 | 0 | 119.8227 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 149.7783 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.6979 | 261.4261 | 1999-10-09 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-09 | 1 | 309.547 | 170.1733 | 408.9547 | 22.02 | 27.02 | 27.02 | 1 | 1 | 0 | 33.22% | 0% | 7.5 | 0.33223 | 0 | 4.713 | 0 | 408.9547 | 0 | 86.7713 | 0 |  |  | 86.7713 | 1999-10-09 | 1 | 117.2337 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.5421 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.3432 | 257.4086 | 1999-10-09 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-09 | 2 | 272.415 | 149.76 | 359.8982 | 21.69 | 26.69 | 26.69 | 1 | 1 | 0 | 29.24% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.757 | 0 | 369.285 | 0 | 77.6291 | 0 |  |  | 77.6291 | 1999-10-09 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.3159 | 1999-10-09 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-09 | 3 | 218.687 | 120.2231 | 288.916 | 21.27 | 26.27 | 26.27 | 1 | 1 | 0 | 23.47% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8217 | 0 | 369.285 | 0 | 76.5877 | 0 |  |  | 76.5877 | 1999-10-09 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.2746 | 1999-10-09 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-09 | 4 | 170.661 | 93.8208 | 225.467 | 20.83 | 25.83 | 25.83 | 1 | 1 | 0 | 18.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.8904 | 0 | 369.285 | 0 | 75.5118 | 0 |  |  | 75.5118 | 1999-10-09 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.1987 | 1999-10-09 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-09 | 5 | 142.571 | 78.3783 | 188.3562 | 20.47 | 25.47 | 25.47 | 1 | 1 | 0 | 15.3% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9474 | 0 | 369.285 | 0 | 74.6427 | 0 |  |  | 74.6427 | 1999-10-09 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.3296 | 1999-10-09 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-09 | 6 | 128.172 | 70.4625 | 169.3331 | 20.27 | 25.27 | 25.27 | 1 | 1 | 0 | 13.76% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9793 | 0 | 369.285 | 0 | 74.1642 | 0 |  |  | 74.1642 | 1999-10-09 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.8511 | 1999-10-09 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-09 | 7 | 116.018 | 63.7808 | 153.2759 | 20.73 | 25.73 | 25.73 | 1 | 1 | 0 | 12.45% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9062 | 0 | 369.285 | 0 | 75.2694 | 0 |  |  | 75.2694 | 1999-10-09 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.9562 | 1999-10-09 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-09 | 8 | 123.849 | 68.0859 | 163.6218 | 21.61 | 26.61 | 26.61 | 1 | 1 | 0 | 13.29% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7693 | 0 | 369.285 | 0 | 77.4296 | 0 |  |  | 77.4296 | 1999-10-09 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.1165 | 1999-10-09 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-09 | 9 | 191.642 | 105.3551 | 253.1858 | 22.1 | 27.1 | 27.1 | 1 | 1 | 0 | 20.57% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6947 | 0 | 369.285 | 0 | 78.6593 | 0 |  |  | 78.6593 | 1999-10-09 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.3461 | 1999-10-09 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-09 | 10 | 223.899 | 123.0884 | 295.8018 | 22.22 | 27.22 | 27.22 | 1 | 1 | 0 | 24.03% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6767 | 0 | 369.285 | 0 | 78.9634 | 0 |  |  | 78.9634 | 1999-10-09 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.6502 | 1999-10-09 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-09 | 11 | 248.07 | 136.3764 | 327.735 | 22.18 | 27.18 | 27.18 | 1 | 1 | 0 | 26.62% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6827 | 0 | 369.285 | 0 | 78.8619 | 0 |  |  | 78.8619 | 1999-10-09 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.5488 | 1999-10-09 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-09 | 12 | 175.126 | 96.2754 | 231.3659 | 22.18 | 27.18 | 27.18 | 1 | 1 | 0 | 18.8% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6827 | 0 | 369.285 | 0 | 78.8619 | 0 |  |  | 78.8619 | 1999-10-09 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.5488 | 1999-10-09 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-09 | 13 | 200.021 | 109.9614 | 264.2556 | 22.45 | 27.45 | 27.45 | 1 | 1 | 0 | 21.47% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6422 | 0 | 369.285 | 0 | 79.5495 | 0 |  |  | 79.5495 | 1999-10-09 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.2364 | 1999-10-09 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-09 | 14 | 209.77 | 115.321 | 277.1354 | 23.23 | 28.23 | 28.23 | 1 | 1 | 0 | 22.51% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5272 | 0 | 369.285 | 0 | 81.5699 | 0 |  |  | 81.5699 | 1999-10-09 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.2568 | 1999-10-09 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-09 | 15 | 177.336 | 97.4904 | 234.2856 | 24.16 | 29.16 | 29.16 | 1 | 1 | 0 | 19.03% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3938 | 0 | 369.285 | 0 | 84.0461 | 0 |  |  | 84.0461 | 1999-10-09 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.7329 | 1999-10-09 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-09 | 16 | 148.519 | 81.6482 | 196.2143 | 24.22 | 29.22 | 29.22 | 1 | 1 | 0 | 15.94% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3854 | 0 | 369.285 | 0 | 84.2084 | 0 |  |  | 84.2084 | 1999-10-09 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.8952 | 1999-10-09 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-09 | 17 | 73.39 | 40.3461 | 96.9584 | 24.11 | 29.11 | 29.11 | 1 | 1 | 0 | 7.877% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-09 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-09 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-09 | 18 | 52.1052 | 28.6448 | 68.8382 | 23.86 | 28.86 | 28.86 | 1 | 1 | 0 | 5.592% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-09 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-09 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-09 | 19 | 43.109 | 23.6992 | 56.953 | 23.52 | 28.52 | 28.52 | 1 | 1 | 0 | 4.627% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-09 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-09 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-09 | 20 | 36.7535 | 20.2052 | 48.5565 | 23.17 | 28.17 | 28.17 | 1 | 1 | 0 | 3.945% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-09 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-09 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-09 | 21 | 32.2857 | 17.749 | 42.6539 | 22.88 | 27.88 | 27.88 | 1 | 1 | 0 | 3.465% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-09 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-09 | 22 | 27.8146 | 15.2911 | 36.747 | 22.66 | 27.66 | 27.66 | 1 | 1 | 0 | 2.985% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-09 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-09 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-09 | 23 | 23.3372 | 12.8296 | 30.8317 | 22.49 | 27.49 | 27.49 | 1 | 1 | 0 | 2.505% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-09 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-09 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-10 | 0 | 18.8585 | 10.3675 | 24.9147 | 22.35 | 27.35 | 27.35 | 1 | 1 | 0 | 2.024% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-10 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-10 | 1 | 18.2243 | 10.0188 | 24.0768 | 22.19 | 27.19 | 27.19 | 1 | 1 | 0 | 1.956% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-10 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-10 | 2 | 16.7959 | 9.2335 | 22.1897 | 22 | 27 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1.803% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-10 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-10 | 3 | 17.2873 | 9.5037 | 22.8389 | 21.77 | 26.77 | 26.77 | 1 | 1 | 0 | 1.855% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-10 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-10 | 4 | 20.3456 | 11.185 | 26.8794 | 21.5 | 26.5 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 2.184% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-10 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-10 | 5 | 23.0287 | 12.66 | 30.4241 | 21.27 | 26.27 | 26.27 | 1 | 1 | 0 | 2.472% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-10 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-10 | 6 | 26.2326 | 14.4214 | 34.6569 | 21.14 | 26.14 | 26.14 | 1 | 1 | 0 | 2.815% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-10 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-10 | 7 | 29.2847 | 16.0992 | 38.6892 | 21.37 | 26.37 | 26.37 | 1 | 1 | 0 | 3.143% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-10 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-10 | 8 | 34.0634 | 18.7263 | 45.0025 | 21.94 | 26.94 | 26.94 | 1 | 1 | 0 | 3.656% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-10 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-10 | 9 | 39.8295 | 21.8962 | 52.6203 | 22.47 | 27.47 | 27.47 | 1 | 1 | 0 | 4.275% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-10 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-10 | 10 | 56.732 | 31.1884 | 74.9509 | 22.85 | 27.85 | 27.85 | 1 | 1 | 0 | 6.089% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-10 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-10 | 11 | 73.5677 | 40.4438 | 97.1932 | 23.1 | 28.1 | 28.1 | 1 | 1 | 0 | 7.896% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-10 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-10 | 12 | 75.7784 | 41.6591 | 100.1138 | 23.25 | 28.25 | 28.25 | 1 | 1 | 0 | 8.133% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-10 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-10 | 13 | 147.346 | 81.0034 | 194.6646 | 23.37 | 28.37 | 28.37 | 1 | 1 | 0 | 15.81% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5069 | 0 | 369.285 | 0 | 81.938 | 0 |  |  | 81.938 | 1999-10-10 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.6248 | 1999-10-10 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-10 | 14 | 195.573 | 107.5162 | 258.3792 | 23.54 | 28.54 | 28.54 | 1 | 1 | 0 | 20.99% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4823 | 0 | 369.285 | 0 | 82.3871 | 0 |  |  | 82.3871 | 1999-10-10 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.074 | 1999-10-10 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-10 | 15 | 164.931 | 90.6707 | 217.8968 | 23.8 | 28.8 | 28.8 | 1 | 1 | 0 | 17.7% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.445 | 0 | 369.285 | 0 | 83.0788 | 0 |  |  | 83.0788 | 1999-10-10 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.7656 | 1999-10-10 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-10 | 16 | 142.438 | 78.3052 | 188.1804 | 23.96 | 28.96 | 28.96 | 1 | 1 | 0 | 15.29% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4222 | 0 | 369.285 | 0 | 83.5073 | 0 |  |  | 83.5073 | 1999-10-10 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.1942 | 1999-10-10 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-10 | 17 | 91.2887 | 50.1859 | 120.6051 | 23.9 | 28.9 | 28.9 | 1 | 1 | 0 | 9.798% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-10 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-10 | 18 | 86.4202 | 47.5095 | 114.1731 | 23.66 | 28.66 | 28.66 | 1 | 1 | 0 | 9.275% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-10 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-10 | 19 | 80.7517 | 44.3932 | 106.6842 | 23.31 | 28.31 | 28.31 | 1 | 1 | 0 | 8.667% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-10 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-10 | 20 | 75.5839 | 41.5522 | 99.8569 | 22.95 | 27.95 | 27.95 | 1 | 1 | 0 | 8.112% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-10 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-10 | 21 | 72.0844 | 39.6284 | 95.2335 | 22.69 | 27.69 | 27.69 | 1 | 1 | 0 | 7.737% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-10 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-10 | 22 | 68.3814 | 37.5926 | 90.3414 | 22.52 | 27.52 | 27.52 | 1 | 1 | 0 | 7.339% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-10 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-10 | 23 | 66.1491 | 36.3654 | 87.3922 | 22.42 | 27.42 | 27.42 | 1 | 1 | 0 | 7.1% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-10 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-11 | 0 | 63.5975 | 34.9627 | 84.0212 | 22.31 | 27.31 | 27.31 | 1 | 1 | 0 | 6.826% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-11 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-11 | 1 | 59.5962 | 32.763 | 78.7349 | 22.17 | 27.17 | 27.17 | 1 | 1 | 0 | 6.396% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-11 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-11 | 2 | 56.2516 | 30.9243 | 74.3162 | 21.93 | 26.93 | 26.93 | 1 | 1 | 0 | 6.037% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-11 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-11 | 3 | 51.9516 | 28.5604 | 68.6353 | 21.58 | 26.58 | 26.58 | 1 | 1 | 0 | 5.576% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-11 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-11 | 4 | 46.5235 | 25.5763 | 61.464 | 21.18 | 26.18 | 26.18 | 1 | 1 | 0 | 4.993% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-11 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-11 | 5 | 48.1749 | 26.4841 | 63.6458 | 20.85 | 25.85 | 25.85 | 1 | 1 | 0 | 5.17% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-11 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-11 | 6 | 56.1325 | 30.8588 | 74.1589 | 20.72 | 25.72 | 25.72 | 1 | 1 | 0 | 6.025% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-11 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-11 | 7 | 63.7101 | 35.0246 | 84.1699 | 20.64 | 25.64 | 25.64 | 1 | 1 | 0 | 6.838% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-11 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-11 | 8 | 86.8069 | 47.7221 | 114.684 | 20.51 | 25.51 | 25.51 | 1 | 1 | 0 | 9.317% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-11 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-11 | 9 | 179.932 | 98.9175 | 237.7152 | 20.41 | 25.41 | 25.41 | 1 | 1 | 0 | 19.31% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9569 | 0 | 369.285 | 0 | 74.4988 | 0 |  |  | 74.4988 | 1999-10-11 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.1857 | 1999-10-11 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-11 | 10 | 351.296 | 193.1248 | 464.111 | 20.39 | 25.39 | 25.39 | 1 | 1 | 0 | 37.7% | 0% | 7.5 | 0.37703 | 0 | 4.9757 | 0 | 464.111 | 0 | 93.2754 | 0 |  |  | 93.2754 | 1999-10-11 | 10 | 133.0451 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.3064 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.3064 | 0 | 4.4093 | 0 | 4.4093 | 75 | 69.6166 | 273.3602 | 1999-10-11 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-11 | 11 | 498.771 | 274.1991 | 658.946 | 20.47 | 25.47 | 25.47 | 1 | 1 | 0 | 53.53% | 0% | 7.5 | 0.53531 | 0 | 4.995 | 0 | 658.946 | 0 | 131.9203 | 0 |  |  | 131.9203 | 1999-10-11 | 11 | 188.8979 | 0 | 37.7796 | 0 | 31.0143 | 0 | 31.0143 | 236.1223 | 0 | 39.3537 | 0 | 35.0549 | 0 | 35.0549 | 236.1223 | 0 | 12.6198 | 0 | 12.6198 | 75 | 98.8419 | 384.4511 | 1999-10-11 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-11 | 12 | 529.015 | 290.8257 | 698.9025 | 20.7 | 25.7 | 25.7 | 1 | 1 | 0 | 56.78% | 0% | 7.5 | 0.56777 | 0 | 4.9648 | 0 | 698.9025 | 0 | 140.7718 | 0 |  |  | 140.7718 | 1999-10-11 | 12 | 200.3521 | 0 | 40.0704 | 0 | 37.0052 | 0 | 37.0052 | 250.4401 | 0 | 41.74 | 0 | 41.8263 | 0 | 41.8263 | 250.4401 | 0 | 15.0575 | 0 | 15.0575 | 75 | 104.8354 | 414.4961 | 1999-10-11 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-11 | 13 | 615.056 | 338.1267 | 812.5747 | 21.1 | 26.1 | 26.1 | 1 | 1 | 0 | 66.01% | 0% | 7.5 | 0.66012 | 0 | 4.9198 | 0 | 812.5747 | 0 | 165.1636 | 0 |  |  | 165.1636 | 1999-10-11 | 13 | 232.9381 | 0 | 46.5876 | 0 | 55 | 0 | 55 | 291.1726 | 0 | 48.5288 | 0 | 55 | 0 | 55 | 291.1726 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.8862 | 494.0498 | 1999-10-11 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-11 | 14 | 644.195 | 354.1459 | 851.0714 | 21.78 | 26.78 | 26.78 | 1 | 1 | 0 | 69.14% | 0% | 7.5 | 0.69139 | 0 | 4.8195 | 0 | 851.0714 | 0 | 176.5873 | 0 |  |  | 176.5873 | 1999-10-11 | 14 | 243.9738 | 0 | 48.7948 | 0 | 55 | 0 | 55 | 304.9672 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 304.9672 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 127.6607 | 511.248 | 1999-10-11 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-11 | 15 | 662.656 | 364.2948 | 875.4609 | 22.67 | 27.67 | 27.67 | 1 | 1 | 0 | 71.12% | 0% | 7.5 | 0.71121 | 0 | 4.6874 | 0 | 875.4609 | 0 | 186.7705 | 0 |  |  | 186.7705 | 1999-10-11 | 15 | 250.9655 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 313.7068 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 313.7068 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.3191 | 525.0896 | 1999-10-11 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-11 | 16 | 658.888 | 362.2234 | 870.4829 | 23.19 | 28.19 | 28.19 | 1 | 1 | 0 | 70.72% | 0% | 7.5 | 0.70716 | 0 | 4.6089 | 0 | 870.4829 | 0 | 188.8709 | 0 |  |  | 188.8709 | 1999-10-11 | 16 | 249.5384 | 0 | 49.9077 | 0 | 55 | 0 | 55 | 311.923 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 311.923 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.5724 | 526.4433 | 1999-10-11 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-11 | 17 | 503.904 | 277.021 | 665.7274 | 22.97 | 27.97 | 27.97 | 1 | 1 | 0 | 54.08% | 0% | 7.5 | 0.54082 | 0 | 4.6102 | 0 | 665.7274 | 0 | 144.4018 | 0 |  |  | 144.4018 | 1999-10-11 | 17 | 190.8419 | 0 | 38.1684 | 0 | 31.9817 | 0 | 31.9817 | 238.5523 | 0 | 39.7587 | 0 | 36.1483 | 0 | 36.1483 | 238.5523 | 0 | 13.0134 | 0 | 13.0134 | 75 | 99.8591 | 400.4044 | 1999-10-11 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-11 | 18 | 246.65 | 135.5957 | 325.859 | 22.31 | 27.31 | 27.31 | 1 | 1 | 0 | 26.47% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6631 | 0 | 369.285 | 0 | 79.1922 | 0 |  |  | 79.1922 | 1999-10-11 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.8791 | 1999-10-11 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-11 | 19 | 231.233 | 127.1202 | 305.491 | 21.46 | 26.46 | 26.46 | 1 | 1 | 0 | 24.82% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7924 | 0 | 369.285 | 0 | 77.0571 | 0 |  |  | 77.0571 | 1999-10-11 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 241.7439 | 1999-10-11 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-11 | 20 | 225.305 | 123.8613 | 297.6593 | 20.69 | 25.69 | 25.69 | 1 | 1 | 0 | 24.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9125 | 0 | 369.285 | 0 | 75.1726 | 0 |  |  | 75.1726 | 1999-10-11 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.8595 | 1999-10-11 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-11 | 21 | 220.463 | 121.1994 | 291.2623 | 20.24 | 25.24 | 25.24 | 1 | 1 | 0 | 23.66% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9841 | 0 | 369.285 | 0 | 74.0927 | 0 |  |  | 74.0927 | 1999-10-11 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.7796 | 1999-10-11 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-11 | 22 | 215.986 | 118.7382 | 285.3476 | 20.08 | 25.08 | 25.08 | 1 | 1 | 0 | 23.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0098 | 0 | 369.285 | 0 | 73.7125 | 0 |  |  | 73.7125 | 1999-10-11 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.3994 | 1999-10-11 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-11 | 23 | 210.678 | 115.8201 | 278.335 | 20.13 | 25.13 | 25.13 | 1 | 1 | 0 | 22.61% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0018 | 0 | 369.285 | 0 | 73.8311 | 0 |  |  | 73.8311 | 1999-10-11 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.518 | 1999-10-11 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-12 | 0 | 205.676 | 113.0703 | 271.7267 | 20.27 | 25.27 | 25.27 | 1 | 1 | 0 | 22.07% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9793 | 0 | 369.285 | 0 | 74.1642 | 0 |  |  | 74.1642 | 1999-10-12 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.8511 | 1999-10-12 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-12 | 1 | 201.869 | 110.9774 | 266.6971 | 20.42 | 25.42 | 25.42 | 1 | 1 | 0 | 21.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9553 | 0 | 369.285 | 0 | 74.5228 | 0 |  |  | 74.5228 | 1999-10-12 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.2097 | 1999-10-12 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-12 | 2 | 200.182 | 110.05 | 264.4683 | 20.49 | 25.49 | 25.49 | 1 | 1 | 0 | 21.48% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9442 | 0 | 369.285 | 0 | 74.6907 | 0 |  |  | 74.6907 | 1999-10-12 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.3776 | 1999-10-12 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-12 | 3 | 200.182 | 110.05 | 264.4683 | 20.39 | 25.39 | 25.39 | 1 | 1 | 0 | 21.48% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9601 | 0 | 369.285 | 0 | 74.451 | 0 |  |  | 74.451 | 1999-10-12 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.1378 | 1999-10-12 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-12 | 4 | 200.182 | 110.05 | 264.4683 | 20.2 | 25.2 | 25.2 | 1 | 1 | 0 | 21.48% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9905 | 0 | 369.285 | 0 | 73.9975 | 0 |  |  | 73.9975 | 1999-10-12 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.6844 | 1999-10-12 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-12 | 5 | 205.393 | 112.9147 | 271.3528 | 20.01 | 25.01 | 25.01 | 1 | 1 | 0 | 22.04% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0211 | 0 | 369.285 | 0 | 73.5468 | 0 |  |  | 73.5468 | 1999-10-12 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.2336 | 1999-10-12 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-12 | 6 | 215.973 | 118.7311 | 285.3304 | 19.96 | 24.96 | 24.96 | 1 | 1 | 0 | 23.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0292 | 0 | 369.285 | 0 | 73.4286 | 0 |  |  | 73.4286 | 1999-10-12 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.1155 | 1999-10-12 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-12 | 7 | 226.242 | 124.3764 | 298.8972 | 20 | 25 | 25 | 1 | 1 | 0 | 24.28% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0227 | 0 | 369.285 | 0 | 73.5231 | 0 |  |  | 73.5231 | 1999-10-12 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.21 | 1999-10-12 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-12 | 8 | 276.9 | 152.2256 | 365.8235 | 20.07 | 25.07 | 25.07 | 1 | 1 | 0 | 29.72% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0114 | 0 | 369.285 | 0 | 73.6888 | 0 |  |  | 73.6888 | 1999-10-12 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.3757 | 1999-10-12 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-12 | 9 | 523.933 | 288.0319 | 692.1885 | 20.2 | 25.2 | 25.2 | 1 | 1 | 0 | 56.23% | 0% | 7.5 | 0.56232 | 0 | 5.0441 | 0 | 692.1885 | 0 | 137.2264 | 0 |  |  | 137.2264 | 1999-10-12 | 9 | 198.4274 | 0 | 39.6855 | 0 | 35.9489 | 0 | 35.9489 | 248.0342 | 0 | 41.339 | 0 | 40.6324 | 0 | 40.6324 | 248.0342 | 0 | 14.6277 | 0 | 14.6277 | 75 | 103.8283 | 407.2637 | 1999-10-12 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-12 | 10 | 650.253 | 357.4763 | 859.0748 | 20.42 | 25.42 | 25.42 | 1 | 1 | 0 | 69.79% | 0% | 7.5 | 0.6979 | 0 | 5.0363 | 0 | 859.0748 | 0 | 170.5758 | 0 |  |  | 170.5758 | 1999-10-12 | 10 | 246.2681 | 0 | 49.2536 | 0 | 55 | 0 | 55 | 307.8351 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 307.8351 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.8612 | 506.437 | 1999-10-12 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-12 | 11 | 720.295 | 395.9818 | 951.6101 | 20.75 | 25.75 | 25.75 | 1 | 1 | 0 | 77.31% | 0% | 7.5 | 0.77307 | 0 | 4.9985 | 0 | 951.6101 | 0 | 190.381 | 0 |  |  | 190.381 | 1999-10-12 | 11 | 272.7949 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 340.9936 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 340.9936 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 142.7415 | 540.1225 | 1999-10-12 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-12 | 12 | 726.685 | 399.4947 | 960.0522 | 21.21 | 26.21 | 26.21 | 1 | 1 | 0 | 77.99% | 0% | 7.5 | 0.77993 | 0 | 4.9264 | 0 | 960.0522 | 0 | 194.8775 | 0 |  |  | 194.8775 | 1999-10-12 | 12 | 275.215 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 344.0187 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 344.0187 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.0078 | 545.8854 | 1999-10-12 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-12 | 13 | 749.045 | 411.7871 | 989.5928 | 21.85 | 26.85 | 26.85 | 1 | 1 | 0 | 80.39% | 0% | 7.5 | 0.80393 | 0 | 4.8308 | 0 | 989.5928 | 0 | 204.8501 | 0 |  |  | 204.8501 | 1999-10-12 | 13 | 283.6833 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 354.6041 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 354.6041 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 148.4389 | 560.2891 | 1999-10-12 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-12 | 14 | 760.055 | 417.8399 | 1004.1386 | 22.73 | 27.73 | 27.73 | 1 | 1 | 0 | 81.57% | 0% | 7.5 | 0.81574 | 0 | 4.6983 | 0 | 1004.1386 | 0 | 213.724 | 0 |  |  | 213.724 | 1999-10-12 | 14 | 287.8531 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 359.8163 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 359.8163 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 150.6208 | 571.3448 | 1999-10-12 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-12 | 15 | 764.559 | 420.3159 | 1010.089 | 23.78 | 28.78 | 28.78 | 1 | 1 | 0 | 82.06% | 0% | 7.5 | 0.82058 | 0 | 4.5432 | 0 | 1010.089 | 0 | 222.3293 | 0 |  |  | 222.3293 | 1999-10-12 | 15 | 289.5588 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 361.9486 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 361.9486 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 151.5133 | 580.8426 | 1999-10-12 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-12 | 16 | 763.035 | 419.4781 | 1008.0756 | 24.42 | 29.42 | 29.42 | 1 | 1 | 0 | 81.89% | 0% | 7.5 | 0.81894 | 0 | 4.4504 | 0 | 1008.0756 | 0 | 226.5147 | 0 |  |  | 226.5147 | 1999-10-12 | 16 | 288.9817 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 361.2271 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 361.2271 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 151.2113 | 584.7261 | 1999-10-12 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-12 | 17 | 615.566 | 338.4071 | 813.2485 | 24.36 | 29.36 | 29.36 | 1 | 1 | 0 | 66.07% | 0% | 7.5 | 0.66067 | 0 | 4.4303 | 0 | 813.2485 | 0 | 183.5649 | 0 |  |  | 183.5649 | 1999-10-12 | 17 | 233.1312 | 0 | 46.6262 | 0 | 55 | 0 | 55 | 291.414 | 0 | 48.569 | 0 | 55 | 0 | 55 | 291.414 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.9873 | 512.5521 | 1999-10-12 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-12 | 18 | 327.905 | 180.2656 | 433.2082 | 23.95 | 28.95 | 28.95 | 1 | 1 | 0 | 35.19% | 0% | 7.5 | 0.35193 | 0 | 4.433 | 0 | 433.2082 | 0 | 97.7239 | 0 |  |  | 97.7239 | 1999-10-12 | 18 | 124.1864 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.2329 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.2329 | 0 | 3.5858 | 0 | 3.5858 | 75 | 64.9812 | 272.3498 | 1999-10-12 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-12 | 19 | 306.478 | 168.4861 | 404.9001 | 23.38 | 28.38 | 28.38 | 1 | 1 | 0 | 32.89% | 0% | 7.5 | 0.32893 | 0 | 4.5108 | 0 | 404.9001 | 0 | 89.7634 | 0 |  |  | 89.7634 | 1999-10-12 | 19 | 116.0714 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 145.0892 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.735 | 259.7925 | 1999-10-12 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-12 | 20 | 298.98 | 164.3641 | 394.9942 | 22.81 | 27.81 | 27.81 | 1 | 1 | 0 | 32.09% | 0% | 7.5 | 0.32089 | 0 | 4.5927 | 0 | 394.9942 | 0 | 86.0051 | 0 |  |  | 86.0051 | 1999-10-12 | 20 | 113.2317 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.5396 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.2491 | 254.5484 | 1999-10-12 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-12 | 21 | 289.416 | 159.1063 | 382.3589 | 22.44 | 27.44 | 27.44 | 1 | 1 | 0 | 31.06% | 0% | 7.5 | 0.31062 | 0 | 4.6457 | 0 | 382.3589 | 0 | 82.3037 | 0 |  |  | 82.3037 | 1999-10-12 | 21 | 109.6095 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.0119 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.3538 | 248.9517 | 1999-10-12 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-12 | 22 | 281.531 | 154.7715 | 371.9417 | 22.25 | 27.25 | 27.25 | 1 | 1 | 0 | 30.22% | 0% | 7.5 | 0.30216 | 0 | 4.6726 | 0 | 371.9417 | 0 | 79.6012 | 0 |  |  | 79.6012 | 1999-10-12 | 22 | 106.6233 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.2791 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.7913 | 244.6866 | 1999-10-12 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-12 | 23 | 273.452 | 150.3301 | 361.2682 | 22.19 | 27.19 | 27.19 | 1 | 1 | 0 | 29.35% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6812 | 0 | 369.285 | 0 | 78.8872 | 0 |  |  | 78.8872 | 1999-10-12 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.5741 | 1999-10-12 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-13 | 0 | 265.193 | 145.7897 | 350.3569 | 22.21 | 27.21 | 27.21 | 1 | 1 | 0 | 28.46% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6782 | 0 | 369.285 | 0 | 78.938 | 0 |  |  | 78.938 | 1999-10-13 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.6249 | 1999-10-13 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-13 | 1 | 256.766 | 141.157 | 339.2237 | 22.28 | 27.28 | 27.28 | 1 | 1 | 0 | 27.56% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6676 | 0 | 369.285 | 0 | 79.1159 | 0 |  |  | 79.1159 | 1999-10-13 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.8027 | 1999-10-13 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-13 | 2 | 248.78 | 136.7667 | 328.673 | 22.34 | 27.34 | 27.34 | 1 | 1 | 0 | 26.7% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6587 | 0 | 369.285 | 0 | 79.2687 | 0 |  |  | 79.2687 | 1999-10-13 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.9555 | 1999-10-13 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-13 | 3 | 241.394 | 132.7062 | 318.9151 | 22.34 | 27.34 | 27.34 | 1 | 1 | 0 | 25.91% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6587 | 0 | 369.285 | 0 | 79.2687 | 0 |  |  | 79.2687 | 1999-10-13 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.9555 | 1999-10-13 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-13 | 4 | 233.95 | 128.6139 | 309.0806 | 22.32 | 27.32 | 27.32 | 1 | 1 | 0 | 25.11% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6616 | 0 | 369.285 | 0 | 79.2177 | 0 |  |  | 79.2177 | 1999-10-13 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.9046 | 1999-10-13 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-13 | 5 | 229.623 | 126.2351 | 303.364 | 22.3 | 27.3 | 27.3 | 1 | 1 | 0 | 24.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6646 | 0 | 369.285 | 0 | 79.1668 | 0 |  |  | 79.1668 | 1999-10-13 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.8536 | 1999-10-13 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-13 | 6 | 227.23 | 124.9196 | 300.2025 | 22.34 | 27.34 | 27.34 | 1 | 1 | 0 | 24.39% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6587 | 0 | 369.285 | 0 | 79.2687 | 0 |  |  | 79.2687 | 1999-10-13 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.9555 | 1999-10-13 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-13 | 7 | 226.012 | 124.25 | 298.5933 | 22.53 | 27.53 | 27.53 | 1 | 1 | 0 | 24.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6303 | 0 | 369.285 | 0 | 79.7544 | 0 |  |  | 79.7544 | 1999-10-13 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.4413 | 1999-10-13 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-13 | 8 | 331.907 | 182.4657 | 438.4954 | 22.8 | 27.8 | 27.8 | 1 | 1 | 0 | 35.62% | 0% | 7.5 | 0.35623 | 0 | 4.6008 | 0 | 438.4954 | 0 | 95.309 | 0 |  |  | 95.309 | 1999-10-13 | 8 | 125.702 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.1275 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.1275 | 0 | 3.7187 | 0 | 3.7187 | 75 | 65.7743 | 270.8608 | 1999-10-13 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-13 | 9 | 522.181 | 287.0688 | 689.8739 | 22.94 | 27.94 | 27.94 | 1 | 1 | 0 | 56.04% | 0% | 7.5 | 0.56044 | 0 | 4.6184 | 0 | 689.8739 | 0 | 149.3756 | 0 |  |  | 149.3756 | 1999-10-13 | 9 | 197.7638 | 0 | 39.5528 | 0 | 35.5895 | 0 | 35.5895 | 247.2048 | 0 | 41.2008 | 0 | 40.2261 | 0 | 40.2261 | 247.2048 | 0 | 14.4814 | 0 | 14.4814 | 75 | 103.4811 | 418.1537 | 1999-10-13 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-13 | 10 | 559.957 | 307.8361 | 739.7812 | 23 | 28 | 28 | 1 | 1 | 0 | 60.1% | 0% | 7.5 | 0.60098 | 0 | 4.6171 | 0 | 739.7812 | 0 | 160.2263 | 0 |  |  | 160.2263 | 1999-10-13 | 10 | 212.0706 | 0 | 42.4141 | 0 | 43.8857 | 0 | 43.8857 | 265.0883 | 0 | 44.1814 | 0 | 49.6031 | 0 | 49.6031 | 265.0883 | 0 | 17.8571 | 0 | 17.8571 | 75 | 110.9672 | 457.5394 | 1999-10-13 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-13 | 11 | 583.238 | 320.6348 | 770.5387 | 23.04 | 28.04 | 28.04 | 1 | 1 | 0 | 62.6% | 0% | 7.5 | 0.62597 | 0 | 4.6159 | 0 | 770.5387 | 0 | 166.9326 | 0 |  |  | 166.9326 | 1999-10-13 | 11 | 220.8878 | 0 | 44.1776 | 0 | 49.5902 | 0 | 49.5902 | 276.1097 | 0 | 46.0183 | 0 | 55 | 0 | 55 | 276.1097 | 0 | 20.1783 | 0 | 20.1783 | 75 | 115.5808 | 482.282 | 1999-10-13 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-13 | 12 | 573.984 | 315.5474 | 758.3129 | 23.15 | 28.15 | 28.15 | 1 | 1 | 0 | 61.6% | 0% | 7.5 | 0.61604 | 0 | 4.5977 | 0 | 758.3129 | 0 | 164.9328 | 0 |  |  | 164.9328 | 1999-10-13 | 12 | 217.383 | 0 | 43.4766 | 0 | 47.267 | 0 | 47.267 | 271.7288 | 0 | 45.2881 | 0 | 53.425 | 0 | 53.425 | 271.7288 | 0 | 19.233 | 0 | 19.233 | 75 | 113.7469 | 473.6047 | 1999-10-13 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-13 | 13 | 661.837 | 363.8446 | 874.3789 | 23.42 | 28.42 | 28.42 | 1 | 1 | 0 | 71.03% | 0% | 7.5 | 0.71033 | 0 | 4.5755 | 0 | 874.3789 | 0 | 191.0998 | 0 |  |  | 191.0998 | 1999-10-13 | 13 | 250.6553 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 313.3191 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 313.3191 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 131.1568 | 529.2567 | 1999-10-13 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-13 | 14 | 669.416 | 368.0111 | 884.3918 | 23.95 | 28.95 | 28.95 | 1 | 1 | 0 | 71.85% | 0% | 7.5 | 0.71846 | 0 | 4.4997 | 0 | 884.3918 | 0 | 196.5453 | 0 |  |  | 196.5453 | 1999-10-13 | 14 | 253.5257 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 316.9071 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 316.9071 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.6588 | 536.2041 | 1999-10-13 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-13 | 15 | 667.967 | 367.2145 | 882.4775 | 24.53 | 29.53 | 29.53 | 1 | 1 | 0 | 71.69% | 0% | 7.5 | 0.71691 | 0 | 4.4163 | 0 | 882.4775 | 0 | 199.8245 | 0 |  |  | 199.8245 | 1999-10-13 | 15 | 252.9769 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 316.2211 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 316.2211 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.3716 | 539.1961 | 1999-10-13 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-13 | 16 | 660.311 | 363.0057 | 872.3628 | 24.64 | 29.64 | 29.64 | 1 | 1 | 0 | 70.87% | 0% | 7.5 | 0.70869 | 0 | 4.3992 | 0 | 872.3628 | 0 | 198.3005 | 0 |  |  | 198.3005 | 1999-10-13 | 16 | 250.0773 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 312.5967 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 312.5967 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 130.8544 | 536.1549 | 1999-10-13 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-13 | 17 | 516.724 | 284.0688 | 682.6644 | 24.63 | 29.63 | 29.63 | 1 | 1 | 0 | 55.46% | 0% | 7.5 | 0.55458 | 0 | 4.3731 | 0 | 682.6644 | 0 | 156.1066 | 0 |  |  | 156.1066 | 1999-10-13 | 17 | 195.6971 | 0 | 39.1394 | 0 | 34.4853 | 0 | 34.4853 | 244.6214 | 0 | 40.7702 | 0 | 38.9781 | 0 | 38.9781 | 244.6214 | 0 | 14.0321 | 0 | 14.0321 | 75 | 102.3997 | 421.0019 | 1999-10-13 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-13 | 18 | 292.26 | 160.6698 | 386.1162 | 24.5 | 29.5 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 31.37% | 0% | 7.5 | 0.31367 | 0 | 4.3485 | 0 | 386.1162 | 0 | 88.7932 | 0 |  |  | 88.7932 | 1999-10-13 | 18 | 110.6866 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.3583 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.9174 | 256.0047 | 1999-10-13 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-13 | 19 | 220.958 | 121.4716 | 291.9163 | 24.3 | 29.3 | 29.3 | 1 | 1 | 0 | 23.71% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3741 | 0 | 369.285 | 0 | 84.4253 | 0 |  |  | 84.4253 | 1999-10-13 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.1121 | 1999-10-13 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-13 | 20 | 208.491 | 114.6178 | 275.4457 | 24.05 | 29.05 | 29.05 | 1 | 1 | 0 | 22.38% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4094 | 0 | 369.285 | 0 | 83.7493 | 0 |  |  | 83.7493 | 1999-10-13 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.4362 | 1999-10-13 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-13 | 21 | 196.638 | 108.1016 | 259.7862 | 23.78 | 28.78 | 28.78 | 1 | 1 | 0 | 21.1% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4479 | 0 | 369.285 | 0 | 83.0253 | 0 |  |  | 83.0253 | 1999-10-13 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.7122 | 1999-10-13 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-13 | 22 | 184.369 | 101.3568 | 243.5771 | 23.53 | 28.53 | 28.53 | 1 | 1 | 0 | 19.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4838 | 0 | 369.285 | 0 | 82.3606 | 0 |  |  | 82.3606 | 1999-10-13 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.0475 | 1999-10-13 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-13 | 23 | 173.617 | 95.4459 | 229.3723 | 23.29 | 28.29 | 28.29 | 1 | 1 | 0 | 18.63% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5185 | 0 | 369.285 | 0 | 81.7275 | 0 |  |  | 81.7275 | 1999-10-13 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.4143 | 1999-10-13 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-14 | 0 | 161.052 | 88.5383 | 212.7721 | 23.08 | 28.08 | 28.08 | 1 | 1 | 0 | 17.29% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5491 | 0 | 369.285 | 0 | 81.1774 | 0 |  |  | 81.1774 | 1999-10-14 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.8643 | 1999-10-14 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-14 | 1 | 149.462 | 82.1667 | 197.4601 | 22.89 | 27.89 | 27.89 | 1 | 1 | 0 | 16.04% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.577 | 0 | 369.285 | 0 | 80.683 | 0 |  |  | 80.683 | 1999-10-14 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.3699 | 1999-10-14 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-14 | 2 | 141.298 | 77.6785 | 186.6743 | 22.74 | 27.74 | 27.74 | 1 | 1 | 0 | 15.17% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5991 | 0 | 369.285 | 0 | 80.2948 | 0 |  |  | 80.2948 | 1999-10-14 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.9817 | 1999-10-14 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-14 | 3 | 132.557 | 72.8731 | 175.1263 | 22.61 | 27.61 | 27.61 | 1 | 1 | 0 | 14.23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6184 | 0 | 369.285 | 0 | 79.9599 | 0 |  |  | 79.9599 | 1999-10-14 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.6467 | 1999-10-14 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-14 | 4 | 122.131 | 67.1415 | 161.3521 | 22.49 | 27.49 | 27.49 | 1 | 1 | 0 | 13.11% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6362 | 0 | 369.285 | 0 | 79.6519 | 0 |  |  | 79.6519 | 1999-10-14 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.3388 | 1999-10-14 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-14 | 5 | 121.812 | 66.9661 | 160.9306 | 22.37 | 27.37 | 27.37 | 1 | 1 | 0 | 13.07% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6542 | 0 | 369.285 | 0 | 79.3452 | 0 |  |  | 79.3452 | 1999-10-14 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.032 | 1999-10-14 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-14 | 6 | 127 | 69.8182 | 167.7847 | 22.23 | 27.23 | 27.23 | 1 | 1 | 0 | 13.63% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6752 | 0 | 369.285 | 0 | 78.9888 | 0 |  |  | 78.9888 | 1999-10-14 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.6756 | 1999-10-14 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-14 | 7 | 132.766 | 72.988 | 175.4024 | 22.33 | 27.33 | 27.33 | 1 | 1 | 0 | 14.25% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6601 | 0 | 369.285 | 0 | 79.2432 | 0 |  |  | 79.2432 | 1999-10-14 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.93 | 1999-10-14 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-14 | 8 | 151.478 | 83.275 | 200.1235 | 22.66 | 27.66 | 27.66 | 1 | 1 | 0 | 16.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.611 | 0 | 369.285 | 0 | 80.0885 | 0 |  |  | 80.0885 | 1999-10-14 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.7754 | 1999-10-14 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-14 | 9 | 176.302 | 96.9219 | 232.9195 | 22.88 | 27.88 | 27.88 | 1 | 1 | 0 | 18.92% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5785 | 0 | 369.285 | 0 | 80.6571 | 0 |  |  | 80.6571 | 1999-10-14 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.3439 | 1999-10-14 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-14 | 10 | 292.026 | 160.5412 | 385.807 | 22.97 | 27.97 | 27.97 | 1 | 1 | 0 | 31.34% | 0% | 7.5 | 0.31342 | 0 | 4.5677 | 0 | 385.807 | 0 | 84.4637 | 0 |  |  | 84.4637 | 1999-10-14 | 10 | 110.598 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.2475 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.8711 | 251.6289 | 1999-10-14 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-14 | 11 | 407.963 | 224.2775 | 538.976 | 23 | 28 | 28 | 1 | 1 | 0 | 43.79% | 0% | 7.5 | 0.43785 | 0 | 4.5865 | 0 | 538.976 | 0 | 117.5132 | 0 |  |  | 117.5132 | 1999-10-14 | 11 | 154.5064 | 0 | 30.9013 | 0 | 16.9715 | 0 | 16.9715 | 193.1331 | 0 | 32.1888 | 0 | 19.1826 | 0 | 19.1826 | 193.1331 | 0 | 6.9057 | 0 | 6.9057 | 75 | 80.8464 | 316.4194 | 1999-10-14 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-14 | 12 | 459.74 | 252.7418 | 607.3806 | 23.06 | 28.06 | 28.06 | 1 | 1 | 0 | 49.34% | 0% | 7.5 | 0.49342 | 0 | 4.5881 | 0 | 607.3806 | 0 | 132.3831 | 0 |  |  | 132.3831 | 1999-10-14 | 12 | 174.1158 | 0 | 34.8232 | 0 | 24.2882 | 0 | 24.2882 | 217.6447 | 0 | 36.2741 | 0 | 27.4525 | 0 | 27.4525 | 217.6447 | 0 | 9.8829 | 0 | 9.8829 | 75 | 91.1071 | 360.1138 | 1999-10-14 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-14 | 13 | 501.305 | 275.5922 | 662.2938 | 23.26 | 28.26 | 28.26 | 1 | 1 | 0 | 53.8% | 0% | 7.5 | 0.53803 | 0 | 4.5669 | 0 | 662.2938 | 0 | 145.0193 | 0 |  |  | 145.0193 | 1999-10-14 | 13 | 189.8575 | 0 | 37.9715 | 0 | 31.4894 | 0 | 31.4894 | 237.3219 | 0 | 39.5537 | 0 | 35.5919 | 0 | 35.5919 | 237.3219 | 0 | 12.8131 | 0 | 12.8131 | 75 | 99.3441 | 399.2578 | 1999-10-14 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-14 | 14 | 514.577 | 282.8885 | 679.8279 | 23.73 | 28.73 | 28.73 | 1 | 1 | 0 | 55.23% | 0% | 7.5 | 0.55228 | 0 | 4.501 | 0 | 679.8279 | 0 | 151.0378 | 0 |  |  | 151.0378 | 1999-10-14 | 14 | 194.884 | 0 | 38.9768 | 0 | 34.0573 | 0 | 34.0573 | 243.605 | 0 | 40.6008 | 0 | 38.4943 | 0 | 38.4943 | 243.605 | 0 | 13.8579 | 0 | 13.8579 | 75 | 101.9742 | 414.4214 | 1999-10-14 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-14 | 15 | 502.576 | 276.2909 | 663.9729 | 24.34 | 29.34 | 29.34 | 1 | 1 | 0 | 53.94% | 0% | 7.5 | 0.5394 | 0 | 4.4113 | 0 | 663.9729 | 0 | 150.5162 | 0 |  |  | 150.5162 | 1999-10-14 | 15 | 190.3389 | 0 | 38.0678 | 0 | 31.7296 | 0 | 31.7296 | 237.9236 | 0 | 39.6539 | 0 | 35.8633 | 0 | 35.8633 | 237.9236 | 0 | 12.9108 | 0 | 12.9108 | 75 | 99.5959 | 405.6158 | 1999-10-14 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-14 | 16 | 425.86 | 234.1163 | 562.6204 | 24.53 | 29.53 | 29.53 | 1 | 1 | 0 | 45.71% | 0% | 7.5 | 0.45706 | 0 | 4.3698 | 0 | 562.6204 | 0 | 128.7534 | 0 |  |  | 128.7534 | 1999-10-14 | 16 | 161.2845 | 0 | 32.2569 | 0 | 19.3045 | 0 | 19.3045 | 201.6056 | 0 | 33.6009 | 0 | 21.8195 | 0 | 21.8195 | 201.6056 | 0 | 7.855 | 0 | 7.855 | 75 | 84.3931 | 337.1256 | 1999-10-14 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-14 | 17 | 289.169 | 158.9705 | 382.0325 | 24.58 | 29.58 | 29.58 | 1 | 1 | 0 | 31.04% | 0% | 7.5 | 0.31036 | 0 | 4.3367 | 0 | 382.0325 | 0 | 88.0923 | 0 |  |  | 88.0923 | 1999-10-14 | 17 | 109.516 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.895 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.3049 | 254.6913 | 1999-10-14 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-14 | 18 | 263.099 | 144.6385 | 347.5904 | 24.47 | 29.47 | 29.47 | 1 | 1 | 0 | 28.24% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3503 | 0 | 369.285 | 0 | 84.888 | 0 |  |  | 84.888 | 1999-10-14 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.5749 | 1999-10-14 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-14 | 19 | 258.881 | 142.3197 | 342.0179 | 24.25 | 29.25 | 29.25 | 1 | 1 | 0 | 27.78% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3811 | 0 | 369.285 | 0 | 84.2896 | 0 |  |  | 84.2896 | 1999-10-14 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.9765 | 1999-10-14 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-14 | 20 | 254.916 | 140.1399 | 336.7796 | 23.98 | 28.98 | 28.98 | 1 | 1 | 0 | 27.36% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4193 | 0 | 369.285 | 0 | 83.561 | 0 |  |  | 83.561 | 1999-10-14 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.2479 | 1999-10-14 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-14 | 21 | 255.115 | 140.2493 | 337.0425 | 23.74 | 28.74 | 28.74 | 1 | 1 | 0 | 27.38% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4536 | 0 | 369.285 | 0 | 82.9186 | 0 |  |  | 82.9186 | 1999-10-14 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.6055 | 1999-10-14 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-14 | 22 | 254.749 | 140.0481 | 336.5589 | 23.53 | 28.53 | 28.53 | 1 | 1 | 0 | 27.34% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4838 | 0 | 369.285 | 0 | 82.3606 | 0 |  |  | 82.3606 | 1999-10-14 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.0475 | 1999-10-14 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-14 | 23 | 253.053 | 139.1158 | 334.3183 | 23.36 | 28.36 | 28.36 | 1 | 1 | 0 | 27.16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5083 | 0 | 369.285 | 0 | 81.9116 | 0 |  |  | 81.9116 | 1999-10-14 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.5985 | 1999-10-14 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-15 | 0 | 250.55 | 137.7397 | 331.0115 | 23.16 | 28.16 | 28.16 | 1 | 1 | 0 | 26.89% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5374 | 0 | 369.285 | 0 | 81.3865 | 0 |  |  | 81.3865 | 1999-10-15 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.0734 | 1999-10-15 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-15 | 1 | 248.243 | 136.4715 | 327.9636 | 22.97 | 27.97 | 27.97 | 1 | 1 | 0 | 26.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5652 | 0 | 369.285 | 0 | 80.8908 | 0 |  |  | 80.8908 | 1999-10-15 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.5777 | 1999-10-15 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-15 | 2 | 249.581 | 137.207 | 329.7313 | 22.73 | 27.73 | 27.73 | 1 | 1 | 0 | 26.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6006 | 0 | 369.285 | 0 | 80.269 | 0 |  |  | 80.269 | 1999-10-15 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.9558 | 1999-10-15 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-15 | 3 | 255.915 | 140.6891 | 338.0994 | 22.43 | 27.43 | 27.43 | 1 | 1 | 0 | 27.47% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6452 | 0 | 369.285 | 0 | 79.4984 | 0 |  |  | 79.4984 | 1999-10-15 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.1853 | 1999-10-15 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-15 | 4 | 260.869 | 143.4126 | 344.6443 | 22.11 | 27.11 | 27.11 | 1 | 1 | 0 | 28% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6932 | 0 | 369.285 | 0 | 78.6846 | 0 |  |  | 78.6846 | 1999-10-15 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 243.3714 | 1999-10-15 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-15 | 5 | 260.428 | 143.1702 | 344.0617 | 21.83 | 26.83 | 26.83 | 1 | 1 | 0 | 27.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7357 | 0 | 369.285 | 0 | 77.9793 | 0 |  |  | 77.9793 | 1999-10-15 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.6662 | 1999-10-15 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-15 | 6 | 254.535 | 139.9305 | 336.2762 | 21.64 | 26.64 | 26.64 | 1 | 1 | 0 | 27.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7647 | 0 | 369.285 | 0 | 77.5044 | 0 |  |  | 77.5044 | 1999-10-15 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.1912 | 1999-10-15 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-15 | 7 | 248.993 | 136.8838 | 328.9545 | 21.64 | 26.64 | 26.64 | 1 | 1 | 0 | 26.72% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7647 | 0 | 369.285 | 0 | 77.5044 | 0 |  |  | 77.5044 | 1999-10-15 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.1912 | 1999-10-15 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-15 | 8 | 255.156 | 140.2719 | 337.0966 | 21.75 | 26.75 | 26.75 | 1 | 1 | 0 | 27.39% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7479 | 0 | 369.285 | 0 | 77.779 | 0 |  |  | 77.779 | 1999-10-15 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.4659 | 1999-10-15 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-15 | 9 | 268.337 | 147.5181 | 354.5106 | 21.79 | 26.79 | 26.79 | 1 | 1 | 0 | 28.8% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.7418 | 0 | 369.285 | 0 | 77.8791 | 0 |  |  | 77.8791 | 1999-10-15 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 242.566 | 1999-10-15 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-15 | 10 | 418.446 | 230.0405 | 552.8255 | 21.82 | 26.82 | 26.82 | 1 | 1 | 0 | 44.91% | 0% | 7.5 | 0.4491 | 0 | 4.7661 | 0 | 552.8255 | 0 | 115.9919 | 0 |  |  | 115.9919 | 1999-10-15 | 10 | 158.4766 | 0 | 31.6953 | 0 | 18.3137 | 0 | 18.3137 | 198.0958 | 0 | 33.016 | 0 | 20.6997 | 0 | 20.6997 | 198.0958 | 0 | 7.4519 | 0 | 7.4519 | 75 | 82.9238 | 320.381 | 1999-10-15 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-15 | 11 | 576.417 | 316.885 | 761.5272 | 21.94 | 26.94 | 26.94 | 1 | 1 | 0 | 61.86% | 0% | 7.5 | 0.61865 | 0 | 4.7806 | 0 | 761.5272 | 0 | 159.2944 | 0 |  |  | 159.2944 | 1999-10-15 | 11 | 218.3045 | 0 | 43.6609 | 0 | 47.8706 | 0 | 47.8706 | 272.8806 | 0 | 45.4801 | 0 | 54.1072 | 0 | 54.1072 | 272.8806 | 0 | 19.4786 | 0 | 19.4786 | 75 | 114.2291 | 469.98 | 1999-10-15 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-15 | 12 | 585.084 | 321.6496 | 772.9775 | 22.26 | 27.26 | 27.26 | 1 | 1 | 0 | 62.8% | 0% | 7.5 | 0.62795 | 0 | 4.7335 | 0 | 772.9775 | 0 | 163.3 | 0 |  |  | 163.3 | 1999-10-15 | 12 | 221.5869 | 0 | 44.3174 | 0 | 50.0626 | 0 | 50.0626 | 276.9836 | 0 | 46.1639 | 0 | 55 | 0 | 55 | 276.9836 | 0 | 20.3705 | 0 | 20.3705 | 75 | 115.9466 | 479.6797 | 1999-10-15 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-15 | 13 | 503.295 | 276.6862 | 664.9228 | 22.91 | 27.91 | 27.91 | 1 | 1 | 0 | 54.02% | 0% | 7.5 | 0.54017 | 0 | 4.619 | 0 | 664.9228 | 0 | 143.9531 | 0 |  |  | 143.9531 | 1999-10-15 | 13 | 190.6112 | 0 | 38.1222 | 0 | 31.8659 | 0 | 31.8659 | 238.264 | 0 | 39.7107 | 0 | 36.0174 | 0 | 36.0174 | 238.264 | 0 | 12.9663 | 0 | 12.9663 | 75 | 99.7384 | 399.5412 | 1999-10-15 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-15 | 14 | 529.942 | 291.3354 | 700.1272 | 24.02 | 29.02 | 29.02 | 1 | 1 | 0 | 56.88% | 0% | 7.5 | 0.56877 | 0 | 4.4623 | 0 | 700.1272 | 0 | 156.8995 | 0 |  |  | 156.8995 | 1999-10-15 | 14 | 200.7031 | 0 | 40.1406 | 0 | 37.2001 | 0 | 37.2001 | 250.8789 | 0 | 41.8132 | 0 | 42.0465 | 0 | 42.0465 | 250.8789 | 0 | 15.1367 | 0 | 15.1367 | 75 | 105.0191 | 431.3019 | 1999-10-15 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-15 | 15 | 530.87 | 291.8455 | 701.3532 | 25.12 | 30.12 | 30.12 | 1 | 1 | 0 | 56.98% | 0% | 7.5 | 0.56977 | 0 | 4.3074 | 0 | 701.3532 | 0 | 162.8264 | 0 |  |  | 162.8264 | 1999-10-15 | 15 | 201.0546 | 0 | 40.2109 | 0 | 37.3958 | 0 | 37.3958 | 251.3182 | 0 | 41.8864 | 0 | 42.2678 | 0 | 42.2678 | 251.3182 | 0 | 15.2164 | 0 | 15.2164 | 75 | 105.203 | 437.9094 | 1999-10-15 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-15 | 16 | 441.969 | 242.9722 | 583.9026 | 25.2 | 30.2 | 30.2 | 1 | 1 | 0 | 47.44% | 0% | 7.5 | 0.47435 | 0 | 4.2796 | 0 | 583.9026 | 0 | 136.4376 | 0 |  |  | 136.4376 | 1999-10-15 | 16 | 167.3854 | 0 | 33.4771 | 0 | 21.5791 | 0 | 21.5791 | 209.2318 | 0 | 34.872 | 0 | 24.3905 | 0 | 24.3905 | 209.2318 | 0 | 8.7806 | 0 | 8.7806 | 75 | 87.5854 | 353.7732 | 1999-10-15 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-15 | 17 | 302.117 | 166.0887 | 399.1387 | 25.08 | 30.08 | 30.08 | 1 | 1 | 0 | 32.43% | 0% | 7.5 | 0.32425 | 0 | 4.27 | 0 | 399.1387 | 0 | 93.4755 | 0 |  |  | 93.4755 | 1999-10-15 | 17 | 114.4197 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.0247 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.8708 | 262.6404 | 1999-10-15 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-15 | 18 | 267.118 | 146.848 | 352.9001 | 24.82 | 29.82 | 29.82 | 1 | 1 | 0 | 28.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3016 | 0 | 369.285 | 0 | 85.8488 | 0 |  |  | 85.8488 | 1999-10-15 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.5356 | 1999-10-15 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-15 | 19 | 259.227 | 142.5099 | 342.475 | 24.47 | 29.47 | 29.47 | 1 | 1 | 0 | 27.82% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3503 | 0 | 369.285 | 0 | 84.888 | 0 |  |  | 84.888 | 1999-10-15 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.5749 | 1999-10-15 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-15 | 20 | 257.903 | 141.782 | 340.7258 | 24.12 | 29.12 | 29.12 | 1 | 1 | 0 | 27.68% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3995 | 0 | 369.285 | 0 | 83.938 | 0 |  |  | 83.938 | 1999-10-15 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.6249 | 1999-10-15 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-15 | 21 | 259.956 | 142.9107 | 343.4381 | 23.85 | 28.85 | 28.85 | 1 | 1 | 0 | 27.9% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4379 | 0 | 369.285 | 0 | 83.2124 | 0 |  |  | 83.2124 | 1999-10-15 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.8993 | 1999-10-15 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-15 | 22 | 262.14 | 144.1113 | 346.3235 | 23.65 | 28.65 | 28.65 | 1 | 1 | 0 | 28.13% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4665 | 0 | 369.285 | 0 | 82.679 | 0 |  |  | 82.679 | 1999-10-15 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.3659 | 1999-10-15 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-15 | 23 | 264.971 | 145.6677 | 350.0636 | 23.53 | 28.53 | 28.53 | 1 | 1 | 0 | 28.44% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4838 | 0 | 369.285 | 0 | 82.3606 | 0 |  |  | 82.3606 | 1999-10-15 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.0475 | 1999-10-15 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-16 | 0 | 266.886 | 146.7204 | 352.5936 | 23.46 | 28.46 | 28.46 | 1 | 1 | 0 | 28.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4939 | 0 | 369.285 | 0 | 82.1754 | 0 |  |  | 82.1754 | 1999-10-16 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.8623 | 1999-10-16 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-16 | 1 | 271.271 | 149.1311 | 358.3868 | 23.43 | 28.43 | 28.43 | 1 | 1 | 0 | 29.11% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4982 | 0 | 369.285 | 0 | 82.0962 | 0 |  |  | 82.0962 | 1999-10-16 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.7831 | 1999-10-16 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-16 | 2 | 274.57 | 150.9447 | 362.7452 | 23.39 | 28.39 | 28.39 | 1 | 1 | 0 | 29.47% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.504 | 0 | 369.285 | 0 | 81.9907 | 0 |  |  | 81.9907 | 1999-10-16 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.6775 | 1999-10-16 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-16 | 3 | 277.249 | 152.4175 | 366.2846 | 23.36 | 28.36 | 28.36 | 1 | 1 | 0 | 29.76% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5083 | 0 | 369.285 | 0 | 81.9116 | 0 |  |  | 81.9116 | 1999-10-16 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.5985 | 1999-10-16 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-16 | 4 | 279.169 | 153.473 | 368.8212 | 23.31 | 28.31 | 28.31 | 1 | 1 | 0 | 29.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5156 | 0 | 369.285 | 0 | 81.78 | 0 |  |  | 81.78 | 1999-10-16 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.4669 | 1999-10-16 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-16 | 5 | 279.358 | 153.5769 | 369.0708 | 23.25 | 28.25 | 28.25 | 1 | 1 | 0 | 29.98% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5243 | 0 | 369.285 | 0 | 81.6224 | 0 |  |  | 81.6224 | 1999-10-16 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.3093 | 1999-10-16 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-16 | 6 | 279.358 | 153.5769 | 369.0708 | 23.18 | 28.18 | 28.18 | 1 | 1 | 0 | 29.98% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5345 | 0 | 369.285 | 0 | 81.4389 | 0 |  |  | 81.4389 | 1999-10-16 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.1258 | 1999-10-16 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-16 | 7 | 279.139 | 153.4565 | 368.7815 | 23.28 | 28.28 | 28.28 | 1 | 1 | 0 | 29.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5199 | 0 | 369.285 | 0 | 81.7012 | 0 |  |  | 81.7012 | 1999-10-16 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.3881 | 1999-10-16 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-16 | 8 | 373.6 | 205.3864 | 493.5777 | 23.54 | 28.54 | 28.54 | 1 | 1 | 0 | 40.1% | 0% | 7.5 | 0.40097 | 0 | 4.5008 | 0 | 493.5777 | 0 | 109.6645 | 0 |  |  | 109.6645 | 1999-10-16 | 8 | 141.4923 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.8653 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.8653 | 0 | 5.3036 | 0 | 5.3036 | 75 | 74.0366 | 295.0636 | 1999-10-16 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-16 | 9 | 556.965 | 306.1912 | 735.8284 | 23.69 | 28.69 | 28.69 | 1 | 1 | 0 | 59.78% | 0% | 7.5 | 0.59777 | 0 | 4.5152 | 0 | 735.8284 | 0 | 162.9669 | 0 |  |  | 162.9669 | 1999-10-16 | 9 | 210.9375 | 0 | 42.1875 | 0 | 43.1859 | 0 | 43.1859 | 263.6718 | 0 | 43.9453 | 0 | 48.8122 | 0 | 48.8122 | 263.6718 | 0 | 17.5724 | 0 | 17.5724 | 75 | 110.3743 | 457.9118 | 1999-10-16 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-16 | 10 | 604.92 | 332.5545 | 799.1836 | 23.73 | 28.73 | 28.73 | 1 | 1 | 0 | 64.92% | 0% | 7.5 | 0.64924 | 0 | 4.5189 | 0 | 799.1836 | 0 | 176.855 | 0 |  |  | 176.855 | 1999-10-16 | 10 | 229.0993 | 0 | 45.8199 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.3741 | 0 | 47.729 | 0 | 55 | 0 | 55 | 286.3741 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 119.8775 | 503.7325 | 1999-10-16 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-16 | 11 | 686.122 | 377.1952 | 906.4628 | 23.74 | 28.74 | 28.74 | 1 | 1 | 0 | 73.64% | 0% | 7.5 | 0.73639 | 0 | 4.5335 | 0 | 906.4628 | 0 | 199.9485 | 0 |  |  | 199.9485 | 1999-10-16 | 11 | 259.8527 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 324.8158 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 324.8158 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.9694 | 542.9179 | 1999-10-16 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-16 | 12 | 671.792 | 369.3173 | 887.5308 | 23.83 | 28.83 | 28.83 | 1 | 1 | 0 | 72.1% | 0% | 7.5 | 0.72101 | 0 | 4.5175 | 0 | 887.5308 | 0 | 196.4629 | 0 |  |  | 196.4629 | 1999-10-16 | 12 | 254.4255 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 318.0319 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 318.0319 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 133.1296 | 536.5925 | 1999-10-16 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-16 | 13 | 737.945 | 405.6849 | 974.9282 | 24.09 | 29.09 | 29.09 | 1 | 1 | 0 | 79.2% | 0% | 7.5 | 0.79201 | 0 | 4.4929 | 0 | 974.9282 | 0 | 216.9922 | 0 |  |  | 216.9922 | 1999-10-16 | 13 | 279.4794 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 349.3493 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 349.3493 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 146.2392 | 570.2315 | 1999-10-16 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-16 | 14 | 777.088 | 427.2038 | 1026.6415 | 24.7 | 29.7 | 29.7 | 1 | 1 | 0 | 83.4% | 0% | 7.5 | 0.83402 | 0 | 4.4132 | 0 | 1026.6415 | 0 | 232.6299 | 0 |  |  | 232.6299 | 1999-10-16 | 14 | 294.3039 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 367.8799 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 367.8799 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 153.9962 | 593.6261 | 1999-10-16 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-16 | 15 | 741.478 | 407.6272 | 979.5958 | 25.39 | 30.39 | 30.39 | 1 | 1 | 0 | 79.58% | 0% | 7.5 | 0.7958 | 0 | 4.3096 | 0 | 979.5958 | 0 | 227.3032 | 0 |  |  | 227.3032 | 1999-10-16 | 15 | 280.8175 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 351.0218 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 351.0218 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 146.9394 | 581.2425 | 1999-10-16 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-16 | 16 | 681.054 | 374.4091 | 899.7672 | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 1 | 1 | 0 | 73.1% | 0% | 7.5 | 0.73095 | 0 | 4.2831 | 0 | 899.7672 | 0 | 210.0741 | 0 |  |  | 210.0741 | 1999-10-16 | 16 | 257.9333 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 322.4166 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 322.4166 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 134.9651 | 552.0392 | 1999-10-16 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-16 | 17 | 559.889 | 307.7987 | 739.6914 | 25.42 | 30.42 | 30.42 | 1 | 1 | 0 | 60.09% | 0% | 7.5 | 0.60091 | 0 | 4.2714 | 0 | 739.6914 | 0 | 173.1717 | 0 |  |  | 173.1717 | 1999-10-16 | 17 | 212.0449 | 0 | 42.409 | 0 | 43.8697 | 0 | 43.8697 | 265.0561 | 0 | 44.176 | 0 | 49.5851 | 0 | 49.5851 | 265.0561 | 0 | 17.8506 | 0 | 17.8506 | 75 | 110.9537 | 470.4308 | 1999-10-16 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-16 | 18 | 299.847 | 164.8407 | 396.1397 | 25.22 | 30.22 | 30.22 | 1 | 1 | 0 | 32.18% | 0% | 7.5 | 0.32182 | 0 | 4.2504 | 0 | 396.1397 | 0 | 93.201 | 0 |  |  | 93.201 | 1999-10-16 | 18 | 113.56 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.95 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.421 | 261.9161 | 1999-10-16 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-16 | 19 | 285.003 | 156.6803 | 376.5287 | 24.96 | 29.96 | 29.96 | 1 | 1 | 0 | 30.59% | 0% | 7.5 | 0.30588 | 0 | 4.2833 | 0 | 376.5287 | 0 | 87.9066 | 0 |  |  | 87.9066 | 1999-10-16 | 19 | 107.9382 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.9228 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.4793 | 253.68 | 1999-10-16 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-16 | 20 | 279.087 | 153.4279 | 368.7128 | 24.71 | 29.71 | 29.71 | 1 | 1 | 0 | 29.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3168 | 0 | 369.285 | 0 | 85.5456 | 0 |  |  | 85.5456 | 1999-10-16 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.2325 | 1999-10-16 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-16 | 21 | 276.596 | 152.0585 | 365.4219 | 24.59 | 29.59 | 29.59 | 1 | 1 | 0 | 29.69% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3335 | 0 | 369.285 | 0 | 85.2162 | 0 |  |  | 85.2162 | 1999-10-16 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.9031 | 1999-10-16 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-16 | 22 | 274.635 | 150.9805 | 362.8311 | 24.57 | 29.57 | 29.57 | 1 | 1 | 0 | 29.48% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3363 | 0 | 369.285 | 0 | 85.1614 | 0 |  |  | 85.1614 | 1999-10-16 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.8483 | 1999-10-16 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-16 | 23 | 271.256 | 149.1229 | 358.367 | 24.6 | 29.6 | 29.6 | 1 | 1 | 0 | 29.11% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3321 | 0 | 369.285 | 0 | 85.2436 | 0 |  |  | 85.2436 | 1999-10-16 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.9305 | 1999-10-16 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-17 | 0 | 266.42 | 146.4643 | 351.9779 | 24.63 | 29.63 | 29.63 | 1 | 1 | 0 | 28.59% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3279 | 0 | 369.285 | 0 | 85.3259 | 0 |  |  | 85.3259 | 1999-10-17 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.0127 | 1999-10-17 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-17 | 1 | 263.7 | 144.9689 | 348.3844 | 24.63 | 29.63 | 29.63 | 1 | 1 | 0 | 28.3% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3279 | 0 | 369.285 | 0 | 85.3259 | 0 |  |  | 85.3259 | 1999-10-17 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 250.0127 | 1999-10-17 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-17 | 2 | 263.075 | 144.6254 | 347.5587 | 24.52 | 29.52 | 29.52 | 1 | 1 | 0 | 28.24% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3433 | 0 | 369.285 | 0 | 85.0246 | 0 |  |  | 85.0246 | 1999-10-17 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.7115 | 1999-10-17 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-17 | 3 | 263.075 | 144.6254 | 347.5587 | 24.26 | 29.26 | 29.26 | 1 | 1 | 0 | 28.24% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.3797 | 0 | 369.285 | 0 | 84.3167 | 0 |  |  | 84.3167 | 1999-10-17 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 249.0036 | 1999-10-17 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-17 | 4 | 263.075 | 144.6254 | 347.5587 | 23.92 | 28.92 | 28.92 | 1 | 1 | 0 | 28.24% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4279 | 0 | 369.285 | 0 | 83.3999 | 0 |  |  | 83.3999 | 1999-10-17 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 248.0868 | 1999-10-17 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-17 | 5 | 268.741 | 147.7402 | 355.0443 | 23.6 | 28.6 | 28.6 | 1 | 1 | 0 | 28.84% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.4737 | 0 | 369.285 | 0 | 82.5462 | 0 |  |  | 82.5462 | 1999-10-17 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 247.2331 | 1999-10-17 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-17 | 6 | 280.239 | 154.0613 | 370.2348 | 23.4 | 28.4 | 28.4 | 1 | 1 | 0 | 30.08% | 0% | 7.5 | 0.30077 | 0 | 4.5027 | 0 | 370.2348 | 0 | 82.2254 | 0 |  |  | 82.2254 | 1999-10-17 | 6 | 106.134 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.6675 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.5352 | 247.0547 | 1999-10-17 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-17 | 7 | 291.172 | 160.0717 | 384.6788 | 23.74 | 28.74 | 28.74 | 1 | 1 | 0 | 31.25% | 0% | 7.5 | 0.31251 | 0 | 4.4559 | 0 | 384.6788 | 0 | 86.3311 | 0 |  |  | 86.3311 | 1999-10-17 | 7 | 110.2746 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.8432 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.7018 | 253.3271 | 1999-10-17 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-17 | 8 | 416.317 | 228.8701 | 550.0128 | 24.43 | 29.43 | 29.43 | 1 | 1 | 0 | 44.68% | 0% | 7.5 | 0.44682 | 0 | 4.382 | 0 | 550.0128 | 0 | 125.5165 | 0 |  |  | 125.5165 | 1999-10-17 | 8 | 157.6703 | 0 | 31.5341 | 0 | 18.0356 | 0 | 18.0356 | 197.0879 | 0 | 32.848 | 0 | 20.3853 | 0 | 20.3853 | 197.0879 | 0 | 7.3387 | 0 | 7.3387 | 75 | 82.5019 | 328.7781 | 1999-10-17 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-17 | 9 | 698.909 | 384.2249 | 923.3562 | 24.74 | 29.74 | 29.74 | 1 | 1 | 0 | 75.01% | 0% | 7.5 | 0.75012 | 0 | 4.3925 | 0 | 923.3562 | 0 | 210.2129 | 0 |  |  | 210.2129 | 1999-10-17 | 9 | 264.6954 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 330.8693 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 330.8693 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.5034 | 555.7163 | 1999-10-17 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-17 | 10 | 796.022 | 437.6127 | 1051.656 | 24.69 | 29.69 | 29.69 | 1 | 1 | 0 | 85.43% | 0% | 7.5 | 0.85435 | 0 | 4.4183 | 0 | 1051.656 | 0 | 238.0242 | 0 |  |  | 238.0242 | 1999-10-17 | 10 | 301.4747 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 376.8434 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 376.8434 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 157.7484 | 602.7726 | 1999-10-17 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-17 | 11 | 836.181 | 459.6901 | 1104.7116 | 24.46 | 29.46 | 29.46 | 1 | 1 | 0 | 89.74% | 0% | 7.5 | 0.89745 | 0 | 4.4589 | 0 | 1104.7116 | 0 | 247.7546 | 0 |  |  | 247.7546 | 1999-10-17 | 11 | 316.684 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 395.855 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 395.855 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 165.7067 | 620.4613 | 1999-10-17 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-17 | 12 | 808.222 | 444.3197 | 1067.7739 | 24.26 | 29.26 | 29.26 | 1 | 1 | 0 | 86.74% | 0% | 7.5 | 0.86744 | 0 | 4.4822 | 0 | 1067.7739 | 0 | 238.2265 | 0 |  |  | 238.2265 | 1999-10-17 | 12 | 306.0952 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 382.619 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 382.619 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 160.1661 | 605.3926 | 1999-10-17 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-17 | 13 | 832.845 | 457.8561 | 1100.3043 | 24.29 | 29.29 | 29.29 | 1 | 1 | 0 | 89.39% | 0% | 7.5 | 0.89387 | 0 | 4.4827 | 0 | 1100.3043 | 0 | 245.4567 | 0 |  |  | 245.4567 | 1999-10-17 | 13 | 315.4206 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 394.2757 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 394.2757 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 165.0456 | 617.5024 | 1999-10-17 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-17 | 14 | 839.773 | 461.6648 | 1109.4572 | 24.82 | 29.82 | 29.82 | 1 | 1 | 0 | 90.13% | 0% | 7.5 | 0.9013 | 0 | 4.4083 | 0 | 1109.4572 | 0 | 251.6763 | 0 |  |  | 251.6763 | 1999-10-17 | 14 | 318.0444 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 397.5555 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 397.5555 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 166.4186 | 625.0949 | 1999-10-17 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-17 | 15 | 840.703 | 462.1761 | 1110.6858 | 25.59 | 30.59 | 30.59 | 1 | 1 | 0 | 90.23% | 0% | 7.5 | 0.9023 | 0 | 4.3006 | 0 | 1110.6858 | 0 | 258.2607 | 0 |  |  | 258.2607 | 1999-10-17 | 15 | 318.3966 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 397.9958 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 397.9958 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 166.6029 | 631.8635 | 1999-10-17 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-17 | 16 | 832.725 | 457.7902 | 1100.1458 | 25.67 | 30.67 | 30.67 | 1 | 1 | 0 | 89.37% | 0% | 7.5 | 0.89374 | 0 | 4.2881 | 0 | 1100.1458 | 0 | 256.5582 | 0 |  |  | 256.5582 | 1999-10-17 | 16 | 315.3751 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 394.2189 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 394.2189 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 165.0219 | 628.5801 | 1999-10-17 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-17 | 17 | 694.717 | 381.9203 | 917.818 | 25.58 | 30.58 | 30.58 | 1 | 1 | 0 | 74.56% | 0% | 7.5 | 0.74562 | 0 | 4.2746 | 0 | 917.818 | 0 | 214.7121 | 0 |  |  | 214.7121 | 1999-10-17 | 17 | 263.1078 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 328.8848 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 328.8848 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 137.6727 | 559.3848 | 1999-10-17 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-17 | 18 | 408.291 | 224.4578 | 539.4093 | 25.37 | 30.37 | 30.37 | 1 | 1 | 0 | 43.82% | 0% | 7.5 | 0.43821 | 0 | 4.25 | 0 | 539.4093 | 0 | 126.9187 | 0 |  |  | 126.9187 | 1999-10-17 | 18 | 154.6307 | 0 | 30.9261 | 0 | 17.0125 | 0 | 17.0125 | 193.2883 | 0 | 32.2147 | 0 | 19.2289 | 0 | 19.2289 | 193.2883 | 0 | 6.9224 | 0 | 6.9224 | 75 | 80.9114 | 325.9939 | 1999-10-17 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-17 | 19 | 321.041 | 176.4921 | 424.1399 | 25.2 | 30.2 | 30.2 | 1 | 1 | 0 | 34.46% | 0% | 7.5 | 0.34456 | 0 | 4.2571 | 0 | 424.1399 | 0 | 99.6322 | 0 |  |  | 99.6322 | 1999-10-17 | 19 | 121.5868 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.9835 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.9835 | 0 | 3.3653 | 0 | 3.3653 | 75 | 63.621 | 272.6773 | 1999-10-17 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-17 | 20 | 314.475 | 172.8825 | 415.4653 | 25.24 | 30.24 | 30.24 | 1 | 1 | 0 | 33.75% | 0% | 7.5 | 0.33752 | 0 | 4.2504 | 0 | 415.4653 | 0 | 97.7481 | 0 |  |  | 97.7481 | 1999-10-17 | 20 | 119.1001 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.8751 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.3198 | 269.362 | 1999-10-17 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-17 | 21 | 310.074 | 170.463 | 409.651 | 25.45 | 30.45 | 30.45 | 1 | 1 | 0 | 33.28% | 0% | 7.5 | 0.33279 | 0 | 4.2209 | 0 | 409.651 | 0 | 97.0519 | 0 |  |  | 97.0519 | 1999-10-17 | 21 | 117.4333 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.7916 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.4476 | 267.7936 | 1999-10-17 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-17 | 22 | 308.014 | 169.3305 | 406.9294 | 25.25 | 30.25 | 30.25 | 1 | 1 | 0 | 33.06% | 0% | 7.5 | 0.33058 | 0 | 4.2478 | 0 | 406.9294 | 0 | 95.7977 | 0 |  |  | 95.7977 | 1999-10-17 | 22 | 116.6531 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 145.8164 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.0394 | 266.1312 | 1999-10-17 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-17 | 23 | 304.475 | 167.385 | 402.2539 | 24.67 | 29.67 | 29.67 | 1 | 1 | 0 | 32.68% | 0% | 7.5 | 0.32678 | 0 | 4.3271 | 0 | 402.2539 | 0 | 92.9617 | 0 |  |  | 92.9617 | 1999-10-17 | 23 | 115.3128 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.141 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.3381 | 262.5939 | 1999-10-17 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-18 | 0 | 299.595 | 164.7022 | 395.8067 | 23.97 | 28.97 | 28.97 | 1 | 1 | 0 | 32.15% | 0% | 7.5 | 0.32155 | 0 | 4.4246 | 0 | 395.8067 | 0 | 89.4549 | 0 |  |  | 89.4549 | 1999-10-18 | 0 | 113.4646 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.8308 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.371 | 258.1201 | 1999-10-18 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-18 | 1 | 296.959 | 163.2531 | 392.3242 | 23.47 | 28.47 | 28.47 | 1 | 1 | 0 | 31.87% | 0% | 7.5 | 0.31872 | 0 | 4.4958 | 0 | 392.3242 | 0 | 87.2638 | 0 |  |  | 87.2638 | 1999-10-18 | 1 | 112.4663 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.5828 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.8486 | 255.4065 | 1999-10-18 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-18 | 2 | 290.532 | 159.7198 | 383.8333 | 23.39 | 28.39 | 28.39 | 1 | 1 | 0 | 31.18% | 0% | 7.5 | 0.31182 | 0 | 4.5062 | 0 | 383.8333 | 0 | 85.1797 | 0 |  |  | 85.1797 | 1999-10-18 | 2 | 110.0322 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.5403 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.575 | 252.0488 | 1999-10-18 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-18 | 3 | 278.889 | 153.3191 | 368.4512 | 23.36 | 28.36 | 28.36 | 1 | 1 | 0 | 29.93% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5083 | 0 | 369.285 | 0 | 81.9116 | 0 |  |  | 81.9116 | 1999-10-18 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 246.5985 | 1999-10-18 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-18 | 4 | 267.881 | 147.2674 | 353.9081 | 22.95 | 27.95 | 27.95 | 1 | 1 | 0 | 28.75% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.5682 | 0 | 369.285 | 0 | 80.8388 | 0 |  |  | 80.8388 | 1999-10-18 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 245.5257 | 1999-10-18 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-18 | 5 | 269.282 | 148.0376 | 355.759 | 22.43 | 27.43 | 27.43 | 1 | 1 | 0 | 28.9% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.6452 | 0 | 369.285 | 0 | 79.4984 | 0 |  |  | 79.4984 | 1999-10-18 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 244.1853 | 1999-10-18 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-18 | 6 | 280.858 | 154.4015 | 371.0526 | 22.04 | 27.04 | 27.04 | 1 | 1 | 0 | 30.14% | 0% | 7.5 | 0.30144 | 0 | 4.7041 | 0 | 371.0526 | 0 | 78.8788 | 0 |  |  | 78.8788 | 1999-10-18 | 6 | 106.3684 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.9605 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.6579 | 243.8308 | 1999-10-18 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-18 | 7 | 292.203 | 160.6385 | 386.0409 | 21.99 | 26.99 | 26.99 | 1 | 1 | 0 | 31.36% | 0% | 7.5 | 0.31361 | 0 | 4.714 | 0 | 386.0409 | 0 | 81.8926 | 0 |  |  | 81.8926 | 1999-10-18 | 7 | 110.6651 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.3313 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.9061 | 249.0928 | 1999-10-18 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-18 | 8 | 489.684 | 269.2035 | 646.9408 | 22.22 | 27.22 | 27.22 | 1 | 1 | 0 | 52.56% | 0% | 7.5 | 0.52556 | 0 | 4.7198 | 0 | 646.9408 | 0 | 137.0683 | 0 |  |  | 137.0683 | 1999-10-18 | 8 | 185.4564 | 0 | 37.0913 | 0 | 29.3499 | 0 | 29.3499 | 231.8205 | 0 | 38.6367 | 0 | 33.1736 | 0 | 33.1736 | 231.8205 | 0 | 11.9425 | 0 | 11.9425 | 75 | 97.0411 | 383.5754 | 1999-10-18 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-18 | 9 | 749.526 | 412.0516 | 990.2283 | 22.57 | 27.57 | 27.57 | 1 | 1 | 0 | 80.44% | 0% | 7.5 | 0.80444 | 0 | 4.7204 | 0 | 990.2283 | 0 | 209.7783 | 0 |  |  | 209.7783 | 1999-10-18 | 9 | 283.8654 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 354.8318 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 354.8318 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 148.5342 | 565.3125 | 1999-10-18 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-18 | 10 | 835.691 | 459.4207 | 1104.0643 | 22.96 | 27.96 | 27.96 | 1 | 1 | 0 | 89.69% | 0% | 7.5 | 0.89692 | 0 | 4.6791 | 0 | 1104.0643 | 0 | 235.9551 | 0 |  |  | 235.9551 | 1999-10-18 | 10 | 316.4984 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 395.623 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 395.623 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 165.6096 | 608.5647 | 1999-10-18 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-18 | 11 | 856.657 | 470.9468 | 1131.7633 | 23.28 | 28.28 | 28.28 | 1 | 1 | 0 | 91.94% | 0% | 7.5 | 0.91942 | 0 | 4.6355 | 0 | 1131.7633 | 0 | 244.1525 | 0 |  |  | 244.1525 | 1999-10-18 | 11 | 324.4388 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 405.5485 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 405.5485 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 169.7645 | 620.9169 | 1999-10-18 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-18 | 12 | 838.849 | 461.1568 | 1108.2364 | 23.52 | 28.52 | 28.52 | 1 | 1 | 0 | 90.03% | 0% | 7.5 | 0.90031 | 0 | 4.5963 | 0 | 1108.2364 | 0 | 241.1169 | 0 |  |  | 241.1169 | 1999-10-18 | 12 | 317.6944 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 397.1181 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 397.1181 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 166.2355 | 614.3524 | 1999-10-18 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-18 | 13 | 892.721 | 490.7729 | 1179.4088 | 23.61 | 28.61 | 28.61 | 1 | 1 | 0 | 95.81% | 0% | 7.5 | 0.95813 | 0 | 4.5938 | 0 | 1179.4088 | 0 | 256.7399 | 0 |  |  | 256.7399 | 1999-10-18 | 13 | 338.0972 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 422.6215 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 422.6215 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 176.9113 | 640.6512 | 1999-10-18 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-18 | 14 | 896.294 | 492.7372 | 1184.1293 | 23.59 | 28.59 | 28.59 | 1 | 1 | 0 | 96.2% | 0% | 7.5 | 0.96196 | 0 | 4.5975 | 0 | 1184.1293 | 0 | 257.5615 | 0 |  |  | 257.5615 | 1999-10-18 | 14 | 339.4504 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 424.313 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 424.313 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 177.6194 | 642.1809 | 1999-10-18 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-18 | 15 | 877.991 | 482.6751 | 1159.9485 | 23.43 | 28.43 | 28.43 | 1 | 1 | 0 | 94.23% | 0% | 7.5 | 0.94232 | 0 | 4.6175 | 0 | 1159.9485 | 0 | 251.2081 | 0 |  |  | 251.2081 | 1999-10-18 | 15 | 332.5186 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 415.6482 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 415.6482 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 173.9923 | 632.2004 | 1999-10-18 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-18 | 16 | 854.182 | 469.5861 | 1128.4935 | 23.17 | 28.17 | 28.17 | 1 | 1 | 0 | 91.68% | 0% | 7.5 | 0.91677 | 0 | 4.6514 | 0 | 1128.4935 | 0 | 242.6138 | 0 |  |  | 242.6138 | 1999-10-18 | 16 | 323.5015 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 404.3768 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 404.3768 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 169.274 | 618.8878 | 1999-10-18 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-18 | 17 | 728.539 | 400.514 | 962.5015 | 22.85 | 27.85 | 27.85 | 1 | 1 | 0 | 78.19% | 0% | 7.5 | 0.78192 | 0 | 4.6738 | 0 | 962.5015 | 0 | 205.9375 | 0 |  |  | 205.9375 | 1999-10-18 | 17 | 275.9171 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 344.8964 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 344.8964 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.3752 | 557.3127 | 1999-10-18 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-18 | 18 | 471.255 | 259.0722 | 622.5935 | 22.47 | 27.47 | 27.47 | 1 | 1 | 0 | 50.58% | 0% | 7.5 | 0.50578 | 0 | 4.6783 | 0 | 622.5935 | 0 | 133.0817 | 0 |  |  | 133.0817 | 1999-10-18 | 18 | 178.4768 | 0 | 35.6954 | 0 | 26.1593 | 0 | 26.1593 | 223.096 | 0 | 37.1827 | 0 | 29.5674 | 0 | 29.5674 | 223.096 | 0 | 10.6443 | 0 | 10.6443 | 75 | 93.389 | 367.8417 | 1999-10-18 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-18 | 19 | 373.755 | 205.4716 | 493.7824 | 22.09 | 27.09 | 27.09 | 1 | 1 | 0 | 40.11% | 0% | 7.5 | 0.40114 | 0 | 4.7156 | 0 | 493.7824 | 0 | 104.7115 | 0 |  |  | 104.7115 | 1999-10-18 | 19 | 141.551 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.9387 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.9387 | 0 | 5.3102 | 0 | 5.3102 | 75 | 74.0674 | 290.1479 | 1999-10-18 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-18 | 20 | 372.3 | 204.6717 | 491.8602 | 21.77 | 26.77 | 26.77 | 1 | 1 | 0 | 39.96% | 0% | 7.5 | 0.39958 | 0 | 4.7641 | 0 | 491.8602 | 0 | 103.2427 | 0 |  |  | 103.2427 | 1999-10-18 | 20 | 140.9999 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.2499 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.2499 | 0 | 5.2484 | 0 | 5.2484 | 75 | 73.779 | 288.329 | 1999-10-18 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-18 | 21 | 365.28 | 200.8125 | 482.5858 | 21.54 | 26.54 | 26.54 | 1 | 1 | 0 | 39.2% | 0% | 7.5 | 0.39204 | 0 | 4.798 | 0 | 482.5858 | 0 | 100.5805 | 0 |  |  | 100.5805 | 1999-10-18 | 21 | 138.3413 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.9266 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.9266 | 0 | 4.9571 | 0 | 4.9571 | 75 | 72.3879 | 283.9843 | 1999-10-18 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-18 | 22 | 356.908 | 196.21 | 471.5252 | 21.4 | 26.4 | 26.4 | 1 | 1 | 0 | 38.31% | 0% | 7.5 | 0.38306 | 0 | 4.8179 | 0 | 471.5252 | 0 | 97.8697 | 0 |  |  | 97.8697 | 1999-10-18 | 22 | 135.1706 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.9632 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.9632 | 0 | 4.624 | 0 | 4.624 | 75 | 70.7288 | 279.2813 | 1999-10-18 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-18 | 23 | 348.859 | 191.7851 | 460.8914 | 21.31 | 26.31 | 26.31 | 1 | 1 | 0 | 37.44% | 0% | 7.5 | 0.37442 | 0 | 4.8302 | 0 | 460.8914 | 0 | 95.4196 | 0 |  |  | 95.4196 | 1999-10-18 | 23 | 132.1222 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.1527 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.1527 | 0 | 4.3181 | 0 | 4.3181 | 75 | 69.1337 | 274.9303 | 1999-10-18 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-19 | 0 | 343.726 | 188.9632 | 454.1099 | 21.22 | 26.22 | 26.22 | 1 | 1 | 0 | 36.89% | 0% | 7.5 | 0.36891 | 0 | 4.8431 | 0 | 454.1099 | 0 | 93.765 | 0 |  |  | 93.765 | 1999-10-19 | 0 | 130.1782 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.7227 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.7227 | 0 | 4.1303 | 0 | 4.1303 | 75 | 68.1165 | 272.0707 | 1999-10-19 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-19 | 1 | 335.567 | 184.4778 | 443.3308 | 21.11 | 26.11 | 26.11 | 1 | 1 | 0 | 36.02% | 0% | 7.5 | 0.36015 | 0 | 4.8585 | 0 | 443.3308 | 0 | 91.2487 | 0 |  |  | 91.2487 | 1999-10-19 | 1 | 127.0882 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.8602 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.8602 | 0 | 3.8431 | 0 | 3.8431 | 75 | 66.4996 | 267.6503 | 1999-10-19 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-19 | 2 | 331.163 | 182.0567 | 437.5125 | 20.92 | 25.92 | 25.92 | 1 | 1 | 0 | 35.54% | 0% | 7.5 | 0.35543 | 0 | 4.8873 | 0 | 437.5125 | 0 | 89.5199 | 0 |  |  | 89.5199 | 1999-10-19 | 2 | 125.4202 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.7753 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.7753 | 0 | 3.6938 | 0 | 3.6938 | 75 | 65.6269 | 264.8994 | 1999-10-19 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-19 | 3 | 331.163 | 182.0567 | 437.5125 | 20.65 | 25.65 | 25.65 | 1 | 1 | 0 | 35.54% | 0% | 7.5 | 0.35543 | 0 | 4.9299 | 0 | 437.5125 | 0 | 88.7461 | 0 |  |  | 88.7461 | 1999-10-19 | 3 | 125.4202 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.7753 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.7753 | 0 | 3.6938 | 0 | 3.6938 | 75 | 65.6269 | 264.1255 | 1999-10-19 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-19 | 4 | 331.163 | 182.0567 | 437.5125 | 20.34 | 25.34 | 25.34 | 1 | 1 | 0 | 35.54% | 0% | 7.5 | 0.35543 | 0 | 4.9793 | 0 | 437.5125 | 0 | 87.8658 | 0 |  |  | 87.8658 | 1999-10-19 | 4 | 125.4202 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.7753 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.7753 | 0 | 3.6938 | 0 | 3.6938 | 75 | 65.6269 | 263.2453 | 1999-10-19 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-19 | 5 | 334.266 | 183.7626 | 441.612 | 20.11 | 25.11 | 25.11 | 1 | 1 | 0 | 35.88% | 0% | 7.5 | 0.35876 | 0 | 5.017 | 0 | 441.612 | 0 | 88.0237 | 0 |  |  | 88.0237 | 1999-10-19 | 5 | 126.5954 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.2443 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.2443 | 0 | 3.7986 | 0 | 3.7986 | 75 | 66.2418 | 264.1229 | 1999-10-19 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-19 | 6 | 340.021 | 186.9264 | 449.2151 | 20.03 | 25.03 | 25.03 | 1 | 1 | 0 | 36.49% | 0% | 7.5 | 0.36493 | 0 | 5.0312 | 0 | 449.2151 | 0 | 89.2867 | 0 |  |  | 89.2867 | 1999-10-19 | 6 | 128.775 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.9688 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.9688 | 0 | 3.9982 | 0 | 3.9982 | 75 | 67.3823 | 266.726 | 1999-10-19 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-19 | 7 | 347.666 | 191.1292 | 459.3152 | 20.2 | 25.2 | 25.2 | 1 | 1 | 0 | 37.31% | 0% | 7.5 | 0.37314 | 0 | 5.0054 | 0 | 459.3152 | 0 | 91.7639 | 0 |  |  | 91.7639 | 1999-10-19 | 7 | 131.6704 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.588 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.588 | 0 | 4.274 | 0 | 4.274 | 75 | 68.8973 | 270.994 | 1999-10-19 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-19 | 8 | 529.609 | 291.1523 | 699.6873 | 20.69 | 25.69 | 25.69 | 1 | 1 | 0 | 56.84% | 0% | 7.5 | 0.56841 | 0 | 4.9665 | 0 | 699.6873 | 0 | 140.8809 | 0 |  |  | 140.8809 | 1999-10-19 | 8 | 200.577 | 0 | 40.1154 | 0 | 37.13 | 0 | 37.13 | 250.7213 | 0 | 41.7869 | 0 | 41.9673 | 0 | 41.9673 | 250.7213 | 0 | 15.1082 | 0 | 15.1082 | 75 | 104.9531 | 415.0396 | 1999-10-19 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-19 | 9 | 696.58 | 382.9445 | 920.2793 | 21.52 | 26.52 | 26.52 | 1 | 1 | 0 | 74.76% | 0% | 7.5 | 0.74762 | 0 | 4.8712 | 0 | 920.2793 | 0 | 188.9241 | 0 |  |  | 188.9241 | 1999-10-19 | 9 | 263.8134 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 329.7667 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 329.7667 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.0419 | 533.966 | 1999-10-19 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-19 | 10 | 733.304 | 403.1335 | 968.7968 | 22.45 | 27.45 | 27.45 | 1 | 1 | 0 | 78.7% | 0% | 7.5 | 0.78703 | 0 | 4.7352 | 0 | 968.7968 | 0 | 204.5927 | 0 |  |  | 204.5927 | 1999-10-19 | 10 | 277.7217 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 347.1522 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 347.1522 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 145.3195 | 556.9123 | 1999-10-19 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-19 | 11 | 782.772 | 430.3285 | 1034.1509 | 23.2 | 28.2 | 28.2 | 1 | 1 | 0 | 84.01% | 0% | 7.5 | 0.84012 | 0 | 4.6324 | 0 | 1034.1509 | 0 | 223.2418 | 0 |  |  | 223.2418 | 1999-10-19 | 11 | 296.4566 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 370.5707 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 370.5707 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 155.1226 | 585.3644 | 1999-10-19 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-19 | 12 | 764.033 | 420.0268 | 1009.3941 | 23.47 | 28.47 | 28.47 | 1 | 1 | 0 | 82% | 0% | 7.5 | 0.82001 | 0 | 4.5886 | 0 | 1009.3941 | 0 | 219.9777 | 0 |  |  | 219.9777 | 1999-10-19 | 12 | 289.3596 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 361.6995 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 361.6995 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 151.4091 | 578.3868 | 1999-10-19 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-19 | 13 | 817.919 | 449.6506 | 1080.585 | 23 | 28 | 28 | 1 | 1 | 0 | 87.78% | 0% | 7.5 | 0.87785 | 0 | 4.6695 | 0 | 1080.585 | 0 | 231.4142 | 0 |  |  | 231.4142 | 1999-10-19 | 13 | 309.7677 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 387.2096 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 387.2096 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 162.0877 | 600.502 | 1999-10-19 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-19 | 14 | 818.305 | 449.8628 | 1081.0949 | 22.18 | 27.18 | 27.18 | 1 | 1 | 0 | 87.83% | 0% | 7.5 | 0.87826 | 0 | 4.7943 | 0 | 1081.0949 | 0 | 225.4948 | 0 |  |  | 225.4948 | 1999-10-19 | 14 | 309.9139 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 387.3924 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 387.3924 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 162.1642 | 594.659 | 1999-10-19 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-19 | 15 | 812.91 | 446.8969 | 1073.9674 | 21.9 | 26.9 | 26.9 | 1 | 1 | 0 | 87.25% | 0% | 7.5 | 0.87247 | 0 | 4.8365 | 0 | 1073.9674 | 0 | 222.0527 | 0 |  |  | 222.0527 | 1999-10-19 | 15 | 307.8707 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 384.8383 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 384.8383 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 161.0951 | 590.1478 | 1999-10-19 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-19 | 16 | 776.012 | 426.6122 | 1025.22 | 21.24 | 26.24 | 26.24 | 1 | 1 | 0 | 83.29% | 0% | 7.5 | 0.83287 | 0 | 4.9323 | 0 | 1025.22 | 0 | 207.8577 | 0 |  |  | 207.8577 | 1999-10-19 | 16 | 293.8964 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 367.3705 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 367.3705 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 153.783 | 568.6407 | 1999-10-19 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-19 | 17 | 618.764 | 340.1652 | 817.4735 | 20.31 | 25.31 | 25.31 | 1 | 1 | 0 | 66.41% | 0% | 7.5 | 0.6641 | 0 | 5.0472 | 0 | 817.4735 | 0 | 161.9653 | 0 |  |  | 161.9653 | 1999-10-19 | 17 | 234.3424 | 0 | 46.8685 | 0 | 55 | 0 | 55 | 292.928 | 0 | 48.8213 | 0 | 55 | 0 | 55 | 292.928 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.621 | 491.5863 | 1999-10-19 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-19 | 18 | 337.381 | 185.475 | 445.7273 | 19.25 | 24.25 | 24.25 | 1 | 1 | 0 | 36.21% | 0% | 7.5 | 0.3621 | 0 | 5.1583 | 0 | 445.7273 | 0 | 86.409 | 0 |  |  | 86.409 | 1999-10-19 | 18 | 127.7752 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.719 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.719 | 0 | 3.9058 | 0 | 3.9058 | 75 | 66.8591 | 263.2327 | 1999-10-19 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-19 | 19 | 288.057 | 158.3592 | 380.5634 | 18.19 | 23.19 | 23.19 | 1 | 1 | 0 | 30.92% | 0% | 7.5 | 0.30916 | 0 | 5.3257 | 0 | 380.5634 | 0 | 71.458 | 0 |  |  | 71.458 | 1999-10-19 | 19 | 109.0949 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.3686 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.0845 | 237.8367 | 1999-10-19 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-19 | 20 | 283.166 | 155.6704 | 374.1017 | 17.28 | 22.28 | 22.28 | 1 | 1 | 0 | 30.39% | 0% | 7.5 | 0.30391 | 0 | 5.4827 | 0 | 374.1017 | 0 | 68.2337 | 0 |  |  | 68.2337 | 1999-10-19 | 20 | 107.2425 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.0531 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.1153 | 233.6431 | 1999-10-19 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-19 | 21 | 287.76 | 158.1959 | 380.1711 | 16.61 | 21.61 | 21.61 | 1 | 1 | 0 | 30.88% | 0% | 7.5 | 0.30884 | 0 | 5.6032 | 0 | 380.1711 | 0 | 67.8492 | 0 |  |  | 67.8492 | 1999-10-19 | 21 | 108.9824 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.228 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.0257 | 234.1689 | 1999-10-19 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-19 | 22 | 292.357 | 160.7231 | 386.2443 | 16.18 | 21.18 | 21.18 | 1 | 1 | 0 | 31.38% | 0% | 7.5 | 0.31378 | 0 | 5.6823 | 0 | 386.2443 | 0 | 67.9728 | 0 |  |  | 67.9728 | 1999-10-19 | 22 | 110.7234 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.4042 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.9367 | 235.2036 | 1999-10-19 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-19 | 23 | 296.957 | 163.252 | 392.3216 | 15.91 | 20.91 | 20.91 | 1 | 1 | 0 | 31.87% | 0% | 7.5 | 0.31871 | 0 | 5.733 | 0 | 392.3216 | 0 | 68.4317 | 0 |  |  | 68.4317 | 1999-10-19 | 23 | 112.4655 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.5819 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.8482 | 236.5741 | 1999-10-19 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-20 | 0 | 301.559 | 165.7819 | 398.4015 | 15.72 | 20.72 | 20.72 | 1 | 1 | 0 | 32.37% | 0% | 7.5 | 0.32365 | 0 | 5.7693 | 0 | 398.4015 | 0 | 69.0551 | 0 |  |  | 69.0551 | 1999-10-20 | 0 | 114.2084 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.7605 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.7602 | 238.1094 | 1999-10-20 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-20 | 1 | 306.165 | 168.3141 | 404.4866 | 15.62 | 20.62 | 20.62 | 1 | 1 | 0 | 32.86% | 0% | 7.5 | 0.3286 | 0 | 5.7891 | 0 | 404.4866 | 0 | 69.8707 | 0 |  |  | 69.8707 | 1999-10-20 | 1 | 115.9528 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.941 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.673 | 239.8378 | 1999-10-20 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-20 | 2 | 308.322 | 169.4999 | 407.3363 | 15.52 | 20.52 | 20.52 | 1 | 1 | 0 | 33.09% | 0% | 7.5 | 0.33091 | 0 | 5.8083 | 0 | 407.3363 | 0 | 70.1304 | 0 |  |  | 70.1304 | 1999-10-20 | 2 | 116.7697 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 145.9622 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.1004 | 240.525 | 1999-10-20 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-20 | 3 | 308.492 | 169.5933 | 407.5609 | 15.36 | 20.36 | 20.36 | 1 | 1 | 0 | 33.11% | 0% | 7.5 | 0.33109 | 0 | 5.8383 | 0 | 407.5609 | 0 | 69.8085 | 0 |  |  | 69.8085 | 1999-10-20 | 3 | 116.8341 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.0427 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.1341 | 240.2368 | 1999-10-20 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-20 | 4 | 308.492 | 169.5933 | 407.5609 | 15.18 | 20.18 | 20.18 | 1 | 1 | 0 | 33.11% | 0% | 7.5 | 0.33109 | 0 | 5.8722 | 0 | 407.5609 | 0 | 69.4056 | 0 |  |  | 69.4056 | 1999-10-20 | 4 | 116.8341 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.0427 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.1341 | 239.8339 | 1999-10-20 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-20 | 5 | 310.357 | 170.6186 | 410.0248 | 15.02 | 20.02 | 20.02 | 1 | 1 | 0 | 33.31% | 0% | 7.5 | 0.3331 | 0 | 5.9029 | 0 | 410.0248 | 0 | 69.4612 | 0 |  |  | 69.4612 | 1999-10-20 | 5 | 117.5405 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.9256 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.5037 | 240.2591 | 1999-10-20 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-20 | 6 | 314.117 | 172.6857 | 414.9923 | 14.92 | 19.92 | 19.92 | 1 | 1 | 0 | 33.71% | 0% | 7.5 | 0.33713 | 0 | 5.9229 | 0 | 414.9923 | 0 | 70.0655 | 0 |  |  | 70.0655 | 1999-10-20 | 6 | 118.9645 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.7056 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.2488 | 241.6085 | 1999-10-20 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-20 | 7 | 319.706 | 175.7582 | 422.3762 | 14.87 | 19.87 | 19.87 | 1 | 1 | 0 | 34.31% | 0% | 7.5 | 0.34313 | 0 | 5.9339 | 0 | 422.3762 | 0 | 71.1802 | 0 |  |  | 71.1802 | 1999-10-20 | 7 | 121.0812 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.3515 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.3515 | 0 | 3.3235 | 0 | 3.3235 | 75 | 63.3564 | 243.919 | 1999-10-20 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-20 | 8 | 494.163 | 271.6659 | 652.8582 | 14.72 | 19.72 | 19.72 | 1 | 1 | 0 | 53.04% | 0% | 7.5 | 0.53037 | 0 | 6.0083 | 0 | 652.8582 | 0 | 108.6603 | 0 |  |  | 108.6603 | 1999-10-20 | 8 | 187.1527 | 0 | 37.4305 | 0 | 30.1626 | 0 | 30.1626 | 233.9409 | 0 | 38.9901 | 0 | 34.0923 | 0 | 34.0923 | 233.9409 | 0 | 12.2732 | 0 | 12.2732 | 75 | 97.9287 | 358.1171 | 1999-10-20 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-20 | 9 | 683.314 | 375.6515 | 902.753 | 14.42 | 19.42 | 19.42 | 1 | 1 | 0 | 73.34% | 0% | 7.5 | 0.73338 | 0 | 6.1169 | 0 | 902.753 | 0 | 147.5839 | 0 |  |  | 147.5839 | 1999-10-20 | 9 | 258.7892 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.4865 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 323.4865 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 135.413 | 489.9969 | 1999-10-20 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-20 | 10 | 736.249 | 404.7525 | 972.6875 | 14.03 | 19.03 | 19.03 | 1 | 1 | 0 | 79.02% | 0% | 7.5 | 0.79019 | 0 | 6.2084 | 0 | 972.6875 | 0 | 156.6722 | 0 |  |  | 156.6722 | 1999-10-20 | 10 | 278.8371 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 348.5464 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 348.5464 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 145.9031 | 509.5753 | 1999-10-20 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-20 | 11 | 795.974 | 437.5863 | 1051.5926 | 13.62 | 18.62 | 18.62 | 1 | 1 | 0 | 85.43% | 0% | 7.5 | 0.85429 | 0 | 6.3073 | 0 | 1051.5926 | 0 | 166.7271 | 0 |  |  | 166.7271 | 1999-10-20 | 11 | 301.4565 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 376.8207 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 376.8207 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 157.7389 | 531.466 | 1999-10-20 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-20 | 12 | 732.048 | 402.443 | 967.1374 | 13.26 | 18.26 | 18.26 | 1 | 1 | 0 | 78.57% | 0% | 7.5 | 0.78568 | 0 | 6.3629 | 0 | 967.1374 | 0 | 151.9965 | 0 |  |  | 151.9965 | 1999-10-20 | 12 | 277.2461 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 346.5576 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 346.5576 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 145.0706 | 504.0671 | 1999-10-20 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-20 | 13 | 789.335 | 433.9365 | 1042.8215 | 13.06 | 18.06 | 18.06 | 1 | 1 | 0 | 84.72% | 0% | 7.5 | 0.84717 | 0 | 6.42 | 0 | 1042.8215 | 0 | 162.4331 | 0 |  |  | 162.4331 | 1999-10-20 | 13 | 298.9422 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 373.6777 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 373.6777 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 156.4232 | 525.8563 | 1999-10-20 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-20 | 14 | 829.468 | 455.9996 | 1095.8428 | 13.16 | 18.16 | 18.16 | 1 | 1 | 0 | 89.02% | 0% | 7.5 | 0.89024 | 0 | 6.4106 | 0 | 1095.8428 | 0 | 170.9413 | 0 |  |  | 170.9413 | 1999-10-20 | 14 | 314.1416 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 392.677 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 392.677 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 164.3764 | 542.3177 | 1999-10-20 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-20 | 15 | 839.011 | 461.2459 | 1108.4505 | 13.35 | 18.35 | 18.35 | 1 | 1 | 0 | 90.05% | 0% | 7.5 | 0.90048 | 0 | 6.3743 | 0 | 1108.4505 | 0 | 173.895 | 0 |  |  | 173.895 | 1999-10-20 | 15 | 317.7558 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 397.1947 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 397.1947 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 166.2676 | 547.1626 | 1999-10-20 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-20 | 16 | 846.1 | 465.1431 | 1117.816 | 13.06 | 18.06 | 18.06 | 1 | 1 | 0 | 90.81% | 0% | 7.5 | 0.90809 | 0 | 6.436 | 0 | 1117.816 | 0 | 173.6828 | 0 |  |  | 173.6828 | 1999-10-20 | 16 | 320.4406 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 400.5507 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 400.5507 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 167.6724 | 548.3552 | 1999-10-20 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-20 | 17 | 701.868 | 385.8516 | 927.2654 | 12.85 | 17.85 | 18 | 1 | 1 | 0 | 75.33% | 0% | 7.5 | 0.75329 | 0 | 6.4078 | 0 | 927.2654 | 0 | 144.7078 | 0 |  |  | 144.7078 | 1999-10-20 | 17 | 265.8161 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 332.2701 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 332.2701 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 139.0898 | 490.7976 | 1999-10-20 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-20 | 18 | 384.975 | 211.6398 | 508.6056 | 12.71 | 17.71 | 18 | 1 | 1 | 0 | 41.32% | 0% | 7.5 | 0.41318 | 0 | 6.3197 | 0 | 508.6056 | 0 | 80.4799 | 0 |  |  | 80.4799 | 1999-10-20 | 18 | 145.8003 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 182.2503 | 0 | 30.3751 | 0 | 16.1192 | 0 | 16.1192 | 182.2503 | 0 | 5.8029 | 0 | 5.8029 | 75 | 76.2908 | 269.2222 | 1999-10-20 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-20 | 19 | 314.617 | 172.9605 | 415.6529 | 12.6 | 17.6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 33.77% | 0% | 7.5 | 0.33767 | 0 | 6.3002 | 0 | 415.6529 | 0 | 65.9741 | 0 |  |  | 65.9741 | 1999-10-20 | 19 | 119.1538 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.9423 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.3479 | 237.6162 | 1999-10-20 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-20 | 20 | 311.183 | 171.0727 | 411.1161 | 12.52 | 17.52 | 18 | 1 | 1 | 0 | 33.4% | 0% | 7.5 | 0.33398 | 0 | 6.2993 | 0 | 411.1161 | 0 | 65.2638 | 0 |  |  | 65.2638 | 1999-10-20 | 20 | 117.8533 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.3166 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.6674 | 236.2253 | 1999-10-20 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-20 | 21 | 313.106 | 172.1299 | 413.6567 | 12.49 | 17.49 | 18 | 1 | 1 | 0 | 33.6% | 0% | 7.5 | 0.33605 | 0 | 6.2998 | 0 | 413.6567 | 0 | 65.6616 | 0 |  |  | 65.6616 | 1999-10-20 | 21 | 118.5816 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.227 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.0485 | 237.0042 | 1999-10-20 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-20 | 22 | 315.8 | 173.6109 | 417.2158 | 12.47 | 17.47 | 18 | 1 | 1 | 0 | 33.89% | 0% | 7.5 | 0.33894 | 0 | 6.3006 | 0 | 417.2158 | 0 | 66.2187 | 0 |  |  | 66.2187 | 1999-10-20 | 22 | 119.6019 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 149.5023 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.5824 | 238.0952 | 1999-10-20 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-20 | 23 | 323.115 | 177.6323 | 426.8799 | 12.4 | 17.4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 34.68% | 0% | 7.5 | 0.34679 | 0 | 6.3026 | 0 | 426.8799 | 0 | 67.7309 | 0 |  |  | 67.7309 | 1999-10-20 | 23 | 122.3723 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.9653 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.9653 | 0 | 3.431 | 0 | 3.431 | 75 | 64.032 | 241.2527 | 1999-10-20 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-21 | 0 | 326.968 | 179.7505 | 431.9703 | 12.24 | 17.24 | 18 | 1 | 1 | 0 | 35.09% | 0% | 7.5 | 0.35092 | 0 | 6.3036 | 0 | 431.9703 | 0 | 68.527 | 0 |  |  | 68.527 | 1999-10-21 | 0 | 123.8315 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.7894 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.7894 | 0 | 3.5552 | 0 | 3.5552 | 75 | 64.7955 | 242.9366 | 1999-10-21 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-21 | 1 | 329.666 | 181.2337 | 435.5347 | 11.97 | 16.97 | 18 | 1 | 1 | 0 | 35.38% | 0% | 7.5 | 0.35382 | 0 | 6.3044 | 0 | 435.5347 | 0 | 69.0843 | 0 |  |  | 69.0843 | 1999-10-21 | 1 | 124.8533 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.0666 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.0666 | 0 | 3.6439 | 0 | 3.6439 | 75 | 65.3302 | 244.1173 | 1999-10-21 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-21 | 2 | 317.403 | 174.4921 | 419.3336 | 11.54 | 16.54 | 18 | 1 | 1 | 0 | 34.07% | 0% | 7.5 | 0.34066 | 0 | 6.301 | 0 | 419.3336 | 0 | 66.5502 | 0 |  |  | 66.5502 | 1999-10-21 | 2 | 120.209 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.2612 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.2612 | 0 | 3.2522 | 0 | 3.2522 | 75 | 62.9 | 238.7613 | 1999-10-21 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-21 | 3 | 295.771 | 162.6 | 390.7547 | 10.92 | 15.92 | 18 | 1 | 1 | 0 | 31.74% | 0% | 7.5 | 0.31744 | 0 | 6.2951 | 0 | 390.7547 | 0 | 62.0733 | 0 |  |  | 62.0733 | 1999-10-21 | 3 | 112.0163 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.0204 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.6132 | 229.9806 | 1999-10-21 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-21 | 4 | 274.104 | 150.6885 | 362.1296 | 10.23 | 15.23 | 18 | 1 | 1 | 0 | 29.42% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-10-21 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-10-21 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-21 | 5 | 262.829 | 144.4901 | 347.2337 | 9.566 | 14.566 | 18 | 1 | 1 | 0 | 28.21% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-10-21 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-10-21 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-21 | 6 | 256.51 | 141.0162 | 338.8855 | 9.059 | 14.059 | 18 | 1 | 1 | 0 | 27.53% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-10-21 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-10-21 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-21 | 7 | 250.769 | 137.8601 | 331.3008 | 8.85 | 13.85 | 18 | 1 | 1 | 0 | 26.91% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-10-21 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-10-21 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-21 | 8 | 264.087 | 145.1817 | 348.8957 | 8.806 | 13.806 | 18 | 1 | 1 | 0 | 28.34% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-10-21 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-10-21 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-21 | 9 | 344.709 | 189.5036 | 455.4086 | 8.684 | 13.684 | 18 | 1 | 1 | 0 | 37% | 0% | 7.5 | 0.36997 | 0 | 6.3085 | 0 | 455.4086 | 0 | 72.1892 | 0 |  |  | 72.1892 | 1999-10-21 | 9 | 130.5505 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.1881 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.1881 | 0 | 4.1659 | 0 | 4.1659 | 75 | 68.3113 | 250.7252 | 1999-10-21 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-21 | 10 | 564.942 | 310.5766 | 746.3671 | 8.572 | 13.572 | 18 | 1 | 1 | 0 | 60.63% | 0% | 7.5 | 0.60633 | 0 | 6.3696 | 0 | 746.3671 | 0 | 117.1766 | 0 |  |  | 117.1766 | 1999-10-21 | 10 | 213.9586 | 0 | 42.7917 | 0 | 45.0682 | 0 | 45.0682 | 267.4482 | 0 | 44.5747 | 0 | 50.9397 | 0 | 50.9397 | 267.4482 | 0 | 18.3383 | 0 | 18.3383 | 75 | 111.9551 | 418.4779 | 1999-10-21 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-21 | 11 | 632.297 | 347.605 | 835.3525 | 8.625 | 13.625 | 18 | 1 | 1 | 0 | 67.86% | 0% | 7.5 | 0.67862 | 0 | 6.3884 | 0 | 835.3525 | 0 | 130.7612 | 0 |  |  | 130.7612 | 1999-10-21 | 11 | 239.4677 | 0 | 47.8935 | 0 | 55 | 0 | 55 | 299.3346 | 0 | 49.8891 | 0 | 55 | 0 | 55 | 299.3346 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 125.3029 | 463.0641 | 1999-10-21 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-21 | 12 | 677.506 | 372.4586 | 895.0798 | 8.982 | 13.982 | 18 | 1 | 1 | 0 | 72.71% | 0% | 7.5 | 0.72715 | 0 | 6.401 | 0 | 895.0798 | 0 | 139.8338 | 0 |  |  | 139.8338 | 1999-10-21 | 12 | 256.5896 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 320.7369 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 320.7369 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 134.262 | 481.0958 | 1999-10-21 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-21 | 13 | 692.684 | 380.8027 | 915.1321 | 9.786 | 14.786 | 18 | 1 | 1 | 0 | 74.34% | 0% | 7.5 | 0.74344 | 0 | 6.4053 | 0 | 915.1321 | 0 | 142.8716 | 0 |  |  | 142.8716 | 1999-10-21 | 13 | 262.3379 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 327.9223 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 327.9223 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 137.2698 | 487.1415 | 1999-10-21 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-21 | 14 | 696.143 | 382.7043 | 919.7019 | 11.22 | 16.22 | 18 | 1 | 1 | 0 | 74.71% | 0% | 7.5 | 0.74715 | 0 | 6.4062 | 0 | 919.7019 | 0 | 143.5634 | 0 |  |  | 143.5634 | 1999-10-21 | 14 | 263.6479 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 329.5599 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 329.5599 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 137.9553 | 488.5187 | 1999-10-21 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-21 | 15 | 691.14 | 379.9539 | 913.0923 | 12.72 | 17.72 | 18 | 1 | 1 | 0 | 74.18% | 0% | 7.5 | 0.74178 | 0 | 6.4048 | 0 | 913.0923 | 0 | 142.5628 | 0 |  |  | 142.5628 | 1999-10-21 | 15 | 261.7531 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 327.1914 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 327.1914 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 136.9638 | 486.5267 | 1999-10-21 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-21 | 16 | 655.395 | 360.3031 | 865.8681 | 13.04 | 18.04 | 18.04 | 1 | 1 | 0 | 70.34% | 0% | 7.5 | 0.70341 | 0 | 6.3866 | 0 | 865.8681 | 0 | 135.5754 | 0 |  |  | 135.5754 | 1999-10-21 | 16 | 248.2155 | 0 | 49.6431 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.2694 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 310.2694 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 129.8802 | 472.4556 | 1999-10-21 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-21 | 17 | 469.758 | 258.2492 | 620.6158 | 13.05 | 18.05 | 18.05 | 1 | 1 | 0 | 50.42% | 0% | 7.5 | 0.50418 | 0 | 6.3329 | 0 | 620.6158 | 0 | 97.998 | 0 |  |  | 97.998 | 1999-10-21 | 17 | 177.9099 | 0 | 35.582 | 0 | 25.9108 | 0 | 25.9108 | 222.3873 | 0 | 37.0646 | 0 | 29.2865 | 0 | 29.2865 | 222.3873 | 0 | 10.5431 | 0 | 10.5431 | 75 | 93.0924 | 331.8308 | 1999-10-21 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-21 | 18 | 386.175 | 212.2995 | 510.191 | 12.82 | 17.82 | 18 | 1 | 1 | 0 | 41.45% | 0% | 7.5 | 0.41447 | 0 | 6.32 | 0 | 510.191 | 0 | 80.7265 | 0 |  |  | 80.7265 | 1999-10-21 | 18 | 146.2548 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 182.8184 | 0 | 30.4697 | 0 | 16.2704 | 0 | 16.2704 | 182.8184 | 0 | 5.8573 | 0 | 5.8573 | 75 | 76.5286 | 269.9123 | 1999-10-21 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-21 | 19 | 345.393 | 189.8796 | 456.3123 | 12.39 | 17.39 | 18 | 1 | 1 | 0 | 37.07% | 0% | 7.5 | 0.3707 | 0 | 6.3087 | 0 | 456.3123 | 0 | 72.3303 | 0 |  |  | 72.3303 | 1999-10-21 | 19 | 130.8095 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.5119 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.5119 | 0 | 4.1907 | 0 | 4.1907 | 75 | 68.4468 | 251.0267 | 1999-10-21 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-21 | 20 | 335.677 | 184.5383 | 443.4761 | 11.87 | 16.87 | 18 | 1 | 1 | 0 | 36.03% | 0% | 7.5 | 0.36027 | 0 | 6.306 | 0 | 443.4761 | 0 | 70.3255 | 0 |  |  | 70.3255 | 1999-10-21 | 20 | 127.1298 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.9123 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.9123 | 0 | 3.8469 | 0 | 3.8469 | 75 | 66.5214 | 246.7527 | 1999-10-21 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-21 | 21 | 328.379 | 180.5262 | 433.8344 | 11.36 | 16.36 | 18 | 1 | 1 | 0 | 35.24% | 0% | 7.5 | 0.35244 | 0 | 6.304 | 0 | 433.8344 | 0 | 68.8185 | 0 |  |  | 68.8185 | 1999-10-21 | 21 | 124.3659 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.4573 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.4573 | 0 | 3.6014 | 0 | 3.6014 | 75 | 65.0752 | 243.5539 | 1999-10-21 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-21 | 22 | 319.523 | 175.6576 | 422.1344 | 10.88 | 15.88 | 18 | 1 | 1 | 0 | 34.29% | 0% | 7.5 | 0.34293 | 0 | 6.3016 | 0 | 422.1344 | 0 | 66.9885 | 0 |  |  | 66.9885 | 1999-10-21 | 22 | 121.0119 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.2648 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.2648 | 0 | 3.3178 | 0 | 3.3178 | 75 | 63.3202 | 239.6853 | 1999-10-21 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-21 | 23 | 309.371 | 170.0766 | 408.7222 | 10.43 | 15.43 | 18 | 1 | 1 | 0 | 33.2% | 0% | 7.5 | 0.33204 | 0 | 6.2988 | 0 | 408.7222 | 0 | 64.8889 | 0 |  |  | 64.8889 | 1999-10-21 | 23 | 117.167 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.4588 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.3083 | 235.4914 | 1999-10-21 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-22 | 0 | 300.689 | 165.3036 | 397.2521 | 9.985 | 14.985 | 18 | 1 | 1 | 0 | 32.27% | 0% | 7.5 | 0.32272 | 0 | 6.2964 | 0 | 397.2521 | 0 | 63.0919 | 0 |  |  | 63.0919 | 1999-10-22 | 0 | 113.8789 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.3487 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.5878 | 231.9738 | 1999-10-22 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-22 | 1 | 291.897 | 160.4702 | 385.6366 | 9.524 | 14.524 | 18 | 1 | 1 | 0 | 31.33% | 0% | 7.5 | 0.31328 | 0 | 6.294 | 0 | 385.6366 | 0 | 61.2706 | 0 |  |  | 61.2706 | 1999-10-22 | 1 | 110.5492 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.1865 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.8455 | 228.4103 | 1999-10-22 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-22 | 2 | 283.506 | 155.8573 | 374.5509 | 9.041 | 14.041 | 18 | 1 | 1 | 0 | 30.43% | 0% | 7.5 | 0.30428 | 0 | 6.2917 | 0 | 374.5509 | 0 | 59.5312 | 0 |  |  | 59.5312 | 1999-10-22 | 2 | 107.3713 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.2141 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.1826 | 225.0079 | 1999-10-22 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-22 | 3 | 275.358 | 151.3779 | 363.7863 | 8.54 | 13.54 | 18 | 1 | 1 | 0 | 29.55% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-10-22 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-10-22 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-22 | 4 | 267.219 | 146.9035 | 353.0335 | 8.098 | 13.098 | 18 | 1 | 1 | 0 | 28.68% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-10-22 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-10-22 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-22 | 5 | 161.422 | 88.7417 | 213.261 | 7.782 | 12.782 | 18 | 1 | 1 | 0 | 17.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-10-22 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-10-22 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-22 | 6 | 135.831 | 74.673 | 179.4517 | 7.705 | 12.705 | 18 | 1 | 1 | 0 | 14.58% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-10-22 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-10-22 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-22 | 7 | 234.028 | 128.6568 | 309.1836 | 8.065 | 13.065 | 18 | 1 | 1 | 0 | 25.12% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-10-22 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-10-22 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-22 | 8 | 284.875 | 156.6099 | 376.3596 | 8.765 | 13.765 | 18 | 1 | 1 | 0 | 30.57% | 0% | 7.5 | 0.30575 | 0 | 6.2921 | 0 | 376.3596 | 0 | 59.8151 | 0 |  |  | 59.8151 | 1999-10-22 | 8 | 107.8897 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.8622 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.4539 | 225.5631 | 1999-10-22 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-22 | 9 | 372.423 | 204.7394 | 492.0227 | 9.497 | 14.497 | 18 | 1 | 1 | 0 | 39.97% | 0% | 7.5 | 0.39971 | 0 | 6.3162 | 0 | 492.0227 | 0 | 77.8986 | 0 |  |  | 77.8986 | 1999-10-22 | 9 | 141.0465 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.3081 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.3081 | 0 | 5.2536 | 0 | 5.2536 | 75 | 73.8034 | 263.0145 | 1999-10-22 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-22 | 10 | 579.613 | 318.642 | 765.7495 | 10.21 | 15.21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 62.21% | 0% | 7.5 | 0.62208 | 0 | 6.3737 | 0 | 765.7495 | 0 | 120.1425 | 0 |  |  | 120.1425 | 1999-10-22 | 10 | 219.5149 | 0 | 43.903 | 0 | 48.6713 | 0 | 48.6713 | 274.3936 | 0 | 45.7323 | 0 | 55 | 0 | 55 | 274.3936 | 0 | 19.8044 | 0 | 19.8044 | 75 | 114.8624 | 433.4806 | 1999-10-22 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-22 | 11 | 648.987 | 356.7803 | 857.4023 | 10.91 | 15.91 | 18 | 1 | 1 | 0 | 69.65% | 0% | 7.5 | 0.69654 | 0 | 6.393 | 0 | 857.4023 | 0 | 134.1148 | 0 |  |  | 134.1148 | 1999-10-22 | 11 | 245.7886 | 0 | 49.1577 | 0 | 55 | 0 | 55 | 307.2358 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 307.2358 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.6103 | 469.7252 | 1999-10-22 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-22 | 12 | 626.58 | 344.4621 | 827.7995 | 11.62 | 16.62 | 18 | 1 | 1 | 0 | 67.25% | 0% | 7.5 | 0.67249 | 0 | 6.3868 | 0 | 827.7995 | 0 | 129.6113 | 0 |  |  | 129.6113 | 1999-10-22 | 12 | 237.3025 | 0 | 47.4605 | 0 | 55 | 0 | 55 | 296.6282 | 0 | 49.438 | 0 | 55 | 0 | 55 | 296.6282 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.1699 | 460.7812 | 1999-10-22 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-22 | 13 | 566.329 | 311.3391 | 748.1995 | 12.38 | 17.38 | 18 | 1 | 1 | 0 | 60.78% | 0% | 7.5 | 0.60782 | 0 | 6.37 | 0 | 748.1995 | 0 | 117.4572 | 0 |  |  | 117.4572 | 1999-10-22 | 13 | 214.4839 | 0 | 42.8968 | 0 | 45.401 | 0 | 45.401 | 268.1048 | 0 | 44.6841 | 0 | 51.3158 | 0 | 51.3158 | 268.1048 | 0 | 18.4737 | 0 | 18.4737 | 75 | 112.2299 | 419.8776 | 1999-10-22 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-22 | 14 | 550.132 | 302.4348 | 726.801 | 13.22 | 18.22 | 18.22 | 1 | 1 | 0 | 59.04% | 0% | 7.5 | 0.59044 | 0 | 6.3206 | 0 | 726.801 | 0 | 114.9893 | 0 |  |  | 114.9893 | 1999-10-22 | 14 | 208.3496 | 0 | 41.6699 | 0 | 41.6159 | 0 | 41.6159 | 260.437 | 0 | 43.4062 | 0 | 47.0377 | 0 | 47.0377 | 260.437 | 0 | 16.9336 | 0 | 16.9336 | 75 | 109.0202 | 404.5966 | 1999-10-22 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-22 | 15 | 507.515 | 279.0061 | 670.498 | 13.89 | 18.89 | 18.89 | 1 | 1 | 0 | 54.47% | 0% | 7.5 | 0.5447 | 0 | 6.1744 | 0 | 670.498 | 0 | 108.5938 | 0 |  |  | 108.5938 | 1999-10-22 | 15 | 192.2094 | 0 | 38.4419 | 0 | 32.6742 | 0 | 32.6742 | 240.2618 | 0 | 40.0436 | 0 | 36.9311 | 0 | 36.9311 | 240.2618 | 0 | 13.2952 | 0 | 13.2952 | 75 | 100.5747 | 367.069 | 1999-10-22 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-22 | 16 | 398.757 | 219.2165 | 526.8136 | 13.9 | 18.9 | 18.9 | 1 | 1 | 0 | 42.8% | 0% | 7.5 | 0.42797 | 0 | 6.1431 | 0 | 526.8136 | 0 | 85.7571 | 0 |  |  | 85.7571 | 1999-10-22 | 16 | 151.0199 | 0 | 30.204 | 0 | 15.8483 | 0 | 15.8483 | 188.7749 | 0 | 31.4625 | 0 | 17.9131 | 0 | 17.9131 | 188.7749 | 0 | 6.4487 | 0 | 6.4487 | 75 | 79.022 | 279.9892 | 1999-10-22 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-22 | 17 | 241.64 | 132.8415 | 319.2401 | 13.63 | 18.63 | 18.63 | 1 | 1 | 0 | 25.93% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1644 | 0 | 369.285 | 0 | 59.9058 | 0 |  |  | 59.9058 | 1999-10-22 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.5926 | 1999-10-22 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-22 | 18 | 180.72 | 99.3507 | 238.7563 | 13.15 | 18.15 | 18.15 | 1 | 1 | 0 | 19.4% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2603 | 0 | 369.285 | 0 | 58.9883 | 0 |  |  | 58.9883 | 1999-10-22 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.6751 | 1999-10-22 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-22 | 19 | 136.399 | 74.9853 | 180.2021 | 12.57 | 17.57 | 18 | 1 | 1 | 0 | 14.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-10-22 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-10-22 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-22 | 20 | 110.62 | 60.8133 | 146.1444 | 11.99 | 16.99 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.87% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-10-22 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-10-22 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-22 | 21 | 96.8899 | 53.2652 | 128.0051 | 11.51 | 16.51 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.4% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-10-22 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-10-22 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-22 | 22 | 82.1475 | 45.1605 | 108.5283 | 11.13 | 16.13 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.817% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-22 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-22 | 23 | 69.1309 | 38.0047 | 91.3316 | 10.81 | 15.81 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.42% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-22 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-23 | 0 | 63.6862 | 35.0115 | 84.1383 | 10.53 | 15.53 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.835% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-23 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-23 | 1 | 59.1652 | 32.526 | 78.1655 | 10.22 | 15.22 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.35% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-23 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-23 | 2 | 53.603 | 29.4682 | 70.817 | 9.869 | 14.869 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.753% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-23 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-23 | 3 | 47.8234 | 26.2909 | 63.1814 | 9.447 | 14.447 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.133% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-23 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-23 | 4 | 41.9048 | 23.0371 | 55.3621 | 9.031 | 14.031 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.498% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-23 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-23 | 5 | 35.633 | 19.5892 | 47.0762 | 8.735 | 13.735 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.824% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-23 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-23 | 6 | 29.8863 | 16.43 | 39.484 | 8.669 | 13.669 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.208% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-23 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-23 | 7 | 23.9959 | 13.1917 | 31.7019 | 9.059 | 14.059 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.575% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-23 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-23 | 8 | 17.7409 | 9.7531 | 23.4382 | 9.775 | 14.775 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.904% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-23 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-23 | 9 | 12.0078 | 6.6013 | 15.864 | 10.43 | 15.43 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.289% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-23 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-23 | 10 | 6.127 | 3.3683 | 8.0946 | 11.01 | 16.01 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.6576% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-23 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-23 | 11 | 1.958 | 1.0764 | 2.5868 | 11.56 | 16.56 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.2101% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-23 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-23 | 12 | 0.041109 | 0.0226 | 0.054311 | 12.16 | 17.16 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.004412% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-23 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 17.87 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-23 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 18.8 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-23 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 19.64 | 19.64 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-23 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 19.66 | 19.66 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-23 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | 19.41 | 19.41 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-23 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-23 | 18 | 0.18216 | 0.10014 | 0.24066 | 13.98 | 18.98 | 18.98 | 1 | 1 | 0 | 0.01955% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-23 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-23 | 19 | 2.4023 | 1.3206 | 3.1737 | 13.44 | 18.44 | 18.44 | 1 | 1 | 0 | 0.2578% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-23 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-23 | 20 | 4.5537 | 2.5034 | 6.016 | 12.92 | 17.92 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.4887% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-23 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-23 | 21 | 5.8148 | 3.1967 | 7.6822 | 12.52 | 17.52 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.6241% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-23 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-23 | 22 | 7.2242 | 3.9715 | 9.5441 | 12.23 | 17.23 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.7753% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-23 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-23 | 23 | 9.0041 | 4.95 | 11.8956 | 12.01 | 17.01 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.9664% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-23 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-24 | 0 | 10.2652 | 5.6433 | 13.5618 | 11.81 | 16.81 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.102% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-24 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-24 | 1 | 11.6744 | 6.418 | 15.4235 | 11.57 | 16.57 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.253% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-24 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-24 | 2 | 12.4194 | 6.8276 | 16.4078 | 11.25 | 16.25 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.333% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-24 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-24 | 3 | 12.424 | 6.8301 | 16.4138 | 10.81 | 15.81 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.333% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-24 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-24 | 4 | 12.4291 | 6.8329 | 16.4206 | 10.35 | 15.35 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.334% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-24 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-24 | 5 | 12.4315 | 6.8342 | 16.4237 | 10 | 15 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.334% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-24 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-24 | 6 | 12.4314 | 6.8342 | 16.4236 | 9.899 | 14.899 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.334% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-24 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-24 | 7 | 12.4313 | 6.8341 | 16.4235 | 10.38 | 15.38 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.334% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-24 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-24 | 8 | 16.0684 | 8.8336 | 21.2286 | 11.38 | 16.38 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.725% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-24 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-24 | 9 | 21.7822 | 11.9748 | 28.7773 | 12.44 | 17.44 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.338% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-24 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-24 | 10 | 27.643 | 15.1967 | 36.5203 | 13.39 | 18.39 | 18.39 | 1 | 1 | 0 | 2.967% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-24 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-24 | 11 | 35.4434 | 19.485 | 46.8257 | 14.2 | 19.2 | 19.2 | 1 | 1 | 0 | 3.804% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-24 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-24 | 12 | 44.3703 | 24.3926 | 58.6193 | 14.79 | 19.79 | 19.79 | 1 | 1 | 0 | 4.762% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-24 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-24 | 13 | 78.2877 | 43.0386 | 103.429 | 15.17 | 20.17 | 20.17 | 1 | 1 | 0 | 8.402% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-24 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-24 | 14 | 93.4847 | 51.3932 | 123.5063 | 15.34 | 20.34 | 20.34 | 1 | 1 | 0 | 10.03% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.8346 | 0 | 369.285 | 0 | 63.2919 | 0 |  |  | 63.2919 | 1999-10-24 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 227.9788 | 1999-10-24 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-24 | 15 | 83.0132 | 45.6365 | 109.672 | 15.36 | 20.36 | 20.36 | 1 | 1 | 0 | 8.91% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-24 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-24 | 16 | 76.8836 | 42.2667 | 101.5739 | 15.3 | 20.3 | 20.3 | 1 | 1 | 0 | 8.252% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-24 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-24 | 17 | 53.496 | 29.4094 | 70.6757 | 14.99 | 19.99 | 19.99 | 1 | 1 | 0 | 5.742% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-24 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-24 | 18 | 47.8085 | 26.2827 | 63.1617 | 14.5 | 19.5 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 5.131% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-24 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-24 | 19 | 41.9828 | 23.08 | 55.4651 | 13.91 | 18.91 | 18.91 | 1 | 1 | 0 | 4.506% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-24 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-24 | 20 | 39.3891 | 21.6541 | 52.0385 | 13.32 | 18.32 | 18.32 | 1 | 1 | 0 | 4.228% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-24 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-24 | 21 | 39.3856 | 21.6522 | 52.0339 | 12.83 | 17.83 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.227% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-24 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-24 | 22 | 39.3807 | 21.6495 | 52.0274 | 12.42 | 17.42 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.227% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-24 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-24 | 23 | 39.3724 | 21.645 | 52.0164 | 12.09 | 17.09 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.226% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-24 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-25 | 0 | 39.3687 | 21.6429 | 52.0115 | 11.81 | 16.81 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.225% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-25 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-25 | 1 | 39.3635 | 21.6401 | 52.0047 | 11.53 | 16.53 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.225% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-25 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-25 | 2 | 39.3359 | 21.6249 | 51.9682 | 11.21 | 16.21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.222% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-25 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-25 | 3 | 39.2995 | 21.6049 | 51.9201 | 10.83 | 15.83 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.218% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-25 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-25 | 4 | 39.2664 | 21.5867 | 51.8764 | 10.47 | 15.47 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.214% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-25 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-25 | 5 | 39.2476 | 21.5763 | 51.8515 | 10.21 | 15.21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.212% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-25 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-25 | 6 | 39.2392 | 21.5717 | 51.8405 | 10.16 | 15.16 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.211% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-25 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-25 | 7 | 39.2309 | 21.5672 | 51.8295 | 10.47 | 15.47 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.211% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-25 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-25 | 8 | 48.0825 | 26.4333 | 63.5237 | 11.21 | 16.21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.161% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-25 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-25 | 9 | 79.0952 | 43.4825 | 104.4958 | 12.22 | 17.22 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.489% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-25 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-25 | 10 | 157.144 | 86.3898 | 207.6091 | 13.36 | 18.36 | 18.36 | 1 | 1 | 0 | 16.87% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2182 | 0 | 369.285 | 0 | 59.3879 | 0 |  |  | 59.3879 | 1999-10-25 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.0748 | 1999-10-25 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-25 | 11 | 220.245 | 121.0796 | 290.9743 | 14.51 | 19.51 | 19.51 | 1 | 1 | 0 | 23.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9924 | 0 | 369.285 | 0 | 61.6251 | 0 |  |  | 61.6251 | 1999-10-25 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.312 | 1999-10-25 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-25 | 12 | 238.979 | 131.3786 | 315.7246 | 15.53 | 20.53 | 20.53 | 1 | 1 | 0 | 25.65% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.7991 | 0 | 369.285 | 0 | 63.6798 | 0 |  |  | 63.6798 | 1999-10-25 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 228.3667 | 1999-10-25 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-25 | 13 | 313.672 | 172.441 | 414.4044 | 16.32 | 21.32 | 21.32 | 1 | 1 | 0 | 33.67% | 0% | 7.5 | 0.33665 | 0 | 5.6621 | 0 | 414.4044 | 0 | 73.1894 | 0 |  |  | 73.1894 | 1999-10-25 | 13 | 118.7959 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.4949 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.1607 | 244.6441 | 1999-10-25 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-25 | 14 | 344.415 | 189.342 | 455.0202 | 16.8 | 21.8 | 21.8 | 1 | 1 | 0 | 36.96% | 0% | 7.5 | 0.36965 | 0 | 5.5829 | 0 | 455.0202 | 0 | 81.503 | 0 |  |  | 81.503 | 1999-10-25 | 14 | 130.4391 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.0489 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.0489 | 0 | 4.1552 | 0 | 4.1552 | 75 | 68.253 | 259.97 | 1999-10-25 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-25 | 15 | 329.143 | 180.9462 | 434.8438 | 16.9 | 21.9 | 21.9 | 1 | 1 | 0 | 35.33% | 0% | 7.5 | 0.35326 | 0 | 5.5612 | 0 | 434.8438 | 0 | 78.192 | 0 |  |  | 78.192 | 1999-10-25 | 15 | 124.6552 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.819 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.819 | 0 | 3.6266 | 0 | 3.6266 | 75 | 65.2266 | 253.104 | 1999-10-25 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-25 | 16 | 266.504 | 146.5104 | 352.0889 | 16.63 | 21.63 | 21.63 | 1 | 1 | 0 | 28.6% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5976 | 0 | 369.285 | 0 | 65.9725 | 0 |  |  | 65.9725 | 1999-10-25 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.6594 | 1999-10-25 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-25 | 17 | 142.501 | 78.3399 | 188.2637 | 16.05 | 21.05 | 21.05 | 1 | 1 | 0 | 15.29% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.7029 | 0 | 369.285 | 0 | 64.7535 | 0 |  |  | 64.7535 | 1999-10-25 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 229.4404 | 1999-10-25 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-25 | 18 | 92.0464 | 50.6025 | 121.6061 | 15.31 | 20.31 | 20.31 | 1 | 1 | 0 | 9.879% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-25 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-25 | 19 | 87.2874 | 47.9862 | 115.3188 | 14.56 | 19.56 | 19.56 | 1 | 1 | 0 | 9.368% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-25 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-25 | 20 | 97.9987 | 53.8747 | 129.4699 | 13.96 | 18.96 | 18.96 | 1 | 1 | 0 | 10.52% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0994 | 0 | 369.285 | 0 | 60.5448 | 0 |  |  | 60.5448 | 1999-10-25 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.2317 | 1999-10-25 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-25 | 21 | 107.922 | 59.3301 | 142.58 | 13.6 | 18.6 | 18.6 | 1 | 1 | 0 | 11.58% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1704 | 0 | 369.285 | 0 | 59.848 | 0 |  |  | 59.848 | 1999-10-25 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.5349 | 1999-10-25 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-25 | 22 | 118.653 | 65.2294 | 156.7571 | 13.46 | 18.46 | 18.46 | 1 | 1 | 0 | 12.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1982 | 0 | 369.285 | 0 | 59.5792 | 0 |  |  | 59.5792 | 1999-10-25 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.2661 | 1999-10-25 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-25 | 23 | 126.071 | 69.3075 | 166.5574 | 13.46 | 18.46 | 18.46 | 1 | 1 | 0 | 13.53% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1982 | 0 | 369.285 | 0 | 59.5792 | 0 |  |  | 59.5792 | 1999-10-25 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.2661 | 1999-10-25 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-26 | 0 | 135.844 | 74.6802 | 179.4689 | 13.52 | 18.52 | 18.52 | 1 | 1 | 0 | 14.58% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1863 | 0 | 369.285 | 0 | 59.6943 | 0 |  |  | 59.6943 | 1999-10-26 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.3811 | 1999-10-26 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-26 | 1 | 145.784 | 80.1447 | 192.601 | 13.53 | 18.53 | 18.53 | 1 | 1 | 0 | 15.65% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1843 | 0 | 369.285 | 0 | 59.7135 | 0 |  |  | 59.7135 | 1999-10-26 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.4003 | 1999-10-26 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-26 | 2 | 120.303 | 66.1365 | 158.937 | 13.41 | 18.41 | 18.41 | 1 | 1 | 0 | 12.91% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2082 | 0 | 369.285 | 0 | 59.4835 | 0 |  |  | 59.4835 | 1999-10-26 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.1704 | 1999-10-26 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-26 | 3 | 77.3715 | 42.5349 | 102.2185 | 13.12 | 18.12 | 18.12 | 1 | 1 | 0 | 8.304% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-26 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-26 | 4 | 44.2317 | 24.3164 | 58.4362 | 12.73 | 17.73 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.747% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-26 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-26 | 5 | 34.0536 | 18.721 | 44.9896 | 12.38 | 17.38 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.655% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-26 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-26 | 6 | 39.785 | 21.8718 | 52.5615 | 12.19 | 17.19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.27% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-26 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-26 | 7 | 45.6612 | 25.1022 | 60.3248 | 12.44 | 17.44 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.901% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-26 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-26 | 8 | 57.174 | 31.4314 | 75.5348 | 13.11 | 18.11 | 18.11 | 1 | 1 | 0 | 6.136% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-26 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-26 | 9 | 119.379 | 65.6285 | 157.7163 | 13.9 | 18.9 | 18.9 | 1 | 1 | 0 | 12.81% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1111 | 0 | 369.285 | 0 | 60.4281 | 0 |  |  | 60.4281 | 1999-10-26 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.115 | 1999-10-26 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-26 | 10 | 228.966 | 125.8739 | 302.496 | 14.73 | 19.73 | 19.73 | 1 | 1 | 0 | 24.57% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9502 | 0 | 369.285 | 0 | 62.0626 | 0 |  |  | 62.0626 | 1999-10-26 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.7495 | 1999-10-26 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-26 | 11 | 328.54 | 180.6147 | 434.0471 | 15.56 | 20.56 | 20.56 | 1 | 1 | 0 | 35.26% | 0% | 7.5 | 0.35261 | 0 | 5.8059 | 0 | 434.0471 | 0 | 74.7592 | 0 |  |  | 74.7592 | 1999-10-26 | 11 | 124.4268 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.5336 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.5336 | 0 | 3.6067 | 0 | 3.6067 | 75 | 65.1071 | 249.5318 | 1999-10-26 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-26 | 12 | 328.85 | 180.7851 | 434.4567 | 16.37 | 21.37 | 21.37 | 1 | 1 | 0 | 35.29% | 0% | 7.5 | 0.35294 | 0 | 5.6567 | 0 | 434.4567 | 0 | 76.8033 | 0 |  |  | 76.8033 | 1999-10-26 | 12 | 124.5442 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.6803 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.6803 | 0 | 3.6169 | 0 | 3.6169 | 75 | 65.1685 | 251.6476 | 1999-10-26 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-26 | 13 | 403.136 | 221.6238 | 532.5988 | 17.15 | 22.15 | 22.15 | 1 | 1 | 0 | 43.27% | 0% | 7.5 | 0.43267 | 0 | 5.5346 | 0 | 532.5988 | 0 | 96.2311 | 0 |  |  | 96.2311 | 1999-10-26 | 13 | 152.6783 | 0 | 30.5357 | 0 | 16.3762 | 0 | 16.3762 | 190.8479 | 0 | 31.808 | 0 | 18.5097 | 0 | 18.5097 | 190.8479 | 0 | 6.6635 | 0 | 6.6635 | 75 | 79.8898 | 292.6703 | 1999-10-26 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-26 | 14 | 419.492 | 230.6155 | 554.2074 | 17.88 | 22.88 | 22.88 | 1 | 1 | 0 | 45.02% | 0% | 7.5 | 0.45023 | 0 | 5.41 | 0 | 554.2074 | 0 | 102.4403 | 0 |  |  | 102.4403 | 1999-10-26 | 14 | 158.8728 | 0 | 31.7746 | 0 | 18.4514 | 0 | 18.4514 | 198.591 | 0 | 33.0985 | 0 | 20.8553 | 0 | 20.8553 | 198.591 | 0 | 7.5079 | 0 | 7.5079 | 75 | 83.1311 | 307.3861 | 1999-10-26 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-26 | 15 | 401.112 | 220.5111 | 529.9248 | 18.3 | 23.3 | 23.3 | 1 | 1 | 0 | 43.05% | 0% | 7.5 | 0.4305 | 0 | 5.3332 | 0 | 529.9248 | 0 | 99.3636 | 0 |  |  | 99.3636 | 1999-10-26 | 15 | 151.9118 | 0 | 30.3824 | 0 | 16.1308 | 0 | 16.1308 | 189.8897 | 0 | 31.6483 | 0 | 18.2323 | 0 | 18.2323 | 189.8897 | 0 | 6.5636 | 0 | 6.5636 | 75 | 79.4887 | 294.7791 | 1999-10-26 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-26 | 16 | 338.877 | 186.2975 | 447.7037 | 18.02 | 23.02 | 23.02 | 1 | 1 | 0 | 36.37% | 0% | 7.5 | 0.36371 | 0 | 5.3668 | 0 | 447.7037 | 0 | 83.421 | 0 |  |  | 83.421 | 1999-10-26 | 16 | 128.3417 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.4272 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.4272 | 0 | 3.958 | 0 | 3.958 | 75 | 67.1556 | 260.5934 | 1999-10-26 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-26 | 17 | 203.583 | 111.9197 | 268.9615 | 17.45 | 22.45 | 22.45 | 1 | 1 | 0 | 21.85% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4519 | 0 | 369.285 | 0 | 67.7351 | 0 |  |  | 67.7351 | 1999-10-26 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.422 | 1999-10-26 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-26 | 18 | 136.781 | 75.1953 | 180.7068 | 16.76 | 21.76 | 21.76 | 1 | 1 | 0 | 14.68% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5742 | 0 | 369.285 | 0 | 66.2488 | 0 |  |  | 66.2488 | 1999-10-26 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.9357 | 1999-10-26 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-26 | 19 | 136.013 | 74.7731 | 179.6921 | 16.06 | 21.06 | 21.06 | 1 | 1 | 0 | 14.6% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.7011 | 0 | 369.285 | 0 | 64.7743 | 0 |  |  | 64.7743 | 1999-10-26 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 229.4612 | 1999-10-26 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-26 | 20 | 136.443 | 75.0095 | 180.2602 | 15.53 | 20.53 | 20.53 | 1 | 1 | 0 | 14.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.7991 | 0 | 369.285 | 0 | 63.6798 | 0 |  |  | 63.6798 | 1999-10-26 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 228.3667 | 1999-10-26 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-26 | 21 | 140.259 | 77.1073 | 185.3017 | 15.26 | 20.26 | 20.26 | 1 | 1 | 0 | 15.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.8497 | 0 | 369.285 | 0 | 63.1293 | 0 |  |  | 63.1293 | 1999-10-26 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 227.8162 | 1999-10-26 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-26 | 22 | 145.653 | 80.0727 | 192.4279 | 15.18 | 20.18 | 20.18 | 1 | 1 | 0 | 15.63% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.8647 | 0 | 369.285 | 0 | 62.9671 | 0 |  |  | 62.9671 | 1999-10-26 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 227.654 | 1999-10-26 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-26 | 23 | 149.214 | 82.0303 | 197.1325 | 15.21 | 20.21 | 20.21 | 1 | 1 | 0 | 16.01% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.8591 | 0 | 369.285 | 0 | 63.0279 | 0 |  |  | 63.0279 | 1999-10-26 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 227.7148 | 1999-10-26 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-27 | 0 | 152.82 | 84.0127 | 201.8965 | 15.26 | 20.26 | 20.26 | 1 | 1 | 0 | 16.4% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.8497 | 0 | 369.285 | 0 | 63.1293 | 0 |  |  | 63.1293 | 1999-10-27 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 227.8162 | 1999-10-27 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-27 | 1 | 157.889 | 86.7994 | 208.5934 | 15.25 | 20.25 | 20.25 | 1 | 1 | 0 | 16.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.8515 | 0 | 369.285 | 0 | 63.109 | 0 |  |  | 63.109 | 1999-10-27 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 227.7959 | 1999-10-27 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-27 | 2 | 155.35 | 85.4036 | 205.239 | 15.08 | 20.08 | 20.08 | 1 | 1 | 0 | 16.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.8836 | 0 | 369.285 | 0 | 62.765 | 0 |  |  | 62.765 | 1999-10-27 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 227.4519 | 1999-10-27 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-27 | 3 | 145.794 | 80.1502 | 192.6142 | 14.72 | 19.72 | 19.72 | 1 | 1 | 0 | 15.65% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9521 | 0 | 369.285 | 0 | 62.0426 | 0 |  |  | 62.0426 | 1999-10-27 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.7295 | 1999-10-27 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-27 | 4 | 136.799 | 75.2052 | 180.7305 | 14.24 | 19.24 | 19.24 | 1 | 1 | 0 | 14.68% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0447 | 0 | 369.285 | 0 | 61.0924 | 0 |  |  | 61.0924 | 1999-10-27 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.7793 | 1999-10-27 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-27 | 5 | 133.534 | 73.4103 | 176.417 | 13.74 | 18.74 | 18.74 | 1 | 1 | 0 | 14.33% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1427 | 0 | 369.285 | 0 | 60.118 | 0 |  |  | 60.118 | 1999-10-27 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.8049 | 1999-10-27 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-27 | 6 | 133.534 | 73.4103 | 176.417 | 13.35 | 18.35 | 18.35 | 1 | 1 | 0 | 14.33% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2202 | 0 | 369.285 | 0 | 59.3688 | 0 |  |  | 59.3688 | 1999-10-27 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.0557 | 1999-10-27 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-27 | 7 | 133.378 | 73.3245 | 176.2109 | 13.55 | 18.55 | 18.55 | 1 | 1 | 0 | 14.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1803 | 0 | 369.285 | 0 | 59.7519 | 0 |  |  | 59.7519 | 1999-10-27 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.4387 | 1999-10-27 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-27 | 8 | 134.746 | 74.0765 | 178.0182 | 14.26 | 19.26 | 19.26 | 1 | 1 | 0 | 14.46% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0408 | 0 | 369.285 | 0 | 61.1317 | 0 |  |  | 61.1317 | 1999-10-27 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.8186 | 1999-10-27 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-27 | 9 | 267.085 | 146.8298 | 352.8565 | 14.88 | 19.88 | 19.88 | 1 | 1 | 0 | 28.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9216 | 0 | 369.285 | 0 | 62.3627 | 0 |  |  | 62.3627 | 1999-10-27 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 227.0495 | 1999-10-27 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-27 | 10 | 355.877 | 195.6432 | 470.1631 | 15.37 | 20.37 | 20.37 | 1 | 1 | 0 | 38.2% | 0% | 7.5 | 0.38195 | 0 | 5.8485 | 0 | 470.1631 | 0 | 80.3904 | 0 |  |  | 80.3904 | 1999-10-27 | 10 | 134.7801 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.4751 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.4751 | 0 | 4.584 | 0 | 4.584 | 75 | 70.5245 | 261.5577 | 1999-10-27 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-27 | 11 | 409.997 | 225.3957 | 541.6632 | 15.81 | 20.81 | 20.81 | 1 | 1 | 0 | 44% | 0% | 7.5 | 0.44004 | 0 | 5.78 | 0 | 541.6632 | 0 | 93.7133 | 0 |  |  | 93.7133 | 1999-10-27 | 11 | 155.2768 | 0 | 31.0554 | 0 | 17.2266 | 0 | 17.2266 | 194.096 | 0 | 32.3493 | 0 | 19.4709 | 0 | 19.4709 | 194.096 | 0 | 7.0095 | 0 | 7.0095 | 75 | 81.2495 | 293.6699 | 1999-10-27 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-27 | 12 | 387.066 | 212.7893 | 511.3681 | 16.3 | 21.3 | 21.3 | 1 | 1 | 0 | 41.54% | 0% | 7.5 | 0.41543 | 0 | 5.6839 | 0 | 511.3681 | 0 | 89.9671 | 0 |  |  | 89.9671 | 1999-10-27 | 12 | 146.5922 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 183.2402 | 0 | 30.54 | 0 | 16.3833 | 0 | 16.3833 | 183.2402 | 0 | 5.898 | 0 | 5.898 | 75 | 76.7052 | 279.483 | 1999-10-27 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-27 | 13 | 459.055 | 252.3653 | 606.4756 | 16.97 | 21.97 | 21.97 | 1 | 1 | 0 | 49.27% | 0% | 7.5 | 0.49269 | 0 | 5.5803 | 0 | 606.4756 | 0 | 108.6808 | 0 |  |  | 108.6808 | 1999-10-27 | 13 | 173.8563 | 0 | 34.7713 | 0 | 24.1798 | 0 | 24.1798 | 217.3204 | 0 | 36.2201 | 0 | 27.33 | 0 | 27.33 | 217.3204 | 0 | 9.8388 | 0 | 9.8388 | 75 | 90.9713 | 336.0007 | 1999-10-27 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-27 | 14 | 490.096 | 269.43 | 647.4851 | 17.95 | 22.95 | 22.95 | 1 | 1 | 0 | 52.6% | 0% | 7.5 | 0.526 | 0 | 5.4146 | 0 | 647.4851 | 0 | 119.5818 | 0 |  |  | 119.5818 | 1999-10-27 | 14 | 185.6124 | 0 | 37.1225 | 0 | 29.424 | 0 | 29.424 | 232.0155 | 0 | 38.6692 | 0 | 33.2574 | 0 | 33.2574 | 232.0155 | 0 | 11.9727 | 0 | 11.9727 | 75 | 97.1228 | 366.3587 | 1999-10-27 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-27 | 15 | 459.671 | 252.7039 | 607.2894 | 18.99 | 23.99 | 23.99 | 1 | 1 | 0 | 49.34% | 0% | 7.5 | 0.49335 | 0 | 5.2295 | 0 | 607.2894 | 0 | 116.1267 | 0 |  |  | 116.1267 | 1999-10-27 | 15 | 174.0896 | 0 | 34.8179 | 0 | 24.2773 | 0 | 24.2773 | 217.6121 | 0 | 36.2687 | 0 | 27.4401 | 0 | 27.4401 | 217.6121 | 0 | 9.8785 | 0 | 9.8785 | 75 | 91.0934 | 343.816 | 1999-10-27 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-27 | 16 | 403.684 | 221.9251 | 533.3228 | 19.29 | 24.29 | 24.29 | 1 | 1 | 0 | 43.33% | 0% | 7.5 | 0.43326 | 0 | 5.1667 | 0 | 533.3228 | 0 | 103.2237 | 0 |  |  | 103.2237 | 1999-10-27 | 16 | 152.8859 | 0 | 30.5772 | 0 | 16.4431 | 0 | 16.4431 | 191.1073 | 0 | 31.8512 | 0 | 18.5853 | 0 | 18.5853 | 191.1073 | 0 | 6.6907 | 0 | 6.6907 | 75 | 79.9984 | 299.9412 | 1999-10-27 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-27 | 17 | 267.923 | 147.2905 | 353.9636 | 19.22 | 24.22 | 24.22 | 1 | 1 | 0 | 28.76% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1503 | 0 | 369.285 | 0 | 71.702 | 0 |  |  | 71.702 | 1999-10-27 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.3889 | 1999-10-27 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-27 | 18 | 169.953 | 93.4316 | 224.5316 | 18.84 | 23.84 | 23.84 | 1 | 1 | 0 | 18.24% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2136 | 0 | 369.285 | 0 | 70.8313 | 0 |  |  | 70.8313 | 1999-10-27 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.5181 | 1999-10-27 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-27 | 19 | 169.321 | 93.0841 | 223.6966 | 18.27 | 23.27 | 23.27 | 1 | 1 | 0 | 18.17% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.31 | 0 | 369.285 | 0 | 69.5449 | 0 |  |  | 69.5449 | 1999-10-27 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.2317 | 1999-10-27 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-27 | 20 | 165.648 | 91.0649 | 218.8441 | 17.7 | 22.7 | 22.7 | 1 | 1 | 0 | 17.78% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4082 | 0 | 369.285 | 0 | 68.2818 | 0 |  |  | 68.2818 | 1999-10-27 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.9687 | 1999-10-27 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-27 | 21 | 161.53 | 88.801 | 213.4036 | 17.26 | 22.26 | 22.26 | 1 | 1 | 0 | 17.34% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4853 | 0 | 369.285 | 0 | 67.3226 | 0 |  |  | 67.3226 | 1999-10-27 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.0094 | 1999-10-27 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-27 | 22 | 158.536 | 87.1551 | 209.4481 | 16.98 | 21.98 | 21.98 | 1 | 1 | 0 | 17.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5349 | 0 | 369.285 | 0 | 66.7192 | 0 |  |  | 66.7192 | 1999-10-27 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.406 | 1999-10-27 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-27 | 23 | 153.197 | 84.22 | 202.3946 | 16.79 | 21.79 | 21.79 | 1 | 1 | 0 | 16.44% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5688 | 0 | 369.285 | 0 | 66.3128 | 0 |  |  | 66.3128 | 1999-10-27 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.9996 | 1999-10-27 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-28 | 0 | 148.294 | 81.5246 | 195.917 | 16.65 | 21.65 | 21.65 | 1 | 1 | 0 | 15.92% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.594 | 0 | 369.285 | 0 | 66.0149 | 0 |  |  | 66.0149 | 1999-10-28 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.7018 | 1999-10-28 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-28 | 1 | 144.388 | 79.3772 | 190.7567 | 16.48 | 21.48 | 21.48 | 1 | 1 | 0 | 15.5% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.6246 | 0 | 369.285 | 0 | 65.6551 | 0 |  |  | 65.6551 | 1999-10-28 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.3419 | 1999-10-28 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-28 | 2 | 142.622 | 78.4064 | 188.4235 | 16.2 | 21.2 | 21.2 | 1 | 1 | 0 | 15.31% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.6755 | 0 | 369.285 | 0 | 65.0666 | 0 |  |  | 65.0666 | 1999-10-28 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 229.7535 | 1999-10-28 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-28 | 3 | 142.622 | 78.4064 | 188.4235 | 15.77 | 20.77 | 20.77 | 1 | 1 | 0 | 15.31% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.7545 | 0 | 369.285 | 0 | 64.1731 | 0 |  |  | 64.1731 | 1999-10-28 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 228.86 | 1999-10-28 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-28 | 4 | 142.454 | 78.314 | 188.2016 | 15.24 | 20.24 | 20.24 | 1 | 1 | 0 | 15.29% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.8534 | 0 | 369.285 | 0 | 63.0887 | 0 |  |  | 63.0887 | 1999-10-28 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 227.7756 | 1999-10-28 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-28 | 5 | 143.461 | 78.8676 | 189.532 | 14.67 | 19.67 | 19.67 | 1 | 1 | 0 | 15.4% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9617 | 0 | 369.285 | 0 | 61.943 | 0 |  |  | 61.943 | 1999-10-28 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.6298 | 1999-10-28 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-28 | 6 | 146.705 | 80.651 | 193.8177 | 14.14 | 19.14 | 19.14 | 1 | 1 | 0 | 15.75% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0642 | 0 | 369.285 | 0 | 60.8963 | 0 |  |  | 60.8963 | 1999-10-28 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.5831 | 1999-10-28 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-28 | 7 | 149.385 | 82.1243 | 197.3584 | 14.55 | 19.55 | 19.55 | 1 | 1 | 0 | 16.03% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9847 | 0 | 369.285 | 0 | 61.7044 | 0 |  |  | 61.7044 | 1999-10-28 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.3913 | 1999-10-28 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-28 | 8 | 165.992 | 91.254 | 219.2986 | 15.76 | 20.76 | 20.76 | 1 | 1 | 0 | 17.82% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.7564 | 0 | 369.285 | 0 | 64.1525 | 0 |  |  | 64.1525 | 1999-10-28 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 228.8394 | 1999-10-28 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-28 | 9 | 193.732 | 106.5041 | 255.947 | 16.61 | 21.61 | 21.61 | 1 | 1 | 0 | 20.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.6012 | 0 | 369.285 | 0 | 65.9301 | 0 |  |  | 65.9301 | 1999-10-28 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.6169 | 1999-10-28 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-28 | 10 | 274.215 | 150.7496 | 362.2762 | 17.06 | 22.06 | 22.06 | 1 | 1 | 0 | 29.43% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5207 | 0 | 369.285 | 0 | 66.891 | 0 |  |  | 66.891 | 1999-10-28 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.5779 | 1999-10-28 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-28 | 11 | 411.727 | 226.3467 | 543.9487 | 17.31 | 22.31 | 22.31 | 1 | 1 | 0 | 44.19% | 0% | 7.5 | 0.44189 | 0 | 5.5083 | 0 | 543.9487 | 0 | 98.7516 | 0 |  |  | 98.7516 | 1999-10-28 | 11 | 155.932 | 0 | 31.1864 | 0 | 17.4456 | 0 | 17.4456 | 194.915 | 0 | 32.4858 | 0 | 19.7185 | 0 | 19.7185 | 194.915 | 0 | 7.0986 | 0 | 7.0986 | 75 | 81.5923 | 299.6067 | 1999-10-28 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-28 | 12 | 440.976 | 242.4263 | 582.5907 | 17.56 | 22.56 | 22.56 | 1 | 1 | 0 | 47.33% | 0% | 7.5 | 0.47329 | 0 | 5.4711 | 0 | 582.5907 | 0 | 106.4843 | 0 |  |  | 106.4843 | 1999-10-28 | 12 | 167.0093 | 0 | 33.4019 | 0 | 21.434 | 0 | 21.434 | 208.7617 | 0 | 34.7936 | 0 | 24.2265 | 0 | 24.2265 | 208.7617 | 0 | 8.7215 | 0 | 8.7215 | 75 | 87.3886 | 323.2549 | 1999-10-28 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-28 | 13 | 435.994 | 239.6875 | 576.0088 | 17.99 | 22.99 | 22.99 | 1 | 1 | 0 | 46.79% | 0% | 7.5 | 0.46794 | 0 | 5.3948 | 0 | 576.0088 | 0 | 106.7703 | 0 |  |  | 106.7703 | 1999-10-28 | 13 | 165.1225 | 0 | 33.0245 | 0 | 20.7157 | 0 | 20.7157 | 206.4032 | 0 | 34.4005 | 0 | 23.4146 | 0 | 23.4146 | 206.4032 | 0 | 8.4293 | 0 | 8.4293 | 75 | 86.4013 | 320.7312 | 1999-10-28 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-28 | 14 | 426.096 | 234.2461 | 562.9322 | 18.79 | 23.79 | 23.79 | 1 | 1 | 0 | 45.73% | 0% | 7.5 | 0.45732 | 0 | 5.2556 | 0 | 562.9322 | 0 | 107.1118 | 0 |  |  | 107.1118 | 1999-10-28 | 14 | 161.3739 | 0 | 32.2748 | 0 | 19.3366 | 0 | 19.3366 | 201.7174 | 0 | 33.6196 | 0 | 21.8558 | 0 | 21.8558 | 201.7174 | 0 | 7.8681 | 0 | 7.8681 | 75 | 84.4398 | 315.6122 | 1999-10-28 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-28 | 15 | 393.761 | 216.4699 | 520.2132 | 19.56 | 24.56 | 24.56 | 1 | 1 | 0 | 42.26% | 0% | 7.5 | 0.42261 | 0 | 5.1198 | 0 | 520.2132 | 0 | 101.6084 | 0 |  |  | 101.6084 | 1999-10-28 | 15 | 149.1278 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 186.4097 | 0 | 31.0683 | 0 | 17.2482 | 0 | 17.2482 | 186.4097 | 0 | 6.2093 | 0 | 6.2093 | 75 | 78.032 | 293.6273 | 1999-10-28 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-28 | 16 | 292.754 | 160.9414 | 386.7688 | 19.31 | 24.31 | 24.31 | 1 | 1 | 0 | 31.42% | 0% | 7.5 | 0.3142 | 0 | 5.1384 | 0 | 386.7688 | 0 | 75.2708 | 0 |  |  | 75.2708 | 1999-10-28 | 16 | 110.8737 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.5922 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.0153 | 242.5803 | 1999-10-28 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-28 | 17 | 235.026 | 129.2054 | 310.5021 | 18.75 | 23.75 | 23.75 | 1 | 1 | 0 | 25.22% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2287 | 0 | 369.285 | 0 | 70.6266 | 0 |  |  | 70.6266 | 1999-10-28 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.3134 | 1999-10-28 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-28 | 18 | 230.589 | 126.7662 | 304.6402 | 18.02 | 23.02 | 23.02 | 1 | 1 | 0 | 24.75% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3529 | 0 | 369.285 | 0 | 68.988 | 0 |  |  | 68.988 | 1999-10-28 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.6749 | 1999-10-28 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-28 | 19 | 226.965 | 124.7739 | 299.8524 | 17.31 | 22.31 | 22.31 | 1 | 1 | 0 | 24.36% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4765 | 0 | 369.285 | 0 | 67.4309 | 0 |  |  | 67.4309 | 1999-10-28 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.1178 | 1999-10-28 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-28 | 20 | 210.045 | 115.4721 | 277.4987 | 16.73 | 21.73 | 21.73 | 1 | 1 | 0 | 22.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5796 | 0 | 369.285 | 0 | 66.185 | 0 |  |  | 66.185 | 1999-10-28 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.8718 | 1999-10-28 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-28 | 21 | 183.87 | 101.0824 | 242.9179 | 16.44 | 21.44 | 21.44 | 1 | 1 | 0 | 19.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.6319 | 0 | 369.285 | 0 | 65.5707 | 0 |  |  | 65.5707 | 1999-10-28 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.2575 | 1999-10-28 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-28 | 22 | 158.744 | 87.2694 | 209.7229 | 16.37 | 21.37 | 21.37 | 1 | 1 | 0 | 17.04% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.6446 | 0 | 369.285 | 0 | 65.4232 | 0 |  |  | 65.4232 | 1999-10-28 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.1101 | 1999-10-28 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-28 | 23 | 134.624 | 74.0095 | 177.8571 | 16.42 | 21.42 | 21.42 | 1 | 1 | 0 | 14.45% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.6355 | 0 | 369.285 | 0 | 65.5285 | 0 |  |  | 65.5285 | 1999-10-28 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.2154 | 1999-10-28 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-29 | 0 | 111.468 | 61.2795 | 147.2648 | 16.49 | 21.49 | 21.49 | 1 | 1 | 0 | 11.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.6228 | 0 | 369.285 | 0 | 65.6762 | 0 |  |  | 65.6762 | 1999-10-29 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.363 | 1999-10-29 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-29 | 1 | 89.2361 | 49.0575 | 117.8933 | 16.5 | 21.5 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 9.577% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-29 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-29 | 2 | 77.2543 | 42.4705 | 102.0637 | 16.31 | 21.31 | 21.31 | 1 | 1 | 0 | 8.291% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-29 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-29 | 3 | 71.2116 | 39.1485 | 94.0804 | 15.87 | 20.87 | 20.87 | 1 | 1 | 0 | 7.643% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-29 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-29 | 4 | 64.9633 | 35.7135 | 85.8256 | 15.33 | 20.33 | 20.33 | 1 | 1 | 0 | 6.972% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-29 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-29 | 5 | 62.3075 | 34.2535 | 82.3169 | 14.87 | 19.87 | 19.87 | 1 | 1 | 0 | 6.687% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-29 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-29 | 6 | 62.1017 | 34.1404 | 82.045 | 14.71 | 19.71 | 19.71 | 1 | 1 | 0 | 6.665% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-29 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-29 | 7 | 62.0161 | 34.0933 | 81.9319 | 15.27 | 20.27 | 20.27 | 1 | 1 | 0 | 6.656% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-29 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-29 | 8 | 76.6069 | 42.1146 | 101.2084 | 16.31 | 21.31 | 21.31 | 1 | 1 | 0 | 8.222% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-10-29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-10-29 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-29 | 9 | 101.942 | 56.0426 | 134.6796 | 17.21 | 22.21 | 22.21 | 1 | 1 | 0 | 10.94% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4941 | 0 | 369.285 | 0 | 67.2144 | 0 |  |  | 67.2144 | 1999-10-29 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.9013 | 1999-10-29 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-29 | 10 | 126.476 | 69.5301 | 167.0924 | 17.87 | 22.87 | 22.87 | 1 | 1 | 0 | 13.57% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3788 | 0 | 369.285 | 0 | 68.6561 | 0 |  |  | 68.6561 | 1999-10-29 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.343 | 1999-10-29 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-29 | 11 | 160.488 | 88.2282 | 212.027 | 18.32 | 23.32 | 23.32 | 1 | 1 | 0 | 17.22% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3015 | 0 | 369.285 | 0 | 69.6568 | 0 |  |  | 69.6568 | 1999-10-29 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.3436 | 1999-10-29 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-29 | 12 | 251.906 | 138.4852 | 332.8029 | 18.61 | 23.61 | 23.61 | 1 | 1 | 0 | 27.04% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2523 | 0 | 369.285 | 0 | 70.3093 | 0 |  |  | 70.3093 | 1999-10-29 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.9962 | 1999-10-29 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-29 | 13 | 347.795 | 191.2001 | 459.4857 | 18.81 | 23.81 | 23.81 | 1 | 1 | 0 | 37.33% | 0% | 7.5 | 0.37328 | 0 | 5.2342 | 0 | 459.4857 | 0 | 87.7849 | 0 |  |  | 87.7849 | 1999-10-29 | 13 | 131.7192 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.649 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.649 | 0 | 4.2788 | 0 | 4.2788 | 75 | 68.9228 | 267.0453 | 1999-10-29 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-29 | 14 | 373.567 | 205.3683 | 493.5341 | 19.02 | 24.02 | 24.02 | 1 | 1 | 0 | 40.09% | 0% | 7.5 | 0.40094 | 0 | 5.2049 | 0 | 493.5341 | 0 | 94.8217 | 0 |  |  | 94.8217 | 1999-10-29 | 14 | 141.4798 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.8497 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.8497 | 0 | 5.3022 | 0 | 5.3022 | 75 | 74.0301 | 280.2128 | 1999-10-29 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-29 | 15 | 329.283 | 181.0232 | 435.0287 | 19.21 | 24.21 | 24.21 | 1 | 1 | 0 | 35.34% | 0% | 7.5 | 0.35341 | 0 | 5.1632 | 0 | 435.0287 | 0 | 84.2564 | 0 |  |  | 84.2564 | 1999-10-29 | 15 | 124.7082 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.8853 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.8853 | 0 | 3.6312 | 0 | 3.6312 | 75 | 65.2543 | 259.2008 | 1999-10-29 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-29 | 16 | 249.804 | 137.3296 | 330.0259 | 19.09 | 24.09 | 24.09 | 1 | 1 | 0 | 26.81% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1718 | 0 | 369.285 | 0 | 71.4029 | 0 |  |  | 71.4029 | 1999-10-29 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.0898 | 1999-10-29 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-29 | 17 | 213.359 | 117.294 | 281.877 | 18.7 | 23.7 | 23.7 | 1 | 1 | 0 | 22.9% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2371 | 0 | 369.285 | 0 | 70.5131 | 0 |  |  | 70.5131 | 1999-10-29 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.2 | 1999-10-29 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-29 | 18 | 227.738 | 125.1989 | 300.8736 | 18.14 | 23.14 | 23.14 | 1 | 1 | 0 | 24.44% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3323 | 0 | 369.285 | 0 | 69.2548 | 0 |  |  | 69.2548 | 1999-10-29 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.9416 | 1999-10-29 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-29 | 19 | 241.948 | 133.0108 | 319.647 | 17.5 | 22.5 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | 25.97% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4431 | 0 | 369.285 | 0 | 67.8441 | 0 |  |  | 67.8441 | 1999-10-29 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.531 | 1999-10-29 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-29 | 20 | 244.646 | 134.494 | 323.2115 | 16.89 | 21.89 | 21.89 | 1 | 1 | 0 | 26.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.551 | 0 | 369.285 | 0 | 66.5264 | 0 |  |  | 66.5264 | 1999-10-29 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.2132 | 1999-10-29 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-29 | 21 | 237.961 | 130.8189 | 314.3796 | 16.44 | 21.44 | 21.44 | 1 | 1 | 0 | 25.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.6319 | 0 | 369.285 | 0 | 65.5707 | 0 |  |  | 65.5707 | 1999-10-29 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.2575 | 1999-10-29 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-29 | 22 | 231.943 | 127.5106 | 306.429 | 16.1 | 21.1 | 21.1 | 1 | 1 | 0 | 24.89% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.6938 | 0 | 369.285 | 0 | 64.8577 | 0 |  |  | 64.8577 | 1999-10-29 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 229.5446 | 1999-10-29 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-29 | 23 | 224.762 | 123.5628 | 296.9419 | 15.84 | 20.84 | 20.84 | 1 | 1 | 0 | 24.12% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.7416 | 0 | 369.285 | 0 | 64.3177 | 0 |  |  | 64.3177 | 1999-10-29 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 229.0046 | 1999-10-29 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-30 | 0 | 218.657 | 120.2066 | 288.8764 | 15.56 | 20.56 | 20.56 | 1 | 1 | 0 | 23.47% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.7935 | 0 | 369.285 | 0 | 63.7413 | 0 |  |  | 63.7413 | 1999-10-30 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 228.4281 | 1999-10-30 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-30 | 1 | 211.746 | 116.4073 | 279.746 | 15.26 | 20.26 | 20.26 | 1 | 1 | 0 | 22.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.8497 | 0 | 369.285 | 0 | 63.1293 | 0 |  |  | 63.1293 | 1999-10-30 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 227.8162 | 1999-10-30 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-30 | 2 | 202.928 | 111.5596 | 268.0962 | 14.84 | 19.84 | 19.84 | 1 | 1 | 0 | 21.78% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9292 | 0 | 369.285 | 0 | 62.2825 | 0 |  |  | 62.2825 | 1999-10-30 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.9694 | 1999-10-30 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-30 | 3 | 192.535 | 105.846 | 254.3656 | 14.28 | 19.28 | 19.28 | 1 | 1 | 0 | 20.66% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0369 | 0 | 369.285 | 0 | 61.171 | 0 |  |  | 61.171 | 1999-10-30 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.8579 | 1999-10-30 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-30 | 4 | 182.756 | 100.47 | 241.4461 | 13.69 | 18.69 | 18.69 | 1 | 1 | 0 | 19.61% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1525 | 0 | 369.285 | 0 | 60.0215 | 0 |  |  | 60.0215 | 1999-10-30 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.7083 | 1999-10-30 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-30 | 5 | 179.208 | 98.5195 | 236.7587 | 13.24 | 18.24 | 18.24 | 1 | 1 | 0 | 19.23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2422 | 0 | 369.285 | 0 | 59.1592 | 0 |  |  | 59.1592 | 1999-10-30 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.8461 | 1999-10-30 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-30 | 6 | 179.208 | 98.5195 | 236.7587 | 13.08 | 18.08 | 18.08 | 1 | 1 | 0 | 19.23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2744 | 0 | 369.285 | 0 | 58.8556 | 0 |  |  | 58.8556 | 1999-10-30 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.5425 | 1999-10-30 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-30 | 7 | 179.208 | 98.5195 | 236.7587 | 13.17 | 18.17 | 18.17 | 1 | 1 | 0 | 19.23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2563 | 0 | 369.285 | 0 | 59.0262 | 0 |  |  | 59.0262 | 1999-10-30 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.7131 | 1999-10-30 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-30 | 8 | 190.054 | 104.4821 | 251.0878 | 13.41 | 18.41 | 18.41 | 1 | 1 | 0 | 20.4% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2082 | 0 | 369.285 | 0 | 59.4835 | 0 |  |  | 59.4835 | 1999-10-30 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.1704 | 1999-10-30 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-30 | 9 | 411.622 | 226.289 | 543.81 | 13.9 | 18.9 | 18.9 | 1 | 1 | 0 | 44.18% | 0% | 7.5 | 0.44178 | 0 | 6.1466 | 0 | 543.81 | 0 | 88.474 | 0 |  |  | 88.474 | 1999-10-30 | 9 | 155.8922 | 0 | 31.1784 | 0 | 17.4323 | 0 | 17.4323 | 194.8653 | 0 | 32.4775 | 0 | 19.7034 | 0 | 19.7034 | 194.8653 | 0 | 7.0932 | 0 | 7.0932 | 75 | 81.5715 | 289.2744 | 1999-10-30 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-30 | 10 | 519 | 285.32 | 685.6713 | 14.58 | 19.58 | 19.58 | 1 | 1 | 0 | 55.7% | 0% | 7.5 | 0.55703 | 0 | 6.0419 | 0 | 685.6713 | 0 | 113.4857 | 0 |  |  | 113.4857 | 1999-10-30 | 10 | 196.5591 | 0 | 39.3118 | 0 | 34.943 | 0 | 34.943 | 245.6989 | 0 | 40.9498 | 0 | 39.4955 | 0 | 39.4955 | 245.6989 | 0 | 14.2184 | 0 | 14.2184 | 75 | 102.8507 | 379.9933 | 1999-10-30 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-30 | 11 | 585.2 | 321.7134 | 773.1308 | 15.32 | 20.32 | 20.32 | 1 | 1 | 0 | 62.81% | 0% | 7.5 | 0.62808 | 0 | 5.917 | 0 | 773.1308 | 0 | 130.6636 | 0 |  |  | 130.6636 | 1999-10-30 | 11 | 221.6308 | 0 | 44.3262 | 0 | 50.0924 | 0 | 50.0924 | 277.0385 | 0 | 46.1731 | 0 | 55 | 0 | 55 | 277.0385 | 0 | 20.3826 | 0 | 20.3826 | 75 | 115.9696 | 447.1083 | 1999-10-30 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-30 | 12 | 592.064 | 325.4869 | 782.1991 | 16.03 | 21.03 | 21.03 | 1 | 1 | 0 | 63.54% | 0% | 7.5 | 0.63544 | 0 | 5.7851 | 0 | 782.1991 | 0 | 135.2084 | 0 |  |  | 135.2084 | 1999-10-30 | 12 | 224.2304 | 0 | 44.8461 | 0 | 51.8758 | 0 | 51.8758 | 280.288 | 0 | 46.7147 | 0 | 55 | 0 | 55 | 280.288 | 0 | 21.1083 | 0 | 21.1083 | 75 | 117.3299 | 455.5224 | 1999-10-30 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-30 | 13 | 666.451 | 366.3811 | 880.4746 | 16.65 | 21.65 | 21.65 | 1 | 1 | 0 | 71.53% | 0% | 7.5 | 0.71528 | 0 | 5.6894 | 0 | 880.4746 | 0 | 154.7564 | 0 |  |  | 154.7564 | 1999-10-30 | 13 | 252.4027 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.5034 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.5034 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.0712 | 493.8276 | 1999-10-30 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-30 | 14 | 669.981 | 368.3217 | 885.1383 | 17.14 | 22.14 | 22.14 | 1 | 1 | 0 | 71.91% | 0% | 7.5 | 0.71907 | 0 | 5.6013 | 0 | 885.1383 | 0 | 158.0224 | 0 |  |  | 158.0224 | 1999-10-30 | 14 | 253.7396 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.1745 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.1745 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.7707 | 497.7931 | 1999-10-30 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-30 | 15 | 572.123 | 314.5243 | 755.8542 | 17.44 | 22.44 | 22.44 | 1 | 1 | 0 | 61.4% | 0% | 7.5 | 0.61404 | 0 | 5.5239 | 0 | 755.8542 | 0 | 136.8338 | 0 |  |  | 136.8338 | 1999-10-30 | 15 | 216.6782 | 0 | 43.3356 | 0 | 46.8087 | 0 | 46.8087 | 270.8478 | 0 | 45.1413 | 0 | 52.907 | 0 | 52.907 | 270.8478 | 0 | 19.0465 | 0 | 19.0465 | 75 | 113.3781 | 443.9742 | 1999-10-30 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-30 | 16 | 508.754 | 279.6873 | 672.1349 | 17.48 | 22.48 | 22.48 | 1 | 1 | 0 | 54.6% | 0% | 7.5 | 0.54603 | 0 | 5.5015 | 0 | 672.1349 | 0 | 122.1727 | 0 |  |  | 122.1727 | 1999-10-30 | 16 | 192.6787 | 0 | 38.5357 | 0 | 32.9141 | 0 | 32.9141 | 240.8484 | 0 | 40.1414 | 0 | 37.2022 | 0 | 37.2022 | 240.8484 | 0 | 13.3928 | 0 | 13.3928 | 75 | 100.8202 | 381.502 | 1999-10-30 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-30 | 17 | 356.299 | 195.8752 | 470.7206 | 17.28 | 22.28 | 22.28 | 1 | 1 | 0 | 38.24% | 0% | 7.5 | 0.3824 | 0 | 5.5002 | 0 | 470.7206 | 0 | 85.5822 | 0 |  |  | 85.5822 | 1999-10-30 | 17 | 134.9399 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.6749 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.6749 | 0 | 4.6004 | 0 | 4.6004 | 75 | 70.6081 | 266.8494 | 1999-10-30 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-30 | 18 | 236.072 | 129.7805 | 311.884 | 16.9 | 21.9 | 21.9 | 1 | 1 | 0 | 25.34% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5492 | 0 | 369.285 | 0 | 66.5477 | 0 |  |  | 66.5477 | 1999-10-30 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.2346 | 1999-10-30 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-30 | 19 | 229.98 | 126.4314 | 303.8356 | 16.42 | 21.42 | 21.42 | 1 | 1 | 0 | 24.68% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.6355 | 0 | 369.285 | 0 | 65.5285 | 0 |  |  | 65.5285 | 1999-10-30 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.2154 | 1999-10-30 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-30 | 20 | 228.316 | 125.5166 | 301.6373 | 15.94 | 20.94 | 20.94 | 1 | 1 | 0 | 24.5% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.7231 | 0 | 369.285 | 0 | 64.5249 | 0 |  |  | 64.5249 | 1999-10-30 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 229.2117 | 1999-10-30 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-30 | 21 | 230.146 | 126.5227 | 304.0549 | 15.56 | 20.56 | 20.56 | 1 | 1 | 0 | 24.7% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.7935 | 0 | 369.285 | 0 | 63.7413 | 0 |  |  | 63.7413 | 1999-10-30 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 228.4281 | 1999-10-30 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-30 | 22 | 232.087 | 127.5897 | 306.6193 | 15.27 | 20.27 | 20.27 | 1 | 1 | 0 | 24.91% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.8478 | 0 | 369.285 | 0 | 63.1496 | 0 |  |  | 63.1496 | 1999-10-30 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 227.8365 | 1999-10-30 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-30 | 23 | 234.405 | 128.864 | 309.6817 | 15 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 25.16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.8988 | 0 | 369.285 | 0 | 62.6038 | 0 |  |  | 62.6038 | 1999-10-30 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 227.2906 | 1999-10-30 | 23
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-31 | 0 | 235.958 | 129.7178 | 311.7334 | 14.68 | 19.68 | 19.68 | 1 | 1 | 0 | 25.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9598 | 0 | 369.285 | 0 | 61.9629 | 0 |  |  | 61.9629 | 1999-10-31 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.6498 | 1999-10-31 | 0
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-31 | 1 | 239.957 | 131.9162 | 317.0166 | 14.3 | 19.3 | 19.3 | 1 | 1 | 0 | 25.75% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.033 | 0 | 369.285 | 0 | 61.2104 | 0 |  |  | 61.2104 | 1999-10-31 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.8972 | 1999-10-31 | 1
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-31 | 2 | 242.464 | 133.2945 | 320.3287 | 13.78 | 18.78 | 18.78 | 1 | 1 | 0 | 26.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1348 | 0 | 369.285 | 0 | 60.1954 | 0 |  |  | 60.1954 | 1999-10-31 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.8823 | 1999-10-31 | 2
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-31 | 3 | 242.464 | 133.2945 | 320.3287 | 13.09 | 18.09 | 18.09 | 1 | 1 | 0 | 26.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2724 | 0 | 369.285 | 0 | 58.8746 | 0 |  |  | 58.8746 | 1999-10-31 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.5614 | 1999-10-31 | 3
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-31 | 4 | 242.464 | 133.2945 | 320.3287 | 12.34 | 17.34 | 18 | 1 | 1 | 0 | 26.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-10-31 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-10-31 | 4
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-31 | 5 | 242.464 | 133.2945 | 320.3287 | 11.66 | 16.66 | 18 | 1 | 1 | 0 | 26.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-10-31 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-10-31 | 5
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-31 | 6 | 242.464 | 133.2945 | 320.3287 | 11.17 | 16.17 | 18 | 1 | 1 | 0 | 26.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-10-31 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-10-31 | 6
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-31 | 7 | 242.464 | 133.2945 | 320.3287 | 11.15 | 16.15 | 18 | 1 | 1 | 0 | 26.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-10-31 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-10-31 | 7
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-31 | 8 | 265.202 | 145.7947 | 350.3688 | 11.55 | 16.55 | 18 | 1 | 1 | 0 | 28.46% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-10-31 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-10-31 | 8
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-31 | 9 | 512.317 | 281.646 | 676.8422 | 12.12 | 17.12 | 18 | 1 | 1 | 0 | 54.99% | 0% | 7.5 | 0.54985 | 0 | 6.3549 | 0 | 676.8422 | 0 | 106.5063 | 0 |  |  | 106.5063 | 1999-10-31 | 9 | 194.0281 | 0 | 38.8056 | 0 | 33.6105 | 0 | 33.6105 | 242.5351 | 0 | 40.4225 | 0 | 37.9893 | 0 | 37.9893 | 242.5351 | 0 | 13.6761 | 0 | 13.6761 | 75 | 101.5263 | 368.3086 | 1999-10-31 | 9
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-31 | 10 | 578.537 | 318.0504 | 764.328 | 12.74 | 17.74 | 18 | 1 | 1 | 0 | 62.09% | 0% | 7.5 | 0.62093 | 0 | 6.3734 | 0 | 764.328 | 0 | 119.9251 | 0 |  |  | 119.9251 | 1999-10-31 | 10 | 219.1074 | 0 | 43.8215 | 0 | 48.4008 | 0 | 48.4008 | 273.8842 | 0 | 45.6474 | 0 | 54.7064 | 0 | 54.7064 | 273.8842 | 0 | 19.6943 | 0 | 19.6943 | 75 | 114.6492 | 432.3758 | 1999-10-31 | 10
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-31 | 11 | 646.363 | 355.3377 | 853.9356 | 13.35 | 18.35 | 18.35 | 1 | 1 | 0 | 69.37% | 0% | 7.5 | 0.69372 | 0 | 6.3208 | 0 | 853.9356 | 0 | 135.0998 | 0 |  |  | 135.0998 | 1999-10-31 | 11 | 244.7949 | 0 | 48.959 | 0 | 55 | 0 | 55 | 305.9936 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 305.9936 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 128.0903 | 470.1902 | 1999-10-31 | 11
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-31 | 12 | 613.239 | 337.1278 | 810.1742 | 13.9 | 18.9 | 18.9 | 1 | 1 | 0 | 65.82% | 0% | 7.5 | 0.65817 | 0 | 6.201 | 0 | 810.1742 | 0 | 130.6525 | 0 |  |  | 130.6525 | 1999-10-31 | 12 | 232.2499 | 0 | 46.45 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.3124 | 0 | 48.3854 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.3124 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.5261 | 459.1786 | 1999-10-31 | 12
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-31 | 13 | 671.482 | 369.1469 | 887.1213 | 14.36 | 19.36 | 19.36 | 1 | 1 | 0 | 72.07% | 0% | 7.5 | 0.72068 | 0 | 6.1255 | 0 | 887.1213 | 0 | 144.8238 | 0 |  |  | 144.8238 | 1999-10-31 | 13 | 254.3081 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.8851 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 317.8851 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 133.0682 | 484.892 | 1999-10-31 | 13
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-31 | 14 | 667.421 | 366.9144 | 881.7561 | 14.68 | 19.68 | 19.68 | 1 | 1 | 0 | 71.63% | 0% | 7.5 | 0.71632 | 0 | 6.0617 | 0 | 881.7561 | 0 | 145.4626 | 0 |  |  | 145.4626 | 1999-10-31 | 14 | 252.7701 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.9626 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.9626 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.2634 | 484.726 | 1999-10-31 | 14
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-31 | 15 | 629.925 | 346.301 | 832.2187 | 14.75 | 19.75 | 19.75 | 1 | 1 | 0 | 67.61% | 0% | 7.5 | 0.67608 | 0 | 6.0382 | 0 | 832.2187 | 0 | 137.8256 | 0 |  |  | 137.8256 | 1999-10-31 | 15 | 238.5694 | 0 | 47.7139 | 0 | 55 | 0 | 55 | 298.2117 | 0 | 49.702 | 0 | 55 | 0 | 55 | 298.2117 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.8328 | 469.6584 | 1999-10-31 | 15
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-31 | 16 | 552.974 | 303.9972 | 730.5557 | 14.29 | 19.29 | 19.29 | 1 | 1 | 0 | 59.35% | 0% | 7.5 | 0.59349 | 0 | 6.1076 | 0 | 730.5557 | 0 | 119.6144 | 0 |  |  | 119.6144 | 1999-10-31 | 16 | 209.426 | 0 | 41.8852 | 0 | 42.2642 | 0 | 42.2642 | 261.7825 | 0 | 43.6304 | 0 | 47.7704 | 0 | 47.7704 | 261.7825 | 0 | 17.1974 | 0 | 17.1974 | 75 | 109.5834 | 411.4298 | 1999-10-31 | 16
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-31 | 17 | 440.758 | 242.3065 | 582.3027 | 13.57 | 18.57 | 18.57 | 1 | 1 | 0 | 47.31% | 0% | 7.5 | 0.47305 | 0 | 6.22 | 0 | 582.3027 | 0 | 93.6172 | 0 |  |  | 93.6172 | 1999-10-31 | 17 | 166.9268 | 0 | 33.3854 | 0 | 21.4022 | 0 | 21.4022 | 208.6585 | 0 | 34.7764 | 0 | 24.1905 | 0 | 24.1905 | 208.6585 | 0 | 8.7086 | 0 | 8.7086 | 75 | 87.3454 | 310.264 | 1999-10-31 | 17
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-31 | 18 | 252.464 | 138.792 | 333.5401 | 12.86 | 17.86 | 18 | 1 | 1 | 0 | 27.1% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-10-31 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-10-31 | 18
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-31 | 19 | 255.494 | 140.4577 | 337.5432 | 12.4 | 17.4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 27.42% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-10-31 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-10-31 | 19
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-31 | 20 | 256.51 | 141.0162 | 338.8855 | 12.46 | 17.46 | 18 | 1 | 1 | 0 | 27.53% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-10-31 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-10-31 | 20
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-31 | 21 | 242.523 | 133.3269 | 320.4067 | 13.27 | 18.27 | 18.27 | 1 | 1 | 0 | 26.03% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2362 | 0 | 369.285 | 0 | 59.2163 | 0 |  |  | 59.2163 | 1999-10-31 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.9032 | 1999-10-31 | 21
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-31 | 22 | 217.515 | 119.5788 | 287.3676 | 14.66 | 19.66 | 19.66 | 1 | 1 | 0 | 23.35% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9636 | 0 | 369.285 | 0 | 61.9231 | 0 |  |  | 61.9231 | 1999-10-31 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.6099 | 1999-10-31 | 22
|  |  |  | 2.4032 | 1999-10-31 | 23 | 191.491 | 105.2721 | 252.9863 | 16.35 | 21.35 | 21.35 | 1 | 1 | 0 | 20.55% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.6482 | 0 | 369.285 | 0 | 65.3812 | 0 |  |  | 65.3812 | 1999-10-31 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.068 | 1999-10-31 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-01 | 0 | 167.467 | 186.5247 | 459.2842 | 18.09 | 23.09 | 23.09 | 1 | 1 | 0 | 37.31% | 0% | 7.5 | 0.37311 | 0 | 5.3568 | 0 | 459.2842 | 0 | 85.7388 | 0 |  |  | 85.7388 | 1999-11-01 | 0 | 131.6615 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.5768 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.5768 | 0 | 4.2731 | 0 | 4.2731 | 75 | 68.8926 | 264.9634 | 1999-11-01 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-01 | 1 | 146.253 | 162.8965 | 401.1041 | 19.42 | 24.42 | 24.42 | 1 | 1 | 0 | 32.58% | 0% | 7.5 | 0.32585 | 0 | 5.1226 | 0 | 401.1041 | 0 | 78.3001 | 0 |  |  | 78.3001 | 1999-11-01 | 1 | 114.9832 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.729 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.1656 | 247.7598 | 1999-11-01 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-01 | 2 | 122.787 | 136.7601 | 336.7477 | 20.04 | 25.04 | 25.04 | 1 | 1 | 0 | 27.36% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0162 | 0 | 369.285 | 0 | 73.6178 | 0 |  |  | 73.6178 | 1999-11-01 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.3046 | 1999-11-01 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-01 | 3 | 101.228 | 112.7477 | 277.6214 | 19.75 | 24.75 | 24.75 | 1 | 1 | 0 | 22.55% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0632 | 0 | 369.285 | 0 | 72.9345 | 0 |  |  | 72.9345 | 1999-11-01 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.6213 | 1999-11-01 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-01 | 4 | 90.2887 | 100.5635 | 247.62 | 18.83 | 23.83 | 23.83 | 1 | 1 | 0 | 20.12% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2153 | 0 | 369.285 | 0 | 70.8085 | 0 |  |  | 70.8085 | 1999-11-01 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.4954 | 1999-11-01 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-01 | 5 | 87.1534 | 97.0714 | 239.0213 | 17.7 | 22.7 | 22.7 | 1 | 1 | 0 | 19.42% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4082 | 0 | 369.285 | 0 | 68.2818 | 0 |  |  | 68.2818 | 1999-11-01 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.9687 | 1999-11-01 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-01 | 6 | 86.423 | 96.2579 | 237.0182 | 16.78 | 21.78 | 21.78 | 1 | 1 | 0 | 19.25% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5706 | 0 | 369.285 | 0 | 66.2915 | 0 |  |  | 66.2915 | 1999-11-01 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.9783 | 1999-11-01 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-01 | 7 | 85.5974 | 95.3384 | 234.7539 | 16.46 | 21.46 | 21.46 | 1 | 1 | 0 | 19.07% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.6282 | 0 | 369.285 | 0 | 65.6128 | 0 |  |  | 65.6128 | 1999-11-01 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.2997 | 1999-11-01 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-01 | 8 | 105.335 | 117.3221 | 288.885 | 17.08 | 22.08 | 22.08 | 1 | 1 | 0 | 23.47% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5171 | 0 | 369.285 | 0 | 66.934 | 0 |  |  | 66.934 | 1999-11-01 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.6209 | 1999-11-01 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-01 | 9 | 213.32 | 237.5957 | 585.0377 | 18.69 | 23.69 | 23.69 | 1 | 1 | 0 | 47.53% | 0% | 7.5 | 0.47527 | 0 | 5.2763 | 0 | 585.0377 | 0 | 110.8794 | 0 |  |  | 110.8794 | 1999-11-01 | 9 | 167.7108 | 0 | 33.5422 | 0 | 21.7052 | 0 | 21.7052 | 209.6385 | 0 | 34.9398 | 0 | 24.533 | 0 | 24.533 | 209.6385 | 0 | 8.8319 | 0 | 8.8319 | 75 | 87.7557 | 328.7051 | 1999-11-01 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-01 | 10 | 295.225 | 328.8215 | 809.6651 | 20.37 | 25.37 | 25.37 | 1 | 1 | 0 | 65.78% | 0% | 7.5 | 0.65776 | 0 | 5.0362 | 0 | 809.6651 | 0 | 160.7696 | 0 |  |  | 160.7696 | 1999-11-01 | 10 | 232.104 | 0 | 46.4208 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.13 | 0 | 48.355 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.13 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.4498 | 489.2194 | 1999-11-01 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-01 | 11 | 371.669 | 413.9648 | 1019.3155 | 21.05 | 26.05 | 26.05 | 1 | 1 | 0 | 82.81% | 0% | 7.5 | 0.82807 | 0 | 4.9616 | 0 | 1019.3155 | 0 | 205.442 | 0 |  |  | 205.442 | 1999-11-01 | 11 | 292.2038 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 365.2547 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 365.2547 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 152.8973 | 565.3393 | 1999-11-01 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-01 | 12 | 359.784 | 400.7273 | 986.7204 | 20.03 | 25.03 | 25.03 | 1 | 1 | 0 | 80.16% | 0% | 7.5 | 0.80159 | 0 | 5.1215 | 0 | 986.7204 | 0 | 192.6634 | 0 |  |  | 192.6634 | 1999-11-01 | 12 | 282.8599 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 353.5748 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 353.5748 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 148.0081 | 547.6715 | 1999-11-01 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-01 | 13 | 392.55 | 437.222 | 1076.5823 | 18.01 | 23.01 | 23.01 | 1 | 1 | 0 | 87.46% | 0% | 7.5 | 0.87459 | 0 | 5.4814 | 0 | 1076.5823 | 0 | 196.4047 | 0 |  |  | 196.4047 | 1999-11-01 | 13 | 308.6203 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 385.7753 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 385.7753 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 161.4874 | 564.892 | 1999-11-01 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-01 | 14 | 392.276 | 436.9169 | 1075.8309 | 15.86 | 20.86 | 20.86 | 1 | 1 | 0 | 87.4% | 0% | 7.5 | 0.87398 | 0 | 5.8737 | 0 | 1075.8309 | 0 | 183.1619 | 0 |  |  | 183.1619 | 1999-11-01 | 14 | 308.4049 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 385.5061 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 385.5061 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 161.3746 | 551.5366 | 1999-11-01 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-01 | 15 | 366.166 | 407.8355 | 1004.2233 | 14.25 | 19.25 | 19.25 | 1 | 1 | 0 | 81.58% | 0% | 7.5 | 0.81581 | 0 | 6.1711 | 0 | 1004.2233 | 0 | 162.73 | 0 |  |  | 162.73 | 1999-11-01 | 15 | 287.8773 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 359.8467 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 359.8467 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 150.6335 | 520.3635 | 1999-11-01 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-01 | 16 | 333.833 | 371.8231 | 915.5489 | 13.23 | 18.23 | 18.23 | 1 | 1 | 0 | 74.38% | 0% | 7.5 | 0.74377 | 0 | 6.3582 | 0 | 915.5489 | 0 | 143.9958 | 0 |  |  | 143.9958 | 1999-11-01 | 16 | 262.4573 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 328.0717 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 328.0717 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 137.3323 | 488.3281 | 1999-11-01 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-01 | 17 | 235.223 | 261.9913 | 645.1074 | 12.69 | 17.69 | 18 | 1 | 1 | 0 | 52.41% | 0% | 7.5 | 0.52407 | 0 | 6.3483 | 0 | 645.1074 | 0 | 101.6193 | 0 |  |  | 101.6193 | 1999-11-01 | 17 | 184.9308 | 0 | 36.9862 | 0 | 29.1011 | 0 | 29.1011 | 231.1635 | 0 | 38.5273 | 0 | 32.8924 | 0 | 32.8924 | 231.1635 | 0 | 11.8413 | 0 | 11.8413 | 75 | 96.7661 | 347.2201 | 1999-11-01 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-01 | 18 | 153.389 | 170.8446 | 420.6748 | 12.55 | 17.55 | 18 | 1 | 1 | 0 | 34.17% | 0% | 7.5 | 0.34175 | 0 | 6.3013 | 0 | 420.6748 | 0 | 66.7601 | 0 |  |  | 66.7601 | 1999-11-01 | 18 | 120.5934 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.7418 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.7418 | 0 | 3.2835 | 0 | 3.2835 | 75 | 63.1012 | 239.2037 | 1999-11-01 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-01 | 19 | 157.11 | 174.9891 | 430.8798 | 12.77 | 17.77 | 18 | 1 | 1 | 0 | 35% | 0% | 7.5 | 0.35004 | 0 | 6.3034 | 0 | 430.8798 | 0 | 68.3565 | 0 |  |  | 68.3565 | 1999-11-01 | 19 | 123.5189 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.3986 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.3986 | 0 | 3.5283 | 0 | 3.5283 | 75 | 64.632 | 242.5756 | 1999-11-01 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-01 | 20 | 151.989 | 169.2853 | 416.8352 | 13.11 | 18.11 | 18.11 | 1 | 1 | 0 | 33.86% | 0% | 7.5 | 0.33863 | 0 | 6.2782 | 0 | 416.8352 | 0 | 66.3936 | 0 |  |  | 66.3936 | 1999-11-01 | 20 | 119.4928 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 149.366 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.5253 | 238.213 | 1999-11-01 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-01 | 21 | 139.177 | 155.0153 | 381.6979 | 13.12 | 18.12 | 18.12 | 1 | 1 | 0 | 31.01% | 0% | 7.5 | 0.31008 | 0 | 6.2689 | 0 | 381.6979 | 0 | 60.8872 | 0 |  |  | 60.8872 | 1999-11-01 | 21 | 109.4201 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.7751 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.2547 | 227.436 | 1999-11-01 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-01 | 22 | 127.042 | 141.4993 | 348.4172 | 12.75 | 17.75 | 18 | 1 | 1 | 0 | 28.3% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-01 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-01 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-01 | 23 | 116.14 | 129.3567 | 318.5181 | 12.13 | 17.13 | 18 | 1 | 1 | 0 | 25.88% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-01 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-01 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-02 | 0 | 104.149 | 116.0011 | 285.6323 | 11.38 | 16.38 | 18 | 1 | 1 | 0 | 23.2% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-02 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-02 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-02 | 1 | 92.7888 | 103.3481 | 254.4766 | 10.65 | 15.65 | 18 | 1 | 1 | 0 | 20.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-02 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-02 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-02 | 2 | 85.5425 | 95.2772 | 234.6033 | 10.05 | 15.05 | 18 | 1 | 1 | 0 | 19.06% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-02 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-02 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-02 | 3 | 80.4217 | 89.5737 | 220.5594 | 9.649 | 14.649 | 18 | 1 | 1 | 0 | 17.92% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-02 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-02 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-02 | 4 | 75.1654 | 83.7192 | 206.1438 | 9.439 | 14.439 | 18 | 1 | 1 | 0 | 16.75% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-02 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-02 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-02 | 5 | 72.605 | 80.8674 | 199.1218 | 9.363 | 14.363 | 18 | 1 | 1 | 0 | 16.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-02 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-02 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-02 | 6 | 72.5643 | 80.8221 | 199.0102 | 9.405 | 14.405 | 18 | 1 | 1 | 0 | 16.17% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-02 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-02 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-02 | 7 | 72.5122 | 80.7641 | 198.8673 | 9.541 | 14.541 | 18 | 1 | 1 | 0 | 16.16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-02 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-02 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-02 | 8 | 85.2968 | 95.0035 | 233.9295 | 9.906 | 14.906 | 18 | 1 | 1 | 0 | 19% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-02 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-02 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-02 | 9 | 209.686 | 233.5482 | 575.0713 | 10.61 | 15.61 | 18 | 1 | 1 | 0 | 46.72% | 0% | 7.5 | 0.46718 | 0 | 6.3336 | 0 | 575.0713 | 0 | 90.7972 | 0 |  |  | 90.7972 | 1999-11-02 | 9 | 164.8538 | 0 | 32.9708 | 0 | 20.6147 | 0 | 20.6147 | 206.0672 | 0 | 34.3445 | 0 | 23.3004 | 0 | 23.3004 | 206.0672 | 0 | 8.3882 | 0 | 8.3882 | 75 | 86.2607 | 304.3613 | 1999-11-02 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-02 | 10 | 332.612 | 370.4631 | 912.2002 | 11.48 | 16.48 | 18 | 1 | 1 | 0 | 74.11% | 0% | 7.5 | 0.74105 | 0 | 6.4047 | 0 | 912.2002 | 0 | 142.4277 | 0 |  |  | 142.4277 | 1999-11-02 | 10 | 261.4974 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 326.8718 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 326.8718 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 136.83 | 486.2578 | 1999-11-02 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-02 | 11 | 418.422 | 466.0383 | 1147.5372 | 12.37 | 17.37 | 18 | 1 | 1 | 0 | 93.22% | 0% | 7.5 | 0.93224 | 0 | 6.4547 | 0 | 1147.5372 | 0 | 177.7821 | 0 |  |  | 177.7821 | 1999-11-02 | 11 | 328.9607 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 411.2008 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 411.2008 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 172.1306 | 556.9127 | 1999-11-02 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-02 | 12 | 419.94 | 467.729 | 1151.7004 | 13.13 | 18.13 | 18.13 | 1 | 1 | 0 | 93.56% | 0% | 7.5 | 0.93562 | 0 | 6.4287 | 0 | 1151.7004 | 0 | 179.1498 | 0 |  |  | 179.1498 | 1999-11-02 | 12 | 330.1541 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 412.6926 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 412.6926 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 172.7551 | 558.9049 | 1999-11-02 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-02 | 13 | 486.315 | 541.6575 | 1333.7362 | 13.67 | 18.67 | 18.67 | 2 | 1 | 1 | 54.18% | 54.18% | 7.5 | 0.54175 | 0.54175 | 6.2175 | 6.2175 | 666.8681 | 666.8681 | 107.2575 | 107.2575 |  |  | 214.5149 | 1999-11-02 | 13 | 191.1689 | 191.1689 | 38.2338 | 38.2338 | 32.1464 | 32.1464 | 64.2928 | 238.9611 | 238.9611 | 39.8268 | 39.8268 | 36.3345 | 36.3345 | 72.669 | 238.9611 | 238.9611 | 13.0804 | 13.0804 | 26.1608 | 75 | 200.0604 | 652.698 | 1999-11-02 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-02 | 14 | 492.088 | 548.0874 | 1349.5688 | 13.93 | 18.93 | 18.93 | 2 | 1 | 1 | 54.82% | 54.82% | 7.5 | 0.54818 | 0.54818 | 6.1673 | 6.1673 | 674.7844 | 674.7844 | 109.4132 | 109.4132 |  |  | 218.8264 | 1999-11-02 | 14 | 193.4382 | 193.4382 | 38.6876 | 38.6876 | 33.3049 | 33.3049 | 66.6098 | 241.7978 | 241.7978 | 40.2996 | 40.2996 | 37.6439 | 37.6439 | 75.2877 | 241.7978 | 241.7978 | 13.5518 | 13.5518 | 27.1036 | 75 | 202.4353 | 665.2628 | 1999-11-02 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-02 | 15 | 458.149 | 510.2862 | 1256.4899 | 13.98 | 18.98 | 18.98 | 2 | 1 | 1 | 51.04% | 51.04% | 7.5 | 0.51037 | 0.51037 | 6.1479 | 6.1479 | 628.245 | 628.245 | 102.1882 | 102.1882 |  |  | 204.3765 | 1999-11-02 | 15 | 180.0969 | 180.0969 | 36.0194 | 36.0194 | 26.8782 | 26.8782 | 53.7564 | 225.1211 | 225.1211 | 37.5202 | 37.5202 | 30.3799 | 30.3799 | 60.7598 | 225.1211 | 225.1211 | 10.9368 | 10.9368 | 21.8735 | 75 | 188.4735 | 604.2396 | 1999-11-02 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-02 | 16 | 386.244 | 430.1984 | 1059.2879 | 13.94 | 18.94 | 18.94 | 1 | 1 | 0 | 86.05% | 0% | 7.5 | 0.86055 | 0 | 6.2443 | 0 | 1059.2879 | 0 | 169.641 | 0 |  |  | 169.641 | 1999-11-02 | 16 | 303.6625 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 379.5782 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 379.5782 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 158.8932 | 535.5342 | 1999-11-02 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-02 | 17 | 258.859 | 288.3171 | 709.93 | 13.77 | 18.77 | 18.77 | 1 | 1 | 0 | 57.67% | 0% | 7.5 | 0.57673 | 0 | 6.2063 | 0 | 709.93 | 0 | 114.388 | 0 |  |  | 114.388 | 1999-11-02 | 17 | 203.5133 | 0 | 40.7027 | 0 | 38.7846 | 0 | 38.7846 | 254.3916 | 0 | 42.3986 | 0 | 43.8375 | 0 | 43.8375 | 254.3916 | 0 | 15.7815 | 0 | 15.7815 | 75 | 106.4895 | 394.2811 | 1999-11-02 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-02 | 18 | 159.318 | 177.4483 | 436.9353 | 13.5 | 18.5 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 35.5% | 0% | 7.5 | 0.35496 | 0 | 6.2041 | 0 | 436.9353 | 0 | 70.4265 | 0 |  |  | 70.4265 | 1999-11-02 | 18 | 125.2548 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.5685 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.5685 | 0 | 3.6792 | 0 | 3.6792 | 75 | 65.5403 | 245.7048 | 1999-11-02 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-02 | 19 | 155.655 | 173.3685 | 426.8894 | 13.11 | 18.11 | 18.11 | 1 | 1 | 0 | 34.68% | 0% | 7.5 | 0.3468 | 0 | 6.2803 | 0 | 426.8894 | 0 | 67.9724 | 0 |  |  | 67.9724 | 1999-11-02 | 19 | 122.375 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.9687 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.9687 | 0 | 3.4312 | 0 | 3.4312 | 75 | 64.0334 | 241.4958 | 1999-11-02 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-02 | 20 | 152.194 | 169.5136 | 417.3975 | 12.66 | 17.66 | 18 | 1 | 1 | 0 | 33.91% | 0% | 7.5 | 0.33909 | 0 | 6.3006 | 0 | 417.3975 | 0 | 66.2472 | 0 |  |  | 66.2472 | 1999-11-02 | 20 | 119.6539 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 149.5674 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.6096 | 238.1509 | 1999-11-02 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-02 | 21 | 148.581 | 165.4895 | 407.4887 | 12.2 | 17.2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 33.1% | 0% | 7.5 | 0.33104 | 0 | 6.2985 | 0 | 407.4887 | 0 | 64.6957 | 0 |  |  | 64.6957 | 1999-11-02 | 21 | 116.8134 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.0168 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.1233 | 235.1131 | 1999-11-02 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-02 | 22 | 144.569 | 161.0209 | 396.4856 | 11.75 | 16.75 | 18 | 1 | 1 | 0 | 32.21% | 0% | 7.5 | 0.3221 | 0 | 6.2962 | 0 | 396.4856 | 0 | 62.9717 | 0 |  |  | 62.9717 | 1999-11-02 | 22 | 113.6592 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.074 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.4728 | 231.7387 | 1999-11-02 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-02 | 23 | 141.686 | 157.8098 | 388.5789 | 11.34 | 16.34 | 18 | 1 | 1 | 0 | 31.57% | 0% | 7.5 | 0.31567 | 0 | 6.2946 | 0 | 388.5789 | 0 | 61.7321 | 0 |  |  | 61.7321 | 1999-11-02 | 23 | 111.3926 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.2408 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.2868 | 229.3131 | 1999-11-02 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-03 | 0 | 139.652 | 155.5443 | 383.0006 | 10.94 | 15.94 | 18 | 1 | 1 | 0 | 31.11% | 0% | 7.5 | 0.31114 | 0 | 6.2934 | 0 | 383.0006 | 0 | 60.8571 | 0 |  |  | 60.8571 | 1999-11-03 | 0 | 109.7935 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.2419 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.4501 | 227.6013 | 1999-11-03 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-03 | 1 | 137.789 | 153.4693 | 377.8912 | 10.56 | 15.56 | 18 | 1 | 1 | 0 | 30.7% | 0% | 7.5 | 0.30699 | 0 | 6.2924 | 0 | 377.8912 | 0 | 60.0554 | 0 |  |  | 60.0554 | 1999-11-03 | 1 | 108.3288 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.411 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.6837 | 226.0332 | 1999-11-03 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-03 | 2 | 130.188 | 145.0033 | 357.0452 | 10.18 | 15.18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 29.01% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-03 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-03 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-03 | 3 | 116.394 | 129.6396 | 319.2147 | 9.799 | 14.799 | 18 | 1 | 1 | 0 | 25.93% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-03 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-03 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-03 | 4 | 104.428 | 116.3119 | 286.3975 | 9.492 | 14.492 | 18 | 1 | 1 | 0 | 23.27% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-03 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-03 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-03 | 5 | 99.7987 | 111.1558 | 273.7015 | 9.286 | 14.286 | 18 | 1 | 1 | 0 | 22.23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-03 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-03 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-03 | 6 | 98.6217 | 109.8448 | 270.4735 | 9.278 | 14.278 | 18 | 1 | 1 | 0 | 21.97% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-03 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-03 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-03 | 7 | 97.631 | 108.7414 | 267.7565 | 9.827 | 14.827 | 18 | 1 | 1 | 0 | 21.75% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-03 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-03 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-03 | 8 | 105.856 | 117.9024 | 290.3138 | 10.89 | 15.89 | 18 | 1 | 1 | 0 | 23.58% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-03 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-03 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-03 | 9 | 242.184 | 269.7444 | 664.1982 | 12.03 | 17.03 | 18 | 1 | 1 | 0 | 53.96% | 0% | 7.5 | 0.53958 | 0 | 6.3523 | 0 | 664.1982 | 0 | 104.5604 | 0 |  |  | 104.5604 | 1999-11-03 | 9 | 190.4035 | 0 | 38.0807 | 0 | 31.7619 | 0 | 31.7619 | 238.0044 | 0 | 39.6674 | 0 | 35.8998 | 0 | 35.8998 | 238.0044 | 0 | 12.9239 | 0 | 12.9239 | 75 | 99.6297 | 359.7758 | 1999-11-03 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-03 | 10 | 321.475 | 358.0587 | 881.6566 | 13.1 | 18.1 | 18.1 | 1 | 1 | 0 | 71.62% | 0% | 7.5 | 0.71624 | 0 | 6.3776 | 0 | 881.6566 | 0 | 138.2418 | 0 |  |  | 138.2418 | 1999-11-03 | 10 | 252.7416 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.927 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315.927 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.2485 | 477.4903 | 1999-11-03 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-03 | 11 | 378.237 | 421.2802 | 1037.3284 | 14 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 84.27% | 0% | 7.5 | 0.84271 | 0 | 6.2277 | 0 | 1037.3284 | 0 | 166.5661 | 0 |  |  | 166.5661 | 1999-11-03 | 11 | 297.3675 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 371.7094 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 371.7094 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 155.5993 | 529.1654 | 1999-11-03 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-03 | 12 | 373.406 | 415.8995 | 1024.0792 | 14.73 | 19.73 | 19.73 | 1 | 1 | 0 | 83.19% | 0% | 7.5 | 0.83194 | 0 | 6.0806 | 0 | 1024.0792 | 0 | 168.418 | 0 |  |  | 168.418 | 1999-11-03 | 12 | 293.5694 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 366.9617 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 366.9617 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 153.6119 | 529.0299 | 1999-11-03 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-03 | 13 | 447.364 | 498.2739 | 1226.9117 | 15.3 | 20.3 | 20.3 | 1 | 1 | 0 | 99.67% | 0% | 7.5 | 0.99672 | 0 | 6.0104 | 0 | 1226.9117 | 0 | 204.1326 | 0 |  |  | 204.1326 | 1999-11-03 | 13 | 351.7147 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 439.6434 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 439.6434 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 184.0368 | 595.1694 | 1999-11-03 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-03 | 14 | 453.162 | 504.7317 | 1242.8129 | 15.73 | 20.73 | 20.73 | 2 | 1 | 1 | 50.48% | 50.48% | 7.5 | 0.50482 | 0.50482 | 5.8102 | 5.8102 | 621.4065 | 621.4065 | 106.9509 | 106.9509 |  |  | 213.9017 | 1999-11-03 | 14 | 178.1365 | 178.1365 | 35.6273 | 35.6273 | 26.01 | 26.01 | 52.02 | 222.6706 | 222.6706 | 37.1118 | 37.1118 | 29.3986 | 29.3986 | 58.7972 | 222.6706 | 222.6706 | 10.5835 | 10.5835 | 21.167 | 75 | 186.4219 | 607.3078 | 1999-11-03 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-03 | 15 | 439.551 | 489.5717 | 1205.4843 | 16.07 | 21.07 | 21.07 | 1 | 1 | 0 | 97.93% | 0% | 7.5 | 0.97931 | 0 | 5.8592 | 0 | 1205.4843 | 0 | 205.7413 | 0 |  |  | 205.7413 | 1999-11-03 | 15 | 345.5722 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 431.9652 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 431.9652 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 180.8226 | 593.564 | 1999-11-03 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-03 | 16 | 357.929 | 398.6612 | 981.633 | 16.21 | 21.21 | 21.21 | 1 | 1 | 0 | 79.75% | 0% | 7.5 | 0.79746 | 0 | 5.7898 | 0 | 981.633 | 0 | 169.5439 | 0 |  |  | 169.5439 | 1999-11-03 | 16 | 281.4015 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 351.7518 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 351.7518 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 147.245 | 523.7889 | 1999-11-03 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-03 | 17 | 228.595 | 254.609 | 626.9299 | 15.99 | 20.99 | 20.99 | 1 | 1 | 0 | 50.93% | 0% | 7.5 | 0.50931 | 0 | 5.7629 | 0 | 626.9299 | 0 | 108.7875 | 0 |  |  | 108.7875 | 1999-11-03 | 17 | 179.7199 | 0 | 35.944 | 0 | 26.7097 | 0 | 26.7097 | 224.6499 | 0 | 37.4416 | 0 | 30.1895 | 0 | 30.1895 | 224.6499 | 0 | 10.8682 | 0 | 10.8682 | 75 | 94.0395 | 345.5945 | 1999-11-03 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-03 | 18 | 142.203 | 158.3856 | 389.9968 | 15.51 | 20.51 | 20.51 | 1 | 1 | 0 | 31.68% | 0% | 7.5 | 0.31683 | 0 | 5.8068 | 0 | 389.9968 | 0 | 67.1621 | 0 |  |  | 67.1621 | 1999-11-03 | 18 | 111.7991 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.7488 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.4995 | 234.9557 | 1999-11-03 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-03 | 19 | 146.909 | 163.6272 | 402.9032 | 14.89 | 19.89 | 19.89 | 1 | 1 | 0 | 32.73% | 0% | 7.5 | 0.32731 | 0 | 5.9263 | 0 | 402.9032 | 0 | 67.9861 | 0 |  |  | 67.9861 | 1999-11-03 | 19 | 115.4989 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.3736 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.4355 | 237.7157 | 1999-11-03 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-03 | 20 | 145.955 | 162.5646 | 400.2868 | 14.25 | 19.25 | 19.25 | 1 | 1 | 0 | 32.52% | 0% | 7.5 | 0.32519 | 0 | 6.049 | 0 | 400.2868 | 0 | 66.1745 | 0 |  |  | 66.1745 | 1999-11-03 | 20 | 114.7489 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.4361 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.043 | 235.5116 | 1999-11-03 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-03 | 21 | 140.998 | 157.0435 | 386.692 | 13.76 | 18.76 | 18.76 | 1 | 1 | 0 | 31.41% | 0% | 7.5 | 0.31414 | 0 | 6.1423 | 0 | 386.692 | 0 | 62.956 | 0 |  |  | 62.956 | 1999-11-03 | 21 | 110.8517 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.5646 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.0038 | 230.254 | 1999-11-03 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-03 | 22 | 134.447 | 149.747 | 368.7257 | 13.41 | 18.41 | 18.41 | 1 | 1 | 0 | 29.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2082 | 0 | 369.285 | 0 | 59.4835 | 0 |  |  | 59.4835 | 1999-11-03 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.1704 | 1999-11-03 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-03 | 23 | 131.346 | 146.2931 | 360.2211 | 13.13 | 18.13 | 18.13 | 1 | 1 | 0 | 29.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2643 | 0 | 369.285 | 0 | 58.9503 | 0 |  |  | 58.9503 | 1999-11-03 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.6372 | 1999-11-03 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-04 | 0 | 127.142 | 141.6107 | 348.6915 | 12.88 | 17.88 | 18 | 1 | 1 | 0 | 28.33% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-04 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-04 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-04 | 1 | 122.324 | 136.2444 | 335.4779 | 12.55 | 17.55 | 18 | 1 | 1 | 0 | 27.25% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-04 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-04 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-04 | 2 | 118.334 | 131.8004 | 324.5352 | 12.13 | 17.13 | 18 | 1 | 1 | 0 | 26.36% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-04 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-04 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-04 | 3 | 112.512 | 125.3158 | 308.5682 | 11.54 | 16.54 | 18 | 1 | 1 | 0 | 25.07% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-04 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-04 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-04 | 4 | 107.078 | 119.2634 | 293.6652 | 10.91 | 15.91 | 18 | 1 | 1 | 0 | 23.86% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-04 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-04 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-04 | 5 | 104.551 | 116.4489 | 286.7348 | 10.4 | 15.4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 23.29% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-04 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-04 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-04 | 6 | 103.282 | 115.0355 | 283.2546 | 10.13 | 15.13 | 18 | 1 | 1 | 0 | 23.01% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-04 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-04 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-04 | 7 | 101.891 | 113.4862 | 279.4397 | 10.82 | 15.82 | 18 | 1 | 1 | 0 | 22.7% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-04 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-04 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-04 | 8 | 107.235 | 119.4383 | 294.0958 | 12.35 | 17.35 | 18 | 1 | 1 | 0 | 23.89% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-04 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-04 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-04 | 9 | 118.217 | 131.67 | 324.2143 | 13.84 | 18.84 | 18.84 | 1 | 1 | 0 | 26.34% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1229 | 0 | 369.285 | 0 | 60.3117 | 0 |  |  | 60.3117 | 1999-11-04 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.9985 | 1999-11-04 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-04 | 10 | 130.276 | 145.1014 | 357.2866 | 15.08 | 20.08 | 20.08 | 1 | 1 | 0 | 29.03% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.8836 | 0 | 369.285 | 0 | 62.765 | 0 |  |  | 62.765 | 1999-11-04 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 227.4519 | 1999-11-04 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-04 | 11 | 166.023 | 184.9164 | 455.324 | 16.07 | 21.07 | 21.07 | 1 | 1 | 0 | 36.99% | 0% | 7.5 | 0.3699 | 0 | 5.7155 | 0 | 455.324 | 0 | 79.6645 | 0 |  |  | 79.6645 | 1999-11-04 | 11 | 130.5262 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.1578 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.1578 | 0 | 4.1635 | 0 | 4.1635 | 75 | 68.2986 | 258.1854 | 1999-11-04 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-04 | 12 | 215.616 | 240.153 | 591.3345 | 16.84 | 21.84 | 21.84 | 1 | 1 | 0 | 48.04% | 0% | 7.5 | 0.48039 | 0 | 5.6009 | 0 | 591.3345 | 0 | 105.5784 | 0 |  |  | 105.5784 | 1999-11-04 | 12 | 169.5159 | 0 | 33.9032 | 0 | 22.4136 | 0 | 22.4136 | 211.8949 | 0 | 35.3158 | 0 | 25.3337 | 0 | 25.3337 | 211.8949 | 0 | 9.1201 | 0 | 9.1201 | 75 | 88.7002 | 326.146 | 1999-11-04 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-04 | 13 | 247.205 | 275.3368 | 677.9685 | 17.4 | 22.4 | 22.4 | 1 | 1 | 0 | 55.08% | 0% | 7.5 | 0.55077 | 0 | 5.5168 | 0 | 677.9685 | 0 | 122.8927 | 0 |  |  | 122.8927 | 1999-11-04 | 13 | 194.351 | 0 | 38.8702 | 0 | 33.7786 | 0 | 33.7786 | 242.9387 | 0 | 40.4898 | 0 | 38.1793 | 0 | 38.1793 | 242.9387 | 0 | 13.7445 | 0 | 13.7445 | 75 | 101.6953 | 385.2904 | 1999-11-04 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-04 | 14 | 242.643 | 270.2557 | 665.4571 | 17.79 | 22.79 | 22.79 | 1 | 1 | 0 | 54.06% | 0% | 7.5 | 0.5406 | 0 | 5.4457 | 0 | 665.4571 | 0 | 122.1976 | 0 |  |  | 122.1976 | 1999-11-04 | 14 | 190.7644 | 0 | 38.1529 | 0 | 31.9428 | 0 | 31.9428 | 238.4554 | 0 | 39.7426 | 0 | 36.1043 | 0 | 36.1043 | 238.4554 | 0 | 12.9976 | 0 | 12.9976 | 75 | 99.8186 | 378.0608 | 1999-11-04 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-04 | 15 | 196.622 | 218.9975 | 539.2428 | 17.97 | 22.97 | 22.97 | 1 | 1 | 0 | 43.81% | 0% | 7.5 | 0.43807 | 0 | 5.3917 | 0 | 539.2428 | 0 | 100.0127 | 0 |  |  | 100.0127 | 1999-11-04 | 15 | 154.5829 | 0 | 30.9166 | 0 | 16.9968 | 0 | 16.9968 | 193.2287 | 0 | 32.2048 | 0 | 19.2111 | 0 | 19.2111 | 193.2287 | 0 | 6.916 | 0 | 6.916 | 75 | 80.8864 | 299.023 | 1999-11-04 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-04 | 16 | 151.118 | 168.3152 | 414.4465 | 17.94 | 22.94 | 22.94 | 1 | 1 | 0 | 33.67% | 0% | 7.5 | 0.33669 | 0 | 5.3747 | 0 | 414.4465 | 0 | 77.1106 | 0 |  |  | 77.1106 | 1999-11-04 | 16 | 118.808 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.51 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.167 | 248.5717 | 1999-11-04 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-04 | 17 | 148.625 | 165.5385 | 407.6093 | 17.71 | 22.71 | 22.71 | 1 | 1 | 0 | 33.11% | 0% | 7.5 | 0.33113 | 0 | 5.4134 | 0 | 407.6093 | 0 | 75.2968 | 0 |  |  | 75.2968 | 1999-11-04 | 17 | 116.848 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.06 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.1414 | 245.7323 | 1999-11-04 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-04 | 18 | 150.643 | 167.7861 | 413.1438 | 17.33 | 22.33 | 22.33 | 1 | 1 | 0 | 33.56% | 0% | 7.5 | 0.33563 | 0 | 5.4809 | 0 | 413.1438 | 0 | 75.3785 | 0 |  |  | 75.3785 | 1999-11-04 | 18 | 118.4346 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.0432 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.9716 | 246.6441 | 1999-11-04 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-04 | 19 | 153.72 | 171.2133 | 421.5826 | 16.88 | 21.88 | 21.88 | 1 | 1 | 0 | 34.25% | 0% | 7.5 | 0.34249 | 0 | 5.5624 | 0 | 421.5826 | 0 | 75.792 | 0 |  |  | 75.792 | 1999-11-04 | 19 | 120.8537 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.0671 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.0671 | 0 | 3.3048 | 0 | 3.3048 | 75 | 63.2374 | 248.393 | 1999-11-04 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-04 | 20 | 152.79 | 170.1774 | 419.032 | 16.46 | 21.46 | 21.46 | 1 | 1 | 0 | 34.04% | 0% | 7.5 | 0.34041 | 0 | 5.6375 | 0 | 419.032 | 0 | 74.3292 | 0 |  |  | 74.3292 | 1999-11-04 | 20 | 120.1225 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.1531 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.1531 | 0 | 3.2452 | 0 | 3.2452 | 75 | 62.8548 | 246.488 | 1999-11-04 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-04 | 21 | 148.352 | 165.2344 | 406.8606 | 16.17 | 21.17 | 21.17 | 1 | 1 | 0 | 33.05% | 0% | 7.5 | 0.33053 | 0 | 5.688 | 0 | 406.8606 | 0 | 71.5291 | 0 |  |  | 71.5291 | 1999-11-04 | 21 | 116.6334 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 145.7917 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.0291 | 241.8523 | 1999-11-04 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-04 | 22 | 144.125 | 160.5264 | 395.2679 | 15.99 | 20.99 | 20.99 | 1 | 1 | 0 | 32.11% | 0% | 7.5 | 0.32111 | 0 | 5.7189 | 0 | 395.2679 | 0 | 69.1165 | 0 |  |  | 69.1165 | 1999-11-04 | 22 | 113.3101 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.6377 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.2902 | 237.7008 | 1999-11-04 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-04 | 23 | 142.942 | 159.2087 | 392.0235 | 15.87 | 20.87 | 20.87 | 1 | 1 | 0 | 31.85% | 0% | 7.5 | 0.31847 | 0 | 5.7404 | 0 | 392.0235 | 0 | 68.2925 | 0 |  |  | 68.2925 | 1999-11-04 | 23 | 112.3801 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.4751 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.8035 | 236.3902 | 1999-11-04 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-05 | 0 | 139.34 | 155.1968 | 382.1449 | 15.75 | 20.75 | 20.75 | 1 | 1 | 0 | 31.04% | 0% | 7.5 | 0.31045 | 0 | 5.7607 | 0 | 382.1449 | 0 | 66.3369 | 0 |  |  | 66.3369 | 1999-11-05 | 0 | 109.5482 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.9353 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.3217 | 232.9528 | 1999-11-05 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-05 | 1 | 136.327 | 151.841 | 373.8816 | 15.53 | 20.53 | 20.53 | 1 | 1 | 0 | 30.37% | 0% | 7.5 | 0.30373 | 0 | 5.8 | 0 | 373.8816 | 0 | 64.4626 | 0 |  |  | 64.4626 | 1999-11-05 | 1 | 107.1794 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.9743 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.0822 | 229.839 | 1999-11-05 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-05 | 2 | 136.371 | 151.89 | 374.0023 | 15.16 | 20.16 | 20.16 | 1 | 1 | 0 | 30.38% | 0% | 7.5 | 0.30383 | 0 | 5.8694 | 0 | 374.0023 | 0 | 63.7206 | 0 |  |  | 63.7206 | 1999-11-05 | 2 | 107.214 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.0175 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.1003 | 229.115 | 1999-11-05 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-05 | 3 | 137.104 | 152.7064 | 376.0126 | 14.61 | 19.61 | 19.61 | 1 | 1 | 0 | 30.55% | 0% | 7.5 | 0.30547 | 0 | 5.9745 | 0 | 376.0126 | 0 | 62.9359 | 0 |  |  | 62.9359 | 1999-11-05 | 3 | 107.7903 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.7378 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.4019 | 228.6319 | 1999-11-05 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-05 | 4 | 137.761 | 153.4381 | 377.8144 | 14 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 30.69% | 0% | 7.5 | 0.30693 | 0 | 6.0932 | 0 | 377.8144 | 0 | 62.0055 | 0 |  |  | 62.0055 | 1999-11-05 | 4 | 108.3068 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.3835 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.6722 | 227.9717 | 1999-11-05 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-05 | 5 | 140.793 | 156.8152 | 386.1298 | 13.49 | 18.49 | 18.49 | 1 | 1 | 0 | 31.37% | 0% | 7.5 | 0.31368 | 0 | 6.1957 | 0 | 386.1298 | 0 | 62.3222 | 0 |  |  | 62.3222 | 1999-11-05 | 5 | 110.6905 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.3632 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.9195 | 229.5358 | 1999-11-05 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-05 | 6 | 145.428 | 161.9777 | 398.8415 | 13.24 | 18.24 | 18.24 | 1 | 1 | 0 | 32.4% | 0% | 7.5 | 0.32401 | 0 | 6.2483 | 0 | 398.8415 | 0 | 63.8317 | 0 |  |  | 63.8317 | 1999-11-05 | 6 | 114.3346 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.9182 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.8262 | 232.952 | 1999-11-05 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-05 | 7 | 150.074 | 167.1524 | 411.5833 | 13.97 | 18.97 | 18.97 | 1 | 1 | 0 | 33.44% | 0% | 7.5 | 0.33436 | 0 | 6.1059 | 0 | 411.5833 | 0 | 67.4069 | 0 |  |  | 67.4069 | 1999-11-05 | 7 | 117.9872 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.484 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.7375 | 238.4386 | 1999-11-05 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-05 | 8 | 157.04 | 174.9111 | 430.6878 | 15.36 | 20.36 | 20.36 | 1 | 1 | 0 | 34.99% | 0% | 7.5 | 0.34988 | 0 | 5.8427 | 0 | 430.6878 | 0 | 73.7133 | 0 |  |  | 73.7133 | 1999-11-05 | 8 | 123.4638 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.3298 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.3298 | 0 | 3.5236 | 0 | 3.5236 | 75 | 64.6032 | 247.8989 | 1999-11-05 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-05 | 9 | 164.417 | 183.1276 | 450.9195 | 16.38 | 21.38 | 21.38 | 1 | 1 | 0 | 36.63% | 0% | 7.5 | 0.36632 | 0 | 5.658 | 0 | 450.9195 | 0 | 79.6958 | 0 |  |  | 79.6958 | 1999-11-05 | 9 | 129.2636 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.5795 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.5795 | 0 | 4.0439 | 0 | 4.0439 | 75 | 67.6379 | 257.4364 | 1999-11-05 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-05 | 10 | 228.099 | 254.0566 | 625.5696 | 16.95 | 21.95 | 21.95 | 1 | 1 | 0 | 50.82% | 0% | 7.5 | 0.5082 | 0 | 5.5875 | 0 | 625.5696 | 0 | 111.9596 | 0 |  |  | 111.9596 | 1999-11-05 | 10 | 179.33 | 0 | 35.866 | 0 | 26.5363 | 0 | 26.5363 | 224.1624 | 0 | 37.3604 | 0 | 29.9934 | 0 | 29.9934 | 224.1624 | 0 | 10.7976 | 0 | 10.7976 | 75 | 93.8354 | 348.1224 | 1999-11-05 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-05 | 11 | 353.708 | 393.9598 | 970.0568 | 17.3 | 22.3 | 22.3 | 1 | 1 | 0 | 78.81% | 0% | 7.5 | 0.78806 | 0 | 5.5883 | 0 | 970.0568 | 0 | 173.5874 | 0 |  |  | 173.5874 | 1999-11-05 | 11 | 278.0829 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 347.6037 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 347.6037 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 145.5085 | 526.0959 | 1999-11-05 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-05 | 12 | 414.227 | 461.3659 | 1136.0323 | 17.63 | 22.63 | 22.63 | 1 | 1 | 0 | 92.29% | 0% | 7.5 | 0.92289 | 0 | 5.5598 | 0 | 1136.0323 | 0 | 204.3309 | 0 |  |  | 204.3309 | 1999-11-05 | 12 | 325.6626 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 407.0782 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 407.0782 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 170.4048 | 581.7357 | 1999-11-05 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-05 | 13 | 441.745 | 492.0154 | 1211.5014 | 18.2 | 23.2 | 23.2 | 1 | 1 | 0 | 98.42% | 0% | 7.5 | 0.9842 | 0 | 5.4724 | 0 | 1211.5014 | 0 | 221.382 | 0 |  |  | 221.382 | 1999-11-05 | 13 | 347.2971 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 434.1213 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 434.1213 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 181.7252 | 610.1072 | 1999-11-05 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-05 | 14 | 432.504 | 481.7228 | 1186.1576 | 19.3 | 24.3 | 24.3 | 1 | 1 | 0 | 96.36% | 0% | 7.5 | 0.96361 | 0 | 5.2778 | 0 | 1186.1576 | 0 | 224.7431 | 0 |  |  | 224.7431 | 1999-11-05 | 14 | 340.0318 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 425.0398 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 425.0398 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 177.9236 | 609.6667 | 1999-11-05 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-05 | 15 | 373.355 | 415.8427 | 1023.9394 | 20.61 | 25.61 | 25.61 | 1 | 1 | 0 | 83.18% | 0% | 7.5 | 0.83183 | 0 | 5.033 | 0 | 1023.9394 | 0 | 203.4436 | 0 |  |  | 203.4436 | 1999-11-05 | 15 | 293.5293 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 366.9116 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 366.9116 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 153.5909 | 564.0345 | 1999-11-05 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-05 | 16 | 254.354 | 283.2994 | 697.5749 | 21.02 | 26.02 | 26.02 | 1 | 1 | 0 | 56.67% | 0% | 7.5 | 0.5667 | 0 | 4.9137 | 0 | 697.5749 | 0 | 141.9639 | 0 |  |  | 141.9639 | 1999-11-05 | 16 | 199.9715 | 0 | 39.9943 | 0 | 36.7947 | 0 | 36.7947 | 249.9643 | 0 | 41.6607 | 0 | 41.5883 | 0 | 41.5883 | 249.9643 | 0 | 14.9718 | 0 | 14.9718 | 75 | 104.6362 | 414.955 | 1999-11-05 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-05 | 17 | 193.74 | 215.7875 | 531.3388 | 21.06 | 26.06 | 26.06 | 1 | 1 | 0 | 43.16% | 0% | 7.5 | 0.43165 | 0 | 4.8805 | 0 | 531.3388 | 0 | 108.8697 | 0 |  |  | 108.8697 | 1999-11-05 | 17 | 152.3171 | 0 | 30.4634 | 0 | 16.2603 | 0 | 16.2603 | 190.3964 | 0 | 31.7327 | 0 | 18.3787 | 0 | 18.3787 | 190.3964 | 0 | 6.6163 | 0 | 6.6163 | 75 | 79.7008 | 304.8257 | 1999-11-05 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-05 | 18 | 195.251 | 217.4705 | 535.4828 | 20.77 | 25.77 | 25.77 | 1 | 1 | 0 | 43.5% | 0% | 7.5 | 0.43502 | 0 | 4.9269 | 0 | 535.4828 | 0 | 108.6855 | 0 |  |  | 108.6855 | 1999-11-05 | 18 | 153.5051 | 0 | 30.701 | 0 | 16.6437 | 0 | 16.6437 | 191.8813 | 0 | 31.9802 | 0 | 18.812 | 0 | 18.812 | 191.8813 | 0 | 6.7723 | 0 | 6.7723 | 75 | 80.3224 | 306.2359 | 1999-11-05 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-05 | 19 | 195.335 | 217.564 | 535.7132 | 20.24 | 25.24 | 25.24 | 1 | 1 | 0 | 43.52% | 0% | 7.5 | 0.4352 | 0 | 5.0116 | 0 | 535.7132 | 0 | 106.8941 | 0 |  |  | 106.8941 | 1999-11-05 | 19 | 153.5711 | 0 | 30.7142 | 0 | 16.6652 | 0 | 16.6652 | 191.9639 | 0 | 31.994 | 0 | 18.8363 | 0 | 18.8363 | 191.9639 | 0 | 6.7811 | 0 | 6.7811 | 75 | 80.357 | 304.5336 | 1999-11-05 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-05 | 20 | 191.741 | 213.5611 | 525.8565 | 19.64 | 24.64 | 24.64 | 1 | 1 | 0 | 42.72% | 0% | 7.5 | 0.4272 | 0 | 5.1076 | 0 | 525.8565 | 0 | 102.956 | 0 |  |  | 102.956 | 1999-11-05 | 20 | 150.7455 | 0 | 30.1491 | 0 | 15.7621 | 0 | 15.7621 | 188.4319 | 0 | 31.4053 | 0 | 17.8156 | 0 | 17.8156 | 188.4319 | 0 | 6.4136 | 0 | 6.4136 | 75 | 78.8785 | 296.8258 | 1999-11-05 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-05 | 21 | 188.845 | 210.3355 | 517.9141 | 19.15 | 24.15 | 24.15 | 1 | 1 | 0 | 42.07% | 0% | 7.5 | 0.42074 | 0 | 5.1873 | 0 | 517.9141 | 0 | 99.842 | 0 |  |  | 99.842 | 1999-11-05 | 21 | 148.4687 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 185.5859 | 0 | 30.931 | 0 | 17.0205 | 0 | 17.0205 | 185.5859 | 0 | 6.1274 | 0 | 6.1274 | 75 | 77.6871 | 291.2065 | 1999-11-05 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-05 | 22 | 185.606 | 206.7279 | 509.0311 | 18.79 | 23.79 | 23.79 | 1 | 1 | 0 | 41.35% | 0% | 7.5 | 0.41353 | 0 | 5.2462 | 0 | 509.0311 | 0 | 97.0287 | 0 |  |  | 97.0287 | 1999-11-05 | 22 | 145.9222 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 182.4028 | 0 | 30.4005 | 0 | 16.1597 | 0 | 16.1597 | 182.4028 | 0 | 5.8175 | 0 | 5.8175 | 75 | 76.3547 | 285.8899 | 1999-11-05 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-05 | 23 | 180.114 | 200.6109 | 493.9691 | 18.57 | 23.57 | 23.57 | 1 | 1 | 0 | 40.13% | 0% | 7.5 | 0.40129 | 0 | 5.2808 | 0 | 493.9691 | 0 | 93.5406 | 0 |  |  | 93.5406 | 1999-11-05 | 23 | 141.6045 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.0056 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.0056 | 0 | 5.3162 | 0 | 5.3162 | 75 | 74.0954 | 279.011 | 1999-11-05 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-06 | 0 | 176.218 | 196.2715 | 483.2841 | 18.45 | 23.45 | 23.45 | 1 | 1 | 0 | 39.26% | 0% | 7.5 | 0.39261 | 0 | 5.2993 | 0 | 483.2841 | 0 | 91.197 | 0 |  |  | 91.197 | 1999-11-06 | 0 | 138.5415 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.1768 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 173.1768 | 0 | 4.9786 | 0 | 4.9786 | 75 | 72.4926 | 274.7271 | 1999-11-06 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-06 | 1 | 173.438 | 193.1752 | 475.6599 | 18.38 | 23.38 | 23.38 | 1 | 1 | 0 | 38.64% | 0% | 7.5 | 0.38642 | 0 | 5.3099 | 0 | 475.6599 | 0 | 89.5791 | 0 |  |  | 89.5791 | 1999-11-06 | 1 | 136.3558 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.4448 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.4448 | 0 | 4.7467 | 0 | 4.7467 | 75 | 71.349 | 271.7336 | 1999-11-06 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-06 | 2 | 172.121 | 191.7083 | 472.048 | 18.34 | 23.34 | 23.34 | 1 | 1 | 0 | 38.35% | 0% | 7.5 | 0.38348 | 0 | 5.3161 | 0 | 472.048 | 0 | 88.7953 | 0 |  |  | 88.7953 | 1999-11-06 | 2 | 135.3204 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.1505 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 169.1505 | 0 | 4.6394 | 0 | 4.6394 | 75 | 70.8072 | 270.3006 | 1999-11-06 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-06 | 3 | 170.501 | 189.9039 | 467.6051 | 18.27 | 23.27 | 23.27 | 1 | 1 | 0 | 37.99% | 0% | 7.5 | 0.37987 | 0 | 5.3273 | 0 | 467.6051 | 0 | 87.7747 | 0 |  |  | 87.7747 | 1999-11-06 | 3 | 134.0468 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 167.5585 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 167.5585 | 0 | 4.5096 | 0 | 4.5096 | 75 | 70.1408 | 268.4839 | 1999-11-06 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-06 | 4 | 169.345 | 188.6164 | 464.4347 | 18.19 | 23.19 | 23.19 | 1 | 1 | 0 | 37.73% | 0% | 7.5 | 0.3773 | 0 | 5.3405 | 0 | 464.4347 | 0 | 86.9647 | 0 |  |  | 86.9647 | 1999-11-06 | 4 | 133.1379 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.4224 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.4224 | 0 | 4.4185 | 0 | 4.4185 | 75 | 69.6652 | 267.1072 | 1999-11-06 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-06 | 5 | 174.038 | 193.8435 | 477.3054 | 18.1 | 23.1 | 23.1 | 1 | 1 | 0 | 38.78% | 0% | 7.5 | 0.38775 | 0 | 5.3583 | 0 | 477.3054 | 0 | 89.0785 | 0 |  |  | 89.0785 | 1999-11-06 | 5 | 136.8275 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.0344 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 171.0344 | 0 | 4.7961 | 0 | 4.7961 | 75 | 71.5958 | 271.5293 | 1999-11-06 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-06 | 6 | 182.327 | 203.0757 | 500.0383 | 18.01 | 23.01 | 23.01 | 1 | 1 | 0 | 40.62% | 0% | 7.5 | 0.40622 | 0 | 5.3778 | 0 | 500.0383 | 0 | 92.9814 | 0 |  |  | 92.9814 | 1999-11-06 | 6 | 143.3443 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.1804 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.1804 | 0 | 5.5146 | 0 | 5.5146 | 75 | 75.0057 | 279.5605 | 1999-11-06 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-06 | 7 | 188.497 | 209.9479 | 516.9597 | 18.69 | 23.69 | 23.69 | 1 | 1 | 0 | 42% | 0% | 7.5 | 0.41997 | 0 | 5.2645 | 0 | 516.9597 | 0 | 98.1979 | 0 |  |  | 98.1979 | 1999-11-06 | 7 | 148.1951 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 185.2439 | 0 | 30.874 | 0 | 16.9266 | 0 | 16.9266 | 185.2439 | 0 | 6.0936 | 0 | 6.0936 | 75 | 77.544 | 289.2915 | 1999-11-06 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-06 | 8 | 221.538 | 246.7489 | 607.5758 | 19.92 | 24.92 | 24.92 | 1 | 1 | 0 | 49.36% | 0% | 7.5 | 0.49358 | 0 | 5.0755 | 0 | 607.5758 | 0 | 119.7071 | 0 |  |  | 119.7071 | 1999-11-06 | 8 | 174.1717 | 0 | 34.8343 | 0 | 24.3116 | 0 | 24.3116 | 217.7147 | 0 | 36.2858 | 0 | 27.479 | 0 | 27.479 | 217.7147 | 0 | 9.8924 | 0 | 9.8924 | 75 | 91.1364 | 347.5266 | 1999-11-06 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-06 | 9 | 453.139 | 504.706 | 1242.7498 | 20.55 | 25.55 | 25.55 | 2 | 1 | 1 | 50.48% | 50.48% | 7.5 | 0.50479 | 0.50479 | 4.976 | 4.976 | 621.3749 | 621.3749 | 124.8742 | 124.8742 |  |  | 249.7484 | 1999-11-06 | 9 | 178.1275 | 178.1275 | 35.6255 | 35.6255 | 26.006 | 26.006 | 52.012 | 222.6593 | 222.6593 | 37.1099 | 37.1099 | 29.3941 | 29.3941 | 58.7882 | 222.6593 | 222.6593 | 10.5819 | 10.5819 | 21.1638 | 75 | 186.4125 | 643.1249 | 1999-11-06 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-06 | 10 | 600.829 | 669.2031 | 1647.7949 | 20.57 | 25.57 | 25.57 | 2 | 1 | 1 | 66.93% | 66.93% | 7.5 | 0.66932 | 0.66932 | 5.0063 | 5.0063 | 823.8975 | 823.8975 | 164.5735 | 164.5735 |  |  | 329.1471 | 1999-11-06 | 10 | 236.1839 | 236.1839 | 47.2368 | 47.2368 | 55 | 55 | 110 | 295.2299 | 295.2299 | 49.205 | 49.205 | 55 | 55 | 110 | 295.2299 | 295.2299 | 22 | 22 | 44 | 75 | 247.1692 | 915.3163 | 1999-11-06 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-06 | 11 | 648.927 | 722.7746 | 1779.7054 | 20.26 | 25.26 | 25.26 | 2 | 1 | 1 | 72.29% | 72.29% | 7.5 | 0.7229 | 0.7229 | 5.0675 | 5.0675 | 889.8527 | 889.8527 | 175.6013 | 175.6013 |  |  | 351.2026 | 1999-11-06 | 11 | 255.0911 | 255.0911 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 318.8639 | 318.8639 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 318.8639 | 318.8639 | 22 | 22 | 44 | 75 | 266.9558 | 957.1584 | 1999-11-06 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-06 | 12 | 629.387 | 701.011 | 1726.1162 | 19.9 | 24.9 | 24.9 | 2 | 1 | 1 | 70.11% | 70.11% | 7.5 | 0.70113 | 0.70113 | 5.1219 | 5.1219 | 863.0581 | 863.0581 | 168.503 | 168.503 |  |  | 337.006 | 1999-11-06 | 12 | 247.41 | 247.41 | 49.482 | 49.482 | 55 | 55 | 110 | 309.2625 | 309.2625 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 309.2625 | 309.2625 | 22 | 22 | 44 | 75 | 258.9174 | 934.9234 | 1999-11-06 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-06 | 13 | 611.676 | 681.2845 | 1677.5432 | 19.8 | 24.8 | 24.8 | 2 | 1 | 1 | 68.14% | 68.14% | 7.5 | 0.6814 | 0.6814 | 5.1343 | 5.1343 | 838.7716 | 838.7716 | 163.3668 | 163.3668 |  |  | 326.7337 | 1999-11-06 | 13 | 240.4479 | 240.4479 | 48.0896 | 48.0896 | 55 | 55 | 110 | 300.5598 | 300.5598 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 300.5598 | 300.5598 | 22 | 22 | 44 | 75 | 251.6315 | 917.3652 | 1999-11-06 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-06 | 14 | 618.818 | 689.2393 | 1697.1304 | 20.24 | 25.24 | 25.24 | 2 | 1 | 1 | 68.94% | 68.94% | 7.5 | 0.68936 | 0.68936 | 5.0638 | 5.0638 | 848.5652 | 848.5652 | 167.575 | 167.575 |  |  | 335.1499 | 1999-11-06 | 14 | 243.2554 | 243.2554 | 48.6511 | 48.6511 | 55 | 55 | 110 | 304.0692 | 304.0692 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 304.0692 | 304.0692 | 22 | 22 | 44 | 75 | 254.5696 | 928.7195 | 1999-11-06 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-06 | 15 | 634.062 | 706.218 | 1738.9376 | 21.33 | 26.33 | 26.33 | 2 | 1 | 1 | 70.63% | 70.63% | 7.5 | 0.70634 | 0.70634 | 4.8928 | 4.8928 | 869.4688 | 869.4688 | 177.7047 | 177.7047 |  |  | 355.4094 | 1999-11-06 | 15 | 249.2477 | 249.2477 | 49.8495 | 49.8495 | 55 | 55 | 110 | 311.5597 | 311.5597 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 311.5597 | 311.5597 | 22 | 22 | 44 | 75 | 260.8406 | 955.2501 | 1999-11-06 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-06 | 16 | 617.108 | 687.3347 | 1692.4406 | 22.26 | 27.26 | 27.26 | 2 | 1 | 1 | 68.75% | 68.75% | 7.5 | 0.68745 | 0.68745 | 4.745 | 4.745 | 846.2203 | 846.2203 | 178.3404 | 178.3404 |  |  | 356.6809 | 1999-11-06 | 16 | 242.5832 | 242.5832 | 48.5166 | 48.5166 | 55 | 55 | 110 | 303.2289 | 303.2289 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 303.2289 | 303.2289 | 22 | 22 | 44 | 75 | 253.8661 | 949.547 | 1999-11-06 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-06 | 17 | 454.619 | 506.3545 | 1246.8088 | 22.46 | 27.46 | 27.46 | 2 | 1 | 1 | 50.64% | 50.64% | 7.5 | 0.50644 | 0.50644 | 4.6799 | 4.6799 | 623.4044 | 623.4044 | 133.2086 | 133.2086 |  |  | 266.4172 | 1999-11-06 | 17 | 178.7093 | 178.7093 | 35.7419 | 35.7419 | 26.2617 | 26.2617 | 52.5233 | 223.3866 | 223.3866 | 37.2311 | 37.2311 | 29.6831 | 29.6831 | 59.3661 | 223.3866 | 223.3866 | 10.6859 | 10.6859 | 21.3718 | 75 | 187.0213 | 661.6998 | 1999-11-06 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-06 | 18 | 236.334 | 263.2287 | 648.1544 | 22.19 | 27.19 | 27.19 | 1 | 1 | 0 | 52.65% | 0% | 7.5 | 0.52655 | 0 | 4.7246 | 0 | 648.1544 | 0 | 137.1875 | 0 |  |  | 137.1875 | 1999-11-06 | 18 | 185.8043 | 0 | 37.1609 | 0 | 29.5154 | 0 | 29.5154 | 232.2553 | 0 | 38.7092 | 0 | 33.3607 | 0 | 33.3607 | 232.2553 | 0 | 12.0098 | 0 | 12.0098 | 75 | 97.2232 | 384.2966 | 1999-11-06 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-06 | 19 | 228.699 | 254.7249 | 627.2151 | 21.65 | 26.65 | 26.65 | 1 | 1 | 0 | 50.95% | 0% | 7.5 | 0.50954 | 0 | 4.804 | 0 | 627.2151 | 0 | 130.5608 | 0 |  |  | 130.5608 | 1999-11-06 | 19 | 179.8017 | 0 | 35.9603 | 0 | 26.7462 | 0 | 26.7462 | 224.7521 | 0 | 37.4587 | 0 | 30.2307 | 0 | 30.2307 | 224.7521 | 0 | 10.8831 | 0 | 10.8831 | 75 | 94.0823 | 367.5031 | 1999-11-06 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-06 | 20 | 223.482 | 248.9142 | 612.9073 | 21.08 | 26.08 | 26.08 | 1 | 1 | 0 | 49.79% | 0% | 7.5 | 0.49791 | 0 | 4.8906 | 0 | 612.9073 | 0 | 125.3247 | 0 |  |  | 125.3247 | 1999-11-06 | 20 | 175.7001 | 0 | 35.14 | 0 | 24.9573 | 0 | 24.9573 | 219.6251 | 0 | 36.6042 | 0 | 28.2087 | 0 | 28.2087 | 219.6251 | 0 | 10.1551 | 0 | 10.1551 | 75 | 91.9361 | 355.582 | 1999-11-06 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-06 | 21 | 223.074 | 248.4597 | 611.7884 | 20.71 | 25.71 | 25.71 | 1 | 1 | 0 | 49.7% | 0% | 7.5 | 0.49701 | 0 | 4.9489 | 0 | 611.7884 | 0 | 123.621 | 0 |  |  | 123.621 | 1999-11-06 | 21 | 175.3793 | 0 | 35.0759 | 0 | 24.8208 | 0 | 24.8208 | 219.2242 | 0 | 36.5374 | 0 | 28.0545 | 0 | 28.0545 | 219.2242 | 0 | 10.0996 | 0 | 10.0996 | 75 | 91.7683 | 353.3643 | 1999-11-06 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-06 | 22 | 221.563 | 246.7768 | 607.6444 | 20.54 | 25.54 | 25.54 | 1 | 1 | 0 | 49.36% | 0% | 7.5 | 0.49364 | 0 | 4.9753 | 0 | 607.6444 | 0 | 122.1311 | 0 |  |  | 122.1311 | 1999-11-06 | 22 | 174.1914 | 0 | 34.8383 | 0 | 24.3199 | 0 | 24.3199 | 217.7392 | 0 | 36.2899 | 0 | 27.4883 | 0 | 27.4883 | 217.7392 | 0 | 9.8958 | 0 | 9.8958 | 75 | 91.1467 | 349.9817 | 1999-11-06 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-06 | 23 | 221.043 | 246.1976 | 606.2183 | 20.52 | 25.52 | 25.52 | 1 | 1 | 0 | 49.25% | 0% | 7.5 | 0.49248 | 0 | 4.9783 | 0 | 606.2183 | 0 | 121.7719 | 0 |  |  | 121.7719 | 1999-11-06 | 23 | 173.7826 | 0 | 34.7565 | 0 | 24.149 | 0 | 24.149 | 217.2282 | 0 | 36.2047 | 0 | 27.2952 | 0 | 27.2952 | 217.2282 | 0 | 9.8263 | 0 | 9.8263 | 75 | 90.9327 | 348.9751 | 1999-11-06 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-07 | 0 | 219.112 | 244.0469 | 600.9225 | 20.62 | 25.62 | 25.62 | 1 | 1 | 0 | 48.82% | 0% | 7.5 | 0.48818 | 0 | 4.9615 | 0 | 600.9225 | 0 | 121.1181 | 0 |  |  | 121.1181 | 1999-11-07 | 0 | 172.2644 | 0 | 34.4529 | 0 | 23.5217 | 0 | 23.5217 | 215.3305 | 0 | 35.8884 | 0 | 26.5861 | 0 | 26.5861 | 215.3305 | 0 | 9.571 | 0 | 9.571 | 75 | 90.1384 | 345.9352 | 1999-11-07 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-07 | 1 | 218.215 | 243.0478 | 598.4624 | 20.75 | 25.75 | 25.75 | 1 | 1 | 0 | 48.62% | 0% | 7.5 | 0.48618 | 0 | 4.9404 | 0 | 598.4624 | 0 | 121.1374 | 0 |  |  | 121.1374 | 1999-11-07 | 1 | 171.5592 | 0 | 34.3118 | 0 | 23.234 | 0 | 23.234 | 214.449 | 0 | 35.7415 | 0 | 26.2609 | 0 | 26.2609 | 214.449 | 0 | 9.4539 | 0 | 9.4539 | 75 | 89.7694 | 344.8555 | 1999-11-07 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-07 | 2 | 213.821 | 238.1537 | 586.4117 | 20.85 | 25.85 | 25.85 | 1 | 1 | 0 | 47.64% | 0% | 7.5 | 0.47639 | 0 | 4.9225 | 0 | 586.4117 | 0 | 119.1279 | 0 |  |  | 119.1279 | 1999-11-07 | 2 | 168.1047 | 0 | 33.6209 | 0 | 21.8585 | 0 | 21.8585 | 210.1309 | 0 | 35.0218 | 0 | 24.7063 | 0 | 24.7063 | 210.1309 | 0 | 8.8943 | 0 | 8.8943 | 75 | 87.9618 | 337.5487 | 1999-11-07 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-07 | 3 | 205.502 | 228.888 | 563.5965 | 20.87 | 25.87 | 25.87 | 1 | 1 | 0 | 45.79% | 0% | 7.5 | 0.45785 | 0 | 4.9157 | 0 | 563.5965 | 0 | 114.6533 | 0 |  |  | 114.6533 | 1999-11-07 | 3 | 161.5643 | 0 | 32.3129 | 0 | 19.4052 | 0 | 19.4052 | 201.9554 | 0 | 33.6592 | 0 | 21.9333 | 0 | 21.9333 | 201.9554 | 0 | 7.896 | 0 | 7.896 | 75 | 84.5395 | 323.4273 | 1999-11-07 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-07 | 4 | 199.256 | 221.9313 | 546.4667 | 20.85 | 25.85 | 25.85 | 1 | 1 | 0 | 44.39% | 0% | 7.5 | 0.44394 | 0 | 4.916 | 0 | 546.4667 | 0 | 111.1601 | 0 |  |  | 111.1601 | 1999-11-07 | 4 | 156.6538 | 0 | 31.3308 | 0 | 17.689 | 0 | 17.689 | 195.8172 | 0 | 32.6362 | 0 | 19.9936 | 0 | 19.9936 | 195.8172 | 0 | 7.1977 | 0 | 7.1977 | 75 | 81.97 | 313.0104 | 1999-11-07 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-07 | 5 | 198.397 | 220.9745 | 544.1108 | 20.81 | 25.81 | 25.81 | 1 | 1 | 0 | 44.2% | 0% | 7.5 | 0.44203 | 0 | 4.922 | 0 | 544.1108 | 0 | 110.5472 | 0 |  |  | 110.5472 | 1999-11-07 | 5 | 155.9784 | 0 | 31.1957 | 0 | 17.4612 | 0 | 17.4612 | 194.973 | 0 | 32.4955 | 0 | 19.7361 | 0 | 19.7361 | 194.973 | 0 | 7.105 | 0 | 7.105 | 75 | 81.6166 | 311.4662 | 1999-11-07 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-07 | 6 | 202.963 | 226.0601 | 556.6332 | 20.82 | 25.82 | 25.82 | 1 | 1 | 0 | 45.22% | 0% | 7.5 | 0.4522 | 0 | 4.9224 | 0 | 556.6332 | 0 | 113.0809 | 0 |  |  | 113.0809 | 1999-11-07 | 6 | 159.5682 | 0 | 31.9136 | 0 | 18.6948 | 0 | 18.6948 | 199.4602 | 0 | 33.2434 | 0 | 21.1303 | 0 | 21.1303 | 199.4602 | 0 | 7.6069 | 0 | 7.6069 | 75 | 83.495 | 319.0079 | 1999-11-07 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-07 | 7 | 206.653 | 230.17 | 566.7532 | 20.9 | 25.9 | 25.9 | 1 | 1 | 0 | 46.04% | 0% | 7.5 | 0.46042 | 0 | 4.9114 | 0 | 566.7532 | 0 | 115.3947 | 0 |  |  | 115.3947 | 1999-11-07 | 7 | 162.4693 | 0 | 32.4939 | 0 | 19.7331 | 0 | 19.7331 | 203.0866 | 0 | 33.8478 | 0 | 22.3039 | 0 | 22.3039 | 203.0866 | 0 | 8.0294 | 0 | 8.0294 | 75 | 85.013 | 325.4741 | 1999-11-07 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-07 | 8 | 223.521 | 248.9576 | 613.0143 | 21.1 | 26.1 | 26.1 | 1 | 1 | 0 | 49.8% | 0% | 7.5 | 0.498 | 0 | 4.8874 | 0 | 613.0143 | 0 | 125.4268 | 0 |  |  | 125.4268 | 1999-11-07 | 8 | 175.7308 | 0 | 35.1462 | 0 | 24.9703 | 0 | 24.9703 | 219.6635 | 0 | 36.6106 | 0 | 28.2235 | 0 | 28.2235 | 219.6635 | 0 | 10.1605 | 0 | 10.1605 | 75 | 91.9521 | 355.7333 | 1999-11-07 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-07 | 9 | 455.162 | 506.9593 | 1248.298 | 21.41 | 26.41 | 26.41 | 2 | 1 | 1 | 50.7% | 50.7% | 7.5 | 0.50705 | 0.50705 | 4.8407 | 4.8407 | 624.149 | 624.149 | 128.9368 | 128.9368 |  |  | 257.8737 | 1999-11-07 | 9 | 178.9227 | 178.9227 | 35.7845 | 35.7845 | 26.3559 | 26.3559 | 52.7118 | 223.6534 | 223.6534 | 37.2756 | 37.2756 | 29.7895 | 29.7895 | 59.5791 | 223.6534 | 223.6534 | 10.7242 | 10.7242 | 21.4485 | 75 | 187.2447 | 653.8577 | 1999-11-07 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-07 | 10 | 535.926 | 596.9142 | 1469.7961 | 21.72 | 26.72 | 26.72 | 2 | 1 | 1 | 59.7% | 59.7% | 7.5 | 0.59702 | 0.59702 | 4.8103 | 4.8103 | 734.8981 | 734.8981 | 152.7752 | 152.7752 |  |  | 305.5504 | 1999-11-07 | 10 | 210.6708 | 210.6708 | 42.1342 | 42.1342 | 43.0223 | 43.0223 | 86.0447 | 263.3385 | 263.3385 | 43.8897 | 43.8897 | 48.6273 | 48.6273 | 97.2547 | 263.3385 | 263.3385 | 17.5058 | 17.5058 | 35.0117 | 75 | 220.4694 | 819.3308 | 1999-11-07 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-07 | 11 | 575.671 | 641.1821 | 1578.7982 | 21.89 | 26.89 | 26.89 | 2 | 1 | 1 | 64.13% | 64.13% | 7.5 | 0.64129 | 0.64129 | 4.7927 | 4.7927 | 789.3991 | 789.3991 | 164.7073 | 164.7073 |  |  | 329.4146 | 1999-11-07 | 11 | 226.2944 | 226.2944 | 45.2589 | 45.2589 | 53.3215 | 53.3215 | 106.6431 | 282.868 | 282.868 | 47.1447 | 47.1447 | 55 | 55 | 110 | 282.868 | 282.868 | 21.6966 | 21.6966 | 43.3932 | 75 | 236.8197 | 901.2706 | 1999-11-07 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-07 | 12 | 526.91 | 586.8722 | 1445.0694 | 21.83 | 26.83 | 26.83 | 2 | 1 | 1 | 58.7% | 58.7% | 7.5 | 0.58697 | 0.58697 | 4.7914 | 4.7914 | 722.5347 | 722.5347 | 150.7989 | 150.7989 |  |  | 301.5979 | 1999-11-07 | 12 | 207.1266 | 207.1266 | 41.4253 | 41.4253 | 40.8873 | 40.8873 | 81.7747 | 258.9083 | 258.9083 | 43.1514 | 43.1514 | 46.2142 | 46.2142 | 92.4284 | 258.9083 | 258.9083 | 16.6371 | 16.6371 | 33.2742 | 75 | 216.7604 | 800.8356 | 1999-11-07 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-07 | 13 | 605.024 | 673.8755 | 1659.2998 | 21.48 | 26.48 | 26.48 | 2 | 1 | 1 | 67.4% | 67.4% | 7.5 | 0.67399 | 0.67399 | 4.8628 | 4.8628 | 829.6499 | 829.6499 | 170.611 | 170.611 |  |  | 341.2219 | 1999-11-07 | 13 | 237.833 | 237.833 | 47.5666 | 47.5666 | 55 | 55 | 110 | 297.2912 | 297.2912 | 49.5485 | 49.5485 | 55 | 55 | 110 | 297.2912 | 297.2912 | 22 | 22 | 44 | 75 | 248.895 | 929.1169 | 1999-11-07 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-07 | 14 | 619.809 | 690.343 | 1699.8482 | 20.82 | 25.82 | 25.82 | 2 | 1 | 1 | 69.05% | 69.05% | 7.5 | 0.69046 | 0.69046 | 4.9705 | 4.9705 | 849.9241 | 849.9241 | 170.9953 | 170.9953 |  |  | 341.9905 | 1999-11-07 | 14 | 243.6449 | 243.6449 | 48.729 | 48.729 | 55 | 55 | 110 | 304.5561 | 304.5561 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 304.5561 | 304.5561 | 22 | 22 | 44 | 75 | 254.9772 | 935.9677 | 1999-11-07 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-07 | 15 | 592.003 | 659.3727 | 1623.5893 | 19.97 | 24.97 | 24.97 | 2 | 1 | 1 | 65.95% | 65.95% | 7.5 | 0.65949 | 0.65949 | 5.1017 | 5.1017 | 811.7946 | 811.7946 | 159.1213 | 159.1213 |  |  | 318.2425 | 1999-11-07 | 15 | 232.7145 | 232.7145 | 46.5429 | 46.5429 | 55 | 55 | 110 | 290.8931 | 290.8931 | 48.4822 | 48.4822 | 55 | 55 | 110 | 290.8931 | 290.8931 | 22 | 22 | 44 | 75 | 243.5384 | 900.7809 | 1999-11-07 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-07 | 16 | 523.52 | 583.0964 | 1435.7722 | 19.13 | 24.13 | 24.13 | 2 | 1 | 1 | 58.32% | 58.32% | 7.5 | 0.5832 | 0.5832 | 5.2251 | 5.2251 | 717.8861 | 717.8861 | 137.3907 | 137.3907 |  |  | 274.7813 | 1999-11-07 | 16 | 205.794 | 205.794 | 41.1588 | 41.1588 | 40.1032 | 40.1032 | 80.2065 | 257.2425 | 257.2425 | 42.8738 | 42.8738 | 45.3279 | 45.3279 | 90.6558 | 257.2425 | 257.2425 | 16.3181 | 16.3181 | 32.6361 | 75 | 215.3658 | 768.6456 | 1999-11-07 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-07 | 17 | 398.707 | 444.0797 | 1093.4681 | 18.54 | 23.54 | 23.54 | 1 | 1 | 0 | 88.83% | 0% | 7.5 | 0.88831 | 0 | 5.3918 | 0 | 1093.4681 | 0 | 202.8006 | 0 |  |  | 202.8006 | 1999-11-07 | 17 | 313.4609 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 391.8261 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 391.8261 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 164.0202 | 573.8209 | 1999-11-07 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-07 | 18 | 232.737 | 259.2224 | 638.2895 | 18.5 | 23.5 | 23.5 | 1 | 1 | 0 | 51.85% | 0% | 7.5 | 0.51853 | 0 | 5.318 | 0 | 638.2895 | 0 | 120.0234 | 0 |  |  | 120.0234 | 1999-11-07 | 18 | 182.9763 | 0 | 36.5953 | 0 | 28.1881 | 0 | 28.1881 | 228.7204 | 0 | 38.1201 | 0 | 31.8605 | 0 | 31.8605 | 228.7204 | 0 | 11.4698 | 0 | 11.4698 | 75 | 95.7434 | 362.2851 | 1999-11-07 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-07 | 19 | 229.103 | 255.1748 | 628.3231 | 19.15 | 24.15 | 24.15 | 1 | 1 | 0 | 51.04% | 0% | 7.5 | 0.51044 | 0 | 5.2063 | 0 | 628.3231 | 0 | 120.6845 | 0 |  |  | 120.6845 | 1999-11-07 | 19 | 180.1193 | 0 | 36.0239 | 0 | 26.8882 | 0 | 26.8882 | 225.1491 | 0 | 37.5249 | 0 | 30.3912 | 0 | 30.3912 | 225.1491 | 0 | 10.9408 | 0 | 10.9408 | 75 | 94.2485 | 358.1533 | 1999-11-07 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-07 | 20 | 228.77 | 254.8039 | 627.4099 | 20.01 | 25.01 | 25.01 | 1 | 1 | 0 | 50.97% | 0% | 7.5 | 0.5097 | 0 | 5.0642 | 0 | 627.4099 | 0 | 123.8918 | 0 |  |  | 123.8918 | 1999-11-07 | 20 | 179.8575 | 0 | 35.9715 | 0 | 26.7711 | 0 | 26.7711 | 224.8219 | 0 | 37.4703 | 0 | 30.2589 | 0 | 30.2589 | 224.8219 | 0 | 10.8932 | 0 | 10.8932 | 75 | 94.1115 | 360.9265 | 1999-11-07 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-07 | 21 | 229.349 | 255.4488 | 628.9978 | 20.46 | 25.46 | 25.46 | 1 | 1 | 0 | 51.1% | 0% | 7.5 | 0.51099 | 0 | 4.9917 | 0 | 628.9978 | 0 | 126.009 | 0 |  |  | 126.009 | 1999-11-07 | 21 | 180.3127 | 0 | 36.0625 | 0 | 26.9749 | 0 | 26.9749 | 225.3909 | 0 | 37.5651 | 0 | 30.4892 | 0 | 30.4892 | 225.3909 | 0 | 10.9761 | 0 | 10.9761 | 75 | 94.3497 | 363.799 | 1999-11-07 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-07 | 22 | 230.145 | 256.3354 | 631.1808 | 20.49 | 25.49 | 25.49 | 1 | 1 | 0 | 51.28% | 0% | 7.5 | 0.51276 | 0 | 4.9872 | 0 | 631.1808 | 0 | 126.5593 | 0 |  |  | 126.5593 | 1999-11-07 | 22 | 180.9385 | 0 | 36.1877 | 0 | 27.2568 | 0 | 27.2568 | 226.1731 | 0 | 37.6955 | 0 | 30.8078 | 0 | 30.8078 | 226.1731 | 0 | 11.0908 | 0 | 11.0908 | 75 | 94.6771 | 365.3917 | 1999-11-07 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-07 | 23 | 230.707 | 256.9614 | 632.7222 | 20.21 | 25.21 | 25.21 | 1 | 1 | 0 | 51.4% | 0% | 7.5 | 0.51401 | 0 | 5.0326 | 0 | 632.7222 | 0 | 125.7248 | 0 |  |  | 125.7248 | 1999-11-07 | 23 | 181.3804 | 0 | 36.2761 | 0 | 27.4569 | 0 | 27.4569 | 226.7254 | 0 | 37.7876 | 0 | 31.034 | 0 | 31.034 | 226.7254 | 0 | 11.1723 | 0 | 11.1723 | 75 | 94.9083 | 365.2963 | 1999-11-07 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-08 | 0 | 231.674 | 258.0384 | 635.3742 | 19.73 | 24.73 | 24.73 | 1 | 1 | 0 | 51.62% | 0% | 7.5 | 0.51617 | 0 | 5.1113 | 0 | 635.3742 | 0 | 124.3072 | 0 |  |  | 124.3072 | 1999-11-08 | 0 | 182.1406 | 0 | 36.4281 | 0 | 27.8036 | 0 | 27.8036 | 227.6757 | 0 | 37.946 | 0 | 31.4259 | 0 | 31.4259 | 227.6757 | 0 | 11.3133 | 0 | 11.3133 | 75 | 95.3061 | 365.1562 | 1999-11-08 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-08 | 1 | 232.36 | 258.8025 | 637.2556 | 19.15 | 24.15 | 24.15 | 1 | 1 | 0 | 51.77% | 0% | 7.5 | 0.51769 | 0 | 5.2079 | 0 | 637.2556 | 0 | 122.364 | 0 |  |  | 122.364 | 1999-11-08 | 1 | 182.6799 | 0 | 36.536 | 0 | 28.0513 | 0 | 28.0513 | 228.3499 | 0 | 38.0583 | 0 | 31.7059 | 0 | 31.7059 | 228.3499 | 0 | 11.4141 | 0 | 11.4141 | 75 | 95.5883 | 364.1237 | 1999-11-08 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-08 | 2 | 229.653 | 255.7874 | 629.8315 | 18.59 | 23.59 | 23.59 | 1 | 1 | 0 | 51.17% | 0% | 7.5 | 0.51166 | 0 | 5.3012 | 0 | 629.8315 | 0 | 118.8094 | 0 |  |  | 118.8094 | 1999-11-08 | 2 | 180.5517 | 0 | 36.1103 | 0 | 27.0823 | 0 | 27.0823 | 225.6896 | 0 | 37.6149 | 0 | 30.6106 | 0 | 30.6106 | 225.6896 | 0 | 11.0198 | 0 | 11.0198 | 75 | 94.4747 | 356.9969 | 1999-11-08 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-08 | 3 | 226.694 | 252.4917 | 621.7164 | 18.14 | 23.14 | 23.14 | 1 | 1 | 0 | 50.51% | 0% | 7.5 | 0.50507 | 0 | 5.377 | 0 | 621.7164 | 0 | 115.6249 | 0 |  |  | 115.6249 | 1999-11-08 | 3 | 178.2254 | 0 | 35.6451 | 0 | 26.0489 | 0 | 26.0489 | 222.7817 | 0 | 37.1303 | 0 | 29.4426 | 0 | 29.4426 | 222.7817 | 0 | 10.5993 | 0 | 10.5993 | 75 | 93.2575 | 349.9732 | 1999-11-08 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-08 | 4 | 223.186 | 248.5845 | 612.0955 | 17.84 | 22.84 | 22.84 | 1 | 1 | 0 | 49.73% | 0% | 7.5 | 0.49725 | 0 | 5.4274 | 0 | 612.0955 | 0 | 112.7787 | 0 |  |  | 112.7787 | 1999-11-08 | 4 | 175.4674 | 0 | 35.0935 | 0 | 24.8582 | 0 | 24.8582 | 219.3342 | 0 | 36.5557 | 0 | 28.0968 | 0 | 28.0968 | 219.3342 | 0 | 10.1148 | 0 | 10.1148 | 75 | 91.8143 | 342.6629 | 1999-11-08 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-08 | 5 | 223.979 | 249.4677 | 614.2704 | 17.71 | 22.71 | 22.71 | 1 | 1 | 0 | 49.9% | 0% | 7.5 | 0.49902 | 0 | 5.4505 | 0 | 614.2704 | 0 | 112.6992 | 0 |  |  | 112.6992 | 1999-11-08 | 5 | 176.0908 | 0 | 35.2182 | 0 | 25.1242 | 0 | 25.1242 | 220.1136 | 0 | 36.6856 | 0 | 28.3974 | 0 | 28.3974 | 220.1136 | 0 | 10.223 | 0 | 10.223 | 75 | 92.1406 | 343.5843 | 1999-11-08 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-08 | 6 | 227.793 | 253.7158 | 624.7304 | 17.75 | 22.75 | 22.75 | 1 | 1 | 0 | 50.75% | 0% | 7.5 | 0.50752 | 0 | 5.4454 | 0 | 624.7304 | 0 | 114.7261 | 0 |  |  | 114.7261 | 1999-11-08 | 6 | 179.0894 | 0 | 35.8179 | 0 | 26.4296 | 0 | 26.4296 | 223.8617 | 0 | 37.3103 | 0 | 29.8729 | 0 | 29.8729 | 223.8617 | 0 | 10.7542 | 0 | 10.7542 | 75 | 93.7096 | 350.4924 | 1999-11-08 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-08 | 7 | 231.554 | 257.9048 | 635.0451 | 18.01 | 23.01 | 23.01 | 1 | 1 | 0 | 51.59% | 0% | 7.5 | 0.5159 | 0 | 5.4019 | 0 | 635.0451 | 0 | 117.5592 | 0 |  |  | 117.5592 | 1999-11-08 | 7 | 182.0463 | 0 | 36.4093 | 0 | 27.7604 | 0 | 27.7604 | 227.5578 | 0 | 37.9263 | 0 | 31.3771 | 0 | 31.3771 | 227.5578 | 0 | 11.2958 | 0 | 11.2958 | 75 | 95.2568 | 358.2493 | 1999-11-08 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-08 | 8 | 299.731 | 333.8403 | 822.0229 | 18.51 | 23.51 | 23.51 | 1 | 1 | 0 | 66.78% | 0% | 7.5 | 0.6678 | 0 | 5.3488 | 0 | 822.0229 | 0 | 153.6846 | 0 |  |  | 153.6846 | 1999-11-08 | 8 | 235.6466 | 0 | 47.1293 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.5582 | 0 | 49.093 | 0 | 55 | 0 | 55 | 294.5582 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.3034 | 483.9881 | 1999-11-08 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-08 | 9 | 495.612 | 552.0125 | 1359.2335 | 19.22 | 24.22 | 24.22 | 2 | 1 | 1 | 55.21% | 55.21% | 7.5 | 0.55211 | 0.55211 | 5.2034 | 5.2034 | 679.6168 | 679.6168 | 130.6089 | 130.6089 |  |  | 261.2178 | 1999-11-08 | 9 | 194.8235 | 194.8235 | 38.9647 | 38.9647 | 34.0255 | 34.0255 | 68.0511 | 243.5293 | 243.5293 | 40.5882 | 40.5882 | 38.4584 | 38.4584 | 76.9168 | 243.5293 | 243.5293 | 13.845 | 13.845 | 27.6901 | 75 | 203.885 | 712.7608 | 1999-11-08 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-08 | 10 | 569.107 | 633.8712 | 1560.7962 | 19.97 | 24.97 | 24.97 | 2 | 1 | 1 | 63.4% | 63.4% | 7.5 | 0.63398 | 0.63398 | 5.0964 | 5.0964 | 780.3981 | 780.3981 | 153.1262 | 153.1262 |  |  | 306.2524 | 1999-11-08 | 10 | 223.7141 | 223.7141 | 44.7428 | 44.7428 | 51.5183 | 51.5183 | 103.0366 | 279.6427 | 279.6427 | 46.6071 | 46.6071 | 55 | 55 | 110 | 279.6427 | 279.6427 | 20.9628 | 20.9628 | 41.9257 | 75 | 234.1194 | 870.3341 | 1999-11-08 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-08 | 11 | 608.33 | 677.5577 | 1668.3667 | 20.56 | 25.56 | 25.56 | 2 | 1 | 1 | 67.77% | 67.77% | 7.5 | 0.67767 | 0.67767 | 5.0096 | 5.0096 | 834.1833 | 834.1833 | 166.5179 | 166.5179 |  |  | 333.0357 | 1999-11-08 | 11 | 239.1326 | 239.1326 | 47.8265 | 47.8265 | 55 | 55 | 110 | 298.9157 | 298.9157 | 49.8193 | 49.8193 | 55 | 55 | 110 | 298.9157 | 298.9157 | 22 | 22 | 44 | 75 | 250.255 | 922.2907 | 1999-11-08 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-08 | 12 | 525.929 | 585.7795 | 1442.379 | 20.88 | 25.88 | 25.88 | 2 | 1 | 1 | 58.59% | 58.59% | 7.5 | 0.58588 | 0.58588 | 4.9398 | 4.9398 | 721.1895 | 721.1895 | 145.9963 | 145.9963 |  |  | 291.9926 | 1999-11-08 | 12 | 206.741 | 206.741 | 41.3482 | 41.3482 | 40.6594 | 40.6594 | 81.3188 | 258.4262 | 258.4262 | 43.071 | 43.071 | 45.9565 | 45.9565 | 91.9131 | 258.4262 | 258.4262 | 16.5444 | 16.5444 | 33.0887 | 75 | 216.3568 | 789.67 | 1999-11-08 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-08 | 13 | 505.968 | 563.547 | 1387.6352 | 20.78 | 25.78 | 25.78 | 2 | 1 | 1 | 56.36% | 56.36% | 7.5 | 0.56364 | 0.56364 | 4.9512 | 4.9512 | 693.8176 | 693.8176 | 140.1312 | 140.1312 |  |  | 280.2624 | 1999-11-08 | 13 | 198.8944 | 198.8944 | 39.7789 | 39.7789 | 36.2034 | 36.2034 | 72.4067 | 248.618 | 248.618 | 41.4363 | 41.4363 | 40.9199 | 40.9199 | 81.8399 | 248.618 | 248.618 | 14.7312 | 14.7312 | 29.4624 | 75 | 208.1453 | 747.1166 | 1999-11-08 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-08 | 14 | 517.729 | 576.6464 | 1419.8902 | 20.16 | 25.16 | 25.16 | 2 | 1 | 1 | 57.67% | 57.67% | 7.5 | 0.57675 | 0.57675 | 5.0536 | 5.0536 | 709.9451 | 709.9451 | 140.4832 | 140.4832 |  |  | 280.9663 | 1999-11-08 | 14 | 203.5176 | 203.5176 | 40.7035 | 40.7035 | 38.7871 | 38.7871 | 77.5742 | 254.397 | 254.397 | 42.3995 | 42.3995 | 43.8403 | 43.8403 | 87.6806 | 254.397 | 254.397 | 15.7825 | 15.7825 | 31.565 | 75 | 212.9835 | 765.7696 | 1999-11-08 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-08 | 15 | 524.685 | 584.394 | 1438.9673 | 18.98 | 23.98 | 23.98 | 2 | 1 | 1 | 58.45% | 58.45% | 7.5 | 0.58449 | 0.58449 | 5.2507 | 5.2507 | 719.4836 | 719.4836 | 137.0266 | 137.0266 |  |  | 274.0532 | 1999-11-08 | 15 | 206.252 | 206.252 | 41.2504 | 41.2504 | 40.3716 | 40.3716 | 80.7431 | 257.815 | 257.815 | 42.9692 | 42.9692 | 45.6312 | 45.6312 | 91.2624 | 257.815 | 257.815 | 16.4272 | 16.4272 | 32.8545 | 75 | 215.8451 | 769.7583 | 1999-11-08 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-08 | 16 | 486.693 | 542.0785 | 1334.7729 | 17.68 | 22.68 | 22.68 | 2 | 1 | 1 | 54.22% | 54.22% | 7.5 | 0.54217 | 0.54217 | 5.4654 | 5.4654 | 667.3864 | 667.3864 | 122.1114 | 122.1114 |  |  | 244.2228 | 1999-11-08 | 16 | 191.3174 | 191.3174 | 38.2635 | 38.2635 | 32.2214 | 32.2214 | 64.4429 | 239.1468 | 239.1468 | 39.8578 | 39.8578 | 36.4193 | 36.4193 | 72.8385 | 239.1468 | 239.1468 | 13.1109 | 13.1109 | 26.2219 | 75 | 200.2159 | 682.942 | 1999-11-08 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-08 | 17 | 352.19 | 392.2691 | 965.8936 | 16.93 | 21.93 | 21.93 | 1 | 1 | 0 | 78.47% | 0% | 7.5 | 0.78467 | 0 | 5.6544 | 0 | 965.8936 | 0 | 170.8218 | 0 |  |  | 170.8218 | 1999-11-08 | 17 | 276.8895 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 346.1119 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 346.1119 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.884 | 522.7058 | 1999-11-08 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-08 | 18 | 182.616 | 203.3976 | 500.8309 | 17.23 | 22.23 | 22.23 | 1 | 1 | 0 | 40.69% | 0% | 7.5 | 0.40687 | 0 | 5.5146 | 0 | 500.8309 | 0 | 90.8197 | 0 |  |  | 90.8197 | 1999-11-08 | 18 | 143.5715 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.4644 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.4644 | 0 | 5.5408 | 0 | 5.5408 | 75 | 75.1246 | 277.544 | 1999-11-08 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-08 | 19 | 163.464 | 182.0661 | 448.3058 | 18.26 | 23.26 | 23.26 | 1 | 1 | 0 | 36.42% | 0% | 7.5 | 0.36419 | 0 | 5.3256 | 0 | 448.3058 | 0 | 84.1787 | 0 |  |  | 84.1787 | 1999-11-08 | 19 | 128.5143 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.6429 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.6429 | 0 | 3.974 | 0 | 3.974 | 75 | 67.2459 | 261.4574 | 1999-11-08 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-08 | 20 | 150.861 | 168.0289 | 413.7417 | 19.39 | 24.39 | 24.39 | 1 | 1 | 0 | 33.61% | 0% | 7.5 | 0.33612 | 0 | 5.1297 | 0 | 413.7417 | 0 | 80.6555 | 0 |  |  | 80.6555 | 1999-11-08 | 20 | 118.6059 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.2574 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.0612 | 252.0109 | 1999-11-08 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-08 | 21 | 142.17 | 158.3489 | 389.9063 | 20.11 | 25.11 | 25.11 | 1 | 1 | 0 | 31.68% | 0% | 7.5 | 0.31675 | 0 | 5.0084 | 0 | 389.9063 | 0 | 77.8507 | 0 |  |  | 77.8507 | 1999-11-08 | 21 | 111.7731 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.7164 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.4859 | 245.6307 | 1999-11-08 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-08 | 22 | 133.544 | 148.7413 | 366.2492 | 20.33 | 25.33 | 25.33 | 1 | 1 | 0 | 29.75% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9697 | 0 | 369.285 | 0 | 74.3075 | 0 |  |  | 74.3075 | 1999-11-08 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.9943 | 1999-11-08 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-08 | 23 | 127.125 | 141.5918 | 348.6448 | 20.28 | 25.28 | 25.28 | 1 | 1 | 0 | 28.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9777 | 0 | 369.285 | 0 | 74.1881 | 0 |  |  | 74.1881 | 1999-11-08 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.875 | 1999-11-08 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-09 | 0 | 119.458 | 133.0523 | 327.6178 | 20.01 | 25.01 | 25.01 | 1 | 1 | 0 | 26.62% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0211 | 0 | 369.285 | 0 | 73.5468 | 0 |  |  | 73.5468 | 1999-11-09 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.2336 | 1999-11-09 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-09 | 1 | 112.241 | 125.014 | 307.8249 | 19.6 | 24.6 | 24.6 | 1 | 1 | 0 | 25.01% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0877 | 0 | 369.285 | 0 | 72.5835 | 0 |  |  | 72.5835 | 1999-11-09 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.2704 | 1999-11-09 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-09 | 2 | 103.656 | 115.452 | 284.2803 | 19.19 | 24.19 | 24.19 | 1 | 1 | 0 | 23.09% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1552 | 0 | 369.285 | 0 | 71.6329 | 0 |  |  | 71.6329 | 1999-11-09 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.3198 | 1999-11-09 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-09 | 3 | 93.5226 | 104.1654 | 256.4891 | 18.87 | 23.87 | 23.87 | 1 | 1 | 0 | 20.84% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2086 | 0 | 369.285 | 0 | 70.8996 | 0 |  |  | 70.8996 | 1999-11-09 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.5865 | 1999-11-09 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-09 | 4 | 85.1804 | 94.8739 | 233.6103 | 18.65 | 23.65 | 23.65 | 1 | 1 | 0 | 18.98% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2455 | 0 | 369.285 | 0 | 70.3998 | 0 |  |  | 70.3998 | 1999-11-09 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.0867 | 1999-11-09 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-09 | 5 | 78.6486 | 87.5988 | 215.6966 | 18.49 | 23.49 | 23.49 | 1 | 1 | 0 | 17.52% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2726 | 0 | 369.285 | 0 | 70.0386 | 0 |  |  | 70.0386 | 1999-11-09 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.7254 | 1999-11-09 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-09 | 6 | 71.4186 | 79.546 | 195.8681 | 18.39 | 23.39 | 23.39 | 1 | 1 | 0 | 15.91% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2896 | 0 | 369.285 | 0 | 69.8137 | 0 |  |  | 69.8137 | 1999-11-09 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.5006 | 1999-11-09 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-09 | 7 | 66.255 | 73.7948 | 181.7067 | 18.4 | 23.4 | 23.4 | 1 | 1 | 0 | 14.76% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2879 | 0 | 369.285 | 0 | 69.8362 | 0 |  |  | 69.8362 | 1999-11-09 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.523 | 1999-11-09 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-09 | 8 | 69.3155 | 77.2036 | 190.1002 | 18.53 | 23.53 | 23.53 | 1 | 1 | 0 | 15.44% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2658 | 0 | 369.285 | 0 | 70.1287 | 0 |  |  | 70.1287 | 1999-11-09 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.8156 | 1999-11-09 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-09 | 9 | 92.1556 | 102.6429 | 252.74 | 18.67 | 23.67 | 23.67 | 1 | 1 | 0 | 20.53% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2422 | 0 | 369.285 | 0 | 70.4451 | 0 |  |  | 70.4451 | 1999-11-09 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.132 | 1999-11-09 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-09 | 10 | 136.804 | 152.3722 | 375.1898 | 18.83 | 23.83 | 23.83 | 1 | 1 | 0 | 30.48% | 0% | 7.5 | 0.3048 | 0 | 5.2163 | 0 | 375.1898 | 0 | 71.9266 | 0 |  |  | 71.9266 | 1999-11-09 | 10 | 107.5544 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.443 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.2785 | 237.4992 | 1999-11-09 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-09 | 11 | 180.023 | 200.5095 | 493.7195 | 18.97 | 23.97 | 23.97 | 1 | 1 | 0 | 40.11% | 0% | 7.5 | 0.40109 | 0 | 5.2133 | 0 | 493.7195 | 0 | 94.7044 | 0 |  |  | 94.7044 | 1999-11-09 | 11 | 141.5329 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.9161 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.9161 | 0 | 5.3081 | 0 | 5.3081 | 75 | 74.0579 | 280.1293 | 1999-11-09 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-09 | 12 | 161.171 | 179.5122 | 442.0172 | 19.12 | 24.12 | 24.12 | 1 | 1 | 0 | 35.91% | 0% | 7.5 | 0.35909 | 0 | 5.1793 | 0 | 442.0172 | 0 | 85.3428 | 0 |  |  | 85.3428 | 1999-11-09 | 12 | 126.7116 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.3895 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.3895 | 0 | 3.8091 | 0 | 3.8091 | 75 | 66.3026 | 261.5133 | 1999-11-09 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-09 | 13 | 236.419 | 263.3234 | 648.3875 | 19.24 | 24.24 | 24.24 | 1 | 1 | 0 | 52.67% | 0% | 7.5 | 0.52674 | 0 | 5.1947 | 0 | 648.3875 | 0 | 124.8164 | 0 |  |  | 124.8164 | 1999-11-09 | 13 | 185.8711 | 0 | 37.1742 | 0 | 29.5472 | 0 | 29.5472 | 232.3389 | 0 | 38.7231 | 0 | 33.3967 | 0 | 33.3967 | 232.3389 | 0 | 12.0228 | 0 | 12.0228 | 75 | 97.2581 | 372.0412 | 1999-11-09 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-09 | 14 | 282.886 | 315.0783 | 775.8249 | 19.37 | 24.37 | 24.37 | 1 | 1 | 0 | 63.03% | 0% | 7.5 | 0.63027 | 0 | 5.1949 | 0 | 775.8249 | 0 | 149.3427 | 0 |  |  | 149.3427 | 1999-11-09 | 14 | 222.4031 | 0 | 44.4806 | 0 | 50.6179 | 0 | 50.6179 | 278.0039 | 0 | 46.334 | 0 | 55 | 0 | 55 | 278.0039 | 0 | 20.5965 | 0 | 20.5965 | 75 | 116.3737 | 466.9308 | 1999-11-09 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-09 | 15 | 246.228 | 274.2487 | 675.289 | 19.48 | 24.48 | 24.48 | 1 | 1 | 0 | 54.86% | 0% | 7.5 | 0.54859 | 0 | 5.1594 | 0 | 675.289 | 0 | 130.8854 | 0 |  |  | 130.8854 | 1999-11-09 | 15 | 193.5829 | 0 | 38.7166 | 0 | 33.3797 | 0 | 33.3797 | 241.9786 | 0 | 40.3298 | 0 | 37.7284 | 0 | 37.7284 | 241.9786 | 0 | 13.5822 | 0 | 13.5822 | 75 | 101.2934 | 391.8691 | 1999-11-09 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-09 | 16 | 219.512 | 244.4924 | 602.0195 | 19.5 | 24.5 | 24.5 | 1 | 1 | 0 | 48.91% | 0% | 7.5 | 0.48907 | 0 | 5.1436 | 0 | 602.0195 | 0 | 117.0428 | 0 |  |  | 117.0428 | 1999-11-09 | 16 | 172.5789 | 0 | 34.5158 | 0 | 23.6507 | 0 | 23.6507 | 215.7236 | 0 | 35.9539 | 0 | 26.732 | 0 | 26.732 | 215.7236 | 0 | 9.6235 | 0 | 9.6235 | 75 | 90.3029 | 342.3519 | 1999-11-09 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-09 | 17 | 115.207 | 128.3175 | 315.9593 | 19.4 | 24.4 | 24.4 | 1 | 1 | 0 | 25.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1205 | 0 | 369.285 | 0 | 72.1183 | 0 |  |  | 72.1183 | 1999-11-09 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.8051 | 1999-11-09 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-09 | 18 | 81.5161 | 90.7926 | 223.5608 | 19.22 | 24.22 | 24.22 | 1 | 1 | 0 | 18.16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1503 | 0 | 369.285 | 0 | 71.702 | 0 |  |  | 71.702 | 1999-11-09 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.3889 | 1999-11-09 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-09 | 19 | 74.6638 | 83.1605 | 204.7681 | 19.01 | 24.01 | 24.01 | 1 | 1 | 0 | 16.63% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1852 | 0 | 369.285 | 0 | 71.2195 | 0 |  |  | 71.2195 | 1999-11-09 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.9064 | 1999-11-09 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-09 | 20 | 67.987 | 75.7239 | 186.4568 | 18.81 | 23.81 | 23.81 | 1 | 1 | 0 | 15.15% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2186 | 0 | 369.285 | 0 | 70.763 | 0 |  |  | 70.763 | 1999-11-09 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.4498 | 1999-11-09 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-09 | 21 | 62.2214 | 69.3022 | 170.6444 | 18.64 | 23.64 | 23.64 | 1 | 1 | 0 | 13.86% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2472 | 0 | 369.285 | 0 | 70.3772 | 0 |  |  | 70.3772 | 1999-11-09 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.0641 | 1999-11-09 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-09 | 22 | 56.3023 | 62.7095 | 154.4111 | 18.49 | 23.49 | 23.49 | 1 | 1 | 0 | 12.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2726 | 0 | 369.285 | 0 | 70.0386 | 0 |  |  | 70.0386 | 1999-11-09 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.7254 | 1999-11-09 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-09 | 23 | 50.5442 | 56.2961 | 138.6193 | 18.36 | 23.36 | 23.36 | 1 | 1 | 0 | 11.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2947 | 0 | 369.285 | 0 | 69.7464 | 0 |  |  | 69.7464 | 1999-11-09 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.4333 | 1999-11-09 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-10 | 0 | 44.6368 | 49.7165 | 122.418 | 18.2 | 23.2 | 23.2 | 1 | 1 | 0 | 9.945% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-10 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-10 | 1 | 38.8833 | 43.3082 | 106.6388 | 18.02 | 23.02 | 23.02 | 1 | 1 | 0 | 8.663% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-10 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-10 | 2 | 34.5485 | 38.4801 | 94.7505 | 17.77 | 22.77 | 22.77 | 1 | 1 | 0 | 7.697% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-10 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-10 | 3 | 30.4387 | 33.9026 | 83.4792 | 17.45 | 22.45 | 22.45 | 1 | 1 | 0 | 6.782% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-10 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-10 | 4 | 26.4799 | 29.4933 | 72.6221 | 17.13 | 22.13 | 22.13 | 1 | 1 | 0 | 5.9% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-10 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-10 | 5 | 27.0716 | 30.1523 | 74.2448 | 16.85 | 21.85 | 21.85 | 1 | 1 | 0 | 6.032% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-10 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-10 | 6 | 30.1302 | 33.559 | 82.6331 | 16.7 | 21.7 | 21.7 | 1 | 1 | 0 | 6.713% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-10 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-10 | 7 | 33.3362 | 37.1298 | 91.4257 | 16.96 | 21.96 | 21.96 | 1 | 1 | 0 | 7.427% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-10 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-10 | 8 | 43.709 | 48.6831 | 119.8735 | 17.62 | 22.62 | 22.62 | 1 | 1 | 0 | 9.738% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-10 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-10 | 9 | 72.2065 | 80.4236 | 198.0289 | 18.28 | 23.28 | 23.28 | 1 | 1 | 0 | 16.09% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3083 | 0 | 369.285 | 0 | 69.5672 | 0 |  |  | 69.5672 | 1999-11-10 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.2541 | 1999-11-10 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-10 | 10 | 138.901 | 154.7079 | 380.9409 | 18.85 | 23.85 | 23.85 | 1 | 1 | 0 | 30.95% | 0% | 7.5 | 0.30947 | 0 | 5.2139 | 0 | 380.9409 | 0 | 73.0622 | 0 |  |  | 73.0622 | 1999-11-10 | 10 | 109.2031 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.5038 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.1411 | 239.4975 | 1999-11-10 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-10 | 11 | 199.168 | 221.8332 | 546.2253 | 19.35 | 24.35 | 24.35 | 1 | 1 | 0 | 44.37% | 0% | 7.5 | 0.44374 | 0 | 5.1589 | 0 | 546.2253 | 0 | 105.8799 | 0 |  |  | 105.8799 | 1999-11-10 | 11 | 156.5846 | 0 | 31.3169 | 0 | 17.6656 | 0 | 17.6656 | 195.7307 | 0 | 32.6218 | 0 | 19.9671 | 0 | 19.9671 | 195.7307 | 0 | 7.1881 | 0 | 7.1881 | 75 | 81.9338 | 307.6345 | 1999-11-10 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-10 | 12 | 210.18 | 234.0984 | 576.4261 | 19.76 | 24.76 | 24.76 | 1 | 1 | 0 | 46.83% | 0% | 7.5 | 0.46828 | 0 | 5.0964 | 0 | 576.4261 | 0 | 113.1037 | 0 |  |  | 113.1037 | 1999-11-10 | 12 | 165.2422 | 0 | 33.0484 | 0 | 20.7608 | 0 | 20.7608 | 206.5527 | 0 | 34.4254 | 0 | 23.4655 | 0 | 23.4655 | 206.5527 | 0 | 8.4476 | 0 | 8.4476 | 75 | 86.4639 | 327.2415 | 1999-11-10 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-10 | 13 | 302.432 | 336.8486 | 829.4305 | 20.11 | 25.11 | 25.11 | 1 | 1 | 0 | 67.38% | 0% | 7.5 | 0.67381 | 0 | 5.0818 | 0 | 829.4305 | 0 | 163.2163 | 0 |  |  | 163.2163 | 1999-11-10 | 13 | 237.7701 | 0 | 47.554 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.2126 | 0 | 49.5354 | 0 | 55 | 0 | 55 | 297.2126 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 124.4146 | 494.6309 | 1999-11-10 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-10 | 14 | 351.077 | 391.0294 | 962.8412 | 20.41 | 25.41 | 25.41 | 1 | 1 | 0 | 78.22% | 0% | 7.5 | 0.78219 | 0 | 5.0553 | 0 | 962.8412 | 0 | 190.4626 | 0 |  |  | 190.4626 | 1999-11-10 | 14 | 276.0145 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 345.0181 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 345.0181 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 144.4262 | 541.8888 | 1999-11-10 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-10 | 15 | 300.477 | 334.6712 | 824.0689 | 20.69 | 25.69 | 25.69 | 1 | 1 | 0 | 66.95% | 0% | 7.5 | 0.66946 | 0 | 4.987 | 0 | 824.0689 | 0 | 165.2432 | 0 |  |  | 165.2432 | 1999-11-10 | 15 | 236.2331 | 0 | 47.2466 | 0 | 55 | 0 | 55 | 295.2913 | 0 | 49.2152 | 0 | 55 | 0 | 55 | 295.2913 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.6103 | 495.8536 | 1999-11-10 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-10 | 16 | 239.151 | 266.3663 | 655.8801 | 20.86 | 25.86 | 25.86 | 1 | 1 | 0 | 53.28% | 0% | 7.5 | 0.53282 | 0 | 4.9323 | 0 | 655.8801 | 0 | 132.977 | 0 |  |  | 132.977 | 1999-11-10 | 16 | 188.019 | 0 | 37.6038 | 0 | 30.5834 | 0 | 30.5834 | 235.0237 | 0 | 39.1706 | 0 | 34.5679 | 0 | 34.5679 | 235.0237 | 0 | 12.4444 | 0 | 12.4444 | 75 | 98.382 | 383.9547 | 1999-11-10 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-10 | 17 | 135.91 | 151.3765 | 372.738 | 20.86 | 25.86 | 25.86 | 1 | 1 | 0 | 30.28% | 0% | 7.5 | 0.30281 | 0 | 4.8863 | 0 | 372.738 | 0 | 76.2827 | 0 |  |  | 76.2827 | 1999-11-10 | 17 | 106.8516 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.5645 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.9107 | 241.4875 | 1999-11-10 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-10 | 18 | 117.312 | 130.6621 | 321.7323 | 20.73 | 25.73 | 25.73 | 1 | 1 | 0 | 26.14% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9062 | 0 | 369.285 | 0 | 75.2694 | 0 |  |  | 75.2694 | 1999-11-10 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.9562 | 1999-11-10 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-10 | 19 | 116.36 | 129.6017 | 319.1214 | 20.53 | 25.53 | 25.53 | 1 | 1 | 0 | 25.92% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9378 | 0 | 369.285 | 0 | 74.7869 | 0 |  |  | 74.7869 | 1999-11-10 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.4737 | 1999-11-10 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-10 | 20 | 110.894 | 123.5137 | 304.1307 | 20.34 | 25.34 | 25.34 | 1 | 1 | 0 | 24.71% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9681 | 0 | 369.285 | 0 | 74.3314 | 0 |  |  | 74.3314 | 1999-11-10 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.0182 | 1999-11-10 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-10 | 21 | 102.474 | 114.1355 | 281.0386 | 20.2 | 25.2 | 25.2 | 1 | 1 | 0 | 22.83% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9905 | 0 | 369.285 | 0 | 73.9975 | 0 |  |  | 73.9975 | 1999-11-10 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.6844 | 1999-11-10 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-10 | 22 | 94.0472 | 104.7497 | 257.9278 | 20.13 | 25.13 | 25.13 | 1 | 1 | 0 | 20.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0018 | 0 | 369.285 | 0 | 73.8311 | 0 |  |  | 73.8311 | 1999-11-10 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.518 | 1999-11-10 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-10 | 23 | 87.4707 | 97.4248 | 239.8915 | 20.08 | 25.08 | 25.08 | 1 | 1 | 0 | 19.49% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0098 | 0 | 369.285 | 0 | 73.7125 | 0 |  |  | 73.7125 | 1999-11-10 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.3994 | 1999-11-10 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-11 | 0 | 80.2774 | 89.4129 | 220.1636 | 20.05 | 25.05 | 25.05 | 1 | 1 | 0 | 17.89% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0146 | 0 | 369.285 | 0 | 73.6414 | 0 |  |  | 73.6414 | 1999-11-11 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.3283 | 1999-11-11 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-11 | 1 | 71.7508 | 79.916 | 196.7791 | 19.99 | 24.99 | 24.99 | 1 | 1 | 0 | 15.99% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0243 | 0 | 369.285 | 0 | 73.4995 | 0 |  |  | 73.4995 | 1999-11-11 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.1864 | 1999-11-11 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-11 | 2 | 68.5794 | 76.3837 | 188.0814 | 19.86 | 24.86 | 24.86 | 1 | 1 | 0 | 15.28% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0454 | 0 | 369.285 | 0 | 73.1929 | 0 |  |  | 73.1929 | 1999-11-11 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.8798 | 1999-11-11 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-11 | 3 | 69.5581 | 77.4738 | 190.7656 | 19.64 | 24.64 | 24.64 | 1 | 1 | 0 | 15.5% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0812 | 0 | 369.285 | 0 | 72.677 | 0 |  |  | 72.677 | 1999-11-11 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.3638 | 1999-11-11 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-11 | 4 | 72.0643 | 80.2652 | 197.6389 | 19.41 | 24.41 | 24.41 | 1 | 1 | 0 | 16.06% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1189 | 0 | 369.285 | 0 | 72.1414 | 0 |  |  | 72.1414 | 1999-11-11 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.8283 | 1999-11-11 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-11 | 5 | 72.5172 | 80.7696 | 198.881 | 19.2 | 24.2 | 24.2 | 1 | 1 | 0 | 16.16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1536 | 0 | 369.285 | 0 | 71.6559 | 0 |  |  | 71.6559 | 1999-11-11 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.3428 | 1999-11-11 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-11 | 6 | 73.6147 | 81.992 | 201.8909 | 19.1 | 24.1 | 24.1 | 1 | 1 | 0 | 16.4% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1702 | 0 | 369.285 | 0 | 71.4259 | 0 |  |  | 71.4259 | 1999-11-11 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.1128 | 1999-11-11 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-11 | 7 | 75.4084 | 83.9898 | 206.8102 | 19.15 | 24.15 | 24.15 | 1 | 1 | 0 | 16.8% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1619 | 0 | 369.285 | 0 | 71.5408 | 0 |  |  | 71.5408 | 1999-11-11 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.2277 | 1999-11-11 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-11 | 8 | 94.6572 | 105.4292 | 259.6007 | 19.42 | 24.42 | 24.42 | 1 | 1 | 0 | 21.09% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1173 | 0 | 369.285 | 0 | 72.1646 | 0 |  |  | 72.1646 | 1999-11-11 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.8515 | 1999-11-11 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-11 | 9 | 128.646 | 143.2859 | 352.8162 | 19.93 | 24.93 | 24.93 | 1 | 1 | 0 | 28.66% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.034 | 0 | 369.285 | 0 | 73.3578 | 0 |  |  | 73.3578 | 1999-11-11 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.0447 | 1999-11-11 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-11 | 10 | 162.634 | 181.1417 | 446.0295 | 20.54 | 25.54 | 25.54 | 1 | 1 | 0 | 36.23% | 0% | 7.5 | 0.36235 | 0 | 4.9488 | 0 | 446.0295 | 0 | 90.1288 | 0 |  |  | 90.1288 | 1999-11-11 | 10 | 127.8618 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.8272 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 159.8272 | 0 | 3.9137 | 0 | 3.9137 | 75 | 66.9044 | 267.0058 | 1999-11-11 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-11 | 11 | 179.637 | 200.0796 | 492.6609 | 21.1 | 26.1 | 26.1 | 1 | 1 | 0 | 40.02% | 0% | 7.5 | 0.40023 | 0 | 4.868 | 0 | 492.6609 | 0 | 101.2041 | 0 |  |  | 101.2041 | 1999-11-11 | 11 | 141.2294 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.5368 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 176.5368 | 0 | 5.2741 | 0 | 5.2741 | 75 | 73.8991 | 286.4361 | 1999-11-11 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-11 | 12 | 189.356 | 210.9046 | 519.3156 | 21.46 | 26.46 | 26.46 | 1 | 1 | 0 | 42.19% | 0% | 7.5 | 0.42188 | 0 | 4.8162 | 0 | 519.3156 | 0 | 107.8265 | 0 |  |  | 107.8265 | 1999-11-11 | 12 | 148.8705 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 186.0881 | 0 | 31.0147 | 0 | 17.159 | 0 | 17.159 | 186.0881 | 0 | 6.1773 | 0 | 6.1773 | 75 | 77.8973 | 299.5895 | 1999-11-11 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-11 | 13 | 192.293 | 214.1759 | 527.3704 | 21.49 | 26.49 | 26.49 | 1 | 1 | 0 | 42.84% | 0% | 7.5 | 0.42843 | 0 | 4.8129 | 0 | 527.3704 | 0 | 109.5754 | 0 |  |  | 109.5754 | 1999-11-11 | 13 | 151.1795 | 0 | 30.2359 | 0 | 15.8986 | 0 | 15.8986 | 188.9744 | 0 | 31.4957 | 0 | 17.9699 | 0 | 17.9699 | 188.9744 | 0 | 6.4692 | 0 | 6.4692 | 75 | 79.1056 | 304.0187 | 1999-11-11 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-11 | 14 | 195.562 | 217.8169 | 536.3357 | 21.06 | 26.06 | 26.06 | 1 | 1 | 0 | 43.57% | 0% | 7.5 | 0.43571 | 0 | 4.8813 | 0 | 536.3357 | 0 | 109.8753 | 0 |  |  | 109.8753 | 1999-11-11 | 14 | 153.7496 | 0 | 30.7499 | 0 | 16.7233 | 0 | 16.7233 | 192.187 | 0 | 32.0312 | 0 | 18.9021 | 0 | 18.9021 | 192.187 | 0 | 6.8047 | 0 | 6.8047 | 75 | 80.4504 | 307.7559 | 1999-11-11 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-11 | 15 | 198.379 | 220.9545 | 544.0615 | 20.09 | 25.09 | 25.09 | 1 | 1 | 0 | 44.2% | 0% | 7.5 | 0.44199 | 0 | 5.0372 | 0 | 544.0615 | 0 | 108.0077 | 0 |  |  | 108.0077 | 1999-11-11 | 15 | 155.9643 | 0 | 31.1929 | 0 | 17.4565 | 0 | 17.4565 | 194.9554 | 0 | 32.4926 | 0 | 19.7307 | 0 | 19.7307 | 194.9554 | 0 | 7.1031 | 0 | 7.1031 | 75 | 81.6092 | 308.9072 | 1999-11-11 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-11 | 16 | 200.818 | 223.671 | 550.7505 | 19.01 | 24.01 | 24.01 | 1 | 1 | 0 | 44.74% | 0% | 7.5 | 0.44742 | 0 | 5.2164 | 0 | 550.7505 | 0 | 105.5804 | 0 |  |  | 105.5804 | 1999-11-11 | 16 | 157.8818 | 0 | 31.5764 | 0 | 18.1083 | 0 | 18.1083 | 197.3523 | 0 | 32.892 | 0 | 20.4675 | 0 | 20.4675 | 197.3523 | 0 | 7.3683 | 0 | 7.3683 | 75 | 82.6126 | 309.1371 | 1999-11-11 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-11 | 17 | 198.666 | 221.2741 | 544.8486 | 18.38 | 23.38 | 23.38 | 1 | 1 | 0 | 44.26% | 0% | 7.5 | 0.44262 | 0 | 5.3221 | 0 | 544.8486 | 0 | 102.3744 | 0 |  |  | 102.3744 | 1999-11-11 | 17 | 156.1899 | 0 | 31.238 | 0 | 17.5324 | 0 | 17.5324 | 195.2374 | 0 | 32.5396 | 0 | 19.8165 | 0 | 19.8165 | 195.2374 | 0 | 7.1339 | 0 | 7.1339 | 75 | 81.7273 | 303.5845 | 1999-11-11 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-11 | 18 | 194.652 | 216.8033 | 533.84 | 18.64 | 23.64 | 23.64 | 1 | 1 | 0 | 43.37% | 0% | 7.5 | 0.43368 | 0 | 5.2759 | 0 | 533.84 | 0 | 101.1849 | 0 |  |  | 101.1849 | 1999-11-11 | 18 | 153.0341 | 0 | 30.6068 | 0 | 16.491 | 0 | 16.491 | 191.2927 | 0 | 31.8821 | 0 | 18.6394 | 0 | 18.6394 | 191.2927 | 0 | 6.7102 | 0 | 6.7102 | 75 | 80.076 | 298.1015 | 1999-11-11 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-11 | 19 | 189.239 | 210.7743 | 518.9947 | 19.48 | 24.48 | 24.48 | 1 | 1 | 0 | 42.16% | 0% | 7.5 | 0.42162 | 0 | 5.1328 | 0 | 518.9947 | 0 | 101.114 | 0 |  |  | 101.114 | 1999-11-11 | 19 | 148.7785 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 185.9731 | 0 | 30.9955 | 0 | 17.1273 | 0 | 17.1273 | 185.9731 | 0 | 6.1658 | 0 | 6.1658 | 75 | 77.8492 | 292.7857 | 1999-11-11 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-11 | 20 | 184.168 | 205.1262 | 505.0873 | 20.4 | 25.4 | 25.4 | 1 | 1 | 0 | 41.03% | 0% | 7.5 | 0.41032 | 0 | 4.9809 | 0 | 505.0873 | 0 | 101.4057 | 0 |  |  | 101.4057 | 1999-11-11 | 20 | 144.7917 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 180.9896 | 0 | 30.1649 | 0 | 15.787 | 0 | 15.787 | 180.9896 | 0 | 5.6833 | 0 | 5.6833 | 75 | 75.7631 | 289.1685 | 1999-11-11 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-11 | 21 | 178.281 | 198.5693 | 488.942 | 20.98 | 25.98 | 25.98 | 1 | 1 | 0 | 39.72% | 0% | 7.5 | 0.39721 | 0 | 4.8862 | 0 | 488.942 | 0 | 100.0656 | 0 |  |  | 100.0656 | 1999-11-11 | 21 | 140.1634 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.2042 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.2042 | 0 | 5.1555 | 0 | 5.1555 | 75 | 73.3413 | 284.6213 | 1999-11-11 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-11 | 22 | 171.266 | 190.756 | 469.7031 | 21.21 | 26.21 | 26.21 | 1 | 1 | 0 | 38.16% | 0% | 7.5 | 0.38158 | 0 | 4.8471 | 0 | 469.7031 | 0 | 96.9035 | 0 |  |  | 96.9035 | 1999-11-11 | 22 | 134.6482 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.3103 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.3103 | 0 | 4.5706 | 0 | 4.5706 | 75 | 70.4555 | 277.9884 | 1999-11-11 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-11 | 23 | 164.043 | 182.711 | 449.8938 | 21.18 | 26.18 | 26.18 | 1 | 1 | 0 | 36.55% | 0% | 7.5 | 0.36549 | 0 | 4.8486 | 0 | 449.8938 | 0 | 92.788 | 0 |  |  | 92.788 | 1999-11-11 | 23 | 128.9695 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.2119 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.2119 | 0 | 4.0163 | 0 | 4.0163 | 75 | 67.4841 | 270.3473 | 1999-11-11 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-12 | 0 | 156.482 | 174.2896 | 429.1575 | 20.97 | 25.97 | 25.97 | 1 | 1 | 0 | 34.86% | 0% | 7.5 | 0.34864 | 0 | 4.8781 | 0 | 429.1575 | 0 | 87.976 | 0 |  |  | 87.976 | 1999-11-12 | 0 | 123.0251 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.7814 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.7814 | 0 | 3.4862 | 0 | 3.4862 | 75 | 64.3736 | 261.8946 | 1999-11-12 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-12 | 1 | 150.826 | 167.9899 | 413.6457 | 20.68 | 25.68 | 25.68 | 1 | 1 | 0 | 33.6% | 0% | 7.5 | 0.33604 | 0 | 4.9213 | 0 | 413.6457 | 0 | 84.0522 | 0 |  |  | 84.0522 | 1999-11-12 | 1 | 118.5784 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.223 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.0469 | 255.3932 | 1999-11-12 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-12 | 2 | 145.843 | 162.4399 | 399.9796 | 20.4 | 25.4 | 25.4 | 1 | 1 | 0 | 32.49% | 0% | 7.5 | 0.32494 | 0 | 4.9636 | 0 | 399.9796 | 0 | 80.5833 | 0 |  |  | 80.5833 | 1999-11-12 | 2 | 114.6608 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.326 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.9969 | 249.8743 | 1999-11-12 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-12 | 3 | 140.717 | 156.7305 | 385.9214 | 20.2 | 25.2 | 25.2 | 1 | 1 | 0 | 31.35% | 0% | 7.5 | 0.31352 | 0 | 4.9933 | 0 | 385.9214 | 0 | 77.2885 | 0 |  |  | 77.2885 | 1999-11-12 | 3 | 110.6308 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.2885 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.8882 | 244.4708 | 1999-11-12 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-12 | 4 | 137.35 | 152.9804 | 376.6873 | 20.07 | 25.07 | 25.07 | 1 | 1 | 0 | 30.6% | 0% | 7.5 | 0.30601 | 0 | 5.0126 | 0 | 376.6873 | 0 | 75.1475 | 0 |  |  | 75.1475 | 1999-11-12 | 4 | 107.9837 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 134.9796 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.5031 | 240.9447 | 1999-11-12 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-12 | 5 | 137.563 | 153.2176 | 377.2714 | 20.01 | 25.01 | 25.01 | 1 | 1 | 0 | 30.65% | 0% | 7.5 | 0.30649 | 0 | 5.0224 | 0 | 377.2714 | 0 | 75.1175 | 0 |  |  | 75.1175 | 1999-11-12 | 5 | 108.1511 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.1889 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.5907 | 241.0023 | 1999-11-12 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-12 | 6 | 141.089 | 157.1449 | 386.9416 | 19.98 | 24.98 | 24.98 | 1 | 1 | 0 | 31.43% | 0% | 7.5 | 0.31434 | 0 | 5.0289 | 0 | 386.9416 | 0 | 76.944 | 0 |  |  | 76.944 | 1999-11-12 | 6 | 110.9233 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.6541 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.0412 | 244.2793 | 1999-11-12 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-12 | 7 | 144.292 | 160.7124 | 395.7259 | 20.14 | 25.14 | 25.14 | 1 | 1 | 0 | 32.15% | 0% | 7.5 | 0.32148 | 0 | 5.0045 | 0 | 395.7259 | 0 | 79.0737 | 0 |  |  | 79.0737 | 1999-11-12 | 7 | 113.4414 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.8018 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.3589 | 247.7267 | 1999-11-12 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-12 | 8 | 148.866 | 165.8069 | 408.2703 | 20.4 | 25.4 | 25.4 | 1 | 1 | 0 | 33.17% | 0% | 7.5 | 0.33167 | 0 | 4.9649 | 0 | 408.2703 | 0 | 82.231 | 0 |  |  | 82.231 | 1999-11-12 | 8 | 117.0375 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.2969 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.2405 | 252.7657 | 1999-11-12 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-12 | 9 | 153.791 | 171.2924 | 421.7773 | 20.52 | 25.52 | 25.52 | 1 | 1 | 0 | 34.26% | 0% | 7.5 | 0.34264 | 0 | 4.948 | 0 | 421.7773 | 0 | 85.2418 | 0 |  |  | 85.2418 | 1999-11-12 | 9 | 120.9095 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.1369 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.1369 | 0 | 3.3094 | 0 | 3.3094 | 75 | 63.2666 | 257.8766 | 1999-11-12 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-12 | 10 | 158.64 | 176.6932 | 435.0758 | 20.54 | 25.54 | 25.54 | 1 | 1 | 0 | 35.34% | 0% | 7.5 | 0.35345 | 0 | 4.947 | 0 | 435.0758 | 0 | 87.9473 | 0 |  |  | 87.9473 | 1999-11-12 | 10 | 124.7217 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.9022 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.9022 | 0 | 3.6324 | 0 | 3.6324 | 75 | 65.2614 | 262.8999 | 1999-11-12 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-12 | 11 | 196.049 | 218.3593 | 537.6714 | 20.55 | 25.55 | 25.55 | 1 | 1 | 0 | 43.68% | 0% | 7.5 | 0.43679 | 0 | 4.9622 | 0 | 537.6714 | 0 | 108.3526 | 0 |  |  | 108.3526 | 1999-11-12 | 11 | 154.1325 | 0 | 30.8265 | 0 | 16.8486 | 0 | 16.8486 | 192.6656 | 0 | 32.1109 | 0 | 19.0436 | 0 | 19.0436 | 192.6656 | 0 | 6.8557 | 0 | 6.8557 | 75 | 80.6507 | 306.7512 | 1999-11-12 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-12 | 12 | 223.382 | 248.8028 | 612.6331 | 20.69 | 25.69 | 25.69 | 1 | 1 | 0 | 49.77% | 0% | 7.5 | 0.49769 | 0 | 4.9522 | 0 | 612.6331 | 0 | 123.7087 | 0 |  |  | 123.7087 | 1999-11-12 | 12 | 175.6215 | 0 | 35.1243 | 0 | 24.9238 | 0 | 24.9238 | 219.5269 | 0 | 36.5878 | 0 | 28.1709 | 0 | 28.1709 | 219.5269 | 0 | 10.1415 | 0 | 10.1415 | 75 | 91.895 | 353.8398 | 1999-11-12 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-12 | 13 | 213.039 | 237.2828 | 584.267 | 21.09 | 26.09 | 26.09 | 1 | 1 | 0 | 47.46% | 0% | 7.5 | 0.47465 | 0 | 4.8843 | 0 | 584.267 | 0 | 119.6203 | 0 |  |  | 119.6203 | 1999-11-12 | 13 | 167.4899 | 0 | 33.498 | 0 | 21.6196 | 0 | 21.6196 | 209.3624 | 0 | 34.8937 | 0 | 24.4362 | 0 | 24.4362 | 209.3624 | 0 | 8.797 | 0 | 8.797 | 75 | 87.6401 | 337.1131 | 1999-11-12 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-12 | 14 | 221.229 | 246.4048 | 606.7284 | 21.88 | 26.88 | 26.88 | 1 | 1 | 0 | 49.29% | 0% | 7.5 | 0.49289 | 0 | 4.7654 | 0 | 606.7284 | 0 | 127.3201 | 0 |  |  | 127.3201 | 1999-11-12 | 14 | 173.9288 | 0 | 34.7858 | 0 | 24.2101 | 0 | 24.2101 | 217.411 | 0 | 36.2352 | 0 | 27.3642 | 0 | 27.3642 | 217.411 | 0 | 9.8511 | 0 | 9.8511 | 75 | 91.0093 | 354.7547 | 1999-11-12 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-12 | 15 | 189.441 | 210.9993 | 519.5487 | 22.72 | 27.72 | 27.72 | 1 | 1 | 0 | 42.21% | 0% | 7.5 | 0.42207 | 0 | 4.625 | 0 | 519.5487 | 0 | 112.3343 | 0 |  |  | 112.3343 | 1999-11-12 | 15 | 148.9373 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 186.1716 | 0 | 31.0286 | 0 | 17.1822 | 0 | 17.1822 | 186.1716 | 0 | 6.1856 | 0 | 6.1856 | 75 | 77.9323 | 304.1638 | 1999-11-12 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-12 | 16 | 186.847 | 208.1101 | 512.4345 | 22.61 | 27.61 | 27.61 | 1 | 1 | 0 | 41.63% | 0% | 7.5 | 0.41629 | 0 | 4.6403 | 0 | 512.4345 | 0 | 110.431 | 0 |  |  | 110.431 | 1999-11-12 | 16 | 146.8979 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 183.6224 | 0 | 30.6037 | 0 | 16.486 | 0 | 16.486 | 183.6224 | 0 | 5.9349 | 0 | 5.9349 | 75 | 76.8652 | 300.2465 | 1999-11-12 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-12 | 17 | 191.065 | 212.8081 | 524.0026 | 22.11 | 27.11 | 27.11 | 1 | 1 | 0 | 42.57% | 0% | 7.5 | 0.42569 | 0 | 4.7173 | 0 | 524.0026 | 0 | 111.0803 | 0 |  |  | 111.0803 | 1999-11-12 | 17 | 150.2141 | 0 | 30.0428 | 0 | 15.596 | 0 | 15.596 | 187.7676 | 0 | 31.2946 | 0 | 17.6278 | 0 | 17.6278 | 187.7676 | 0 | 6.346 | 0 | 6.346 | 75 | 78.6004 | 304.2506 | 1999-11-12 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-12 | 18 | 190.03 | 211.6553 | 521.164 | 21.34 | 26.34 | 26.34 | 1 | 1 | 0 | 42.34% | 0% | 7.5 | 0.42338 | 0 | 4.8351 | 0 | 521.164 | 0 | 107.7869 | 0 |  |  | 107.7869 | 1999-11-12 | 18 | 149.4004 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 186.7504 | 0 | 31.1251 | 0 | 17.3429 | 0 | 17.3429 | 186.7504 | 0 | 6.2435 | 0 | 6.2435 | 75 | 78.1746 | 300.0773 | 1999-11-12 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-12 | 19 | 184.516 | 205.5138 | 506.0417 | 20.48 | 25.48 | 25.48 | 1 | 1 | 0 | 41.11% | 0% | 7.5 | 0.4111 | 0 | 4.9682 | 0 | 506.0417 | 0 | 101.8558 | 0 |  |  | 101.8558 | 1999-11-12 | 19 | 145.0653 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 181.3316 | 0 | 30.2219 | 0 | 15.8766 | 0 | 15.8766 | 181.3316 | 0 | 5.7156 | 0 | 5.7156 | 75 | 75.9063 | 289.8837 | 1999-11-12 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-12 | 20 | 180.46 | 200.9963 | 494.918 | 19.7 | 24.7 | 24.7 | 1 | 1 | 0 | 40.21% | 0% | 7.5 | 0.40206 | 0 | 5.0925 | 0 | 494.918 | 0 | 97.1852 | 0 |  |  | 97.1852 | 1999-11-12 | 20 | 141.8765 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.3456 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.3456 | 0 | 5.3469 | 0 | 5.3469 | 75 | 74.2377 | 282.8286 | 1999-11-12 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-12 | 21 | 175.717 | 195.7135 | 481.9101 | 19.16 | 24.16 | 24.16 | 1 | 1 | 0 | 39.15% | 0% | 7.5 | 0.39149 | 0 | 5.1795 | 0 | 481.9101 | 0 | 93.042 | 0 |  |  | 93.042 | 1999-11-12 | 21 | 138.1476 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.6845 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.6845 | 0 | 4.9363 | 0 | 4.9363 | 75 | 72.2865 | 276.3236 | 1999-11-12 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-12 | 22 | 167.479 | 186.538 | 459.3171 | 18.84 | 23.84 | 23.84 | 1 | 1 | 0 | 37.31% | 0% | 7.5 | 0.37314 | 0 | 5.2291 | 0 | 459.3171 | 0 | 87.8378 | 0 |  |  | 87.8378 | 1999-11-12 | 22 | 131.6709 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.5886 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 164.5886 | 0 | 4.274 | 0 | 4.274 | 75 | 68.8976 | 267.0683 | 1999-11-12 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-12 | 23 | 159.743 | 177.9217 | 438.1009 | 18.66 | 23.66 | 23.66 | 1 | 1 | 0 | 35.59% | 0% | 7.5 | 0.3559 | 0 | 5.2558 | 0 | 438.1009 | 0 | 83.3555 | 0 |  |  | 83.3555 | 1999-11-12 | 23 | 125.5889 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.9861 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.9861 | 0 | 3.7087 | 0 | 3.7087 | 75 | 65.7151 | 258.8382 | 1999-11-12 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-13 | 0 | 156.938 | 174.7975 | 430.408 | 18.56 | 23.56 | 23.56 | 1 | 1 | 0 | 34.97% | 0% | 7.5 | 0.34966 | 0 | 5.2714 | 0 | 430.408 | 0 | 81.6497 | 0 |  |  | 81.6497 | 1999-11-13 | 0 | 123.3836 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.2296 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.2296 | 0 | 3.5168 | 0 | 3.5168 | 75 | 64.5612 | 255.7865 | 1999-11-13 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-13 | 1 | 152.831 | 170.2231 | 419.1445 | 18.49 | 23.49 | 23.49 | 1 | 1 | 0 | 34.05% | 0% | 7.5 | 0.3405 | 0 | 5.2813 | 0 | 419.1445 | 0 | 79.3638 | 0 |  |  | 79.3638 | 1999-11-13 | 1 | 120.1547 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.1934 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.1934 | 0 | 3.2478 | 0 | 3.2478 | 75 | 62.8717 | 251.5421 | 1999-11-13 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-13 | 2 | 146.854 | 163.5659 | 402.7523 | 18.36 | 23.36 | 23.36 | 1 | 1 | 0 | 32.72% | 0% | 7.5 | 0.32719 | 0 | 5.3005 | 0 | 402.7523 | 0 | 75.9831 | 0 |  |  | 75.9831 | 1999-11-13 | 2 | 115.4557 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.3196 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.4128 | 245.6901 | 1999-11-13 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-13 | 3 | 143.394 | 159.7122 | 393.2631 | 18.14 | 23.14 | 23.14 | 1 | 1 | 0 | 31.95% | 0% | 7.5 | 0.31948 | 0 | 5.3365 | 0 | 393.2631 | 0 | 73.693 | 0 |  |  | 73.693 | 1999-11-13 | 3 | 112.7354 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.9193 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.9895 | 241.9766 | 1999-11-13 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-13 | 4 | 139.395 | 155.2581 | 382.2957 | 17.84 | 22.84 | 22.84 | 1 | 1 | 0 | 31.06% | 0% | 7.5 | 0.31057 | 0 | 5.3863 | 0 | 382.2957 | 0 | 70.9759 | 0 |  |  | 70.9759 | 1999-11-13 | 4 | 109.5914 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.9893 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.3444 | 237.6144 | 1999-11-13 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-13 | 5 | 141.686 | 157.8098 | 388.5789 | 17.49 | 22.49 | 22.49 | 1 | 1 | 0 | 31.57% | 0% | 7.5 | 0.31567 | 0 | 5.4484 | 0 | 388.5789 | 0 | 71.3202 | 0 |  |  | 71.3202 | 1999-11-13 | 5 | 111.3926 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 139.2408 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.2868 | 238.9012 | 1999-11-13 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-13 | 6 | 149.296 | 166.2858 | 409.4496 | 17.14 | 22.14 | 22.14 | 1 | 1 | 0 | 33.26% | 0% | 7.5 | 0.33263 | 0 | 5.5138 | 0 | 409.4496 | 0 | 74.2585 | 0 |  |  | 74.2585 | 1999-11-13 | 6 | 117.3755 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.7194 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.4174 | 244.9701 | 1999-11-13 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-13 | 7 | 157.015 | 174.8832 | 430.6192 | 16.84 | 21.84 | 21.84 | 1 | 1 | 0 | 34.98% | 0% | 7.5 | 0.34983 | 0 | 5.5712 | 0 | 430.6192 | 0 | 77.2939 | 0 |  |  | 77.2939 | 1999-11-13 | 7 | 123.4442 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.3052 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.3052 | 0 | 3.5219 | 0 | 3.5219 | 75 | 64.5929 | 251.4676 | 1999-11-13 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-13 | 8 | 168.015 | 187.135 | 460.7871 | 17.69 | 22.69 | 22.69 | 1 | 1 | 0 | 37.43% | 0% | 7.5 | 0.37433 | 0 | 5.4264 | 0 | 460.7871 | 0 | 84.9158 | 0 |  |  | 84.9158 | 1999-11-13 | 8 | 132.0923 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.1154 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 165.1154 | 0 | 4.3152 | 0 | 4.3152 | 75 | 69.1181 | 264.408 | 1999-11-13 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-13 | 9 | 234.774 | 261.4912 | 643.876 | 18.8 | 23.8 | 23.8 | 1 | 1 | 0 | 52.31% | 0% | 7.5 | 0.52307 | 0 | 5.268 | 0 | 643.876 | 0 | 122.2248 | 0 |  |  | 122.2248 | 1999-11-13 | 9 | 184.5778 | 0 | 36.9156 | 0 | 28.9347 | 0 | 28.9347 | 230.7222 | 0 | 38.4537 | 0 | 32.7044 | 0 | 32.7044 | 230.7222 | 0 | 11.7736 | 0 | 11.7736 | 75 | 96.5814 | 367.219 | 1999-11-13 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-13 | 10 | 344.911 | 384.1617 | 945.9307 | 19.52 | 24.52 | 24.52 | 1 | 1 | 0 | 76.85% | 0% | 7.5 | 0.76846 | 0 | 5.1991 | 0 | 945.9307 | 0 | 181.9403 | 0 |  |  | 181.9403 | 1999-11-13 | 10 | 271.1668 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 338.9585 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 338.9585 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 141.8896 | 530.8299 | 1999-11-13 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-13 | 11 | 359.896 | 400.852 | 987.0276 | 19.87 | 24.87 | 24.87 | 1 | 1 | 0 | 80.18% | 0% | 7.5 | 0.80184 | 0 | 5.1479 | 0 | 987.0276 | 0 | 191.7325 | 0 |  |  | 191.7325 | 1999-11-13 | 11 | 282.9479 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 353.6849 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 353.6849 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 148.0541 | 546.7866 | 1999-11-13 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-13 | 12 | 260.918 | 290.6104 | 715.5769 | 19.95 | 24.95 | 24.95 | 1 | 1 | 0 | 58.13% | 0% | 7.5 | 0.58132 | 0 | 5.0888 | 0 | 715.5769 | 0 | 140.6184 | 0 |  |  | 140.6184 | 1999-11-13 | 12 | 205.132 | 0 | 41.0264 | 0 | 39.7175 | 0 | 39.7175 | 256.4151 | 0 | 42.7358 | 0 | 44.8919 | 0 | 44.8919 | 256.4151 | 0 | 16.1611 | 0 | 16.1611 | 75 | 107.3365 | 423.7254 | 1999-11-13 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-13 | 13 | 304.967 | 339.6721 | 836.3828 | 19.87 | 24.87 | 24.87 | 1 | 1 | 0 | 67.95% | 0% | 7.5 | 0.67946 | 0 | 5.1223 | 0 | 836.3828 | 0 | 163.2816 | 0 |  |  | 163.2816 | 1999-11-13 | 13 | 239.7631 | 0 | 47.9526 | 0 | 55 | 0 | 55 | 299.7039 | 0 | 49.9506 | 0 | 55 | 0 | 55 | 299.7039 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 125.4574 | 495.739 | 1999-11-13 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-13 | 14 | 293.108 | 326.4636 | 803.8591 | 19.81 | 24.81 | 24.81 | 1 | 1 | 0 | 65.3% | 0% | 7.5 | 0.65304 | 0 | 5.1267 | 0 | 803.8591 | 0 | 156.7984 | 0 |  |  | 156.7984 | 1999-11-13 | 14 | 230.4396 | 0 | 46.0879 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.0495 | 0 | 48.0083 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.0495 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.5789 | 484.3773 | 1999-11-13 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-13 | 15 | 234.976 | 261.7162 | 644.43 | 19.83 | 24.83 | 24.83 | 1 | 1 | 0 | 52.35% | 0% | 7.5 | 0.52352 | 0 | 5.0964 | 0 | 644.43 | 0 | 126.4471 | 0 |  |  | 126.4471 | 1999-11-13 | 15 | 184.7366 | 0 | 36.9473 | 0 | 29.0095 | 0 | 29.0095 | 230.9208 | 0 | 38.4868 | 0 | 32.7889 | 0 | 32.7889 | 230.9208 | 0 | 11.804 | 0 | 11.804 | 75 | 96.6645 | 371.7139 | 1999-11-13 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-13 | 16 | 187.152 | 208.4498 | 513.271 | 19.86 | 24.86 | 24.86 | 1 | 1 | 0 | 41.7% | 0% | 7.5 | 0.41697 | 0 | 5.0695 | 0 | 513.271 | 0 | 101.2475 | 0 |  |  | 101.2475 | 1999-11-13 | 16 | 147.1377 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 183.9221 | 0 | 30.6537 | 0 | 16.5668 | 0 | 16.5668 | 183.9221 | 0 | 5.9641 | 0 | 5.9641 | 75 | 76.9907 | 291.2984 | 1999-11-13 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-13 | 17 | 107.91 | 120.1901 | 295.947 | 19.85 | 24.85 | 24.85 | 1 | 1 | 0 | 24.04% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.047 | 0 | 369.285 | 0 | 73.1694 | 0 |  |  | 73.1694 | 1999-11-13 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.8562 | 1999-11-13 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-13 | 18 | 91.3873 | 101.7871 | 250.6329 | 19.71 | 24.71 | 24.71 | 1 | 1 | 0 | 20.36% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0698 | 0 | 369.285 | 0 | 72.8407 | 0 |  |  | 72.8407 | 1999-11-13 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.5276 | 1999-11-13 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-13 | 19 | 74.8433 | 83.3604 | 205.2604 | 19.49 | 24.49 | 24.49 | 1 | 1 | 0 | 16.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1058 | 0 | 369.285 | 0 | 72.3273 | 0 |  |  | 72.3273 | 1999-11-13 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.0141 | 1999-11-13 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-13 | 20 | 67.9754 | 75.711 | 186.425 | 19.23 | 24.23 | 24.23 | 1 | 1 | 0 | 15.14% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1486 | 0 | 369.285 | 0 | 71.7251 | 0 |  |  | 71.7251 | 1999-11-13 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.412 | 1999-11-13 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-13 | 21 | 65.641 | 73.1109 | 180.0228 | 19.01 | 24.01 | 24.01 | 1 | 1 | 0 | 14.62% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1852 | 0 | 369.285 | 0 | 71.2195 | 0 |  |  | 71.2195 | 1999-11-13 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.9064 | 1999-11-13 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-13 | 22 | 63.449 | 70.6695 | 174.0111 | 18.86 | 23.86 | 23.86 | 1 | 1 | 0 | 14.14% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2102 | 0 | 369.285 | 0 | 70.8768 | 0 |  |  | 70.8768 | 1999-11-13 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.5637 | 1999-11-13 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-13 | 23 | 61.6377 | 68.652 | 169.0436 | 18.78 | 23.78 | 23.78 | 1 | 1 | 0 | 13.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2237 | 0 | 369.285 | 0 | 70.6947 | 0 |  |  | 70.6947 | 1999-11-13 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.3816 | 1999-11-13 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-14 | 0 | 59.308 | 66.0572 | 162.6543 | 18.73 | 23.73 | 23.73 | 1 | 1 | 0 | 13.21% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2321 | 0 | 369.285 | 0 | 70.5812 | 0 |  |  | 70.5812 | 1999-11-14 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.268 | 1999-11-14 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-14 | 1 | 57.1298 | 63.6311 | 156.6805 | 18.7 | 23.7 | 23.7 | 1 | 1 | 0 | 12.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2371 | 0 | 369.285 | 0 | 70.5131 | 0 |  |  | 70.5131 | 1999-11-14 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.2 | 1999-11-14 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-14 | 2 | 55.3202 | 61.6156 | 151.7176 | 18.65 | 23.65 | 23.65 | 1 | 1 | 0 | 12.33% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2455 | 0 | 369.285 | 0 | 70.3998 | 0 |  |  | 70.3998 | 1999-11-14 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.0867 | 1999-11-14 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-14 | 3 | 54.0318 | 60.1806 | 148.1841 | 18.57 | 23.57 | 23.57 | 1 | 1 | 0 | 12.04% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.259 | 0 | 369.285 | 0 | 70.219 | 0 |  |  | 70.219 | 1999-11-14 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.9058 | 1999-11-14 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-14 | 4 | 52.5944 | 58.5796 | 144.242 | 18.43 | 23.43 | 23.43 | 1 | 1 | 0 | 11.72% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2828 | 0 | 369.285 | 0 | 69.9036 | 0 |  |  | 69.9036 | 1999-11-14 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.5904 | 1999-11-14 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-14 | 5 | 51.8326 | 57.7311 | 142.1527 | 18.26 | 23.26 | 23.26 | 1 | 1 | 0 | 11.55% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3117 | 0 | 369.285 | 0 | 69.5225 | 0 |  |  | 69.5225 | 1999-11-14 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.2094 | 1999-11-14 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-14 | 6 | 51.2964 | 57.1339 | 140.6822 | 18.01 | 23.01 | 23.01 | 1 | 1 | 0 | 11.43% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3546 | 0 | 369.285 | 0 | 68.9659 | 0 |  |  | 68.9659 | 1999-11-14 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.6527 | 1999-11-14 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-14 | 7 | 50.9033 | 56.6961 | 139.6041 | 17.85 | 22.85 | 22.85 | 1 | 1 | 0 | 11.34% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3822 | 0 | 369.285 | 0 | 68.612 | 0 |  |  | 68.612 | 1999-11-14 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.2988 | 1999-11-14 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-14 | 8 | 58.7482 | 65.4337 | 161.119 | 18.99 | 23.99 | 23.99 | 1 | 1 | 0 | 13.09% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1885 | 0 | 369.285 | 0 | 71.1737 | 0 |  |  | 71.1737 | 1999-11-14 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.8606 | 1999-11-14 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-14 | 9 | 101.163 | 112.6753 | 277.4431 | 20.22 | 25.22 | 25.22 | 1 | 1 | 0 | 22.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9873 | 0 | 369.285 | 0 | 74.0451 | 0 |  |  | 74.0451 | 1999-11-14 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.732 | 1999-11-14 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-14 | 10 | 200.48 | 223.2945 | 549.8235 | 20.79 | 25.79 | 25.79 | 1 | 1 | 0 | 44.67% | 0% | 7.5 | 0.44667 | 0 | 4.9261 | 0 | 549.8235 | 0 | 111.615 | 0 |  |  | 111.615 | 1999-11-14 | 10 | 157.6161 | 0 | 31.5232 | 0 | 18.017 | 0 | 18.017 | 197.0201 | 0 | 32.8367 | 0 | 20.3643 | 0 | 20.3643 | 197.0201 | 0 | 7.3311 | 0 | 7.3311 | 75 | 82.4735 | 314.8009 | 1999-11-14 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-14 | 11 | 293.963 | 327.4159 | 806.204 | 20.88 | 25.88 | 25.88 | 1 | 1 | 0 | 65.49% | 0% | 7.5 | 0.65494 | 0 | 4.9537 | 0 | 806.204 | 0 | 162.7478 | 0 |  |  | 162.7478 | 1999-11-14 | 11 | 231.1118 | 0 | 46.2224 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.8898 | 0 | 48.1483 | 0 | 55 | 0 | 55 | 288.8898 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.9306 | 490.6784 | 1999-11-14 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-14 | 12 | 310.938 | 346.3226 | 852.7585 | 20.71 | 25.71 | 25.71 | 1 | 1 | 0 | 69.28% | 0% | 7.5 | 0.69276 | 0 | 4.9885 | 0 | 852.7585 | 0 | 170.9437 | 0 |  |  | 170.9437 | 1999-11-14 | 12 | 244.4574 | 0 | 48.8915 | 0 | 55 | 0 | 55 | 305.5718 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 305.5718 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 127.9138 | 505.8575 | 1999-11-14 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-14 | 13 | 387.91 | 432.054 | 1063.857 | 20.55 | 25.55 | 25.55 | 1 | 1 | 0 | 86.43% | 0% | 7.5 | 0.86426 | 0 | 5.0494 | 0 | 1063.857 | 0 | 210.6887 | 0 |  |  | 210.6887 | 1999-11-14 | 13 | 304.9723 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 381.2154 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 381.2154 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 159.5785 | 577.2672 | 1999-11-14 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-14 | 14 | 392.16 | 436.7877 | 1075.5127 | 20.68 | 25.68 | 25.68 | 1 | 1 | 0 | 87.37% | 0% | 7.5 | 0.87373 | 0 | 5.0303 | 0 | 1075.5127 | 0 | 213.8067 | 0 |  |  | 213.8067 | 1999-11-14 | 14 | 308.3137 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 385.3921 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 385.3921 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 161.3269 | 582.1337 | 1999-11-14 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-14 | 15 | 337.567 | 375.982 | 925.7895 | 21.15 | 26.15 | 26.15 | 1 | 1 | 0 | 75.21% | 0% | 7.5 | 0.75209 | 0 | 4.9304 | 0 | 925.7895 | 0 | 187.7733 | 0 |  |  | 187.7733 | 1999-11-14 | 15 | 265.393 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 331.7412 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 331.7412 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.8684 | 533.6417 | 1999-11-14 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-14 | 16 | 271.587 | 302.4935 | 744.837 | 21.33 | 26.33 | 26.33 | 1 | 1 | 0 | 60.51% | 0% | 7.5 | 0.60509 | 0 | 4.8726 | 0 | 744.837 | 0 | 152.8614 | 0 |  |  | 152.8614 | 1999-11-14 | 16 | 213.5199 | 0 | 42.704 | 0 | 44.7916 | 0 | 44.7916 | 266.8999 | 0 | 44.4833 | 0 | 50.6271 | 0 | 50.6271 | 266.8999 | 0 | 18.2257 | 0 | 18.2257 | 75 | 111.7256 | 453.2314 | 1999-11-14 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-14 | 17 | 160.962 | 179.2794 | 441.444 | 21.26 | 26.26 | 26.26 | 1 | 1 | 0 | 35.86% | 0% | 7.5 | 0.35862 | 0 | 4.8348 | 0 | 441.444 | 0 | 91.3053 | 0 |  |  | 91.3053 | 1999-11-14 | 17 | 126.5473 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.1841 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.1841 | 0 | 3.7943 | 0 | 3.7943 | 75 | 66.2166 | 267.375 | 1999-11-14 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-14 | 18 | 132.032 | 147.0572 | 362.1025 | 20.96 | 25.96 | 25.96 | 1 | 1 | 0 | 29.42% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.87 | 0 | 369.285 | 0 | 75.8281 | 0 |  |  | 75.8281 | 1999-11-14 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 240.515 | 1999-11-14 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-14 | 19 | 132.542 | 147.6252 | 363.5011 | 20.52 | 25.52 | 25.52 | 1 | 1 | 0 | 29.53% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9394 | 0 | 369.285 | 0 | 74.7628 | 0 |  |  | 74.7628 | 1999-11-14 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.4497 | 1999-11-14 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-14 | 20 | 136.247 | 151.7519 | 373.6622 | 20.09 | 25.09 | 25.09 | 1 | 1 | 0 | 30.36% | 0% | 7.5 | 0.30356 | 0 | 5.0089 | 0 | 373.6622 | 0 | 74.5994 | 0 |  |  | 74.5994 | 1999-11-14 | 20 | 107.1165 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 133.8956 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.0493 | 239.9429 | 1999-11-14 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-14 | 21 | 142.903 | 159.1653 | 391.9166 | 19.8 | 24.8 | 24.8 | 1 | 1 | 0 | 31.84% | 0% | 7.5 | 0.31839 | 0 | 5.0589 | 0 | 391.9166 | 0 | 77.4707 | 0 |  |  | 77.4707 | 1999-11-14 | 21 | 112.3494 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.4368 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.7875 | 245.5523 | 1999-11-14 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-14 | 22 | 146.883 | 163.5982 | 402.8319 | 19.64 | 24.64 | 24.64 | 1 | 1 | 0 | 32.73% | 0% | 7.5 | 0.32725 | 0 | 5.0868 | 0 | 402.8319 | 0 | 79.1911 | 0 |  |  | 79.1911 | 1999-11-14 | 22 | 115.4785 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.3481 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.4248 | 248.91 | 1999-11-14 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-14 | 23 | 150.821 | 167.9844 | 413.632 | 19.54 | 24.54 | 24.54 | 1 | 1 | 0 | 33.6% | 0% | 7.5 | 0.33603 | 0 | 5.105 | 0 | 413.632 | 0 | 81.0243 | 0 |  |  | 81.0243 | 1999-11-14 | 23 | 118.5745 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.2181 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.0448 | 252.3632 | 1999-11-14 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-15 | 0 | 158.514 | 176.5528 | 434.7303 | 19.36 | 24.36 | 24.36 | 1 | 1 | 0 | 35.32% | 0% | 7.5 | 0.35317 | 0 | 5.1383 | 0 | 434.7303 | 0 | 84.6066 | 0 |  |  | 84.6066 | 1999-11-15 | 0 | 124.6227 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.7784 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.7784 | 0 | 3.6238 | 0 | 3.6238 | 75 | 65.2095 | 259.4987 | 1999-11-15 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-15 | 1 | 165.163 | 183.9585 | 452.9654 | 19.07 | 24.07 | 24.07 | 1 | 1 | 0 | 36.8% | 0% | 7.5 | 0.36798 | 0 | 5.1895 | 0 | 452.9654 | 0 | 87.2845 | 0 |  |  | 87.2845 | 1999-11-15 | 1 | 129.8501 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.3126 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.3126 | 0 | 4.0992 | 0 | 4.0992 | 75 | 67.9448 | 265.3873 | 1999-11-15 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-15 | 2 | 152.468 | 169.8188 | 418.1489 | 18.53 | 23.53 | 23.53 | 1 | 1 | 0 | 33.97% | 0% | 7.5 | 0.3397 | 0 | 5.2743 | 0 | 418.1489 | 0 | 79.2798 | 0 |  |  | 79.2798 | 1999-11-15 | 2 | 119.8694 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 149.8367 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.7223 | 251.2963 | 1999-11-15 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-15 | 3 | 129.808 | 144.5801 | 356.0031 | 17.68 | 22.68 | 22.68 | 1 | 1 | 0 | 28.92% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4117 | 0 | 369.285 | 0 | 68.2379 | 0 |  |  | 68.2379 | 1999-11-15 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.9248 | 1999-11-15 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-15 | 4 | 109.187 | 121.6124 | 299.4492 | 16.62 | 21.62 | 21.62 | 1 | 1 | 0 | 24.33% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5994 | 0 | 369.285 | 0 | 65.9513 | 0 |  |  | 65.9513 | 1999-11-15 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.6381 | 1999-11-15 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-15 | 5 | 103.857 | 115.6759 | 284.8315 | 15.47 | 20.47 | 20.47 | 1 | 1 | 0 | 23.14% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.8103 | 0 | 369.285 | 0 | 63.5571 | 0 |  |  | 63.5571 | 1999-11-15 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 228.2439 | 1999-11-15 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-15 | 6 | 109.685 | 122.1671 | 300.815 | 14.37 | 19.37 | 19.37 | 1 | 1 | 0 | 24.44% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0195 | 0 | 369.285 | 0 | 61.3483 | 0 |  |  | 61.3483 | 1999-11-15 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.0352 | 1999-11-15 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-15 | 7 | 113.778 | 126.7259 | 312.0402 | 13.45 | 18.45 | 18.45 | 1 | 1 | 0 | 25.35% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2002 | 0 | 369.285 | 0 | 59.56 | 0 |  |  | 59.56 | 1999-11-15 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.2469 | 1999-11-15 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-15 | 8 | 117.758 | 131.1588 | 322.9555 | 14.08 | 19.08 | 19.08 | 1 | 1 | 0 | 26.24% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0759 | 0 | 369.285 | 0 | 60.7789 | 0 |  |  | 60.7789 | 1999-11-15 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.4658 | 1999-11-15 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-15 | 9 | 229.413 | 255.5201 | 629.1733 | 15 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 51.11% | 0% | 7.5 | 0.51113 | 0 | 5.9497 | 0 | 629.1733 | 0 | 105.7482 | 0 |  |  | 105.7482 | 1999-11-15 | 9 | 180.363 | 0 | 36.0726 | 0 | 26.9975 | 0 | 26.9975 | 225.4538 | 0 | 37.5756 | 0 | 30.5148 | 0 | 30.5148 | 225.4538 | 0 | 10.9853 | 0 | 10.9853 | 75 | 94.376 | 343.6218 | 1999-11-15 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-15 | 10 | 336.096 | 374.3436 | 921.7552 | 15.52 | 20.52 | 20.52 | 1 | 1 | 0 | 74.88% | 0% | 7.5 | 0.74882 | 0 | 5.908 | 0 | 921.7552 | 0 | 156.0177 | 0 |  |  | 156.0177 | 1999-11-15 | 10 | 264.2365 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 330.2956 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 330.2956 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 138.2633 | 501.281 | 1999-11-15 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-15 | 11 | 412.142 | 459.0436 | 1130.3141 | 15.8 | 20.8 | 20.8 | 1 | 1 | 0 | 91.82% | 0% | 7.5 | 0.91825 | 0 | 5.8956 | 0 | 1130.3141 | 0 | 191.7208 | 0 |  |  | 191.7208 | 1999-11-15 | 11 | 324.0234 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 405.0292 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 405.0292 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 169.5471 | 568.2679 | 1999-11-15 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-15 | 12 | 402.098 | 447.8566 | 1102.7681 | 15.99 | 20.99 | 20.99 | 1 | 1 | 0 | 89.59% | 0% | 7.5 | 0.89587 | 0 | 5.8544 | 0 | 1102.7681 | 0 | 188.3665 | 0 |  |  | 188.3665 | 1999-11-15 | 12 | 316.1268 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 395.1586 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 395.1586 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 165.4152 | 560.7817 | 1999-11-15 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-15 | 13 | 463.103 | 515.8039 | 1270.0765 | 16.2 | 21.2 | 21.2 | 2 | 1 | 1 | 51.59% | 51.59% | 7.5 | 0.51589 | 0.51589 | 5.7256 | 5.7256 | 635.0382 | 635.0382 | 110.9113 | 110.9113 |  |  | 221.8226 | 1999-11-15 | 13 | 182.0443 | 182.0443 | 36.4089 | 36.4089 | 27.7596 | 27.7596 | 55.5191 | 227.5554 | 227.5554 | 37.9259 | 37.9259 | 31.3761 | 31.3761 | 62.7522 | 227.5554 | 227.5554 | 11.2954 | 11.2954 | 22.5908 | 75 | 190.5115 | 628.1961 | 1999-11-15 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-15 | 14 | 451.875 | 503.2982 | 1239.2833 | 16.55 | 21.55 | 21.55 | 2 | 1 | 1 | 50.34% | 50.34% | 7.5 | 0.50338 | 0.50338 | 5.6587 | 5.6587 | 619.6416 | 619.6416 | 109.5029 | 109.5029 |  |  | 219.0058 | 1999-11-15 | 14 | 177.6306 | 177.6306 | 35.5261 | 35.5261 | 25.789 | 25.789 | 51.578 | 222.0383 | 222.0383 | 37.0064 | 37.0064 | 29.1488 | 29.1488 | 58.2976 | 222.0383 | 222.0383 | 10.4936 | 10.4936 | 20.9871 | 75 | 185.8925 | 610.761 | 1999-11-15 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-15 | 15 | 409.322 | 455.9027 | 1122.5801 | 17.02 | 22.02 | 22.02 | 1 | 1 | 0 | 91.2% | 0% | 7.5 | 0.91196 | 0 | 5.6674 | 0 | 1122.5801 | 0 | 198.0777 | 0 |  |  | 198.0777 | 1999-11-15 | 15 | 321.8063 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 402.2579 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 402.2579 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 168.387 | 573.4647 | 1999-11-15 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-15 | 16 | 344.928 | 384.1807 | 945.9773 | 17.19 | 22.19 | 22.19 | 1 | 1 | 0 | 76.85% | 0% | 7.5 | 0.76849 | 0 | 5.6036 | 0 | 945.9773 | 0 | 168.8153 | 0 |  |  | 168.8153 | 1999-11-15 | 16 | 271.1802 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 338.9752 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 338.9752 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 141.8966 | 517.7119 | 1999-11-15 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-15 | 17 | 205.606 | 229.0039 | 563.8818 | 17.06 | 22.06 | 22.06 | 1 | 1 | 0 | 45.81% | 0% | 7.5 | 0.45809 | 0 | 5.5564 | 0 | 563.8818 | 0 | 101.4838 | 0 |  |  | 101.4838 | 1999-11-15 | 17 | 161.6461 | 0 | 32.3292 | 0 | 19.4347 | 0 | 19.4347 | 202.0576 | 0 | 33.6763 | 0 | 21.9666 | 0 | 21.9666 | 202.0576 | 0 | 7.908 | 0 | 7.908 | 75 | 84.5823 | 310.3753 | 1999-11-15 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-15 | 18 | 140.503 | 156.4922 | 385.3345 | 16.69 | 21.69 | 21.69 | 1 | 1 | 0 | 31.3% | 0% | 7.5 | 0.31304 | 0 | 5.5897 | 0 | 385.3345 | 0 | 68.936 | 0 |  |  | 68.936 | 1999-11-15 | 18 | 110.4625 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.0782 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.8002 | 236.0303 | 1999-11-15 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-15 | 19 | 133.355 | 148.5307 | 365.7308 | 16.18 | 21.18 | 21.18 | 1 | 1 | 0 | 29.71% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.6791 | 0 | 369.285 | 0 | 65.0248 | 0 |  |  | 65.0248 | 1999-11-15 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 229.7116 | 1999-11-15 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-15 | 20 | 128.406 | 143.0186 | 352.158 | 15.64 | 20.64 | 20.64 | 1 | 1 | 0 | 28.61% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.7786 | 0 | 369.285 | 0 | 63.9054 | 0 |  |  | 63.9054 | 1999-11-15 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 228.5923 | 1999-11-15 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-15 | 21 | 124.073 | 138.1925 | 340.2746 | 15.18 | 20.18 | 20.18 | 1 | 1 | 0 | 27.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.8647 | 0 | 369.285 | 0 | 62.9671 | 0 |  |  | 62.9671 | 1999-11-15 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 227.654 | 1999-11-15 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-15 | 22 | 117.841 | 131.2513 | 323.1831 | 14.81 | 19.81 | 19.81 | 1 | 1 | 0 | 26.25% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9349 | 0 | 369.285 | 0 | 62.2224 | 0 |  |  | 62.2224 | 1999-11-15 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.9093 | 1999-11-15 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-15 | 23 | 112.726 | 125.5542 | 309.1551 | 14.49 | 19.49 | 19.49 | 1 | 1 | 0 | 25.12% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9963 | 0 | 369.285 | 0 | 61.5855 | 0 |  |  | 61.5855 | 1999-11-15 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.2723 | 1999-11-15 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-16 | 0 | 108.427 | 120.766 | 297.3649 | 14.16 | 19.16 | 19.16 | 1 | 1 | 0 | 24.16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0603 | 0 | 369.285 | 0 | 60.9354 | 0 |  |  | 60.9354 | 1999-11-16 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.6223 | 1999-11-16 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-16 | 1 | 102.313 | 113.9562 | 280.597 | 13.86 | 18.86 | 18.86 | 1 | 1 | 0 | 22.8% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.119 | 0 | 369.285 | 0 | 60.3505 | 0 |  |  | 60.3505 | 1999-11-16 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.0373 | 1999-11-16 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-16 | 2 | 95.2804 | 106.1233 | 261.3099 | 13.51 | 18.51 | 18.51 | 1 | 1 | 0 | 21.23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1883 | 0 | 369.285 | 0 | 59.6751 | 0 |  |  | 59.6751 | 1999-11-16 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.3619 | 1999-11-16 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-16 | 3 | 88.8824 | 98.9972 | 243.7631 | 13.08 | 18.08 | 18.08 | 1 | 1 | 0 | 19.8% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2744 | 0 | 369.285 | 0 | 58.8556 | 0 |  |  | 58.8556 | 1999-11-16 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.5425 | 1999-11-16 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-16 | 4 | 82.3594 | 91.7319 | 225.8736 | 12.63 | 17.63 | 18 | 1 | 1 | 0 | 18.35% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-16 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-16 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-16 | 5 | 85.9479 | 95.7287 | 235.7152 | 12.21 | 17.21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 19.15% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-16 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-16 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-16 | 6 | 96.6322 | 107.6289 | 265.0172 | 11.9 | 16.9 | 18 | 1 | 1 | 0 | 21.53% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-16 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-16 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-16 | 7 | 107.923 | 120.2046 | 295.9827 | 11.78 | 16.78 | 18 | 1 | 1 | 0 | 24.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-16 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-16 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-16 | 8 | 111.013 | 123.6462 | 304.4571 | 13.49 | 18.49 | 18.49 | 1 | 1 | 0 | 24.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1922 | 0 | 369.285 | 0 | 59.6367 | 0 |  |  | 59.6367 | 1999-11-16 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.3236 | 1999-11-16 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-16 | 9 | 187.499 | 208.8363 | 514.2227 | 15.26 | 20.26 | 20.26 | 1 | 1 | 0 | 41.77% | 0% | 7.5 | 0.41774 | 0 | 5.8778 | 0 | 514.2227 | 0 | 87.4857 | 0 |  |  | 87.4857 | 1999-11-16 | 9 | 147.4105 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 184.2631 | 0 | 30.7105 | 0 | 16.6591 | 0 | 16.6591 | 184.2631 | 0 | 5.9973 | 0 | 5.9973 | 75 | 77.1334 | 277.805 | 1999-11-16 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-16 | 10 | 230.833 | 257.1017 | 633.0677 | 16.17 | 21.17 | 21.17 | 1 | 1 | 0 | 51.43% | 0% | 7.5 | 0.51429 | 0 | 5.7308 | 0 | 633.0677 | 0 | 110.4678 | 0 |  |  | 110.4678 | 1999-11-16 | 10 | 181.4794 | 0 | 36.2959 | 0 | 27.5019 | 0 | 27.5019 | 226.8493 | 0 | 37.8082 | 0 | 31.0849 | 0 | 31.0849 | 226.8493 | 0 | 11.1906 | 0 | 11.1906 | 75 | 94.9602 | 350.2053 | 1999-11-16 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-16 | 11 | 289.845 | 322.8292 | 794.9102 | 16.47 | 21.47 | 21.47 | 1 | 1 | 0 | 64.58% | 0% | 7.5 | 0.64577 | 0 | 5.7063 | 0 | 794.9102 | 0 | 139.3049 | 0 |  |  | 139.3049 | 1999-11-16 | 11 | 227.8743 | 0 | 45.5749 | 0 | 54.4461 | 0 | 54.4461 | 284.8428 | 0 | 47.4738 | 0 | 55 | 0 | 55 | 284.8428 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 119.2365 | 464.9875 | 1999-11-16 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-16 | 12 | 253.942 | 282.8405 | 696.445 | 16.46 | 21.46 | 21.46 | 1 | 1 | 0 | 56.58% | 0% | 7.5 | 0.56578 | 0 | 5.6895 | 0 | 696.445 | 0 | 122.4083 | 0 |  |  | 122.4083 | 1999-11-16 | 12 | 199.6476 | 0 | 39.9295 | 0 | 36.6162 | 0 | 36.6162 | 249.5594 | 0 | 41.5932 | 0 | 41.3866 | 0 | 41.3866 | 249.5594 | 0 | 14.8992 | 0 | 14.8992 | 75 | 104.4667 | 394.777 | 1999-11-16 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-16 | 13 | 301.138 | 335.4074 | 825.8817 | 16.4 | 21.4 | 21.4 | 1 | 1 | 0 | 67.09% | 0% | 7.5 | 0.67093 | 0 | 5.725 | 0 | 825.8817 | 0 | 144.2591 | 0 |  |  | 144.2591 | 1999-11-16 | 13 | 236.7527 | 0 | 47.3505 | 0 | 55 | 0 | 55 | 295.9409 | 0 | 49.3235 | 0 | 55 | 0 | 55 | 295.9409 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 123.8823 | 475.1414 | 1999-11-16 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-16 | 14 | 321.645 | 358.2481 | 882.1229 | 16.55 | 21.55 | 21.55 | 1 | 1 | 0 | 71.66% | 0% | 7.5 | 0.71662 | 0 | 5.7081 | 0 | 882.1229 | 0 | 154.5399 | 0 |  |  | 154.5399 | 1999-11-16 | 14 | 252.8752 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 316.094 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 316.094 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 132.3184 | 493.8583 | 1999-11-16 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-16 | 15 | 292.888 | 326.2185 | 803.2558 | 16.89 | 21.89 | 21.89 | 1 | 1 | 0 | 65.25% | 0% | 7.5 | 0.65255 | 0 | 5.6313 | 0 | 803.2558 | 0 | 142.6419 | 0 |  |  | 142.6419 | 1999-11-16 | 15 | 230.2667 | 0 | 46.0533 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.8333 | 0 | 47.9722 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.8333 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.4884 | 470.1303 | 1999-11-16 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-16 | 16 | 255.078 | 284.1058 | 699.5605 | 16.73 | 21.73 | 21.73 | 1 | 1 | 0 | 56.83% | 0% | 7.5 | 0.56831 | 0 | 5.6409 | 0 | 699.5605 | 0 | 124.0152 | 0 |  |  | 124.0152 | 1999-11-16 | 16 | 200.5407 | 0 | 40.1081 | 0 | 37.1098 | 0 | 37.1098 | 250.6758 | 0 | 41.7793 | 0 | 41.9445 | 0 | 41.9445 | 250.6758 | 0 | 15.1 | 0 | 15.1 | 75 | 104.9341 | 398.1036 | 1999-11-16 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-16 | 17 | 150.415 | 167.5322 | 412.5185 | 16.26 | 21.26 | 21.26 | 1 | 1 | 0 | 33.51% | 0% | 7.5 | 0.33512 | 0 | 5.6727 | 0 | 412.5185 | 0 | 72.7204 | 0 |  |  | 72.7204 | 1999-11-16 | 17 | 118.2553 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.8191 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.8778 | 243.8923 | 1999-11-16 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-16 | 18 | 112.036 | 124.7857 | 307.2627 | 15.57 | 20.57 | 20.57 | 1 | 1 | 0 | 24.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.7916 | 0 | 369.285 | 0 | 63.7618 | 0 |  |  | 63.7618 | 1999-11-16 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 228.4486 | 1999-11-16 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-16 | 19 | 100.492 | 111.928 | 275.6029 | 14.79 | 19.79 | 19.79 | 1 | 1 | 0 | 22.39% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9387 | 0 | 369.285 | 0 | 62.1824 | 0 |  |  | 62.1824 | 1999-11-16 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.8693 | 1999-11-16 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-16 | 20 | 92.325 | 102.8315 | 253.2046 | 14.07 | 19.07 | 19.07 | 1 | 1 | 0 | 20.57% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0778 | 0 | 369.285 | 0 | 60.7594 | 0 |  |  | 60.7594 | 1999-11-16 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.4462 | 1999-11-16 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-16 | 21 | 86.9225 | 96.8142 | 238.388 | 13.5 | 18.5 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 19.37% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1903 | 0 | 369.285 | 0 | 59.6559 | 0 |  |  | 59.6559 | 1999-11-16 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.3427 | 1999-11-16 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-16 | 22 | 80.1266 | 89.245 | 219.7501 | 13.1 | 18.1 | 18.1 | 1 | 1 | 0 | 17.85% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2704 | 0 | 369.285 | 0 | 58.8935 | 0 |  |  | 58.8935 | 1999-11-16 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.5804 | 1999-11-16 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-16 | 23 | 75.4617 | 84.0492 | 206.9564 | 12.79 | 17.79 | 18 | 1 | 1 | 0 | 16.81% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-16 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-16 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-17 | 0 | 69.2342 | 77.113 | 189.8773 | 12.5 | 17.5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 15.43% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-17 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-17 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-17 | 1 | 63.9951 | 71.2777 | 175.5088 | 12.22 | 17.22 | 18 | 1 | 1 | 0 | 14.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-17 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-17 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-17 | 2 | 60.7546 | 67.6685 | 166.6217 | 11.85 | 16.85 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-17 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-17 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-17 | 3 | 57.2199 | 63.7315 | 156.9276 | 11.35 | 16.35 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.75% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-17 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-17 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-17 | 4 | 53.6036 | 59.7037 | 147.0098 | 10.78 | 15.78 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.94% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-17 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-17 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-17 | 5 | 49.5034 | 55.1369 | 135.7648 | 10.23 | 15.23 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.03% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-17 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-17 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-17 | 6 | 50.305 | 56.0297 | 137.9633 | 9.771 | 14.771 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.21% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-17 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-17 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-17 | 7 | 51.5414 | 57.4068 | 141.3541 | 9.478 | 14.478 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.48% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-17 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-17 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-17 | 8 | 56.0992 | 62.4833 | 153.8541 | 10.83 | 15.83 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.5% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-17 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-17 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-17 | 9 | 70.9184 | 78.9889 | 194.4962 | 12.23 | 17.23 | 18 | 1 | 1 | 0 | 15.8% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-17 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-17 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-17 | 10 | 96.9376 | 107.9691 | 265.8548 | 12.91 | 17.91 | 18 | 1 | 1 | 0 | 21.6% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-17 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-17 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-17 | 11 | 129.058 | 143.7448 | 353.9462 | 13.13 | 18.13 | 18.13 | 1 | 1 | 0 | 28.75% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2643 | 0 | 369.285 | 0 | 58.9503 | 0 |  |  | 58.9503 | 1999-11-17 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.6372 | 1999-11-17 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-17 | 12 | 122.649 | 136.6064 | 336.3692 | 13.17 | 18.17 | 18.17 | 1 | 1 | 0 | 27.33% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2563 | 0 | 369.285 | 0 | 59.0262 | 0 |  |  | 59.0262 | 1999-11-17 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.7131 | 1999-11-17 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-17 | 13 | 165.062 | 183.846 | 452.6884 | 13.31 | 18.31 | 18.31 | 1 | 1 | 0 | 36.78% | 0% | 7.5 | 0.36776 | 0 | 6.2454 | 0 | 452.6884 | 0 | 72.4834 | 0 |  |  | 72.4834 | 1999-11-17 | 13 | 129.7707 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.2133 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.2133 | 0 | 4.0917 | 0 | 4.0917 | 75 | 67.9033 | 250.5372 | 1999-11-17 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-17 | 14 | 199.485 | 222.1863 | 547.0947 | 13.84 | 18.84 | 18.84 | 1 | 1 | 0 | 44.44% | 0% | 7.5 | 0.44445 | 0 | 6.1591 | 0 | 547.0947 | 0 | 88.8272 | 0 |  |  | 88.8272 | 1999-11-17 | 14 | 156.8338 | 0 | 31.3668 | 0 | 17.7501 | 0 | 17.7501 | 196.0423 | 0 | 32.6737 | 0 | 20.0626 | 0 | 20.0626 | 196.0423 | 0 | 7.2225 | 0 | 7.2225 | 75 | 82.0642 | 290.9266 | 1999-11-17 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-17 | 15 | 181.446 | 202.0945 | 497.6221 | 14.58 | 19.58 | 19.58 | 1 | 1 | 0 | 40.43% | 0% | 7.5 | 0.40426 | 0 | 6.0044 | 0 | 497.6221 | 0 | 82.8759 | 0 |  |  | 82.8759 | 1999-11-17 | 15 | 142.6517 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.3146 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 178.3146 | 0 | 5.435 | 0 | 5.435 | 75 | 74.6433 | 269.013 | 1999-11-17 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-17 | 16 | 159.961 | 178.1645 | 438.6987 | 14.66 | 19.66 | 19.66 | 1 | 1 | 0 | 35.64% | 0% | 7.5 | 0.35639 | 0 | 5.9773 | 0 | 438.6987 | 0 | 73.3938 | 0 |  |  | 73.3938 | 1999-11-17 | 16 | 125.7603 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.2004 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.2004 | 0 | 3.7239 | 0 | 3.7239 | 75 | 65.8048 | 248.9813 | 1999-11-17 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-17 | 17 | 92.237 | 102.7335 | 252.9633 | 14.45 | 19.45 | 19.45 | 1 | 1 | 0 | 20.55% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.004 | 0 | 369.285 | 0 | 61.5063 | 0 |  |  | 61.5063 | 1999-11-17 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.1932 | 1999-11-17 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-17 | 18 | 80.4716 | 89.6292 | 220.6962 | 13.99 | 18.99 | 18.99 | 1 | 1 | 0 | 17.93% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0935 | 0 | 369.285 | 0 | 60.6033 | 0 |  |  | 60.6033 | 1999-11-17 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.2901 | 1999-11-17 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-17 | 19 | 72.4338 | 80.6767 | 198.6523 | 13.35 | 18.35 | 18.35 | 1 | 1 | 0 | 16.14% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2202 | 0 | 369.285 | 0 | 59.3688 | 0 |  |  | 59.3688 | 1999-11-17 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.0557 | 1999-11-17 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-17 | 20 | 66.0368 | 73.5518 | 181.1083 | 12.64 | 17.64 | 18 | 1 | 1 | 0 | 14.71% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-17 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-17 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-17 | 21 | 62.4231 | 69.5268 | 171.1976 | 11.97 | 16.97 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13.91% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-17 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-17 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-17 | 22 | 58.295 | 64.9289 | 159.8761 | 11.35 | 16.35 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.99% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-17 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-17 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-17 | 23 | 54.3103 | 60.4908 | 148.9479 | 10.79 | 15.79 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.1% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-17 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-17 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-18 | 0 | 50.7088 | 56.4794 | 139.0707 | 10.3 | 15.3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.3% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-18 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-18 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-18 | 1 | 47.1128 | 52.4742 | 129.2085 | 9.836 | 14.836 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.5% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-18 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-18 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-18 | 2 | 44.0507 | 49.0637 | 120.8106 | 9.417 | 14.417 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.814% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-18 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-18 | 3 | 41.3709 | 46.0789 | 113.4612 | 9.032 | 14.032 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.217% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-18 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-18 | 4 | 38.6944 | 43.0978 | 106.1208 | 8.681 | 13.681 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.621% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-18 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-18 | 5 | 37.5614 | 41.8359 | 103.0135 | 8.412 | 13.412 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.369% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-18 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-18 | 6 | 38.0536 | 42.3841 | 104.3634 | 8.248 | 13.248 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.478% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-18 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-18 | 7 | 38.3954 | 42.7648 | 105.3008 | 8.212 | 13.212 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.554% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-18 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-18 | 8 | 47.7765 | 53.2134 | 131.0288 | 9.241 | 14.241 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.64% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-18 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-18 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-18 | 9 | 64.3968 | 71.7251 | 176.6105 | 10.31 | 15.31 | 18 | 1 | 1 | 0 | 14.35% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-18 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-18 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-18 | 10 | 80.8753 | 90.0789 | 221.8034 | 10.93 | 15.93 | 18 | 1 | 1 | 0 | 18.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-18 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-18 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-18 | 11 | 100.672 | 112.1284 | 276.0965 | 11.36 | 16.36 | 18 | 1 | 1 | 0 | 22.43% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-18 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-18 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-18 | 12 | 146.784 | 163.488 | 402.5603 | 11.79 | 16.79 | 18 | 1 | 1 | 0 | 32.7% | 0% | 7.5 | 0.32703 | 0 | 6.2975 | 0 | 402.5603 | 0 | 63.9237 | 0 |  |  | 63.9237 | 1999-11-18 | 12 | 115.4006 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.2508 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.3841 | 233.6019 | 1999-11-18 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-18 | 13 | 169.446 | 188.7289 | 464.7117 | 12.47 | 17.47 | 18 | 1 | 1 | 0 | 37.75% | 0% | 7.5 | 0.37752 | 0 | 6.3105 | 0 | 464.7117 | 0 | 73.6412 | 0 |  |  | 73.6412 | 1999-11-18 | 13 | 133.2173 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.5217 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.5217 | 0 | 4.4264 | 0 | 4.4264 | 75 | 69.7068 | 253.8332 | 1999-11-18 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-18 | 14 | 154.69 | 172.2937 | 424.2428 | 13.62 | 18.62 | 18.62 | 1 | 1 | 0 | 34.46% | 0% | 7.5 | 0.34465 | 0 | 6.1776 | 0 | 424.2428 | 0 | 68.6739 | 0 |  |  | 68.6739 | 1999-11-18 | 14 | 121.6163 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.0203 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.0203 | 0 | 3.3678 | 0 | 3.3678 | 75 | 63.6364 | 241.737 | 1999-11-18 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-18 | 15 | 112.18 | 124.946 | 307.6576 | 14.77 | 19.77 | 19.77 | 1 | 1 | 0 | 24.99% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9426 | 0 | 369.285 | 0 | 62.1425 | 0 |  |  | 62.1425 | 1999-11-18 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.8293 | 1999-11-18 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-18 | 16 | 95.5726 | 106.4487 | 262.1113 | 14.75 | 19.75 | 19.75 | 1 | 1 | 0 | 21.29% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9464 | 0 | 369.285 | 0 | 62.1025 | 0 |  |  | 62.1025 | 1999-11-18 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.7894 | 1999-11-18 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-18 | 17 | 90.1501 | 100.4091 | 247.2399 | 14.46 | 19.46 | 19.46 | 1 | 1 | 0 | 20.09% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0021 | 0 | 369.285 | 0 | 61.5261 | 0 |  |  | 61.5261 | 1999-11-18 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.213 | 1999-11-18 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-18 | 18 | 81.4829 | 90.7556 | 223.4698 | 13.98 | 18.98 | 18.98 | 1 | 1 | 0 | 18.15% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0954 | 0 | 369.285 | 0 | 60.5838 | 0 |  |  | 60.5838 | 1999-11-18 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.2706 | 1999-11-18 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-18 | 19 | 71.264 | 79.3738 | 195.4441 | 13.44 | 18.44 | 18.44 | 1 | 1 | 0 | 15.88% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2022 | 0 | 369.285 | 0 | 59.5409 | 0 |  |  | 59.5409 | 1999-11-18 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.2278 | 1999-11-18 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-18 | 20 | 63.5608 | 70.794 | 174.3178 | 12.95 | 17.95 | 18 | 1 | 1 | 0 | 14.16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-18 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-18 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-18 | 21 | 60.0372 | 66.8694 | 164.6542 | 12.61 | 17.61 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13.38% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-18 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-18 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-18 | 22 | 55.574 | 61.8983 | 152.4137 | 12.42 | 17.42 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.38% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-18 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-18 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-18 | 23 | 51.0762 | 56.8887 | 140.0783 | 12.34 | 17.34 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.38% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-18 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-18 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-19 | 0 | 45.8822 | 51.1036 | 125.8336 | 12.34 | 17.34 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.22% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-19 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-19 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-19 | 1 | 42.0493 | 46.8345 | 115.3217 | 12.31 | 17.31 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.369% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-19 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-19 | 2 | 38.2876 | 42.6447 | 105.0051 | 12.23 | 17.23 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.53% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-19 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-19 | 3 | 36.6386 | 40.8081 | 100.4827 | 12.07 | 17.07 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.163% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-19 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-19 | 4 | 34.1852 | 38.0755 | 93.7541 | 11.83 | 16.83 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.616% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-19 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-19 | 5 | 36.1087 | 40.2179 | 99.0294 | 11.54 | 16.54 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.045% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-19 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-19 | 6 | 42.9576 | 47.8462 | 117.8127 | 11.22 | 16.22 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.571% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-19 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-19 | 7 | 49.7992 | 55.4663 | 136.5761 | 10.9 | 15.9 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.1% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-19 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-19 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-19 | 8 | 67.8325 | 75.5518 | 186.033 | 11.92 | 16.92 | 18 | 1 | 1 | 0 | 15.11% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-19 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-19 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-19 | 9 | 92.422 | 102.9396 | 253.4706 | 13.29 | 18.29 | 18.29 | 1 | 1 | 0 | 20.59% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2322 | 0 | 369.285 | 0 | 59.2544 | 0 |  |  | 59.2544 | 1999-11-19 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.9413 | 1999-11-19 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-19 | 10 | 115.879 | 129.066 | 317.8023 | 14.29 | 19.29 | 19.29 | 1 | 1 | 0 | 25.82% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.035 | 0 | 369.285 | 0 | 61.1907 | 0 |  |  | 61.1907 | 1999-11-19 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.8776 | 1999-11-19 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-19 | 11 | 163.518 | 182.1263 | 448.4539 | 14.93 | 19.93 | 19.93 | 1 | 1 | 0 | 36.43% | 0% | 7.5 | 0.36432 | 0 | 5.9276 | 0 | 448.4539 | 0 | 75.6556 | 0 |  |  | 75.6556 | 1999-11-19 | 11 | 128.5568 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.696 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.696 | 0 | 3.9779 | 0 | 3.9779 | 75 | 67.2681 | 252.9604 | 1999-11-19 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-19 | 12 | 199.479 | 222.1796 | 547.0783 | 15.3 | 20.3 | 20.3 | 1 | 1 | 0 | 44.44% | 0% | 7.5 | 0.44444 | 0 | 5.8766 | 0 | 547.0783 | 0 | 93.094 | 0 |  |  | 93.094 | 1999-11-19 | 12 | 156.8291 | 0 | 31.3658 | 0 | 17.7485 | 0 | 17.7485 | 196.0364 | 0 | 32.6727 | 0 | 20.0608 | 0 | 20.0608 | 196.0364 | 0 | 7.2219 | 0 | 7.2219 | 75 | 82.0617 | 295.1868 | 1999-11-19 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-19 | 13 | 204.543 | 227.8199 | 560.9665 | 15.49 | 20.49 | 20.49 | 1 | 1 | 0 | 45.57% | 0% | 7.5 | 0.45572 | 0 | 5.8435 | 0 | 560.9665 | 0 | 95.9981 | 0 |  |  | 95.9981 | 1999-11-19 | 13 | 160.8104 | 0 | 32.1621 | 0 | 19.1348 | 0 | 19.1348 | 201.013 | 0 | 33.5022 | 0 | 21.6277 | 0 | 21.6277 | 201.013 | 0 | 7.786 | 0 | 7.786 | 75 | 84.145 | 303.6915 | 1999-11-19 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-19 | 14 | 193.375 | 215.381 | 530.3378 | 15.62 | 20.62 | 20.62 | 1 | 1 | 0 | 43.08% | 0% | 7.5 | 0.43084 | 0 | 5.8132 | 0 | 530.3378 | 0 | 91.2293 | 0 |  |  | 91.2293 | 1999-11-19 | 14 | 152.0302 | 0 | 30.406 | 0 | 16.1685 | 0 | 16.1685 | 190.0377 | 0 | 31.673 | 0 | 18.275 | 0 | 18.275 | 190.0377 | 0 | 6.579 | 0 | 6.579 | 75 | 79.5507 | 286.8024 | 1999-11-19 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-19 | 15 | 166.391 | 185.3262 | 456.3332 | 15.77 | 20.77 | 20.77 | 1 | 1 | 0 | 37.07% | 0% | 7.5 | 0.37072 | 0 | 5.7711 | 0 | 456.3332 | 0 | 79.0719 | 0 |  |  | 79.0719 | 1999-11-19 | 15 | 130.8155 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.5194 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.5194 | 0 | 4.1913 | 0 | 4.1913 | 75 | 68.45 | 257.772 | 1999-11-19 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-19 | 16 | 131.975 | 146.9937 | 361.9461 | 15.73 | 20.73 | 20.73 | 1 | 1 | 0 | 29.4% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.7619 | 0 | 369.285 | 0 | 64.0906 | 0 |  |  | 64.0906 | 1999-11-19 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 228.7775 | 1999-11-19 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-19 | 17 | 130.18 | 144.9944 | 357.0233 | 15.5 | 20.5 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 29% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.8047 | 0 | 369.285 | 0 | 63.6184 | 0 |  |  | 63.6184 | 1999-11-19 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 228.3053 | 1999-11-19 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-19 | 18 | 128.346 | 142.9517 | 351.9935 | 15.12 | 20.12 | 20.12 | 1 | 1 | 0 | 28.6% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.8761 | 0 | 369.285 | 0 | 62.8458 | 0 |  |  | 62.8458 | 1999-11-19 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 227.5326 | 1999-11-19 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-19 | 19 | 125.835 | 140.155 | 345.107 | 14.67 | 19.67 | 19.67 | 1 | 1 | 0 | 28.04% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9617 | 0 | 369.285 | 0 | 61.943 | 0 |  |  | 61.943 | 1999-11-19 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.6298 | 1999-11-19 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-19 | 20 | 120.769 | 134.5125 | 331.2133 | 14.27 | 19.27 | 19.27 | 1 | 1 | 0 | 26.91% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0389 | 0 | 369.285 | 0 | 61.1514 | 0 |  |  | 61.1514 | 1999-11-19 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.8382 | 1999-11-19 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-19 | 21 | 114.269 | 127.2728 | 313.3868 | 14.01 | 19.01 | 19.01 | 1 | 1 | 0 | 25.46% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0896 | 0 | 369.285 | 0 | 60.6422 | 0 |  |  | 60.6422 | 1999-11-19 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.3291 | 1999-11-19 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-19 | 22 | 107.83 | 120.101 | 295.7276 | 13.87 | 18.87 | 18.87 | 1 | 1 | 0 | 24.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.117 | 0 | 369.285 | 0 | 60.3699 | 0 |  |  | 60.3699 | 1999-11-19 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.0567 | 1999-11-19 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-19 | 23 | 101.645 | 113.2122 | 278.765 | 13.8 | 18.8 | 18.8 | 1 | 1 | 0 | 22.65% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1308 | 0 | 369.285 | 0 | 60.2341 | 0 |  |  | 60.2341 | 1999-11-19 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.921 | 1999-11-19 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-20 | 0 | 95.0082 | 105.8201 | 260.5634 | 13.74 | 18.74 | 18.74 | 1 | 1 | 0 | 21.17% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1427 | 0 | 369.285 | 0 | 60.118 | 0 |  |  | 60.118 | 1999-11-20 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.8049 | 1999-11-20 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-20 | 1 | 88.2266 | 98.2668 | 241.9646 | 13.59 | 18.59 | 18.59 | 1 | 1 | 0 | 19.66% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1724 | 0 | 369.285 | 0 | 59.8288 | 0 |  |  | 59.8288 | 1999-11-20 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.5156 | 1999-11-20 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-20 | 2 | 82.7017 | 92.1131 | 226.8124 | 13.29 | 18.29 | 18.29 | 1 | 1 | 0 | 18.43% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2322 | 0 | 369.285 | 0 | 59.2544 | 0 |  |  | 59.2544 | 1999-11-20 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.9413 | 1999-11-20 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-20 | 3 | 80.9852 | 90.2013 | 222.1048 | 12.8 | 17.8 | 18 | 1 | 1 | 0 | 18.04% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-20 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-20 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-20 | 4 | 78.293 | 87.2027 | 214.7213 | 12.18 | 17.18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 17.44% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-20 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-20 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-20 | 5 | 77.5454 | 86.37 | 212.671 | 11.54 | 16.54 | 18 | 1 | 1 | 0 | 17.28% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-20 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-20 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-20 | 6 | 78.2539 | 87.1592 | 214.6141 | 10.99 | 15.99 | 18 | 1 | 1 | 0 | 17.43% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-20 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-20 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-20 | 7 | 79.3803 | 88.4137 | 217.7033 | 10.65 | 15.65 | 18 | 1 | 1 | 0 | 17.69% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-20 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-20 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-20 | 8 | 80.228 | 89.3579 | 220.0281 | 12.88 | 17.88 | 18 | 1 | 1 | 0 | 17.87% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-20 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-20 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-20 | 9 | 92.7768 | 103.3348 | 254.4437 | 15.29 | 20.29 | 20.29 | 1 | 1 | 0 | 20.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.844 | 0 | 369.285 | 0 | 63.1903 | 0 |  |  | 63.1903 | 1999-11-20 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 227.8771 | 1999-11-20 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-20 | 10 | 161.698 | 180.0992 | 443.4625 | 16.55 | 21.55 | 21.55 | 1 | 1 | 0 | 36.03% | 0% | 7.5 | 0.36026 | 0 | 5.6258 | 0 | 443.4625 | 0 | 78.8269 | 0 |  |  | 78.8269 | 1999-11-20 | 10 | 127.1259 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.9074 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.9074 | 0 | 3.8466 | 0 | 3.8466 | 75 | 66.5194 | 255.2517 | 1999-11-20 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-20 | 11 | 210.339 | 234.2755 | 576.8622 | 17.02 | 22.02 | 22.02 | 1 | 1 | 0 | 46.86% | 0% | 7.5 | 0.46863 | 0 | 5.5659 | 0 | 576.8622 | 0 | 103.6419 | 0 |  |  | 103.6419 | 1999-11-20 | 11 | 165.3672 | 0 | 33.0734 | 0 | 20.8079 | 0 | 20.8079 | 206.709 | 0 | 34.4515 | 0 | 23.5188 | 0 | 23.5188 | 206.709 | 0 | 8.4668 | 0 | 8.4668 | 75 | 86.5293 | 317.9648 | 1999-11-20 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-20 | 12 | 188.889 | 210.3845 | 518.0348 | 17.11 | 22.11 | 22.11 | 1 | 1 | 0 | 42.08% | 0% | 7.5 | 0.42084 | 0 | 5.539 | 0 | 518.0348 | 0 | 93.5244 | 0 |  |  | 93.5244 | 1999-11-20 | 12 | 148.5033 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 185.6291 | 0 | 30.9382 | 0 | 17.0324 | 0 | 17.0324 | 185.6291 | 0 | 6.1317 | 0 | 6.1317 | 75 | 77.7052 | 284.9231 | 1999-11-20 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-20 | 13 | 230.801 | 257.0661 | 632.98 | 17.18 | 22.18 | 22.18 | 1 | 1 | 0 | 51.42% | 0% | 7.5 | 0.51422 | 0 | 5.5476 | 0 | 632.98 | 0 | 114.0988 | 0 |  |  | 114.0988 | 1999-11-20 | 13 | 181.4543 | 0 | 36.2909 | 0 | 27.4905 | 0 | 27.4905 | 226.8178 | 0 | 37.803 | 0 | 31.072 | 0 | 31.072 | 226.8178 | 0 | 11.1859 | 0 | 11.1859 | 75 | 94.947 | 353.7942 | 1999-11-20 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-20 | 14 | 235.229 | 261.998 | 645.1239 | 17.63 | 22.63 | 22.63 | 1 | 1 | 0 | 52.41% | 0% | 7.5 | 0.52409 | 0 | 5.4702 | 0 | 645.1239 | 0 | 117.9353 | 0 |  |  | 117.9353 | 1999-11-20 | 14 | 184.9355 | 0 | 36.9871 | 0 | 29.1033 | 0 | 29.1033 | 231.1694 | 0 | 38.5282 | 0 | 32.8949 | 0 | 32.8949 | 231.1694 | 0 | 11.8422 | 0 | 11.8422 | 75 | 96.7686 | 363.5442 | 1999-11-20 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-20 | 15 | 198.138 | 220.686 | 543.4005 | 18.47 | 23.47 | 23.47 | 1 | 1 | 0 | 44.14% | 0% | 7.5 | 0.44145 | 0 | 5.3065 | 0 | 543.4005 | 0 | 102.4032 | 0 |  |  | 102.4032 | 1999-11-20 | 15 | 155.7748 | 0 | 31.155 | 0 | 17.3929 | 0 | 17.3929 | 194.7185 | 0 | 32.4531 | 0 | 19.6589 | 0 | 19.6589 | 194.7185 | 0 | 7.0772 | 0 | 7.0772 | 75 | 81.5101 | 303.0423 | 1999-11-20 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-20 | 16 | 158.333 | 176.3512 | 434.2339 | 18.76 | 23.76 | 23.76 | 1 | 1 | 0 | 35.28% | 0% | 7.5 | 0.35276 | 0 | 5.2383 | 0 | 434.2339 | 0 | 82.8965 | 0 |  |  | 82.8965 | 1999-11-20 | 16 | 124.4804 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.6005 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.6005 | 0 | 3.6114 | 0 | 3.6114 | 75 | 65.1351 | 257.7018 | 1999-11-20 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-20 | 17 | 104.052 | 115.8931 | 285.3663 | 18.53 | 23.53 | 23.53 | 1 | 1 | 0 | 23.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2658 | 0 | 369.285 | 0 | 70.1287 | 0 |  |  | 70.1287 | 1999-11-20 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.8156 | 1999-11-20 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-20 | 18 | 121.718 | 135.5695 | 333.8159 | 17.89 | 22.89 | 22.89 | 1 | 1 | 0 | 27.12% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3753 | 0 | 369.285 | 0 | 68.7003 | 0 |  |  | 68.7003 | 1999-11-20 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.3871 | 1999-11-20 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-20 | 19 | 141.3 | 157.3799 | 387.5203 | 17 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 31.48% | 0% | 7.5 | 0.31481 | 0 | 5.5347 | 0 | 387.5203 | 0 | 70.0165 | 0 |  |  | 70.0165 | 1999-11-20 | 19 | 111.0891 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.8614 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.128 | 237.4387 | 1999-11-20 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-20 | 20 | 152.937 | 170.3412 | 419.4352 | 16.09 | 21.09 | 21.09 | 1 | 1 | 0 | 34.07% | 0% | 7.5 | 0.34074 | 0 | 5.7051 | 0 | 419.4352 | 0 | 73.5198 | 0 |  |  | 73.5198 | 1999-11-20 | 20 | 120.2381 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.2976 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150.2976 | 0 | 3.2546 | 0 | 3.2546 | 75 | 62.9153 | 245.7485 | 1999-11-20 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-20 | 21 | 157.803 | 175.7609 | 432.7803 | 15.38 | 20.38 | 20.38 | 1 | 1 | 0 | 35.16% | 0% | 7.5 | 0.35158 | 0 | 5.8394 | 0 | 432.7803 | 0 | 74.114 | 0 |  |  | 74.114 | 1999-11-20 | 21 | 124.0637 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.0796 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 155.0796 | 0 | 3.5752 | 0 | 3.5752 | 75 | 64.9171 | 248.6651 | 1999-11-20 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-20 | 22 | 163.029 | 181.5816 | 447.1128 | 14.94 | 19.94 | 19.94 | 1 | 1 | 0 | 36.32% | 0% | 7.5 | 0.36323 | 0 | 5.9254 | 0 | 447.1128 | 0 | 75.4569 | 0 |  |  | 75.4569 | 1999-11-20 | 22 | 128.1723 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.2154 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 160.2154 | 0 | 3.9423 | 0 | 3.9423 | 75 | 67.0669 | 252.525 | 1999-11-20 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-20 | 23 | 171.576 | 191.1013 | 470.5533 | 14.72 | 19.72 | 19.72 | 1 | 1 | 0 | 38.23% | 0% | 7.5 | 0.38227 | 0 | 5.9721 | 0 | 470.5533 | 0 | 78.7919 | 0 |  |  | 78.7919 | 1999-11-20 | 23 | 134.8919 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.6149 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.6149 | 0 | 4.5954 | 0 | 4.5954 | 75 | 70.583 | 260.0292 | 1999-11-20 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-21 | 0 | 178.148 | 198.4212 | 488.5772 | 14.68 | 19.68 | 19.68 | 1 | 1 | 0 | 39.69% | 0% | 7.5 | 0.39691 | 0 | 5.9834 | 0 | 488.5772 | 0 | 81.656 | 0 |  |  | 81.656 | 1999-11-21 | 0 | 140.0588 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.0735 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 175.0735 | 0 | 5.144 | 0 | 5.144 | 75 | 73.2866 | 266.1454 | 1999-11-21 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-21 | 1 | 183.626 | 204.5226 | 503.6008 | 14.75 | 19.75 | 19.75 | 1 | 1 | 0 | 40.91% | 0% | 7.5 | 0.40912 | 0 | 5.9729 | 0 | 503.6008 | 0 | 84.3147 | 0 |  |  | 84.3147 | 1999-11-21 | 1 | 144.3656 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 180.457 | 0 | 30.0762 | 0 | 15.648 | 0 | 15.648 | 180.457 | 0 | 5.6333 | 0 | 5.6333 | 75 | 75.5401 | 271.6655 | 1999-11-21 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-21 | 2 | 185.249 | 206.3303 | 508.052 | 14.88 | 19.88 | 19.88 | 1 | 1 | 0 | 41.27% | 0% | 7.5 | 0.41273 | 0 | 5.9488 | 0 | 508.052 | 0 | 85.4036 | 0 |  |  | 85.4036 | 1999-11-21 | 2 | 145.6416 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 182.052 | 0 | 30.342 | 0 | 16.0666 | 0 | 16.0666 | 182.052 | 0 | 5.784 | 0 | 5.784 | 75 | 76.2078 | 273.9914 | 1999-11-21 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-21 | 3 | 185.148 | 206.2178 | 507.775 | 15 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 41.25% | 0% | 7.5 | 0.41251 | 0 | 5.9259 | 0 | 507.775 | 0 | 85.6878 | 0 |  |  | 85.6878 | 1999-11-21 | 3 | 145.5622 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 181.9527 | 0 | 30.3254 | 0 | 16.0403 | 0 | 16.0403 | 181.9527 | 0 | 5.7745 | 0 | 5.7745 | 75 | 76.1662 | 274.1983 | 1999-11-21 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-21 | 4 | 184.48 | 205.4738 | 505.943 | 15.09 | 20.09 | 20.09 | 1 | 1 | 0 | 41.1% | 0% | 7.5 | 0.41102 | 0 | 5.9084 | 0 | 505.943 | 0 | 85.6313 | 0 |  |  | 85.6313 | 1999-11-21 | 4 | 145.037 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 181.2962 | 0 | 30.216 | 0 | 15.8673 | 0 | 15.8673 | 181.2962 | 0 | 5.7122 | 0 | 5.7122 | 75 | 75.8914 | 273.6317 | 1999-11-21 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-21 | 5 | 184.111 | 205.0628 | 504.931 | 15.11 | 20.11 | 20.11 | 1 | 1 | 0 | 41.02% | 0% | 7.5 | 0.4102 | 0 | 5.9044 | 0 | 504.931 | 0 | 85.5179 | 0 |  |  | 85.5179 | 1999-11-21 | 5 | 144.7469 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 180.9336 | 0 | 30.1556 | 0 | 15.7723 | 0 | 15.7723 | 180.9336 | 0 | 5.678 | 0 | 5.678 | 75 | 75.7396 | 273.2372 | 1999-11-21 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-21 | 6 | 183.045 | 203.8755 | 502.0074 | 15.05 | 20.05 | 20.05 | 1 | 1 | 0 | 40.78% | 0% | 7.5 | 0.40782 | 0 | 5.9152 | 0 | 502.0074 | 0 | 84.867 | 0 |  |  | 84.867 | 1999-11-21 | 6 | 143.9088 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.886 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.886 | 0 | 5.58 | 0 | 5.58 | 75 | 75.3011 | 271.807 | 1999-11-21 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-21 | 7 | 182.46 | 203.2239 | 500.403 | 14.89 | 19.89 | 19.89 | 1 | 1 | 0 | 40.65% | 0% | 7.5 | 0.40652 | 0 | 5.9454 | 0 | 500.403 | 0 | 84.1662 | 0 |  |  | 84.1662 | 1999-11-21 | 7 | 143.4489 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.3111 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.3111 | 0 | 5.5266 | 0 | 5.5266 | 75 | 75.0605 | 270.8121 | 1999-11-21 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-21 | 8 | 186.499 | 207.7225 | 511.4801 | 15.98 | 20.98 | 20.98 | 1 | 1 | 0 | 41.55% | 0% | 7.5 | 0.41552 | 0 | 5.7428 | 0 | 511.4801 | 0 | 89.0653 | 0 |  |  | 89.0653 | 1999-11-21 | 8 | 146.6243 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 183.2804 | 0 | 30.5467 | 0 | 16.394 | 0 | 16.394 | 183.2804 | 0 | 5.9018 | 0 | 5.9018 | 75 | 76.722 | 278.6126 | 1999-11-21 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-21 | 9 | 193.15 | 215.1304 | 529.7207 | 17.07 | 22.07 | 22.07 | 1 | 1 | 0 | 43.03% | 0% | 7.5 | 0.43033 | 0 | 5.5483 | 0 | 529.7207 | 0 | 95.4743 | 0 |  |  | 95.4743 | 1999-11-21 | 9 | 151.8533 | 0 | 30.3707 | 0 | 16.1122 | 0 | 16.1122 | 189.8166 | 0 | 31.6361 | 0 | 18.2113 | 0 | 18.2113 | 189.8166 | 0 | 6.5561 | 0 | 6.5561 | 75 | 79.4581 | 290.8118 | 1999-11-21 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-21 | 10 | 240.89 | 268.3032 | 660.6494 | 17.48 | 22.48 | 22.48 | 1 | 1 | 0 | 53.67% | 0% | 7.5 | 0.5367 | 0 | 5.4994 | 0 | 660.6494 | 0 | 120.1306 | 0 |  |  | 120.1306 | 1999-11-21 | 10 | 189.3862 | 0 | 37.8772 | 0 | 31.2555 | 0 | 31.2555 | 236.7327 | 0 | 39.4554 | 0 | 35.3274 | 0 | 35.3274 | 236.7327 | 0 | 12.7179 | 0 | 12.7179 | 75 | 99.0974 | 373.5288 | 1999-11-21 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-21 | 11 | 282.528 | 314.6796 | 774.8431 | 17.51 | 22.51 | 22.51 | 1 | 1 | 0 | 62.95% | 0% | 7.5 | 0.62947 | 0 | 5.5149 | 0 | 774.8431 | 0 | 140.4992 | 0 |  |  | 140.4992 | 1999-11-21 | 11 | 222.1217 | 0 | 44.4243 | 0 | 50.426 | 0 | 50.426 | 277.6521 | 0 | 46.2754 | 0 | 55 | 0 | 55 | 277.6521 | 0 | 20.5184 | 0 | 20.5184 | 75 | 116.2265 | 457.67 | 1999-11-21 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-21 | 12 | 267.09 | 297.4847 | 732.5038 | 17.46 | 22.46 | 22.46 | 1 | 1 | 0 | 59.51% | 0% | 7.5 | 0.59507 | 0 | 5.5161 | 0 | 732.5038 | 0 | 132.7946 | 0 |  |  | 132.7946 | 1999-11-21 | 12 | 209.9844 | 0 | 41.9969 | 0 | 42.6032 | 0 | 42.6032 | 262.4805 | 0 | 43.7468 | 0 | 48.1536 | 0 | 48.1536 | 262.4805 | 0 | 17.3353 | 0 | 17.3353 | 75 | 109.8756 | 425.7623 | 1999-11-21 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-21 | 13 | 371.816 | 414.1285 | 1019.7186 | 17.71 | 22.71 | 22.71 | 1 | 1 | 0 | 82.84% | 0% | 7.5 | 0.8284 | 0 | 5.5242 | 0 | 1019.7186 | 0 | 184.5921 | 0 |  |  | 184.5921 | 1999-11-21 | 13 | 292.3193 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 365.3992 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 365.3992 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 152.9578 | 544.5498 | 1999-11-21 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-21 | 14 | 406.215 | 452.4421 | 1114.0591 | 18.69 | 23.69 | 23.69 | 1 | 1 | 0 | 90.5% | 0% | 7.5 | 0.90504 | 0 | 5.3696 | 0 | 1114.0591 | 0 | 207.4771 | 0 |  |  | 207.4771 | 1999-11-21 | 14 | 319.3636 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 399.2045 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 399.2045 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 167.1089 | 581.5859 | 1999-11-21 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-21 | 15 | 375.288 | 417.9956 | 1029.2407 | 20.04 | 25.04 | 25.04 | 1 | 1 | 0 | 83.61% | 0% | 7.5 | 0.83614 | 0 | 5.127 | 0 | 1029.2407 | 0 | 200.7477 | 0 |  |  | 200.7477 | 1999-11-21 | 15 | 295.049 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 368.8112 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 368.8112 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 154.3861 | 562.1338 | 1999-11-21 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-21 | 16 | 334.923 | 373.0371 | 918.5382 | 20.29 | 25.29 | 25.29 | 1 | 1 | 0 | 74.62% | 0% | 7.5 | 0.7462 | 0 | 5.0674 | 0 | 918.5382 | 0 | 181.2648 | 0 |  |  | 181.2648 | 1999-11-21 | 16 | 263.3143 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 329.1429 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 329.1429 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 137.7807 | 526.0455 | 1999-11-21 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-21 | 17 | 229.401 | 255.5067 | 629.1404 | 20.17 | 25.17 | 25.17 | 1 | 1 | 0 | 51.11% | 0% | 7.5 | 0.5111 | 0 | 5.0385 | 0 | 629.1404 | 0 | 124.8672 | 0 |  |  | 124.8672 | 1999-11-21 | 17 | 180.3536 | 0 | 36.0707 | 0 | 26.9933 | 0 | 26.9933 | 225.442 | 0 | 37.5737 | 0 | 30.51 | 0 | 30.51 | 225.442 | 0 | 10.9836 | 0 | 10.9836 | 75 | 94.3711 | 362.7251 | 1999-11-21 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-21 | 18 | 228.137 | 254.0989 | 625.6738 | 19.69 | 24.69 | 24.69 | 1 | 1 | 0 | 50.83% | 0% | 7.5 | 0.50829 | 0 | 5.1163 | 0 | 625.6738 | 0 | 122.2913 | 0 |  |  | 122.2913 | 1999-11-21 | 18 | 179.3598 | 0 | 35.872 | 0 | 26.5495 | 0 | 26.5495 | 224.1998 | 0 | 37.3666 | 0 | 30.0084 | 0 | 30.0084 | 224.1998 | 0 | 10.803 | 0 | 10.803 | 75 | 93.8511 | 358.5033 | 1999-11-21 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-21 | 19 | 229.045 | 255.1102 | 628.1641 | 18.93 | 23.93 | 23.93 | 1 | 1 | 0 | 51.03% | 0% | 7.5 | 0.51031 | 0 | 5.2433 | 0 | 628.1641 | 0 | 119.8041 | 0 |  |  | 119.8041 | 1999-11-21 | 19 | 180.0737 | 0 | 36.0147 | 0 | 26.8678 | 0 | 26.8678 | 225.0921 | 0 | 37.5154 | 0 | 30.3682 | 0 | 30.3682 | 225.0921 | 0 | 10.9325 | 0 | 10.9325 | 75 | 94.2246 | 357.1972 | 1999-11-21 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-21 | 20 | 232.25 | 258.68 | 636.9539 | 18.11 | 23.11 | 23.11 | 1 | 1 | 0 | 51.74% | 0% | 7.5 | 0.51745 | 0 | 5.3849 | 0 | 636.9539 | 0 | 118.2848 | 0 |  |  | 118.2848 | 1999-11-21 | 20 | 182.5934 | 0 | 36.5187 | 0 | 28.0115 | 0 | 28.0115 | 228.2418 | 0 | 38.0403 | 0 | 31.6609 | 0 | 31.6609 | 228.2418 | 0 | 11.3979 | 0 | 11.3979 | 75 | 95.5431 | 359.8983 | 1999-11-21 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-21 | 21 | 235.662 | 262.4802 | 646.3114 | 17.43 | 22.43 | 22.43 | 1 | 1 | 0 | 52.51% | 0% | 7.5 | 0.52505 | 0 | 5.5057 | 0 | 646.3114 | 0 | 117.3903 | 0 |  |  | 117.3903 | 1999-11-21 | 21 | 185.2759 | 0 | 37.0552 | 0 | 29.2643 | 0 | 29.2643 | 231.5949 | 0 | 38.5992 | 0 | 33.0769 | 0 | 33.0769 | 231.5949 | 0 | 11.9077 | 0 | 11.9077 | 75 | 96.9467 | 363.5859 | 1999-11-21 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-21 | 22 | 239.216 | 266.4387 | 656.0584 | 16.96 | 21.96 | 21.96 | 1 | 1 | 0 | 53.3% | 0% | 7.5 | 0.53297 | 0 | 5.5913 | 0 | 656.0584 | 0 | 117.3355 | 0 |  |  | 117.3355 | 1999-11-21 | 22 | 188.0701 | 0 | 37.614 | 0 | 30.6084 | 0 | 30.6084 | 235.0876 | 0 | 39.1813 | 0 | 34.5961 | 0 | 34.5961 | 235.0876 | 0 | 12.4546 | 0 | 12.4546 | 75 | 98.4088 | 368.4033 | 1999-11-21 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-21 | 23 | 244.934 | 272.8074 | 671.7402 | 16.69 | 21.69 | 21.69 | 1 | 1 | 0 | 54.57% | 0% | 7.5 | 0.54571 | 0 | 5.643 | 0 | 671.7402 | 0 | 119.0399 | 0 |  |  | 119.0399 | 1999-11-21 | 23 | 192.5655 | 0 | 38.5131 | 0 | 32.8562 | 0 | 32.8562 | 240.7069 | 0 | 40.1178 | 0 | 37.1367 | 0 | 37.1367 | 240.7069 | 0 | 13.3692 | 0 | 13.3692 | 75 | 100.761 | 378.163 | 1999-11-21 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-22 | 0 | 248.088 | 276.3203 | 680.3902 | 16.6 | 21.6 | 21.6 | 1 | 1 | 0 | 55.27% | 0% | 7.5 | 0.55274 | 0 | 5.661 | 0 | 680.3902 | 0 | 120.1899 | 0 |  |  | 120.1899 | 1999-11-22 | 0 | 195.0452 | 0 | 39.009 | 0 | 34.1418 | 0 | 34.1418 | 243.8065 | 0 | 40.6344 | 0 | 38.5899 | 0 | 38.5899 | 243.8065 | 0 | 13.8923 | 0 | 13.8923 | 75 | 102.0585 | 383.8725 | 1999-11-22 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-22 | 1 | 252.385 | 281.1063 | 692.1748 | 16.64 | 21.64 | 21.64 | 1 | 1 | 0 | 56.23% | 0% | 7.5 | 0.56231 | 0 | 5.6559 | 0 | 692.1748 | 0 | 122.3812 | 0 |  |  | 122.3812 | 1999-11-22 | 1 | 198.4235 | 0 | 39.6847 | 0 | 35.9468 | 0 | 35.9468 | 248.0293 | 0 | 41.3382 | 0 | 40.63 | 0 | 40.63 | 248.0293 | 0 | 14.6268 | 0 | 14.6268 | 75 | 103.8262 | 392.411 | 1999-11-22 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-22 | 2 | 249.76 | 278.1826 | 684.9757 | 16.76 | 21.76 | 21.76 | 1 | 1 | 0 | 55.65% | 0% | 7.5 | 0.55646 | 0 | 5.6328 | 0 | 684.9757 | 0 | 121.6056 | 0 |  |  | 121.6056 | 1999-11-22 | 2 | 196.3597 | 0 | 39.2719 | 0 | 34.8368 | 0 | 34.8368 | 245.4496 | 0 | 40.9083 | 0 | 39.3754 | 0 | 39.3754 | 245.4496 | 0 | 14.1751 | 0 | 14.1751 | 75 | 102.7464 | 387.7392 | 1999-11-22 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-22 | 3 | 238.424 | 265.5566 | 653.8863 | 16.91 | 21.91 | 21.91 | 1 | 1 | 0 | 53.12% | 0% | 7.5 | 0.5312 | 0 | 5.5999 | 0 | 653.8863 | 0 | 116.7676 | 0 |  |  | 116.7676 | 1999-11-22 | 3 | 187.4474 | 0 | 37.4895 | 0 | 30.3054 | 0 | 30.3054 | 234.3093 | 0 | 39.0515 | 0 | 34.2536 | 0 | 34.2536 | 234.3093 | 0 | 12.3313 | 0 | 12.3313 | 75 | 98.0829 | 366.7407 | 1999-11-22 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-22 | 4 | 227.967 | 253.9096 | 625.2076 | 17.05 | 22.05 | 22.05 | 1 | 1 | 0 | 50.79% | 0% | 7.5 | 0.50791 | 0 | 5.5695 | 0 | 625.2076 | 0 | 112.2565 | 0 |  |  | 112.2565 | 1999-11-22 | 4 | 179.2262 | 0 | 35.8452 | 0 | 26.4902 | 0 | 26.4902 | 224.0327 | 0 | 37.3388 | 0 | 29.9414 | 0 | 29.9414 | 224.0327 | 0 | 10.7789 | 0 | 10.7789 | 75 | 93.7811 | 348.2482 | 1999-11-22 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-22 | 5 | 227.277 | 253.141 | 623.3153 | 17.13 | 22.13 | 22.13 | 1 | 1 | 0 | 50.64% | 0% | 7.5 | 0.50637 | 0 | 5.5548 | 0 | 623.3153 | 0 | 112.212 | 0 |  |  | 112.212 | 1999-11-22 | 5 | 178.6837 | 0 | 35.7367 | 0 | 26.2504 | 0 | 26.2504 | 223.3546 | 0 | 37.2258 | 0 | 29.6703 | 0 | 29.6703 | 223.3546 | 0 | 10.6813 | 0 | 10.6813 | 75 | 93.4973 | 347.3114 | 1999-11-22 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-22 | 6 | 234.669 | 261.3742 | 643.5881 | 17.09 | 22.09 | 22.09 | 1 | 1 | 0 | 52.28% | 0% | 7.5 | 0.52284 | 0 | 5.5657 | 0 | 643.5881 | 0 | 115.6351 | 0 |  |  | 115.6351 | 1999-11-22 | 6 | 184.4952 | 0 | 36.899 | 0 | 28.8959 | 0 | 28.8959 | 230.6191 | 0 | 38.4365 | 0 | 32.6605 | 0 | 32.6605 | 230.6191 | 0 | 11.7578 | 0 | 11.7578 | 75 | 96.5382 | 360.4876 | 1999-11-22 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-22 | 7 | 243.925 | 271.6836 | 668.973 | 16.91 | 21.91 | 21.91 | 1 | 1 | 0 | 54.35% | 0% | 7.5 | 0.54346 | 0 | 5.6027 | 0 | 668.973 | 0 | 119.402 | 0 |  |  | 119.402 | 1999-11-22 | 7 | 191.7723 | 0 | 38.3545 | 0 | 32.4518 | 0 | 32.4518 | 239.7153 | 0 | 39.9526 | 0 | 36.6796 | 0 | 36.6796 | 239.7153 | 0 | 13.2047 | 0 | 13.2047 | 75 | 100.3459 | 377.084 | 1999-11-22 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-22 | 8 | 257.883 | 287.23 | 707.2533 | 18.34 | 23.34 | 23.34 | 1 | 1 | 0 | 57.46% | 0% | 7.5 | 0.57456 | 0 | 5.3577 | 0 | 707.2533 | 0 | 132.0071 | 0 |  |  | 132.0071 | 1999-11-22 | 8 | 202.7459 | 0 | 40.5492 | 0 | 38.3476 | 0 | 38.3476 | 253.4324 | 0 | 42.2387 | 0 | 43.3435 | 0 | 43.3435 | 253.4324 | 0 | 15.6037 | 0 | 15.6037 | 75 | 106.088 | 410.3898 | 1999-11-22 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-22 | 9 | 408.994 | 455.5374 | 1121.6806 | 19.81 | 24.81 | 24.81 | 1 | 1 | 0 | 91.12% | 0% | 7.5 | 0.91123 | 0 | 5.1809 | 0 | 1121.6806 | 0 | 216.5021 | 0 |  |  | 216.5021 | 1999-11-22 | 9 | 321.5484 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 401.9355 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 401.9355 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 168.2521 | 591.7541 | 1999-11-22 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-22 | 10 | 566.123 | 630.5476 | 1552.6125 | 20.37 | 25.37 | 25.37 | 2 | 1 | 1 | 63.07% | 63.07% | 7.5 | 0.63066 | 0.63066 | 5.0306 | 5.0306 | 776.3062 | 776.3062 | 154.3161 | 154.3161 |  |  | 308.6321 | 1999-11-22 | 10 | 222.5411 | 222.5411 | 44.5082 | 44.5082 | 50.7122 | 50.7122 | 101.4243 | 278.1764 | 278.1764 | 46.3627 | 46.3627 | 55 | 55 | 110 | 278.1764 | 278.1764 | 20.6348 | 20.6348 | 41.2697 | 75 | 232.8919 | 869.218 | 1999-11-22 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-22 | 11 | 594.397 | 662.0391 | 1630.1549 | 20.27 | 25.27 | 25.27 | 2 | 1 | 1 | 66.22% | 66.22% | 7.5 | 0.66215 | 0.66215 | 5.0533 | 5.0533 | 815.0775 | 815.0775 | 161.2958 | 161.2958 |  |  | 322.5916 | 1999-11-22 | 11 | 233.6555 | 233.6555 | 46.7311 | 46.7311 | 55 | 55 | 110 | 292.0694 | 292.0694 | 48.6782 | 48.6782 | 55 | 55 | 110 | 292.0694 | 292.0694 | 22 | 22 | 44 | 75 | 244.5232 | 906.1149 | 1999-11-22 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-22 | 12 | 480.878 | 535.6017 | 1318.825 | 19.84 | 24.84 | 24.84 | 2 | 1 | 1 | 53.57% | 53.57% | 7.5 | 0.53569 | 0.53569 | 5.0973 | 5.0973 | 659.4125 | 659.4125 | 129.3643 | 129.3643 |  |  | 258.7286 | 1999-11-22 | 12 | 189.0316 | 189.0316 | 37.8063 | 37.8063 | 31.0802 | 31.0802 | 62.1605 | 236.2895 | 236.2895 | 39.3816 | 39.3816 | 35.1294 | 35.1294 | 70.2588 | 236.2895 | 236.2895 | 12.6466 | 12.6466 | 25.2932 | 75 | 197.8238 | 689.2648 | 1999-11-22 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-22 | 13 | 526.338 | 586.2351 | 1443.5007 | 19.43 | 24.43 | 24.43 | 2 | 1 | 1 | 58.63% | 58.63% | 7.5 | 0.58634 | 0.58634 | 5.1756 | 5.1756 | 721.7503 | 721.7503 | 139.4513 | 139.4513 |  |  | 278.9026 | 1999-11-22 | 13 | 206.9018 | 206.9018 | 41.3804 | 41.3804 | 40.7543 | 40.7543 | 81.5087 | 258.6272 | 258.6272 | 43.1045 | 43.1045 | 46.0638 | 46.0638 | 92.1277 | 258.6272 | 258.6272 | 16.583 | 16.583 | 33.166 | 75 | 216.5251 | 777.23 | 1999-11-22 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-22 | 14 | 531.02 | 591.4499 | 1456.3412 | 19.44 | 24.44 | 24.44 | 2 | 1 | 1 | 59.16% | 59.16% | 7.5 | 0.59155 | 0.59155 | 5.1751 | 5.1751 | 728.1706 | 728.1706 | 140.7071 | 140.7071 |  |  | 281.4142 | 1999-11-22 | 14 | 208.7422 | 208.7422 | 41.7484 | 41.7484 | 41.8516 | 41.8516 | 83.7032 | 260.9278 | 260.9278 | 43.488 | 43.488 | 47.3041 | 47.3041 | 94.6082 | 260.9278 | 260.9278 | 17.0295 | 17.0295 | 34.0589 | 75 | 218.4512 | 787.2357 | 1999-11-22 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-22 | 15 | 515.917 | 574.6282 | 1414.9207 | 20 | 25 | 25 | 2 | 1 | 1 | 57.47% | 57.47% | 7.5 | 0.57473 | 0.57473 | 5.0792 | 5.0792 | 707.4604 | 707.4604 | 139.2846 | 139.2846 |  |  | 278.5691 | 1999-11-22 | 15 | 202.8053 | 202.8053 | 40.5611 | 40.5611 | 38.3813 | 38.3813 | 76.7625 | 253.5066 | 253.5066 | 42.2511 | 42.2511 | 43.3816 | 43.3816 | 86.7632 | 253.5066 | 253.5066 | 15.6174 | 15.6174 | 31.2347 | 75 | 212.2381 | 760.5676 | 1999-11-22 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-22 | 16 | 472.814 | 526.6201 | 1296.7092 | 20.38 | 25.38 | 25.38 | 2 | 1 | 1 | 52.67% | 52.67% | 7.5 | 0.52671 | 0.52671 | 5.0078 | 5.0078 | 648.3546 | 648.3546 | 129.4702 | 129.4702 |  |  | 258.9403 | 1999-11-22 | 16 | 185.8617 | 185.8617 | 37.1723 | 37.1723 | 29.5427 | 29.5427 | 59.0855 | 232.3271 | 232.3271 | 38.7212 | 38.7212 | 33.3916 | 33.3916 | 66.7832 | 232.3271 | 232.3271 | 12.021 | 12.021 | 24.0419 | 75 | 194.5064 | 678.3573 | 1999-11-22 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-22 | 17 | 292.064 | 325.3008 | 800.9959 | 20.47 | 25.47 | 25.47 | 1 | 1 | 0 | 65.07% | 0% | 7.5 | 0.65071 | 0 | 5.0186 | 0 | 800.9959 | 0 | 159.6063 | 0 |  |  | 159.6063 | 1999-11-22 | 17 | 229.6188 | 0 | 45.9238 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.0235 | 0 | 47.8373 | 0 | 55 | 0 | 55 | 287.0235 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 120.1494 | 486.7556 | 1999-11-22 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-22 | 18 | 269.316 | 299.9641 | 738.6087 | 20.25 | 25.25 | 25.25 | 1 | 1 | 0 | 60% | 0% | 7.5 | 0.60003 | 0 | 5.0438 | 0 | 738.6087 | 0 | 146.4396 | 0 |  |  | 146.4396 | 1999-11-22 | 18 | 211.7345 | 0 | 42.3469 | 0 | 43.6773 | 0 | 43.6773 | 264.6681 | 0 | 44.1114 | 0 | 49.3676 | 0 | 49.3676 | 264.6681 | 0 | 17.7724 | 0 | 17.7724 | 75 | 110.7913 | 443.0483 | 1999-11-22 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-22 | 19 | 267.795 | 298.27 | 734.4373 | 19.79 | 24.79 | 24.79 | 1 | 1 | 0 | 59.66% | 0% | 7.5 | 0.59664 | 0 | 5.1182 | 0 | 734.4373 | 0 | 143.4945 | 0 |  |  | 143.4945 | 1999-11-22 | 19 | 210.5387 | 0 | 42.1077 | 0 | 42.9415 | 0 | 42.9415 | 263.1734 | 0 | 43.8622 | 0 | 48.5359 | 0 | 48.5359 | 263.1734 | 0 | 17.4729 | 0 | 17.4729 | 75 | 110.1656 | 437.6104 | 1999-11-22 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-22 | 20 | 267.896 | 298.3825 | 734.7143 | 19.24 | 24.24 | 24.24 | 1 | 1 | 0 | 59.69% | 0% | 7.5 | 0.59687 | 0 | 5.2096 | 0 | 734.7143 | 0 | 141.0309 | 0 |  |  | 141.0309 | 1999-11-22 | 20 | 210.6181 | 0 | 42.1236 | 0 | 42.9901 | 0 | 42.9901 | 263.2726 | 0 | 43.8788 | 0 | 48.5909 | 0 | 48.5909 | 263.2726 | 0 | 17.4927 | 0 | 17.4927 | 75 | 110.2071 | 435.3117 | 1999-11-22 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-22 | 21 | 266.483 | 296.8087 | 730.8391 | 18.81 | 23.81 | 23.81 | 1 | 1 | 0 | 59.37% | 0% | 7.5 | 0.59372 | 0 | 5.2815 | 0 | 730.8391 | 0 | 138.3785 | 0 |  |  | 138.3785 | 1999-11-22 | 21 | 209.5072 | 0 | 41.9014 | 0 | 42.3134 | 0 | 42.3134 | 261.884 | 0 | 43.6473 | 0 | 47.826 | 0 | 47.826 | 261.884 | 0 | 17.2174 | 0 | 17.2174 | 75 | 109.6259 | 430.3612 | 1999-11-22 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-22 | 22 | 263.516 | 293.504 | 722.702 | 18.54 | 23.54 | 23.54 | 1 | 1 | 0 | 58.71% | 0% | 7.5 | 0.58711 | 0 | 5.3261 | 0 | 722.702 | 0 | 135.6914 | 0 |  |  | 135.6914 | 1999-11-22 | 22 | 207.1746 | 0 | 41.4349 | 0 | 40.9158 | 0 | 40.9158 | 258.9682 | 0 | 43.1614 | 0 | 46.2463 | 0 | 46.2463 | 258.9682 | 0 | 16.6487 | 0 | 16.6487 | 75 | 108.4053 | 422.9075 | 1999-11-22 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-22 | 23 | 262.347 | 292.202 | 719.496 | 18.41 | 23.41 | 23.41 | 1 | 1 | 0 | 58.45% | 0% | 7.5 | 0.5845 | 0 | 5.3478 | 0 | 719.496 | 0 | 134.5403 | 0 |  |  | 134.5403 | 1999-11-22 | 23 | 206.2555 | 0 | 41.2511 | 0 | 40.3736 | 0 | 40.3736 | 257.8194 | 0 | 42.9699 | 0 | 45.6335 | 0 | 45.6335 | 257.8194 | 0 | 16.4281 | 0 | 16.4281 | 75 | 107.9244 | 419.8999 | 1999-11-22 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-23 | 0 | 260.498 | 290.1426 | 714.425 | 18.42 | 23.42 | 23.42 | 1 | 1 | 0 | 58.04% | 0% | 7.5 | 0.58039 | 0 | 5.3452 | 0 | 714.425 | 0 | 133.6574 | 0 |  |  | 133.6574 | 1999-11-23 | 0 | 204.8018 | 0 | 40.9604 | 0 | 39.526 | 0 | 39.526 | 256.0023 | 0 | 42.6671 | 0 | 44.6755 | 0 | 44.6755 | 256.0023 | 0 | 16.0832 | 0 | 16.0832 | 75 | 107.1638 | 416.1058 | 1999-11-23 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-23 | 1 | 259.769 | 289.3306 | 712.4257 | 18.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 1 | 0 | 57.88% | 0% | 7.5 | 0.57876 | 0 | 5.338 | 0 | 712.4257 | 0 | 133.4638 | 0 |  |  | 133.4638 | 1999-11-23 | 1 | 204.2287 | 0 | 40.8457 | 0 | 39.1951 | 0 | 39.1951 | 255.2859 | 0 | 42.5476 | 0 | 44.3014 | 0 | 44.3014 | 255.2859 | 0 | 15.9485 | 0 | 15.9485 | 75 | 106.8639 | 414.7727 | 1999-11-23 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-23 | 2 | 256.492 | 285.6807 | 703.4384 | 18.53 | 23.53 | 23.53 | 1 | 1 | 0 | 57.15% | 0% | 7.5 | 0.57146 | 0 | 5.3244 | 0 | 703.4384 | 0 | 132.1164 | 0 |  |  | 132.1164 | 1999-11-23 | 2 | 201.6524 | 0 | 40.3305 | 0 | 37.7304 | 0 | 37.7304 | 252.0654 | 0 | 42.0109 | 0 | 42.6459 | 0 | 42.6459 | 252.0654 | 0 | 15.3525 | 0 | 15.3525 | 75 | 105.5158 | 408.3609 | 1999-11-23 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-23 | 3 | 250.738 | 279.2719 | 687.6579 | 18.57 | 23.57 | 23.57 | 1 | 1 | 0 | 55.86% | 0% | 7.5 | 0.55864 | 0 | 5.3148 | 0 | 687.6579 | 0 | 129.3863 | 0 |  |  | 129.3863 | 1999-11-23 | 3 | 197.1286 | 0 | 39.4257 | 0 | 35.2476 | 0 | 35.2476 | 246.4107 | 0 | 41.0685 | 0 | 39.8397 | 0 | 39.8397 | 246.4107 | 0 | 14.3423 | 0 | 14.3423 | 75 | 103.1487 | 396.9647 | 1999-11-23 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-23 | 4 | 247.184 | 275.3134 | 677.9109 | 18.56 | 23.56 | 23.56 | 1 | 1 | 0 | 55.07% | 0% | 7.5 | 0.55072 | 0 | 5.3148 | 0 | 677.9109 | 0 | 127.5525 | 0 |  |  | 127.5525 | 1999-11-23 | 4 | 194.3345 | 0 | 38.8669 | 0 | 33.77 | 0 | 33.77 | 242.9181 | 0 | 40.4863 | 0 | 38.1695 | 0 | 38.1695 | 242.9181 | 0 | 13.741 | 0 | 13.741 | 75 | 101.6866 | 389.9197 | 1999-11-23 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-23 | 5 | 247.561 | 275.7333 | 678.9448 | 18.48 | 23.48 | 23.48 | 1 | 1 | 0 | 55.16% | 0% | 7.5 | 0.55156 | 0 | 5.3286 | 0 | 678.9448 | 0 | 127.4145 | 0 |  |  | 127.4145 | 1999-11-23 | 5 | 194.6309 | 0 | 38.9262 | 0 | 33.9247 | 0 | 33.9247 | 243.2886 | 0 | 40.5481 | 0 | 38.3445 | 0 | 38.3445 | 243.2886 | 0 | 13.804 | 0 | 13.804 | 75 | 101.8417 | 390.3294 | 1999-11-23 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-23 | 6 | 250.121 | 278.5847 | 685.9657 | 18.3 | 23.3 | 23.3 | 1 | 1 | 0 | 55.73% | 0% | 7.5 | 0.55727 | 0 | 5.3608 | 0 | 685.9657 | 0 | 127.9594 | 0 |  |  | 127.9594 | 1999-11-23 | 6 | 196.6435 | 0 | 39.3287 | 0 | 34.9881 | 0 | 34.9881 | 245.8044 | 0 | 40.9674 | 0 | 39.5463 | 0 | 39.5463 | 245.8044 | 0 | 14.2367 | 0 | 14.2367 | 75 | 102.8949 | 394.6254 | 1999-11-23 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-23 | 7 | 252.576 | 281.3191 | 692.6987 | 18.06 | 23.06 | 23.06 | 1 | 1 | 0 | 56.27% | 0% | 7.5 | 0.56274 | 0 | 5.4035 | 0 | 692.6987 | 0 | 128.1934 | 0 |  |  | 128.1934 | 1999-11-23 | 7 | 198.5736 | 0 | 39.7147 | 0 | 36.0285 | 0 | 36.0285 | 248.217 | 0 | 41.3695 | 0 | 40.7223 | 0 | 40.7223 | 248.217 | 0 | 14.66 | 0 | 14.66 | 75 | 103.9048 | 398.509 | 1999-11-23 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-23 | 8 | 259.327 | 288.8383 | 711.2135 | 18.96 | 23.96 | 23.96 | 1 | 1 | 0 | 57.78% | 0% | 7.5 | 0.57778 | 0 | 5.2526 | 0 | 711.2135 | 0 | 135.4015 | 0 |  |  | 135.4015 | 1999-11-23 | 8 | 203.8812 | 0 | 40.7762 | 0 | 38.9954 | 0 | 38.9954 | 254.8515 | 0 | 42.4753 | 0 | 44.0757 | 0 | 44.0757 | 254.8515 | 0 | 15.8672 | 0 | 15.8672 | 75 | 106.682 | 416.0218 | 1999-11-23 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-23 | 9 | 524.995 | 584.7392 | 1439.8175 | 19.99 | 24.99 | 24.99 | 2 | 1 | 1 | 58.48% | 58.48% | 7.5 | 0.58484 | 0.58484 | 5.083 | 5.083 | 719.9087 | 719.9087 | 141.6314 | 141.6314 |  |  | 283.2629 | 1999-11-23 | 9 | 206.3738 | 206.3738 | 41.2748 | 41.2748 | 40.4432 | 40.4432 | 80.8863 | 257.9673 | 257.9673 | 42.9945 | 42.9945 | 45.7121 | 45.7121 | 91.4243 | 257.9673 | 257.9673 | 16.4564 | 16.4564 | 32.9127 | 75 | 215.9726 | 779.4588 | 1999-11-23 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-23 | 10 | 645.218 | 718.6436 | 1769.5333 | 20.42 | 25.42 | 25.42 | 2 | 1 | 1 | 71.88% | 71.88% | 7.5 | 0.71877 | 0.71877 | 5.0406 | 5.0406 | 884.7667 | 884.7667 | 175.5278 | 175.5278 |  |  | 351.0556 | 1999-11-23 | 10 | 253.6331 | 253.6331 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 317.0414 | 317.0414 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 317.0414 | 317.0414 | 22 | 22 | 44 | 75 | 265.43 | 955.4856 | 1999-11-23 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-23 | 11 | 724.412 | 806.8498 | 1986.7257 | 20.35 | 25.35 | 25.35 | 2 | 1 | 1 | 80.7% | 80.7% | 7.5 | 0.80699 | 0.80699 | 5.0702 | 5.0702 | 993.3628 | 993.3628 | 195.9234 | 195.9234 |  |  | 391.8468 | 1999-11-23 | 11 | 284.764 | 284.764 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 355.955 | 355.955 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 355.955 | 355.955 | 22 | 22 | 44 | 75 | 298.0089 | 1028.8557 | 1999-11-23 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-23 | 12 | 691.412 | 770.0944 | 1896.222 | 19.93 | 24.93 | 24.93 | 2 | 1 | 1 | 77.02% | 77.02% | 7.5 | 0.77023 | 0.77023 | 5.1314 | 5.1314 | 948.111 | 948.111 | 184.7664 | 184.7664 |  |  | 369.5328 | 1999-11-23 | 12 | 271.7918 | 271.7918 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 339.7398 | 339.7398 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 339.7398 | 339.7398 | 22 | 22 | 44 | 75 | 284.4333 | 992.9661 | 1999-11-23 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-23 | 13 | 727.643 | 810.4485 | 1995.5868 | 19.44 | 24.44 | 24.44 | 2 | 1 | 1 | 81.06% | 81.06% | 7.5 | 0.81059 | 0.81059 | 5.2215 | 5.2215 | 997.7934 | 997.7934 | 191.0942 | 191.0942 |  |  | 382.1884 | 1999-11-23 | 13 | 286.0341 | 286.0341 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 357.5426 | 357.5426 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 357.5426 | 357.5426 | 22 | 22 | 44 | 75 | 299.338 | 1020.5264 | 1999-11-23 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-23 | 14 | 713.907 | 795.1493 | 1957.9153 | 19.25 | 24.25 | 24.25 | 2 | 1 | 1 | 79.53% | 79.53% | 7.5 | 0.79529 | 0.79529 | 5.2502 | 5.2502 | 978.9577 | 978.9577 | 186.4611 | 186.4611 |  |  | 372.9222 | 1999-11-23 | 14 | 280.6345 | 280.6345 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 350.7932 | 350.7932 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 350.7932 | 350.7932 | 22 | 22 | 44 | 75 | 293.6873 | 1005.6095 | 1999-11-23 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-23 | 15 | 646.97 | 720.5949 | 1774.3382 | 19.59 | 24.59 | 24.59 | 2 | 1 | 1 | 72.07% | 72.07% | 7.5 | 0.72072 | 0.72072 | 5.1774 | 5.1774 | 887.1691 | 887.1691 | 171.3556 | 171.3556 |  |  | 342.7112 | 1999-11-23 | 15 | 254.3218 | 254.3218 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 317.9023 | 317.9023 | 50 | 50 | 55 | 55 | 110 | 317.9023 | 317.9023 | 22 | 22 | 44 | 75 | 266.1507 | 947.8619 | 1999-11-23 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-23 | 16 | 559.687 | 623.3792 | 1534.9615 | 19.98 | 24.98 | 24.98 | 2 | 1 | 1 | 62.35% | 62.35% | 7.5 | 0.62349 | 0.62349 | 5.0926 | 5.0926 | 767.4808 | 767.4808 | 150.7045 | 150.7045 |  |  | 301.409 | 1999-11-23 | 16 | 220.0111 | 220.0111 | 44.0022 | 44.0022 | 49.0022 | 49.0022 | 98.0043 | 275.0139 | 275.0139 | 45.8357 | 45.8357 | 55 | 55 | 110 | 275.0139 | 275.0139 | 19.939 | 19.939 | 39.8781 | 75 | 230.2442 | 854.5356 | 1999-11-23 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-23 | 17 | 382.852 | 426.4204 | 1049.9852 | 20.14 | 25.14 | 25.14 | 1 | 1 | 0 | 85.3% | 0% | 7.5 | 0.85299 | 0 | 5.1141 | 0 | 1049.9852 | 0 | 205.3123 | 0 |  |  | 205.3123 | 1999-11-23 | 17 | 300.9958 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 376.2447 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 376.2447 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 157.4978 | 569.8101 | 1999-11-23 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-23 | 18 | 250.86 | 279.4078 | 687.9925 | 19.96 | 24.96 | 24.96 | 1 | 1 | 0 | 55.89% | 0% | 7.5 | 0.55891 | 0 | 5.0825 | 0 | 687.9925 | 0 | 135.3648 | 0 |  |  | 135.3648 | 1999-11-23 | 18 | 197.2245 | 0 | 39.4449 | 0 | 35.2991 | 0 | 35.2991 | 246.5306 | 0 | 41.0884 | 0 | 39.8979 | 0 | 39.8979 | 246.5306 | 0 | 14.3632 | 0 | 14.3632 | 75 | 103.1989 | 403.124 | 1999-11-23 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-23 | 19 | 242.981 | 270.6321 | 666.384 | 19.49 | 24.49 | 24.49 | 1 | 1 | 0 | 54.14% | 0% | 7.5 | 0.54136 | 0 | 5.1562 | 0 | 666.384 | 0 | 129.2391 | 0 |  |  | 129.2391 | 1999-11-23 | 19 | 191.0301 | 0 | 38.206 | 0 | 32.0765 | 0 | 32.0765 | 238.7876 | 0 | 39.7979 | 0 | 36.2554 | 0 | 36.2554 | 238.7876 | 0 | 13.0519 | 0 | 13.0519 | 75 | 99.9576 | 385.5805 | 1999-11-23 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-23 | 20 | 237.194 | 264.1866 | 650.513 | 18.86 | 23.86 | 23.86 | 1 | 1 | 0 | 52.85% | 0% | 7.5 | 0.52846 | 0 | 5.259 | 0 | 650.513 | 0 | 123.696 | 0 |  |  | 123.696 | 1999-11-23 | 20 | 186.4804 | 0 | 37.2961 | 0 | 29.8388 | 0 | 29.8388 | 233.1005 | 0 | 38.8501 | 0 | 33.7262 | 0 | 33.7262 | 233.1005 | 0 | 12.1414 | 0 | 12.1414 | 75 | 97.5769 | 371.9793 | 1999-11-23 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-23 | 21 | 234.974 | 261.714 | 644.4246 | 18.28 | 23.28 | 23.28 | 1 | 1 | 0 | 52.35% | 0% | 7.5 | 0.52352 | 0 | 5.3569 | 0 | 644.4246 | 0 | 120.2984 | 0 |  |  | 120.2984 | 1999-11-23 | 21 | 184.735 | 0 | 36.947 | 0 | 29.0088 | 0 | 29.0088 | 230.9188 | 0 | 38.4865 | 0 | 32.788 | 0 | 32.788 | 230.9188 | 0 | 11.8037 | 0 | 11.8037 | 75 | 96.6637 | 365.5625 | 1999-11-23 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-23 | 22 | 231.763 | 258.1375 | 635.6183 | 17.83 | 22.83 | 22.83 | 1 | 1 | 0 | 51.64% | 0% | 7.5 | 0.51636 | 0 | 5.4334 | 0 | 635.6183 | 0 | 116.984 | 0 |  |  | 116.984 | 1999-11-23 | 22 | 182.2106 | 0 | 36.4421 | 0 | 27.8357 | 0 | 27.8357 | 227.7632 | 0 | 37.9605 | 0 | 31.4621 | 0 | 31.4621 | 227.7632 | 0 | 11.3264 | 0 | 11.3264 | 75 | 95.3427 | 357.951 | 1999-11-23 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-23 | 23 | 226.255 | 252.0027 | 620.5124 | 17.52 | 22.52 | 22.52 | 1 | 1 | 0 | 50.41% | 0% | 7.5 | 0.50409 | 0 | 5.4851 | 0 | 620.5124 | 0 | 113.1276 | 0 |  |  | 113.1276 | 1999-11-23 | 23 | 177.8802 | 0 | 35.576 | 0 | 25.8979 | 0 | 25.8979 | 222.3503 | 0 | 37.0584 | 0 | 29.2719 | 0 | 29.2719 | 222.3503 | 0 | 10.5379 | 0 | 10.5379 | 75 | 93.0769 | 346.9121 | 1999-11-23 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-24 | 0 | 221.179 | 246.3491 | 606.5913 | 17.31 | 22.31 | 22.31 | 1 | 1 | 0 | 49.28% | 0% | 7.5 | 0.49278 | 0 | 5.5197 | 0 | 606.5913 | 0 | 109.896 | 0 |  |  | 109.896 | 1999-11-24 | 0 | 173.8895 | 0 | 34.7779 | 0 | 24.1936 | 0 | 24.1936 | 217.3619 | 0 | 36.227 | 0 | 27.3456 | 0 | 27.3456 | 217.3619 | 0 | 9.8444 | 0 | 9.8444 | 75 | 90.9887 | 337.2684 | 1999-11-24 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-24 | 1 | 218.177 | 243.0055 | 598.3582 | 17.2 | 22.2 | 22.2 | 1 | 1 | 0 | 48.61% | 0% | 7.5 | 0.48609 | 0 | 5.5377 | 0 | 598.3582 | 0 | 108.0511 | 0 |  |  | 108.0511 | 1999-11-24 | 1 | 171.5293 | 0 | 34.3059 | 0 | 23.2218 | 0 | 23.2218 | 214.4117 | 0 | 35.7353 | 0 | 26.2472 | 0 | 26.2472 | 214.4117 | 0 | 9.449 | 0 | 9.449 | 75 | 89.7537 | 331.7229 | 1999-11-24 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-24 | 2 | 199.361 | 222.0482 | 546.7546 | 17.14 | 22.14 | 22.14 | 1 | 1 | 0 | 44.42% | 0% | 7.5 | 0.44417 | 0 | 5.539 | 0 | 546.7546 | 0 | 98.7107 | 0 |  |  | 98.7107 | 1999-11-24 | 2 | 156.7363 | 0 | 31.3473 | 0 | 17.717 | 0 | 17.717 | 195.9204 | 0 | 32.6534 | 0 | 20.0252 | 0 | 20.0252 | 195.9204 | 0 | 7.2091 | 0 | 7.2091 | 75 | 82.0132 | 300.6752 | 1999-11-24 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-24 | 3 | 170.968 | 190.4241 | 468.8858 | 17.09 | 22.09 | 22.09 | 1 | 1 | 0 | 38.09% | 0% | 7.5 | 0.38091 | 0 | 5.5336 | 0 | 468.8858 | 0 | 84.7345 | 0 |  |  | 84.7345 | 1999-11-24 | 3 | 134.4139 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.0174 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 168.0174 | 0 | 4.5468 | 0 | 4.5468 | 75 | 70.3329 | 265.673 | 1999-11-24 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-24 | 4 | 145.098 | 161.6101 | 397.9364 | 17.02 | 22.02 | 22.02 | 1 | 1 | 0 | 32.33% | 0% | 7.5 | 0.32328 | 0 | 5.533 | 0 | 397.9364 | 0 | 71.9199 | 0 |  |  | 71.9199 | 1999-11-24 | 4 | 114.0751 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 142.5939 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.6905 | 240.9045 | 1999-11-24 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-24 | 5 | 109.55 | 122.0167 | 300.4448 | 16.9 | 21.9 | 21.9 | 1 | 1 | 0 | 24.41% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5492 | 0 | 369.285 | 0 | 66.5477 | 0 |  |  | 66.5477 | 1999-11-24 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.2346 | 1999-11-24 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-24 | 6 | 72.5179 | 80.7704 | 198.8829 | 16.72 | 21.72 | 21.72 | 1 | 1 | 0 | 16.16% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5814 | 0 | 369.285 | 0 | 66.1637 | 0 |  |  | 66.1637 | 1999-11-24 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.8506 | 1999-11-24 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-24 | 7 | 49.9253 | 55.6068 | 136.9219 | 16.46 | 21.46 | 21.46 | 1 | 1 | 0 | 11.12% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.6282 | 0 | 369.285 | 0 | 65.6128 | 0 |  |  | 65.6128 | 1999-11-24 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.2997 | 1999-11-24 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-24 | 8 | 50.1586 | 55.8666 | 137.5617 | 17.53 | 22.53 | 22.53 | 1 | 1 | 0 | 11.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4379 | 0 | 369.285 | 0 | 67.9096 | 0 |  |  | 67.9096 | 1999-11-24 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.5965 | 1999-11-24 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-24 | 9 | 66.0438 | 73.5596 | 181.1275 | 18.66 | 23.66 | 23.66 | 1 | 1 | 0 | 14.71% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2439 | 0 | 369.285 | 0 | 70.4225 | 0 |  |  | 70.4225 | 1999-11-24 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.1093 | 1999-11-24 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-24 | 10 | 102.904 | 114.6144 | 282.2179 | 19.1 | 24.1 | 24.1 | 1 | 1 | 0 | 22.93% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1702 | 0 | 369.285 | 0 | 71.4259 | 0 |  |  | 71.4259 | 1999-11-24 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.1128 | 1999-11-24 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-24 | 11 | 138.349 | 154.0931 | 379.4271 | 19.04 | 24.04 | 24.04 | 1 | 1 | 0 | 30.82% | 0% | 7.5 | 0.30824 | 0 | 5.1819 | 0 | 379.4271 | 0 | 73.2215 | 0 |  |  | 73.2215 | 1999-11-24 | 11 | 108.7691 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.9614 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.9141 | 239.4297 | 1999-11-24 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-24 | 12 | 138.091 | 153.8057 | 378.7195 | 18.76 | 23.76 | 23.76 | 1 | 1 | 0 | 30.77% | 0% | 7.5 | 0.30766 | 0 | 5.2286 | 0 | 378.7195 | 0 | 72.4316 | 0 |  |  | 72.4316 | 1999-11-24 | 12 | 108.5663 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.7078 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.8079 | 238.5336 | 1999-11-24 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-24 | 13 | 203.857 | 227.0558 | 559.0851 | 18.59 | 23.59 | 23.59 | 1 | 1 | 0 | 45.42% | 0% | 7.5 | 0.45419 | 0 | 5.2888 | 0 | 559.0851 | 0 | 105.7113 | 0 |  |  | 105.7113 | 1999-11-24 | 13 | 160.2711 | 0 | 32.0542 | 0 | 18.9429 | 0 | 18.9429 | 200.3388 | 0 | 33.3898 | 0 | 21.4108 | 0 | 21.4108 | 200.3388 | 0 | 7.7079 | 0 | 7.7079 | 75 | 83.8628 | 312.6357 | 1999-11-24 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-24 | 14 | 234.436 | 261.1147 | 642.9491 | 18.98 | 23.98 | 23.98 | 1 | 1 | 0 | 52.23% | 0% | 7.5 | 0.52232 | 0 | 5.2374 | 0 | 642.9491 | 0 | 122.7611 | 0 |  |  | 122.7611 | 1999-11-24 | 14 | 184.3121 | 0 | 36.8624 | 0 | 28.81 | 0 | 28.81 | 230.3901 | 0 | 38.3983 | 0 | 32.5633 | 0 | 32.5633 | 230.3901 | 0 | 11.7228 | 0 | 11.7228 | 75 | 96.4424 | 367.2995 | 1999-11-24 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-24 | 15 | 195.41 | 217.6476 | 535.9189 | 19.9 | 24.9 | 24.9 | 1 | 1 | 0 | 43.54% | 0% | 7.5 | 0.43537 | 0 | 5.0668 | 0 | 535.9189 | 0 | 105.7717 | 0 |  |  | 105.7717 | 1999-11-24 | 15 | 153.6301 | 0 | 30.726 | 0 | 16.6844 | 0 | 16.6844 | 192.0376 | 0 | 32.0063 | 0 | 18.858 | 0 | 18.858 | 192.0376 | 0 | 6.7889 | 0 | 6.7889 | 75 | 80.3878 | 303.4908 | 1999-11-24 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-24 | 16 | 135.242 | 150.6325 | 370.906 | 20.42 | 25.42 | 25.42 | 1 | 1 | 0 | 30.13% | 0% | 7.5 | 0.30132 | 0 | 4.9556 | 0 | 370.906 | 0 | 74.8459 | 0 |  |  | 74.8459 | 1999-11-24 | 16 | 106.3264 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.908 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.6359 | 239.7759 | 1999-11-24 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-24 | 17 | 66.3794 | 73.9334 | 182.0479 | 20.63 | 25.63 | 25.63 | 1 | 1 | 0 | 14.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.922 | 0 | 369.285 | 0 | 75.0277 | 0 |  |  | 75.0277 | 1999-11-24 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.7146 | 1999-11-24 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-24 | 18 | 54.0841 | 60.2388 | 148.3276 | 20.45 | 25.45 | 25.45 | 1 | 1 | 0 | 12.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9506 | 0 | 369.285 | 0 | 74.5947 | 0 |  |  | 74.5947 | 1999-11-24 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.2816 | 1999-11-24 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-24 | 19 | 44.7711 | 49.866 | 122.7863 | 19.95 | 24.95 | 24.95 | 1 | 1 | 0 | 9.975% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-24 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-24 | 20 | 38.437 | 42.8111 | 105.4148 | 19.29 | 24.29 | 24.29 | 1 | 1 | 0 | 8.564% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-24 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-24 | 21 | 34.4872 | 38.4118 | 94.5824 | 18.67 | 23.67 | 23.67 | 1 | 1 | 0 | 7.684% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-24 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-24 | 22 | 30.389 | 33.8473 | 83.3429 | 18.21 | 23.21 | 23.21 | 1 | 1 | 0 | 6.771% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-24 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-24 | 23 | 25.9218 | 28.8717 | 71.0915 | 17.89 | 22.89 | 22.89 | 1 | 1 | 0 | 5.775% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-24 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-25 | 0 | 21.9763 | 24.4772 | 60.2708 | 17.7 | 22.7 | 22.7 | 1 | 1 | 0 | 4.896% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-25 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-25 | 1 | 17.8808 | 19.9156 | 49.0387 | 17.59 | 22.59 | 22.59 | 1 | 1 | 0 | 3.984% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-25 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-25 | 2 | 16.0212 | 17.8444 | 43.9387 | 17.56 | 22.56 | 22.56 | 1 | 1 | 0 | 3.569% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-25 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-25 | 3 | 16.5439 | 18.4266 | 45.3722 | 17.54 | 22.54 | 22.54 | 1 | 1 | 0 | 3.686% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-25 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-25 | 4 | 16.9182 | 18.8435 | 46.3988 | 17.52 | 22.52 | 22.52 | 1 | 1 | 0 | 3.769% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-25 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-25 | 5 | 16.9175 | 18.8427 | 46.3968 | 17.45 | 22.45 | 22.45 | 1 | 1 | 0 | 3.769% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-25 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-25 | 6 | 16.9162 | 18.8413 | 46.3933 | 17.33 | 22.33 | 22.33 | 1 | 1 | 0 | 3.769% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-25 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-25 | 7 | 16.9145 | 18.8394 | 46.3886 | 17.13 | 22.13 | 22.13 | 1 | 1 | 0 | 3.769% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-25 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-25 | 8 | 20.5633 | 22.9034 | 56.3956 | 17.69 | 22.69 | 22.69 | 1 | 1 | 0 | 4.581% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-25 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-25 | 9 | 27.3423 | 30.4538 | 74.9872 | 18.67 | 23.67 | 23.67 | 1 | 1 | 0 | 6.092% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-25 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-25 | 10 | 33.9768 | 37.8433 | 93.1826 | 19.5 | 24.5 | 24.5 | 1 | 1 | 0 | 7.57% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-25 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-25 | 11 | 43.3804 | 48.3171 | 118.9723 | 20.05 | 25.05 | 25.05 | 1 | 1 | 0 | 9.665% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-25 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-25 | 12 | 54.5186 | 60.7228 | 149.5192 | 20.28 | 25.28 | 25.28 | 1 | 1 | 0 | 12.15% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9777 | 0 | 369.285 | 0 | 74.1881 | 0 |  |  | 74.1881 | 1999-11-25 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.875 | 1999-11-25 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-25 | 13 | 65.8209 | 73.3113 | 180.5162 | 20.26 | 25.26 | 25.26 | 1 | 1 | 0 | 14.66% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9809 | 0 | 369.285 | 0 | 74.1404 | 0 |  |  | 74.1404 | 1999-11-25 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.8273 | 1999-11-25 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-25 | 14 | 69.6466 | 77.5724 | 191.0083 | 20.19 | 25.19 | 25.19 | 1 | 1 | 0 | 15.52% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9921 | 0 | 369.285 | 0 | 73.9737 | 0 |  |  | 73.9737 | 1999-11-25 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.6606 | 1999-11-25 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-25 | 15 | 67.872 | 75.5958 | 186.1414 | 20.37 | 25.37 | 25.37 | 1 | 1 | 0 | 15.12% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9633 | 0 | 369.285 | 0 | 74.4031 | 0 |  |  | 74.4031 | 1999-11-25 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.09 | 1999-11-25 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-25 | 16 | 66.0935 | 73.6149 | 181.2638 | 20.64 | 25.64 | 25.64 | 1 | 1 | 0 | 14.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9204 | 0 | 369.285 | 0 | 75.0519 | 0 |  |  | 75.0519 | 1999-11-25 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.7387 | 1999-11-25 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-25 | 17 | 63.7898 | 71.0491 | 174.9458 | 20.64 | 25.64 | 25.64 | 1 | 1 | 0 | 14.21% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9204 | 0 | 369.285 | 0 | 75.0519 | 0 |  |  | 75.0519 | 1999-11-25 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.7387 | 1999-11-25 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-25 | 18 | 60.6059 | 67.5028 | 166.2138 | 20.32 | 25.32 | 25.32 | 1 | 1 | 0 | 13.5% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9713 | 0 | 369.285 | 0 | 74.2836 | 0 |  |  | 74.2836 | 1999-11-25 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.9704 | 1999-11-25 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-25 | 19 | 57.5637 | 64.1144 | 157.8705 | 19.78 | 24.78 | 24.78 | 1 | 1 | 0 | 12.83% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0584 | 0 | 369.285 | 0 | 73.0049 | 0 |  |  | 73.0049 | 1999-11-25 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.6917 | 1999-11-25 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-25 | 20 | 55.9366 | 62.3022 | 153.4081 | 19.19 | 24.19 | 24.19 | 1 | 1 | 0 | 12.46% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1552 | 0 | 369.285 | 0 | 71.6329 | 0 |  |  | 71.6329 | 1999-11-25 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.3198 | 1999-11-25 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-25 | 21 | 56.106 | 62.4908 | 153.8727 | 18.77 | 23.77 | 23.77 | 1 | 1 | 0 | 12.5% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2253 | 0 | 369.285 | 0 | 70.672 | 0 |  |  | 70.672 | 1999-11-25 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.3589 | 1999-11-25 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-25 | 22 | 57.8991 | 64.488 | 158.7903 | 18.55 | 23.55 | 23.55 | 1 | 1 | 0 | 12.9% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2624 | 0 | 369.285 | 0 | 70.1738 | 0 |  |  | 70.1738 | 1999-11-25 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.8607 | 1999-11-25 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-25 | 23 | 60.454 | 67.3336 | 165.7972 | 18.48 | 23.48 | 23.48 | 1 | 1 | 0 | 13.47% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2743 | 0 | 369.285 | 0 | 70.0161 | 0 |  |  | 70.0161 | 1999-11-25 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.7029 | 1999-11-25 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-26 | 0 | 63.773 | 71.0303 | 174.8997 | 18.46 | 23.46 | 23.46 | 1 | 1 | 0 | 14.21% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2777 | 0 | 369.285 | 0 | 69.971 | 0 |  |  | 69.971 | 1999-11-26 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.6579 | 1999-11-26 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-26 | 1 | 67.0612 | 74.6927 | 183.9177 | 18.44 | 23.44 | 23.44 | 1 | 1 | 0 | 14.94% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2811 | 0 | 369.285 | 0 | 69.9261 | 0 |  |  | 69.9261 | 1999-11-26 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.6129 | 1999-11-26 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-26 | 2 | 66.3652 | 73.9175 | 182.0089 | 18.31 | 23.31 | 23.31 | 1 | 1 | 0 | 14.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3032 | 0 | 369.285 | 0 | 69.6344 | 0 |  |  | 69.6344 | 1999-11-26 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.3212 | 1999-11-26 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-26 | 3 | 60.4879 | 67.3714 | 165.8902 | 18.01 | 23.01 | 23.01 | 1 | 1 | 0 | 13.48% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3546 | 0 | 369.285 | 0 | 68.9659 | 0 |  |  | 68.9659 | 1999-11-26 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.6527 | 1999-11-26 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-26 | 4 | 53.4897 | 59.5768 | 146.6974 | 17.58 | 22.58 | 22.58 | 1 | 1 | 0 | 11.92% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4292 | 0 | 369.285 | 0 | 68.0189 | 0 |  |  | 68.0189 | 1999-11-26 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.7057 | 1999-11-26 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-26 | 5 | 50.3458 | 56.0751 | 138.0751 | 17.1 | 22.1 | 22.1 | 1 | 1 | 0 | 11.22% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5136 | 0 | 369.285 | 0 | 66.9771 | 0 |  |  | 66.9771 | 1999-11-26 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.664 | 1999-11-26 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-26 | 6 | 49.1785 | 54.775 | 134.8738 | 16.66 | 21.66 | 21.66 | 1 | 1 | 0 | 10.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5922 | 0 | 369.285 | 0 | 66.0362 | 0 |  |  | 66.0362 | 1999-11-26 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.723 | 1999-11-26 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-26 | 7 | 48.9118 | 54.4779 | 134.1424 | 16.34 | 21.34 | 21.34 | 1 | 1 | 0 | 10.9% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.65 | 0 | 369.285 | 0 | 65.3602 | 0 |  |  | 65.3602 | 1999-11-26 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.047 | 1999-11-26 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-26 | 8 | 56.0766 | 62.4581 | 153.7921 | 17.64 | 22.64 | 22.64 | 1 | 1 | 0 | 12.49% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4187 | 0 | 369.285 | 0 | 68.1502 | 0 |  |  | 68.1502 | 1999-11-26 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.8371 | 1999-11-26 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-26 | 9 | 68.2589 | 76.0267 | 187.2025 | 19.18 | 24.18 | 24.18 | 1 | 1 | 0 | 15.21% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1569 | 0 | 369.285 | 0 | 71.6099 | 0 |  |  | 71.6099 | 1999-11-26 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.2967 | 1999-11-26 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-26 | 10 | 80.3011 | 89.4393 | 220.2286 | 20.05 | 25.05 | 25.05 | 1 | 1 | 0 | 17.89% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0146 | 0 | 369.285 | 0 | 73.6414 | 0 |  |  | 73.6414 | 1999-11-26 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.3283 | 1999-11-26 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-26 | 11 | 88.2877 | 98.3348 | 242.1322 | 20.38 | 25.38 | 25.38 | 1 | 1 | 0 | 19.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9617 | 0 | 369.285 | 0 | 74.427 | 0 |  |  | 74.427 | 1999-11-26 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.1139 | 1999-11-26 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-26 | 12 | 94.1832 | 104.9012 | 258.3008 | 20.34 | 25.34 | 25.34 | 1 | 1 | 0 | 20.98% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9681 | 0 | 369.285 | 0 | 74.3314 | 0 |  |  | 74.3314 | 1999-11-26 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.0182 | 1999-11-26 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-26 | 13 | 99.9357 | 111.3083 | 274.0772 | 20.13 | 25.13 | 25.13 | 1 | 1 | 0 | 22.27% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0018 | 0 | 369.285 | 0 | 73.8311 | 0 |  |  | 73.8311 | 1999-11-26 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.518 | 1999-11-26 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-26 | 14 | 100.628 | 112.0794 | 275.9759 | 20.01 | 25.01 | 25.01 | 1 | 1 | 0 | 22.42% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0211 | 0 | 369.285 | 0 | 73.5468 | 0 |  |  | 73.5468 | 1999-11-26 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.2336 | 1999-11-26 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-26 | 15 | 97.974 | 109.1234 | 268.6972 | 20.2 | 25.2 | 25.2 | 1 | 1 | 0 | 21.83% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9905 | 0 | 369.285 | 0 | 73.9975 | 0 |  |  | 73.9975 | 1999-11-26 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.6844 | 1999-11-26 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-26 | 16 | 95.2973 | 106.1421 | 261.3562 | 20.44 | 25.44 | 25.44 | 1 | 1 | 0 | 21.23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9521 | 0 | 369.285 | 0 | 74.5707 | 0 |  |  | 74.5707 | 1999-11-26 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.2576 | 1999-11-26 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-26 | 17 | 97.2387 | 108.3044 | 266.6806 | 20.41 | 25.41 | 25.41 | 1 | 1 | 0 | 21.66% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 4.9569 | 0 | 369.285 | 0 | 74.4988 | 0 |  |  | 74.4988 | 1999-11-26 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 239.1857 | 1999-11-26 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-26 | 18 | 99.1484 | 110.4314 | 271.918 | 20.13 | 25.13 | 25.13 | 1 | 1 | 0 | 22.09% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0018 | 0 | 369.285 | 0 | 73.8311 | 0 |  |  | 73.8311 | 1999-11-26 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 238.518 | 1999-11-26 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-26 | 19 | 101.171 | 112.6842 | 277.4651 | 19.67 | 24.67 | 24.67 | 1 | 1 | 0 | 22.54% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.0763 | 0 | 369.285 | 0 | 72.7471 | 0 |  |  | 72.7471 | 1999-11-26 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 237.434 | 1999-11-26 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-26 | 20 | 104.544 | 116.4411 | 286.7156 | 19.17 | 24.17 | 24.17 | 1 | 1 | 0 | 23.29% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1586 | 0 | 369.285 | 0 | 71.5869 | 0 |  |  | 71.5869 | 1999-11-26 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.2737 | 1999-11-26 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-26 | 21 | 110.346 | 122.9033 | 302.6278 | 18.78 | 23.78 | 23.78 | 1 | 1 | 0 | 24.58% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2237 | 0 | 369.285 | 0 | 70.6947 | 0 |  |  | 70.6947 | 1999-11-26 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.3816 | 1999-11-26 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-26 | 22 | 115.849 | 129.0326 | 317.72 | 18.53 | 23.53 | 23.53 | 1 | 1 | 0 | 25.81% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2658 | 0 | 369.285 | 0 | 70.1287 | 0 |  |  | 70.1287 | 1999-11-26 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.8156 | 1999-11-26 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-26 | 23 | 120.237 | 133.9199 | 329.7542 | 18.4 | 23.4 | 23.4 | 1 | 1 | 0 | 26.79% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.2879 | 0 | 369.285 | 0 | 69.8362 | 0 |  |  | 69.8362 | 1999-11-26 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.523 | 1999-11-26 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-27 | 0 | 125.929 | 140.2597 | 345.3648 | 18.31 | 23.31 | 23.31 | 1 | 1 | 0 | 28.06% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3032 | 0 | 369.285 | 0 | 69.6344 | 0 |  |  | 69.6344 | 1999-11-27 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.3212 | 1999-11-27 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-27 | 1 | 131.159 | 146.0848 | 359.7082 | 18.26 | 23.26 | 23.26 | 1 | 1 | 0 | 29.22% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3117 | 0 | 369.285 | 0 | 69.5225 | 0 |  |  | 69.5225 | 1999-11-27 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 234.2094 | 1999-11-27 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-27 | 2 | 139.402 | 155.2659 | 382.3149 | 18.19 | 23.19 | 23.19 | 1 | 1 | 0 | 31.06% | 0% | 7.5 | 0.31059 | 0 | 5.326 | 0 | 382.3149 | 0 | 71.7828 | 0 |  |  | 71.7828 | 1999-11-27 | 2 | 109.597 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 136.9962 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.3472 | 238.4241 | 1999-11-27 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-27 | 3 | 149.186 | 166.1633 | 409.1479 | 18.05 | 23.05 | 23.05 | 1 | 1 | 0 | 33.24% | 0% | 7.5 | 0.33238 | 0 | 5.3548 | 0 | 409.1479 | 0 | 76.4079 | 0 |  |  | 76.4079 | 1999-11-27 | 3 | 117.2891 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 146.6113 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.3722 | 247.0742 | 1999-11-27 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-27 | 4 | 159.598 | 177.7602 | 437.7032 | 17.86 | 22.86 | 22.86 | 1 | 1 | 0 | 35.56% | 0% | 7.5 | 0.35558 | 0 | 5.3927 | 0 | 437.7032 | 0 | 81.166 | 0 |  |  | 81.166 | 1999-11-27 | 4 | 125.4749 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.8436 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.8436 | 0 | 3.6986 | 0 | 3.6986 | 75 | 65.6555 | 256.5789 | 1999-11-27 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-27 | 5 | 161.108 | 179.442 | 441.8444 | 17.66 | 22.66 | 22.66 | 1 | 1 | 0 | 35.89% | 0% | 7.5 | 0.35895 | 0 | 5.4282 | 0 | 441.8444 | 0 | 81.3975 | 0 |  |  | 81.3975 | 1999-11-27 | 5 | 126.6621 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.3276 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.3276 | 0 | 3.8046 | 0 | 3.8046 | 75 | 66.2767 | 257.5376 | 1999-11-27 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-27 | 6 | 156.005 | 173.7583 | 427.8493 | 17.45 | 22.45 | 22.45 | 1 | 1 | 0 | 34.76% | 0% | 7.5 | 0.34758 | 0 | 5.4625 | 0 | 427.8493 | 0 | 78.3251 | 0 |  |  | 78.3251 | 1999-11-27 | 6 | 122.6501 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.3127 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.3127 | 0 | 3.4544 | 0 | 3.4544 | 75 | 64.1774 | 252.0158 | 1999-11-27 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-27 | 7 | 150.751 | 167.9064 | 413.44 | 17.29 | 22.29 | 22.29 | 1 | 1 | 0 | 33.59% | 0% | 7.5 | 0.33587 | 0 | 5.488 | 0 | 413.44 | 0 | 75.3348 | 0 |  |  | 75.3348 | 1999-11-27 | 7 | 118.5195 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.1493 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.016 | 246.6449 | 1999-11-27 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-27 | 8 | 156.556 | 174.372 | 429.3604 | 18.17 | 23.17 | 23.17 | 1 | 1 | 0 | 34.88% | 0% | 7.5 | 0.3488 | 0 | 5.3377 | 0 | 429.3604 | 0 | 80.4387 | 0 |  |  | 80.4387 | 1999-11-27 | 8 | 123.0833 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.8541 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 153.8541 | 0 | 3.4911 | 0 | 3.4911 | 75 | 64.4041 | 254.3928 | 1999-11-27 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-27 | 9 | 201.045 | 223.9238 | 551.3731 | 19.18 | 24.18 | 24.18 | 1 | 1 | 0 | 44.79% | 0% | 7.5 | 0.44792 | 0 | 5.1881 | 0 | 551.3731 | 0 | 106.277 | 0 |  |  | 106.277 | 1999-11-27 | 9 | 158.0603 | 0 | 31.6121 | 0 | 18.1698 | 0 | 18.1698 | 197.5753 | 0 | 32.9292 | 0 | 20.5369 | 0 | 20.5369 | 197.5753 | 0 | 7.3933 | 0 | 7.3933 | 75 | 82.706 | 310.0829 | 1999-11-27 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-27 | 10 | 310.379 | 345.7 | 851.2254 | 19.76 | 24.76 | 24.76 | 1 | 1 | 0 | 69.15% | 0% | 7.5 | 0.69152 | 0 | 5.143 | 0 | 851.2254 | 0 | 165.5111 | 0 |  |  | 165.5111 | 1999-11-27 | 10 | 244.018 | 0 | 48.8036 | 0 | 55 | 0 | 55 | 305.0225 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 305.0225 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 127.6838 | 500.1949 | 1999-11-27 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-27 | 11 | 368.09 | 409.9785 | 1009.4999 | 20.01 | 25.01 | 25.01 | 1 | 1 | 0 | 82.01% | 0% | 7.5 | 0.8201 | 0 | 5.1286 | 0 | 1009.4999 | 0 | 196.8361 | 0 |  |  | 196.8361 | 1999-11-27 | 11 | 289.39 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 361.7375 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 361.7375 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 151.425 | 555.2611 | 1999-11-27 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-27 | 12 | 347.962 | 387.5599 | 954.2982 | 20 | 25 | 25 | 1 | 1 | 0 | 77.53% | 0% | 7.5 | 0.77525 | 0 | 5.1209 | 0 | 954.2982 | 0 | 186.353 | 0 |  |  | 186.353 | 1999-11-27 | 12 | 273.5655 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 341.9568 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 341.9568 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 143.1447 | 536.4978 | 1999-11-27 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-27 | 13 | 413.306 | 460.3401 | 1133.5064 | 19.87 | 24.87 | 24.87 | 1 | 1 | 0 | 92.08% | 0% | 7.5 | 0.92084 | 0 | 5.173 | 0 | 1133.5064 | 0 | 219.1213 | 0 |  |  | 219.1213 | 1999-11-27 | 13 | 324.9385 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 406.1731 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 406.1731 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 170.026 | 596.1473 | 1999-11-27 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-27 | 14 | 410.727 | 457.4676 | 1126.4334 | 19.71 | 24.71 | 24.71 | 1 | 1 | 0 | 91.51% | 0% | 7.5 | 0.91509 | 0 | 5.1984 | 0 | 1126.4334 | 0 | 216.6873 | 0 |  |  | 216.6873 | 1999-11-27 | 14 | 322.9109 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 403.6386 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 403.6386 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 168.965 | 592.6524 | 1999-11-27 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-27 | 15 | 384.287 | 428.0187 | 1053.9208 | 19.62 | 24.62 | 24.62 | 1 | 1 | 0 | 85.62% | 0% | 7.5 | 0.85618 | 0 | 5.201 | 0 | 1053.9208 | 0 | 202.6383 | 0 |  |  | 202.6383 | 1999-11-27 | 15 | 302.124 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 377.6549 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 377.6549 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 158.0881 | 567.7264 | 1999-11-27 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-27 | 16 | 345.407 | 384.7142 | 947.291 | 19.63 | 24.63 | 24.63 | 1 | 1 | 0 | 76.96% | 0% | 7.5 | 0.76956 | 0 | 5.181 | 0 | 947.291 | 0 | 182.8393 | 0 |  |  | 182.8393 | 1999-11-27 | 16 | 271.5567 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 339.4459 | 0 | 50 | 0 | 55 | 0 | 55 | 339.4459 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 142.0936 | 531.9329 | 1999-11-27 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-27 | 17 | 193.802 | 215.8566 | 531.5089 | 19.37 | 24.37 | 24.37 | 1 | 1 | 0 | 43.18% | 0% | 7.5 | 0.43179 | 0 | 5.1531 | 0 | 531.5089 | 0 | 103.1438 | 0 |  |  | 103.1438 | 1999-11-27 | 17 | 152.3659 | 0 | 30.4732 | 0 | 16.2759 | 0 | 16.2759 | 190.4573 | 0 | 31.7429 | 0 | 18.3963 | 0 | 18.3963 | 190.4573 | 0 | 6.6227 | 0 | 6.6227 | 75 | 79.7263 | 299.165 | 1999-11-27 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-27 | 18 | 182.251 | 202.9911 | 499.8299 | 18.74 | 23.74 | 23.74 | 1 | 1 | 0 | 40.61% | 0% | 7.5 | 0.40605 | 0 | 5.253 | 0 | 499.8299 | 0 | 95.1508 | 0 |  |  | 95.1508 | 1999-11-27 | 18 | 143.2846 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.1057 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.1057 | 0 | 5.5077 | 0 | 5.5077 | 75 | 74.9745 | 281.6917 | 1999-11-27 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-27 | 19 | 175.473 | 195.4418 | 481.2409 | 18.08 | 23.08 | 23.08 | 1 | 1 | 0 | 39.1% | 0% | 7.5 | 0.39095 | 0 | 5.3624 | 0 | 481.2409 | 0 | 89.7435 | 0 |  |  | 89.7435 | 1999-11-27 | 19 | 137.9557 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.4447 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 172.4447 | 0 | 4.9157 | 0 | 4.9157 | 75 | 72.1861 | 272.9042 | 1999-11-27 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-27 | 20 | 170.415 | 189.8082 | 467.3692 | 17.73 | 22.73 | 22.73 | 1 | 1 | 0 | 37.97% | 0% | 7.5 | 0.37968 | 0 | 5.4206 | 0 | 467.3692 | 0 | 86.2209 | 0 |  |  | 86.2209 | 1999-11-27 | 20 | 133.9792 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 167.474 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 167.474 | 0 | 4.5028 | 0 | 4.5028 | 75 | 70.1054 | 266.8879 | 1999-11-27 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-27 | 21 | 165.845 | 184.7181 | 454.8358 | 17.73 | 22.73 | 22.73 | 1 | 1 | 0 | 36.95% | 0% | 7.5 | 0.3695 | 0 | 5.4184 | 0 | 454.8358 | 0 | 83.9435 | 0 |  |  | 83.9435 | 1999-11-27 | 21 | 130.3863 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.9828 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.9828 | 0 | 4.1502 | 0 | 4.1502 | 75 | 68.2254 | 262.3779 | 1999-11-27 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-27 | 22 | 159.187 | 177.3024 | 436.576 | 17.23 | 22.23 | 22.23 | 1 | 1 | 0 | 35.47% | 0% | 7.5 | 0.35467 | 0 | 5.5028 | 0 | 436.576 | 0 | 79.3364 | 0 |  |  | 79.3364 | 1999-11-27 | 22 | 125.1518 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.4397 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 156.4397 | 0 | 3.6701 | 0 | 3.6701 | 75 | 65.4864 | 254.5518 | 1999-11-27 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-27 | 23 | 154.698 | 172.3026 | 424.2648 | 16.17 | 21.17 | 21.17 | 1 | 1 | 0 | 34.47% | 0% | 7.5 | 0.34466 | 0 | 5.6913 | 0 | 424.2648 | 0 | 74.5459 | 0 |  |  | 74.5459 | 1999-11-27 | 23 | 121.6226 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.0282 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 152.0282 | 0 | 3.3683 | 0 | 3.3683 | 75 | 63.6397 | 247.6128 | 1999-11-27 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-28 | 0 | 151.184 | 168.3887 | 414.6275 | 14.73 | 19.73 | 19.73 | 1 | 1 | 0 | 33.68% | 0% | 7.5 | 0.33684 | 0 | 5.9591 | 0 | 414.6275 | 0 | 69.5784 | 0 |  |  | 69.5784 | 1999-11-28 | 0 | 118.8599 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 148.5749 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 62.1941 | 241.0666 | 1999-11-28 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-28 | 1 | 146.51 | 163.1828 | 401.8089 | 13.25 | 18.25 | 18.25 | 1 | 1 | 0 | 32.64% | 0% | 7.5 | 0.32642 | 0 | 6.2469 | 0 | 401.8089 | 0 | 64.3209 | 0 |  |  | 64.3209 | 1999-11-28 | 1 | 115.1852 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.9815 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.2713 | 233.8864 | 1999-11-28 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-28 | 2 | 150.002 | 167.0722 | 411.3858 | 11.88 | 16.88 | 18 | 1 | 1 | 0 | 33.42% | 0% | 7.5 | 0.3342 | 0 | 6.2994 | 0 | 411.3858 | 0 | 65.306 | 0 |  |  | 65.306 | 1999-11-28 | 2 | 117.9306 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 147.4133 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 61.7079 | 236.308 | 1999-11-28 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-28 | 3 | 157.461 | 175.38 | 431.8424 | 10.83 | 15.83 | 18 | 1 | 1 | 0 | 35.08% | 0% | 7.5 | 0.35082 | 0 | 6.3036 | 0 | 431.8424 | 0 | 68.507 | 0 |  |  | 68.507 | 1999-11-28 | 3 | 123.7948 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.7435 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 154.7435 | 0 | 3.552 | 0 | 3.552 | 75 | 64.7764 | 242.8943 | 1999-11-28 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-28 | 4 | 165.563 | 184.404 | 454.0624 | 10.07 | 15.07 | 18 | 1 | 1 | 0 | 36.89% | 0% | 7.5 | 0.36887 | 0 | 6.3083 | 0 | 454.0624 | 0 | 71.979 | 0 |  |  | 71.979 | 1999-11-28 | 4 | 130.1646 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.7057 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 162.7057 | 0 | 4.129 | 0 | 4.129 | 75 | 68.1094 | 250.2763 | 1999-11-28 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-28 | 5 | 164.465 | 183.1811 | 451.0511 | 9.583 | 14.583 | 18 | 1 | 1 | 0 | 36.64% | 0% | 7.5 | 0.36643 | 0 | 6.3076 | 0 | 451.0511 | 0 | 71.5088 | 0 |  |  | 71.5088 | 1999-11-28 | 5 | 129.3013 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.6266 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.6266 | 0 | 4.0474 | 0 | 4.0474 | 75 | 67.6577 | 249.2727 | 1999-11-28 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-28 | 6 | 153.926 | 171.4427 | 422.1475 | 9.309 | 14.309 | 18 | 1 | 1 | 0 | 34.29% | 0% | 7.5 | 0.34294 | 0 | 6.3016 | 0 | 422.1475 | 0 | 66.9905 | 0 |  |  | 66.9905 | 1999-11-28 | 6 | 121.0156 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.2695 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.2695 | 0 | 3.3181 | 0 | 3.3181 | 75 | 63.3221 | 239.6896 | 1999-11-28 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-28 | 7 | 144.099 | 160.4974 | 395.1966 | 9.24 | 14.24 | 18 | 1 | 1 | 0 | 32.11% | 0% | 7.5 | 0.32105 | 0 | 6.296 | 0 | 395.1966 | 0 | 62.7697 | 0 |  |  | 62.7697 | 1999-11-28 | 7 | 113.2897 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.6121 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.2795 | 231.3433 | 1999-11-28 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-28 | 8 | 154.565 | 172.1544 | 423.9 | 9.336 | 14.336 | 18 | 1 | 1 | 0 | 34.44% | 0% | 7.5 | 0.34437 | 0 | 6.302 | 0 | 423.9 | 0 | 67.2647 | 0 |  |  | 67.2647 | 1999-11-28 | 8 | 121.518 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.8975 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 151.8975 | 0 | 3.3596 | 0 | 3.3596 | 75 | 63.585 | 240.2682 | 1999-11-28 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-28 | 9 | 298.734 | 332.7298 | 819.2886 | 9.537 | 14.537 | 18 | 1 | 1 | 0 | 66.56% | 0% | 7.5 | 0.66557 | 0 | 6.385 | 0 | 819.2886 | 0 | 128.3149 | 0 |  |  | 128.3149 | 1999-11-28 | 9 | 234.8627 | 0 | 46.9725 | 0 | 55 | 0 | 55 | 293.5784 | 0 | 48.9297 | 0 | 55 | 0 | 55 | 293.5784 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 122.8933 | 458.2082 | 1999-11-28 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-28 | 10 | 470.001 | 523.4869 | 1288.9945 | 9.802 | 14.802 | 18 | 2 | 1 | 1 | 52.36% | 52.36% | 7.5 | 0.52358 | 0.52358 | 6.3481 | 6.3481 | 644.4972 | 644.4972 | 101.5252 | 101.5252 |  |  | 203.0504 | 1999-11-28 | 10 | 184.7559 | 184.7559 | 36.9512 | 36.9512 | 29.0186 | 29.0186 | 58.0371 | 230.9448 | 230.9448 | 38.4908 | 38.4908 | 32.7991 | 32.7991 | 65.5983 | 230.9448 | 230.9448 | 11.8077 | 11.8077 | 23.6154 | 75 | 193.3492 | 618.6504 | 1999-11-28 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-28 | 11 | 543.578 | 605.437 | 1490.782 | 10.06 | 15.06 | 18 | 2 | 1 | 1 | 60.55% | 60.55% | 7.5 | 0.60554 | 0.60554 | 6.3694 | 6.3694 | 745.391 | 745.391 | 117.0271 | 117.0271 |  |  | 234.0543 | 1999-11-28 | 11 | 213.6788 | 213.6788 | 42.7358 | 42.7358 | 44.8916 | 44.8916 | 89.7832 | 267.0984 | 267.0984 | 44.5164 | 44.5164 | 50.7401 | 50.7401 | 101.4803 | 267.0984 | 267.0984 | 18.2664 | 18.2664 | 36.5329 | 75 | 223.6173 | 760.468 | 1999-11-28 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-28 | 12 | 501.861 | 558.9726 | 1376.3716 | 10.27 | 15.27 | 18 | 2 | 1 | 1 | 55.91% | 55.91% | 7.5 | 0.55907 | 0.55907 | 6.3573 | 6.3573 | 688.1858 | 688.1858 | 108.2507 | 108.2507 |  |  | 216.5013 | 1999-11-28 | 12 | 197.2799 | 197.2799 | 39.456 | 39.456 | 35.3289 | 35.3289 | 70.6578 | 246.5999 | 246.5999 | 41.1 | 41.1 | 39.9316 | 39.9316 | 79.8631 | 246.5999 | 246.5999 | 14.3754 | 14.3754 | 28.7507 | 75 | 206.4557 | 677.2287 | 1999-11-28 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-28 | 13 | 582.043 | 648.2793 | 1596.2736 | 10.38 | 15.38 | 18 | 2 | 1 | 1 | 64.84% | 64.84% | 7.5 | 0.64839 | 0.64839 | 6.3805 | 6.3805 | 798.1368 | 798.1368 | 125.0897 | 125.0897 |  |  | 250.1794 | 1999-11-28 | 13 | 228.7992 | 228.7992 | 45.7598 | 45.7598 | 55 | 55 | 110 | 285.999 | 285.999 | 47.6665 | 47.6665 | 55 | 55 | 110 | 285.999 | 285.999 | 22 | 22 | 44 | 75 | 239.441 | 828.6204 | 1999-11-28 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-28 | 14 | 593.901 | 661.4867 | 1628.7946 | 10.37 | 15.37 | 18 | 2 | 1 | 1 | 66.16% | 66.16% | 7.5 | 0.6616 | 0.6616 | 6.384 | 6.384 | 814.3973 | 814.3973 | 127.5695 | 127.5695 |  |  | 255.1389 | 1999-11-28 | 14 | 233.4606 | 233.4606 | 46.6921 | 46.6921 | 55 | 55 | 110 | 291.8257 | 291.8257 | 48.6376 | 48.6376 | 55 | 55 | 110 | 291.8257 | 291.8257 | 22 | 22 | 44 | 75 | 244.3192 | 838.4581 | 1999-11-28 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-28 | 15 | 565.118 | 629.4282 | 1549.8562 | 10.01 | 15.01 | 18 | 2 | 1 | 1 | 62.95% | 62.95% | 7.5 | 0.62954 | 0.62954 | 6.3756 | 6.3756 | 774.9281 | 774.9281 | 121.5456 | 121.5456 |  |  | 243.0912 | 1999-11-28 | 15 | 222.1461 | 222.1461 | 44.4292 | 44.4292 | 50.4426 | 50.4426 | 100.8851 | 277.6826 | 277.6826 | 46.2804 | 46.2804 | 55 | 55 | 110 | 277.6826 | 277.6826 | 20.5251 | 20.5251 | 41.0503 | 75 | 232.4784 | 802.505 | 1999-11-28 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-28 | 16 | 480.704 | 535.4079 | 1318.3478 | 9.277 | 14.277 | 18 | 2 | 1 | 1 | 53.55% | 53.55% | 7.5 | 0.5355 | 0.5355 | 6.3512 | 6.3512 | 659.1739 | 659.1739 | 103.7867 | 103.7867 |  |  | 207.5735 | 1999-11-28 | 16 | 188.9632 | 188.9632 | 37.7926 | 37.7926 | 31.0465 | 31.0465 | 62.093 | 236.204 | 236.204 | 39.3673 | 39.3673 | 35.0913 | 35.0913 | 70.1825 | 236.204 | 236.204 | 12.6329 | 12.6329 | 25.2657 | 75 | 197.7522 | 637.8669 | 1999-11-28 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-28 | 17 | 295.795 | 329.4564 | 811.2283 | 8.451 | 13.451 | 18 | 1 | 1 | 0 | 65.9% | 0% | 7.5 | 0.65903 | 0 | 6.3833 | 0 | 811.2283 | 0 | 127.0864 | 0 |  |  | 127.0864 | 1999-11-28 | 17 | 232.5521 | 0 | 46.5104 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.6901 | 0 | 48.4484 | 0 | 55 | 0 | 55 | 290.6901 | 0 | 22 | 0 | 22 | 75 | 121.6842 | 455.7706 | 1999-11-28 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-28 | 18 | 196.831 | 219.2303 | 539.816 | 7.803 | 12.803 | 18 | 1 | 1 | 0 | 43.85% | 0% | 7.5 | 0.43854 | 0 | 6.3262 | 0 | 539.816 | 0 | 85.3303 | 0 |  |  | 85.3303 | 1999-11-28 | 18 | 154.7473 | 0 | 30.9495 | 0 | 17.051 | 0 | 17.051 | 193.4341 | 0 | 32.239 | 0 | 19.2724 | 0 | 19.2724 | 193.4341 | 0 | 6.9381 | 0 | 6.9381 | 75 | 80.9724 | 284.5643 | 1999-11-28 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-28 | 19 | 183.039 | 203.8688 | 501.991 | 7.641 | 12.641 | 18 | 1 | 1 | 0 | 40.78% | 0% | 7.5 | 0.40781 | 0 | 6.3183 | 0 | 501.991 | 0 | 79.4506 | 0 |  |  | 79.4506 | 1999-11-28 | 19 | 143.9041 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.8801 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 179.8801 | 0 | 5.5794 | 0 | 5.5794 | 75 | 75.2986 | 266.3875 | 1999-11-28 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-28 | 20 | 166.152 | 185.06 | 455.6778 | 7.982 | 12.982 | 18 | 1 | 1 | 0 | 37.02% | 0% | 7.5 | 0.37018 | 0 | 6.3086 | 0 | 455.6778 | 0 | 72.2312 | 0 |  |  | 72.2312 | 1999-11-28 | 20 | 130.6276 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.2845 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 163.2845 | 0 | 4.1733 | 0 | 4.1733 | 75 | 68.3517 | 250.815 | 1999-11-28 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-28 | 21 | 144.31 | 160.7324 | 395.7753 | 8.063 | 13.063 | 18 | 1 | 1 | 0 | 32.15% | 0% | 7.5 | 0.32152 | 0 | 6.2961 | 0 | 395.7753 | 0 | 62.8604 | 0 |  |  | 62.8604 | 1999-11-28 | 21 | 113.4556 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 141.8195 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 59.3663 | 231.5208 | 1999-11-28 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-28 | 22 | 122.15 | 136.0506 | 335.0007 | 7.786 | 12.786 | 18 | 1 | 1 | 0 | 27.21% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-28 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-28 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-28 | 23 | 103.764 | 115.5723 | 284.5765 | 7.246 | 12.246 | 18 | 1 | 1 | 0 | 23.12% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-28 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-28 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-29 | 0 | 84.1182 | 93.6908 | 230.6972 | 6.589 | 11.589 | 18 | 1 | 1 | 0 | 18.74% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-29 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-29 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-29 | 1 | 66.0661 | 73.5844 | 181.1886 | 5.907 | 10.907 | 18 | 1 | 1 | 0 | 14.72% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-29 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-29 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-29 | 2 | 55.3165 | 61.6115 | 151.7075 | 5.342 | 10.342 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-29 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-29 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-29 | 3 | 48.1664 | 53.6477 | 132.0981 | 4.965 | 9.965 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-29 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-29 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-29 | 4 | 42.5582 | 47.4013 | 116.7174 | 4.753 | 9.753 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.482% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-29 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-29 | 5 | 40.8277 | 45.4739 | 111.9714 | 4.634 | 9.634 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.096% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-29 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-29 | 6 | 41.7104 | 46.457 | 114.3923 | 4.538 | 9.538 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.293% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-29 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-29 | 7 | 42.5924 | 47.4394 | 116.8112 | 4.413 | 9.413 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.49% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-29 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-29 | 8 | 43.4739 | 48.4212 | 119.2287 | 4.533 | 9.533 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.686% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-29 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-29 | 9 | 44.3542 | 49.4017 | 121.643 | 4.964 | 9.964 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.882% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-29 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-29 | 10 | 51.679 | 57.5601 | 141.7315 | 5.579 | 10.579 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.51% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-29 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-29 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-29 | 11 | 64.6049 | 71.9569 | 177.1812 | 6.29 | 11.29 | 18 | 1 | 1 | 0 | 14.39% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-29 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-29 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-29 | 12 | 54.9454 | 61.1982 | 150.6897 | 7.063 | 12.063 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.24% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-29 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-29 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-29 | 13 | 69.2209 | 77.0982 | 189.8408 | 7.874 | 12.874 | 18 | 1 | 1 | 0 | 15.42% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-29 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-29 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-29 | 14 | 74.6371 | 83.1308 | 204.6949 | 8.719 | 13.719 | 18 | 1 | 1 | 0 | 16.63% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-29 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-29 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-29 | 15 | 64.7988 | 72.1729 | 177.713 | 9.367 | 14.367 | 18 | 1 | 1 | 0 | 14.44% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-29 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-29 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-29 | 16 | 55.6762 | 62.0121 | 152.694 | 9.456 | 14.456 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.4% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-29 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-29 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-29 | 17 | 46.7557 | 52.0765 | 128.2292 | 9.403 | 14.403 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.42% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-29 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-29 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-29 | 18 | 43.5485 | 48.5043 | 119.4333 | 9.223 | 14.223 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.703% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-29 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-29 | 19 | 40.4948 | 45.1031 | 111.0584 | 8.933 | 13.933 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.022% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-29 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-29 | 20 | 37.2864 | 41.5296 | 102.2593 | 8.598 | 13.598 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.307% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-29 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-29 | 21 | 33.7104 | 37.5466 | 92.452 | 8.251 | 13.251 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.511% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-29 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-29 | 22 | 30.1332 | 33.5623 | 82.6414 | 7.938 | 12.938 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.714% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-29 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-29 | 23 | 26.5509 | 29.5724 | 72.8168 | 7.634 | 12.634 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.915% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-29 | 23
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-30 | 0 | 22.9692 | 25.5831 | 62.9938 | 7.335 | 12.335 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.117% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-30 | 0
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-30 | 1 | 20.1515 | 22.4447 | 55.2662 | 7.036 | 12.036 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.49% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-30 | 1
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-30 | 2 | 17.8805 | 19.9153 | 49.0379 | 6.73 | 11.73 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.984% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-30 | 2
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-30 | 3 | 17.867 | 19.9003 | 49.0009 | 6.4 | 11.4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.981% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-30 | 3
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-30 | 4 | 17.8548 | 19.8867 | 48.9674 | 6.077 | 11.077 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.978% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-30 | 4
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-30 | 5 | 18.3653 | 20.4553 | 50.3675 | 5.776 | 10.776 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.092% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-30 | 5
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-30 | 6 | 18.7277 | 20.8589 | 51.3614 | 5.534 | 10.534 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.172% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-30 | 6
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-30 | 7 | 19.2382 | 21.4275 | 52.7614 | 5.382 | 10.382 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.286% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-30 | 7
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-30 | 8 | 25.8693 | 28.8132 | 70.9475 | 6.3 | 11.3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.764% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-30 | 8
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-30 | 9 | 36.6115 | 40.7779 | 100.4083 | 7.47 | 12.47 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.157% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-30 | 9
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-30 | 10 | 53.0534 | 59.0909 | 145.5008 | 8.363 | 13.363 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.82% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-30 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-30 | 10
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-30 | 11 | 89.8368 | 100.0602 | 246.3806 | 9.098 | 14.098 | 18 | 1 | 1 | 0 | 20.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-30 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-30 | 11
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-30 | 12 | 94.5671 | 105.3288 | 259.3536 | 9.827 | 14.827 | 18 | 1 | 1 | 0 | 21.07% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-30 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-30 | 12
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-30 | 13 | 139.449 | 155.3182 | 382.4438 | 10.67 | 15.67 | 18 | 1 | 1 | 0 | 31.07% | 0% | 7.5 | 0.31069 | 0 | 6.2933 | 0 | 382.4438 | 0 | 60.7698 | 0 |  |  | 60.7698 | 1999-11-30 | 13 | 109.6339 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 137.0424 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 57.3666 | 227.4305 | 1999-11-30 | 13
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-30 | 14 | 161.731 | 180.1359 | 443.553 | 11.81 | 16.81 | 18 | 1 | 1 | 0 | 36.03% | 0% | 7.5 | 0.36033 | 0 | 6.3061 | 0 | 443.553 | 0 | 70.3375 | 0 |  |  | 70.3375 | 1999-11-30 | 14 | 127.1519 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.9398 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 158.9398 | 0 | 3.8489 | 0 | 3.8489 | 75 | 66.533 | 246.7782 | 1999-11-30 | 14
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-30 | 15 | 141.14 | 157.2017 | 387.0815 | 12.91 | 17.91 | 18 | 1 | 1 | 0 | 31.45% | 0% | 7.5 | 0.31446 | 0 | 6.2943 | 0 | 387.0815 | 0 | 61.4973 | 0 |  |  | 61.4973 | 1999-11-30 | 15 | 110.9634 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 138.7042 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.0622 | 228.8536 | 1999-11-30 | 15
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-30 | 16 | 109.253 | 121.6859 | 299.6302 | 13.11 | 18.11 | 18.11 | 1 | 1 | 0 | 24.34% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2684 | 0 | 369.285 | 0 | 58.9124 | 0 |  |  | 58.9124 | 1999-11-30 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.5993 | 1999-11-30 | 16
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-30 | 17 | 66.4769 | 74.0419 | 182.3153 | 12.96 | 17.96 | 18 | 1 | 1 | 0 | 14.81% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-30 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-30 | 17
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-30 | 18 | 59.8067 | 66.6127 | 164.022 | 12.5 | 17.5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-30 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-30 | 18
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-30 | 19 | 53.0226 | 59.0566 | 145.4164 | 11.83 | 16.83 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.81% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-30 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-30 | 19
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-30 | 20 | 48.4753 | 53.9918 | 132.9452 | 11.07 | 16.07 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.8% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-30 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-30 | 20
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-30 | 21 | 46.3208 | 51.5921 | 127.0364 | 10.35 | 15.35 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-11-30 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-11-30 | 21
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-30 | 22 | 44.025 | 49.035 | 120.7401 | 9.682 | 14.682 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.809% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-30 | 22
|  |  |  | 2.4623 | 1999-11-30 | 23 | 41.8805 | 46.6465 | 114.8588 | 9.067 | 14.067 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.331% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-11-30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-11-30 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-01 | 0 | 39.5851 | 39.5851 | 39.5851 | 8.477 | 13.477 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.216% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-01 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-01 | 1 | 37.4319 | 37.4319 | 37.4319 | 7.945 | 12.945 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.041% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-01 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-01 | 2 | 35.1312 | 35.1312 | 35.1312 | 7.476 | 12.476 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.854% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-01 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-01 | 3 | 32.9797 | 32.9797 | 32.9797 | 7.105 | 12.105 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.679% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-01 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-01 | 4 | 31.184 | 31.184 | 31.184 | 6.832 | 11.832 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.533% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-01 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-01 | 5 | 30.9528 | 30.9528 | 30.9528 | 6.645 | 11.645 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.515% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-01 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-01 | 6 | 31.8423 | 31.8423 | 31.8423 | 6.567 | 11.567 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.587% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-01 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-01 | 7 | 32.7285 | 32.7285 | 32.7285 | 6.613 | 11.613 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.659% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-01 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-01 | 8 | 38.8521 | 38.8521 | 38.8521 | 6.747 | 11.747 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.156% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-01 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-01 | 9 | 48.1986 | 48.1986 | 48.1986 | 6.816 | 11.816 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.916% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-01 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-01 | 10 | 67.8698 | 67.8698 | 67.8698 | 6.84 | 11.84 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.514% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-01 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-01 | 11 | 128.983 | 128.983 | 128.983 | 6.907 | 11.907 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.48% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-01 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-01 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-01 | 12 | 156.568 | 156.568 | 156.568 | 7.099 | 12.099 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.72% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-01 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-01 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-01 | 13 | 270.327 | 270.327 | 270.327 | 7.488 | 12.488 | 18 | 1 | 1 | 0 | 21.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-01 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-01 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-01 | 14 | 327.859 | 327.859 | 327.859 | 8.157 | 13.157 | 18 | 1 | 1 | 0 | 26.63% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-01 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-01 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-01 | 15 | 269.242 | 269.242 | 269.242 | 8.84 | 13.84 | 18 | 1 | 1 | 0 | 21.87% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-01 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-01 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-01 | 16 | 213.508 | 213.508 | 213.508 | 8.845 | 13.845 | 18 | 1 | 1 | 0 | 17.34% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-01 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-01 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-01 | 17 | 112.759 | 112.759 | 112.759 | 8.686 | 13.686 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.16% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-01 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-01 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-01 | 18 | 108.59 | 108.59 | 108.59 | 8.408 | 13.408 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.822% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-01 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-01 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-01 | 19 | 108.115 | 108.115 | 108.115 | 8.106 | 13.106 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.783% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-01 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-01 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-01 | 20 | 107.651 | 107.651 | 107.651 | 7.908 | 12.908 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.745% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-01 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-01 | 21 | 109.089 | 109.089 | 109.089 | 7.888 | 12.888 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.862% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-01 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-01 | 22 | 110.117 | 110.117 | 110.117 | 8.021 | 13.021 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.946% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-01 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-01 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-01 | 23 | 110.262 | 110.262 | 110.262 | 8.241 | 13.241 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.957% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-01 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-01 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-02 | 0 | 111.81 | 111.81 | 111.81 | 8.523 | 13.523 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.083% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-02 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-02 | 1 | 112.843 | 112.843 | 112.843 | 8.753 | 13.753 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.167% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-02 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-02 | 2 | 109.955 | 109.955 | 109.955 | 8.888 | 13.888 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.933% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-02 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-02 | 3 | 104.596 | 104.596 | 104.596 | 8.868 | 13.868 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.497% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-02 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-02 | 4 | 99.4127 | 99.4127 | 99.4127 | 8.728 | 13.728 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.076% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-02 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-02 | 5 | 97.2554 | 97.2554 | 97.2554 | 8.543 | 13.543 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.901% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-02 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-02 | 6 | 98.5661 | 98.5661 | 98.5661 | 8.363 | 13.363 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.007% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-02 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-02 | 7 | 101.282 | 101.282 | 101.282 | 8.264 | 13.264 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.228% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-02 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-02 | 8 | 102.586 | 102.586 | 102.586 | 8.783 | 13.783 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.334% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-02 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-02 | 9 | 102.479 | 102.479 | 102.479 | 9.244 | 14.244 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.325% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-02 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-02 | 10 | 102.01 | 102.01 | 102.01 | 9.363 | 14.363 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.287% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-02 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-02 | 11 | 106.023 | 106.023 | 106.023 | 9.306 | 14.306 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.613% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-02 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-02 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-02 | 12 | 112.577 | 112.577 | 112.577 | 9.219 | 14.219 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.146% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-02 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-02 | 13 | 118.682 | 118.682 | 118.682 | 9.232 | 14.232 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.641% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-02 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-02 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-02 | 14 | 122.274 | 122.274 | 122.274 | 9.509 | 14.509 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.933% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-02 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-02 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-02 | 15 | 122.655 | 122.655 | 122.655 | 10.1 | 15.1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.964% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-02 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-02 | 16 | 123.267 | 123.267 | 123.267 | 10.64 | 15.64 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.01% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-02 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-02 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-02 | 17 | 119.901 | 119.901 | 119.901 | 10.84 | 15.84 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.741% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-02 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-02 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-02 | 18 | 114.71 | 114.71 | 114.71 | 10.79 | 15.79 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.319% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-02 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-02 | 19 | 108.955 | 108.955 | 108.955 | 10.6 | 15.6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.851% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-02 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-02 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-02 | 20 | 101.676 | 101.676 | 101.676 | 10.36 | 15.36 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.26% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-02 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-02 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-02 | 21 | 95.6792 | 95.6792 | 95.6792 | 10.17 | 15.17 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.773% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-02 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-02 | 22 | 89.3324 | 89.3324 | 89.3324 | 10.04 | 15.04 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.257% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-02 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-02 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-02 | 23 | 83.4462 | 83.4462 | 83.4462 | 9.969 | 14.969 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.779% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-02 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-02 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-03 | 0 | 77.2155 | 77.2155 | 77.2155 | 9.964 | 14.964 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.273% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-03 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-03 | 1 | 71.4366 | 71.4366 | 71.4366 | 9.982 | 14.982 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.803% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-03 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-03 | 2 | 69.7535 | 69.7535 | 69.7535 | 10.02 | 15.02 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.667% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-03 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-03 | 3 | 70.1415 | 70.1415 | 70.1415 | 10.06 | 15.06 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.698% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-03 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-03 | 4 | 72.1788 | 72.1788 | 72.1788 | 10.11 | 15.11 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.864% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-03 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-03 | 5 | 68.4898 | 68.4898 | 68.4898 | 10.17 | 15.17 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.564% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-03 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-03 | 6 | 59.7691 | 59.7691 | 59.7691 | 10.27 | 15.27 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.856% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-03 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-03 | 7 | 52.4097 | 52.4097 | 52.4097 | 10.43 | 15.43 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.258% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-03 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-03 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-03 | 8 | 57.1795 | 57.1795 | 57.1795 | 10.95 | 15.95 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.645% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-03 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-03 | 9 | 69.132 | 69.132 | 69.132 | 11.47 | 16.47 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.616% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-03 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-03 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-03 | 10 | 79.8085 | 79.8085 | 79.8085 | 11.83 | 16.83 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.483% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-03 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-03 | 11 | 90.6797 | 90.6797 | 90.6797 | 12.17 | 17.17 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.367% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-03 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-03 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-03 | 12 | 103.28 | 103.28 | 103.28 | 12.58 | 17.58 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.39% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-03 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-03 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-03 | 13 | 117.321 | 117.321 | 117.321 | 13.17 | 18.17 | 18.17 | 1 | 1 | 0 | 9.531% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-03 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-03 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-03 | 14 | 118.126 | 118.126 | 118.126 | 14.07 | 19.07 | 19.07 | 1 | 1 | 0 | 9.596% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-03 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-03 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-03 | 15 | 109.202 | 109.202 | 109.202 | 15.24 | 20.24 | 20.24 | 1 | 1 | 0 | 8.871% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-03 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-03 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-03 | 16 | 102.683 | 102.683 | 102.683 | 15.94 | 20.94 | 20.94 | 1 | 1 | 0 | 8.342% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-03 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-03 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-03 | 17 | 95.3623 | 95.3623 | 95.3623 | 15.83 | 20.83 | 20.83 | 1 | 1 | 0 | 7.747% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-03 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-03 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-03 | 18 | 86.6496 | 86.6496 | 86.6496 | 15.37 | 20.37 | 20.37 | 1 | 1 | 0 | 7.039% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-03 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-03 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-03 | 19 | 78.4652 | 78.4652 | 78.4652 | 14.76 | 19.76 | 19.76 | 1 | 1 | 0 | 6.374% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-03 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-03 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-03 | 20 | 72.8769 | 72.8769 | 72.8769 | 14.16 | 19.16 | 19.16 | 1 | 1 | 0 | 5.92% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-03 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-03 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-03 | 21 | 67.4609 | 67.4609 | 67.4609 | 13.78 | 18.78 | 18.78 | 1 | 1 | 0 | 5.48% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-03 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-03 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-03 | 22 | 62.5602 | 62.5602 | 62.5602 | 13.6 | 18.6 | 18.6 | 1 | 1 | 0 | 5.082% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-03 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-03 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-03 | 23 | 58.4604 | 58.4604 | 58.4604 | 13.58 | 18.58 | 18.58 | 1 | 1 | 0 | 4.749% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-03 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-03 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-04 | 0 | 54.364 | 54.364 | 54.364 | 13.69 | 18.69 | 18.69 | 1 | 1 | 0 | 4.416% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-04 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-04 | 1 | 50.5852 | 50.5852 | 50.5852 | 13.84 | 18.84 | 18.84 | 1 | 1 | 0 | 4.109% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-04 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-04 | 2 | 45.5188 | 45.5188 | 45.5188 | 14 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 3.698% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-04 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-04 | 3 | 41.7966 | 41.7966 | 41.7966 | 14.14 | 19.14 | 19.14 | 1 | 1 | 0 | 3.395% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-04 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-04 | 4 | 38.1988 | 38.1988 | 38.1988 | 14.22 | 19.22 | 19.22 | 1 | 1 | 0 | 3.103% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-04 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-04 | 5 | 37.7517 | 37.7517 | 37.7517 | 14.27 | 19.27 | 19.27 | 1 | 1 | 0 | 3.067% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-04 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-04 | 6 | 40.0729 | 40.0729 | 40.0729 | 14.27 | 19.27 | 19.27 | 1 | 1 | 0 | 3.255% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-04 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-04 | 7 | 42.2462 | 42.2462 | 42.2462 | 14.23 | 19.23 | 19.23 | 1 | 1 | 0 | 3.432% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-04 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-04 | 8 | 50.5806 | 50.5806 | 50.5806 | 15.27 | 20.27 | 20.27 | 1 | 1 | 0 | 4.109% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-04 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-04 | 9 | 67.4547 | 67.4547 | 67.4547 | 16.23 | 21.23 | 21.23 | 1 | 1 | 0 | 5.48% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-04 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-04 | 10 | 141.902 | 141.902 | 141.902 | 16.56 | 21.56 | 21.56 | 1 | 1 | 0 | 11.53% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.6102 | 0 | 369.285 | 0 | 65.8242 | 0 |  |  | 65.8242 | 1999-12-04 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.511 | 1999-12-04 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-04 | 11 | 201.512 | 201.512 | 201.512 | 16.61 | 21.61 | 21.61 | 1 | 1 | 0 | 16.37% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.6012 | 0 | 369.285 | 0 | 65.9301 | 0 |  |  | 65.9301 | 1999-12-04 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.6169 | 1999-12-04 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-04 | 12 | 182.728 | 182.728 | 182.728 | 16.67 | 21.67 | 21.67 | 1 | 1 | 0 | 14.84% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5904 | 0 | 369.285 | 0 | 66.0574 | 0 |  |  | 66.0574 | 1999-12-04 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.7443 | 1999-12-04 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-04 | 13 | 200.19 | 200.19 | 200.19 | 17.05 | 22.05 | 22.05 | 1 | 1 | 0 | 16.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5225 | 0 | 369.285 | 0 | 66.8695 | 0 |  |  | 66.8695 | 1999-12-04 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.5564 | 1999-12-04 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-04 | 14 | 249.024 | 249.024 | 249.024 | 18.06 | 23.06 | 23.06 | 1 | 1 | 0 | 20.23% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.346 | 0 | 369.285 | 0 | 69.0768 | 0 |  |  | 69.0768 | 1999-12-04 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.7637 | 1999-12-04 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-04 | 15 | 246.393 | 246.393 | 246.393 | 19.19 | 24.19 | 24.19 | 1 | 1 | 0 | 20.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1552 | 0 | 369.285 | 0 | 71.6329 | 0 |  |  | 71.6329 | 1999-12-04 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 236.3198 | 1999-12-04 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-04 | 16 | 184.051 | 184.051 | 184.051 | 19.02 | 24.02 | 24.02 | 1 | 1 | 0 | 14.95% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.1835 | 0 | 369.285 | 0 | 71.2424 | 0 |  |  | 71.2424 | 1999-12-04 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 235.9293 | 1999-12-04 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-04 | 17 | 94.9387 | 94.9387 | 94.9387 | 18.57 | 23.57 | 23.57 | 1 | 1 | 0 | 7.713% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-04 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-04 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-04 | 18 | 81.3866 | 81.3866 | 81.3866 | 18.05 | 23.05 | 23.05 | 1 | 1 | 0 | 6.612% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-04 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-04 | 19 | 67.6869 | 67.6869 | 67.6869 | 17.74 | 22.74 | 22.74 | 1 | 1 | 0 | 5.499% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-04 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-04 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-04 | 20 | 61.367 | 61.367 | 61.367 | 17.86 | 22.86 | 22.86 | 1 | 1 | 0 | 4.985% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-04 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-04 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-04 | 21 | 51.5556 | 51.5556 | 51.5556 | 18.41 | 23.41 | 23.41 | 1 | 1 | 0 | 4.188% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-04 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-04 | 22 | 36.5164 | 36.5164 | 36.5164 | 18.41 | 23.41 | 23.41 | 1 | 1 | 0 | 2.967% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-04 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-04 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-04 | 23 | 26.4717 | 26.4717 | 26.4717 | 17.83 | 22.83 | 22.83 | 1 | 1 | 0 | 2.151% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-04 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-04 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-05 | 0 | 16.5974 | 16.5974 | 16.5974 | 16.95 | 21.95 | 21.95 | 1 | 1 | 0 | 1.348% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-05 | 1 | 13.0044 | 13.0044 | 13.0044 | 16.18 | 21.18 | 21.18 | 1 | 1 | 0 | 1.056% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-05 | 2 | 12.8567 | 12.8567 | 12.8567 | 15.8 | 20.8 | 20.8 | 1 | 1 | 0 | 1.044% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-05 | 3 | 12.4923 | 12.4923 | 12.4923 | 15.51 | 20.51 | 20.51 | 1 | 1 | 0 | 1.015% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-05 | 4 | 11.9634 | 11.9634 | 11.9634 | 14.89 | 19.89 | 19.89 | 1 | 1 | 0 | 0.9719% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-05 | 5 | 12.1162 | 12.1162 | 12.1162 | 14.08 | 19.08 | 19.08 | 1 | 1 | 0 | 0.9843% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-05 | 6 | 12.4911 | 12.4911 | 12.4911 | 13.21 | 18.21 | 18.21 | 1 | 1 | 0 | 1.015% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-05 | 7 | 13.0062 | 13.0062 | 13.0062 | 12.41 | 17.41 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.057% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-05 | 8 | 23.8326 | 23.8326 | 23.8326 | 11.82 | 16.82 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.936% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-05 | 9 | 51.9873 | 51.9873 | 51.9873 | 11.5 | 16.5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.223% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-05 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-05 | 10 | 56.7644 | 56.7644 | 56.7644 | 11.39 | 16.39 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.611% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-05 | 11 | 92.0717 | 92.0717 | 92.0717 | 11.42 | 16.42 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.48% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-05 | 12 | 84.0346 | 84.0346 | 84.0346 | 11.52 | 16.52 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.827% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-05 | 13 | 122.391 | 122.391 | 122.391 | 11.57 | 16.57 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.943% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-05 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-05 | 14 | 170.902 | 170.902 | 170.902 | 11.53 | 16.53 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13.88% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-05 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-05 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-05 | 15 | 158.867 | 158.867 | 158.867 | 11.31 | 16.31 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.91% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-05 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-05 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-05 | 16 | 115.98 | 115.98 | 115.98 | 10.95 | 15.95 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.422% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-05 | 17 | 83.0433 | 83.0433 | 83.0433 | 10.49 | 15.49 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.746% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-05 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-05 | 18 | 80.0897 | 80.0897 | 80.0897 | 9.945 | 14.945 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.506% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-05 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-05 | 19 | 70.9751 | 70.9751 | 70.9751 | 9.382 | 14.382 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.766% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-05 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-05 | 20 | 66.1334 | 66.1334 | 66.1334 | 8.839 | 13.839 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.373% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-05 | 21 | 71.9408 | 71.9408 | 71.9408 | 8.333 | 13.333 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.844% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-05 | 22 | 69.9621 | 69.9621 | 69.9621 | 7.892 | 12.892 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.684% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-05 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-05 | 23 | 60.087 | 60.087 | 60.087 | 7.499 | 12.499 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.881% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-05 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-05 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-06 | 0 | 47.3925 | 47.3925 | 47.3925 | 7.099 | 12.099 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.85% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-06 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-06 | 1 | 37.2588 | 37.2588 | 37.2588 | 6.774 | 11.774 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.027% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-06 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-06 | 2 | 34.6217 | 34.6217 | 34.6217 | 6.472 | 11.472 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.813% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-06 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-06 | 3 | 32.809 | 32.809 | 32.809 | 6.177 | 11.177 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.665% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-06 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-06 | 4 | 27.278 | 27.278 | 27.278 | 5.916 | 10.916 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.216% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-06 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-06 | 5 | 22.9424 | 22.9424 | 22.9424 | 5.678 | 10.678 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.864% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-06 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-06 | 6 | 21.4618 | 21.4618 | 21.4618 | 5.484 | 10.484 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.744% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-06 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-06 | 7 | 23.012 | 23.012 | 23.012 | 5.324 | 10.324 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.869% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-06 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-06 | 8 | 28.823 | 28.823 | 28.823 | 5.262 | 10.262 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.342% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-06 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-06 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-06 | 9 | 36.3696 | 36.3696 | 36.3696 | 5.291 | 10.291 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.955% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-06 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-06 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-06 | 10 | 44.0739 | 44.0739 | 44.0739 | 5.444 | 10.444 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.58% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-06 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-06 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-06 | 11 | 56.2704 | 56.2704 | 56.2704 | 5.71 | 10.71 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.571% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-06 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-06 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-06 | 12 | 74.5647 | 74.5647 | 74.5647 | 6.136 | 11.136 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.057% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-06 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-06 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-06 | 13 | 99.6949 | 99.6949 | 99.6949 | 6.714 | 11.714 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.099% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-06 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-06 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-06 | 14 | 136.389 | 136.389 | 136.389 | 7.476 | 12.476 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.08% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-06 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-06 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-06 | 15 | 134.333 | 134.333 | 134.333 | 8.047 | 13.047 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.91% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-06 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-06 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-06 | 16 | 114.766 | 114.766 | 114.766 | 7.857 | 12.857 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.323% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-06 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-06 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-06 | 17 | 92.5502 | 92.5502 | 92.5502 | 7.593 | 12.593 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.519% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-06 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-06 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-06 | 18 | 82.7866 | 82.7866 | 82.7866 | 7.301 | 12.301 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.725% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-06 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-06 | 19 | 69.4215 | 69.4215 | 69.4215 | 7.017 | 12.017 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.64% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-06 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-06 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-06 | 20 | 64.6034 | 64.6034 | 64.6034 | 6.824 | 11.824 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.248% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-06 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-06 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-06 | 21 | 64.1885 | 64.1885 | 64.1885 | 6.739 | 11.739 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.215% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-06 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-06 | 22 | 64.0159 | 64.0159 | 64.0159 | 6.737 | 11.737 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.201% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-06 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-06 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-06 | 23 | 63.7763 | 63.7763 | 63.7763 | 6.764 | 11.764 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.181% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-06 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-06 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-07 | 0 | 63.7763 | 63.7763 | 63.7763 | 6.78 | 11.78 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.181% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-07 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-07 | 1 | 43.7794 | 43.7794 | 43.7794 | 6.742 | 11.742 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.557% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-07 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-07 | 2 | 35.9186 | 35.9186 | 35.9186 | 6.594 | 11.594 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.918% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-07 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-07 | 3 | 40.17 | 40.17 | 40.17 | 6.312 | 11.312 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.263% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-07 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-07 | 4 | 21.8356 | 21.8356 | 21.8356 | 5.939 | 10.939 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.774% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-07 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-07 | 5 | 14.2243 | 14.2243 | 14.2243 | 5.551 | 10.551 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.156% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-07 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-07 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-07 | 6 | 17.0742 | 17.0742 | 17.0742 | 5.203 | 10.203 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.387% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-07 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-07 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-07 | 7 | 15.6133 | 15.6133 | 15.6133 | 4.959 | 9.959 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.268% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-07 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-07 | 8 | 20.6174 | 20.6174 | 20.6174 | 5.09 | 10.09 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.675% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-07 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-07 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-07 | 9 | 21.708 | 21.708 | 21.708 | 5.447 | 10.447 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.764% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-07 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-07 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-07 | 10 | 28.7483 | 28.7483 | 28.7483 | 5.922 | 10.922 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.335% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-07 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-07 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-07 | 11 | 44.9878 | 44.9878 | 44.9878 | 6.464 | 11.464 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.655% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-07 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-07 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-07 | 12 | 53.2874 | 53.2874 | 53.2874 | 7.091 | 12.091 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.329% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-07 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-07 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-07 | 13 | 87.9939 | 87.9939 | 87.9939 | 7.768 | 12.768 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.148% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-07 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-07 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-07 | 14 | 120.624 | 120.624 | 120.624 | 8.504 | 13.504 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.799% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-07 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-07 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-07 | 15 | 105.287 | 105.287 | 105.287 | 9.054 | 14.054 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.553% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-07 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-07 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-07 | 16 | 76.9826 | 76.9826 | 76.9826 | 9.012 | 14.012 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.254% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-07 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-07 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-07 | 17 | 40.4671 | 40.4671 | 40.4671 | 8.777 | 13.777 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.287% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-07 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-07 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-07 | 18 | 26.7204 | 26.7204 | 26.7204 | 8.431 | 13.431 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.171% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-07 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-07 | 19 | 20.4292 | 20.4292 | 20.4292 | 8.104 | 13.104 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.66% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-07 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-07 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-07 | 20 | 14.6943 | 14.6943 | 14.6943 | 7.908 | 12.908 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.194% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-07 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-07 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-07 | 21 | 7.2487 | 7.2487 | 7.2487 | 7.901 | 12.901 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.5889% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-07 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-07 | 22 | 6.1307 | 6.1307 | 6.1307 | 8.087 | 13.087 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.498% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-07 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-07 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-07 | 23 | 10.6014 | 10.6014 | 10.6014 | 8.369 | 13.369 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.8612% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-07 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-07 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-08 | 0 | 12.4584 | 12.4584 | 12.4584 | 8.697 | 13.697 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.012% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-08 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-08 | 1 | 12.4498 | 12.4498 | 12.4498 | 8.972 | 13.972 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.011% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-08 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-08 | 2 | 12.4468 | 12.4468 | 12.4468 | 9.13 | 14.13 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.011% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-08 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-08 | 3 | 12.448 | 12.448 | 12.448 | 9.111 | 14.111 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.011% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-08 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-08 | 4 | 12.4488 | 12.4488 | 12.4488 | 8.95 | 13.95 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.011% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-08 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-08 | 5 | 12.4583 | 12.4583 | 12.4583 | 8.698 | 13.698 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.012% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-08 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-08 | 6 | 12.4644 | 12.4644 | 12.4644 | 8.394 | 13.394 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.013% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-08 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-08 | 7 | 8.8041 | 8.8041 | 8.8041 | 8.101 | 13.101 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.7152% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-08 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-08 | 8 | 15.0545 | 15.0545 | 15.0545 | 8.198 | 13.198 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.223% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-08 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-08 | 9 | 26.6117 | 26.6117 | 26.6117 | 8.362 | 13.362 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.162% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-08 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-08 | 10 | 32.1713 | 32.1713 | 32.1713 | 8.457 | 13.457 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.614% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-08 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-08 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-08 | 11 | 61.4741 | 61.4741 | 61.4741 | 8.542 | 13.542 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.994% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-08 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-08 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-08 | 12 | 76.6822 | 76.6822 | 76.6822 | 8.706 | 13.706 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.23% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-08 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-08 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-08 | 13 | 118.388 | 118.388 | 118.388 | 9.045 | 14.045 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.618% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-08 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-08 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-08 | 14 | 126.862 | 126.862 | 126.862 | 9.641 | 14.641 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.31% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-08 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-08 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-08 | 15 | 111.677 | 111.677 | 111.677 | 10.29 | 15.29 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.072% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-08 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-08 | 16 | 87.0422 | 87.0422 | 87.0422 | 10.33 | 15.33 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.071% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-08 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-08 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-08 | 17 | 53.7966 | 53.7966 | 53.7966 | 10.1 | 15.1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.37% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-08 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-08 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-08 | 18 | 48.2073 | 48.2073 | 48.2073 | 9.723 | 14.723 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.916% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-08 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-08 | 19 | 45.0453 | 45.0453 | 45.0453 | 9.333 | 14.333 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.659% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-08 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-08 | 20 | 40.7314 | 40.7314 | 40.7314 | 9.108 | 14.108 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.309% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-08 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-08 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-08 | 21 | 34.0429 | 34.0429 | 34.0429 | 9.172 | 14.172 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.766% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-08 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-08 | 22 | 30.3216 | 30.3216 | 30.3216 | 9.376 | 14.376 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.463% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-08 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-08 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-08 | 23 | 30.3076 | 30.3076 | 30.3076 | 9.509 | 14.509 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.462% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-08 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-08 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-09 | 0 | 30.2979 | 30.2979 | 30.2979 | 9.463 | 14.463 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.461% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-09 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-09 | 1 | 23.5157 | 23.5157 | 23.5157 | 9.436 | 14.436 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.91% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-09 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-09 | 2 | 16.5928 | 16.5928 | 16.5928 | 9.722 | 14.722 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.348% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-09 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-09 | 3 | 12.5037 | 12.5037 | 12.5037 | 10.16 | 15.16 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.016% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-09 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-09 | 4 | 8.5656 | 8.5656 | 8.5656 | 10.43 | 15.43 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.6958% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-09 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-09 | 5 | 5.0035 | 5.0035 | 5.0035 | 10.52 | 15.52 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.4065% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-09 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-09 | 6 | 0.42963 | 0.42963 | 0.42963 | 10.55 | 15.55 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.0349% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-09 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-09 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 15.6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-09 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-09 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-09 | 8 | 1.7505 | 1.7505 | 1.7505 | 10.81 | 15.81 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.1422% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-09 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-09 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-09 | 9 | 8.5656 | 8.5656 | 8.5656 | 10.72 | 15.72 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.6959% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-09 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-09 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-09 | 10 | 15.6945 | 15.6945 | 15.6945 | 10.61 | 15.61 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.275% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-09 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-09 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-09 | 11 | 30.6374 | 30.6374 | 30.6374 | 10.71 | 15.71 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.489% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-09 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-09 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-09 | 12 | 44.3964 | 44.3964 | 44.3964 | 10.92 | 15.92 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.607% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-09 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-09 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-09 | 13 | 51.2106 | 51.2106 | 51.2106 | 11.16 | 16.16 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.16% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-09 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-09 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-09 | 14 | 55.5333 | 55.5333 | 55.5333 | 11.34 | 16.34 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.511% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-09 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-09 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-09 | 15 | 57.0419 | 57.0419 | 57.0419 | 11.43 | 16.43 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.634% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-09 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-09 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-09 | 16 | 52.8703 | 52.8703 | 52.8703 | 11.43 | 16.43 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.295% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-09 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-09 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-09 | 17 | 43.6518 | 43.6518 | 43.6518 | 11.36 | 16.36 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.546% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-09 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-09 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-09 | 18 | 33.9909 | 33.9909 | 33.9909 | 11.24 | 16.24 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.761% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-09 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-09 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-09 | 19 | 33.3992 | 33.3992 | 33.3992 | 11.08 | 16.08 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.713% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-09 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-09 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-09 | 20 | 42.8775 | 42.8775 | 42.8775 | 10.92 | 15.92 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.483% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-09 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-09 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-09 | 21 | 42.8696 | 42.8696 | 42.8696 | 10.75 | 15.75 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.483% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-09 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-09 | 22 | 33.9697 | 33.9697 | 33.9697 | 10.55 | 15.55 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.76% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-09 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-09 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-09 | 23 | 25.0564 | 25.0564 | 25.0564 | 10.3 | 15.3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.036% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-09 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-09 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-10 | 0 | 16.1503 | 16.1503 | 16.1503 | 9.995 | 14.995 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.312% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-10 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-10 | 1 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 9.627 | 14.627 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.883% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-10 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-10 | 2 | 6.1152 | 6.1152 | 6.1152 | 9.173 | 14.173 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.4968% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-10 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-10 | 3 | 3.5182 | 3.5182 | 3.5182 | 8.634 | 13.634 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.2858% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-10 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-10 | 4 | 3.5167 | 3.5167 | 3.5167 | 8.039 | 13.039 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.2857% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-10 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-10 | 5 | 3.5179 | 3.5179 | 3.5179 | 7.488 | 12.488 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.2858% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-10 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-10 | 6 | 3.5185 | 3.5185 | 3.5185 | 7.085 | 12.085 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.2858% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-10 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-10 | 7 | 4.0371 | 4.0371 | 4.0371 | 6.951 | 11.951 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.328% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-10 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-10 | 8 | 3.8894 | 3.8894 | 3.8894 | 7.622 | 12.622 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.316% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-10 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-10 | 9 | 8.7218 | 8.7218 | 8.7218 | 8.522 | 13.522 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.7085% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-10 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-10 | 10 | 18.6709 | 18.6709 | 18.6709 | 9.303 | 14.303 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.517% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-10 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-10 | 11 | 32.5104 | 32.5104 | 32.5104 | 9.883 | 14.883 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.641% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-10 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-10 | 12 | 42.8511 | 42.8511 | 42.8511 | 10.29 | 15.29 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.481% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-10 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-10 | 13 | 49.5752 | 49.5752 | 49.5752 | 10.54 | 15.54 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.027% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-10 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-10 | 14 | 55.2077 | 55.2077 | 55.2077 | 10.74 | 15.74 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.485% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-10 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-10 | 15 | 57.1005 | 57.1005 | 57.1005 | 10.87 | 15.87 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.639% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-10 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-10 | 16 | 54.4684 | 54.4684 | 54.4684 | 10.77 | 15.77 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.425% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-10 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-10 | 17 | 50.0087 | 50.0087 | 50.0087 | 10.6 | 15.6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.063% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-10 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-10 | 18 | 48.1556 | 48.1556 | 48.1556 | 10.36 | 15.36 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.912% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-10 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-10 | 19 | 44.4976 | 44.4976 | 44.4976 | 10.07 | 15.07 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.615% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-10 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-10 | 20 | 45.5425 | 45.5425 | 45.5425 | 9.783 | 14.783 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.7% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-10 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-10 | 21 | 48.1546 | 48.1546 | 48.1546 | 9.537 | 14.537 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.912% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-10 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-10 | 22 | 42.9251 | 42.9251 | 42.9251 | 9.344 | 14.344 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.487% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-10 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-10 | 23 | 33.9785 | 33.9785 | 33.9785 | 9.191 | 14.191 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.76% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-10 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-11 | 0 | 27.6488 | 27.6488 | 27.6488 | 9.095 | 14.095 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.246% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-11 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-11 | 1 | 23.7008 | 23.7008 | 23.7008 | 9.001 | 14.001 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.925% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-11 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-11 | 2 | 19.6137 | 19.6137 | 19.6137 | 8.907 | 13.907 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.593% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-11 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-11 | 3 | 15.6809 | 15.6809 | 15.6809 | 8.807 | 13.807 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.274% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-11 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-11 | 4 | 11.6002 | 11.6002 | 11.6002 | 8.665 | 13.665 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.9424% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-11 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-11 | 5 | 6.1141 | 6.1141 | 6.1141 | 8.465 | 13.465 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.4967% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-11 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-11 | 6 | 0.42972 | 0.42972 | 0.42972 | 8.193 | 13.193 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.03491% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-11 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-11 | 7 | 0.38031 | 0.38031 | 0.38031 | 7.821 | 12.821 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.0309% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-11 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-11 | 8 | 5.3677 | 5.3677 | 5.3677 | 8.639 | 13.639 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.4361% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-11 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-11 | 9 | 11.5929 | 11.5929 | 11.5929 | 9.75 | 14.75 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.9418% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-11 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-11 | 10 | 17.8149 | 17.8149 | 17.8149 | 10.47 | 15.47 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.447% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-11 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-11 | 11 | 31.3436 | 31.3436 | 31.3436 | 10.93 | 15.93 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.546% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-11 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-11 | 12 | 44.349 | 44.349 | 44.349 | 11.25 | 16.25 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.603% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-11 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-11 | 13 | 54.7858 | 54.7858 | 54.7858 | 11.57 | 16.57 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.451% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-11 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-11 | 14 | 73.3016 | 73.3016 | 73.3016 | 12.03 | 17.03 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.955% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-11 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-11 | 15 | 65.0611 | 65.0611 | 65.0611 | 12.6 | 17.6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.285% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-11 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-11 | 16 | 57.4627 | 57.4627 | 57.4627 | 12.8 | 17.8 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.668% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-11 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-11 | 17 | 51.3834 | 51.3834 | 51.3834 | 12.54 | 17.54 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.174% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-11 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-11 | 18 | 48.0476 | 48.0476 | 48.0476 | 11.95 | 16.95 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.903% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-11 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-11 | 19 | 42.3283 | 42.3283 | 42.3283 | 11.2 | 16.2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.439% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-11 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-11 | 20 | 38.7836 | 38.7836 | 38.7836 | 10.5 | 15.5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.151% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-11 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-11 | 21 | 33.9702 | 33.9702 | 33.9702 | 10.08 | 15.08 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.76% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-11 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-11 | 22 | 25.0568 | 25.0568 | 25.0568 | 9.902 | 14.902 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.036% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-11 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-11 | 23 | 19.2586 | 19.2586 | 19.2586 | 9.913 | 14.913 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.565% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-11 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-12 | 0 | 16.2084 | 16.2084 | 16.2084 | 10.02 | 15.02 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.317% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-12 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-12 | 1 | 13.0112 | 13.0112 | 13.0112 | 10.14 | 15.14 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.057% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-12 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-12 | 2 | 9.9676 | 9.9676 | 9.9676 | 10.19 | 15.19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.8097% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-12 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-12 | 3 | 6.7787 | 6.7787 | 6.7787 | 10.12 | 15.12 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.5507% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-12 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-12 | 4 | 3.7376 | 3.7376 | 3.7376 | 9.947 | 14.947 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.3036% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-12 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-12 | 5 | 0.21498 | 0.21498 | 0.21498 | 9.703 | 14.703 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.01746% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-12 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.498 | 14.498 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-12 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-12 | 7 | 0.14079 | 0.14079 | 0.14079 | 9.376 | 14.376 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.01144% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-12 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-12 | 8 | 2.403 | 2.403 | 2.403 | 9.998 | 14.998 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.1952% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-12 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-12 | 9 | 13.9131 | 13.9131 | 13.9131 | 10.74 | 15.74 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.13% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-12 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-12 | 10 | 21.8515 | 21.8515 | 21.8515 | 11.22 | 16.22 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.775% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-12 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-12 | 11 | 32.1149 | 32.1149 | 32.1149 | 11.48 | 16.48 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.609% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-12 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-12 | 12 | 44.3965 | 44.3965 | 44.3965 | 11.63 | 16.63 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.607% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-12 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-12 | 13 | 58.2099 | 58.2099 | 58.2099 | 11.81 | 16.81 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.729% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-12 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-12 | 14 | 79.6913 | 79.6913 | 79.6913 | 12.27 | 17.27 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.474% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-12 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-12 | 15 | 61.6041 | 61.6041 | 61.6041 | 12.98 | 17.98 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.005% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-12 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-12 | 16 | 55.4283 | 55.4283 | 55.4283 | 13.31 | 18.31 | 18.31 | 1 | 1 | 0 | 4.503% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-12 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-12 | 17 | 50.6747 | 50.6747 | 50.6747 | 13.31 | 18.31 | 18.31 | 1 | 1 | 0 | 4.117% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-12 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-12 | 18 | 48.0613 | 48.0613 | 48.0613 | 12.98 | 17.98 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.904% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-12 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-12 | 19 | 43.3867 | 43.3867 | 43.3867 | 12.41 | 17.41 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.525% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-12 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-12 | 20 | 39.5241 | 39.5241 | 39.5241 | 11.77 | 16.77 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.211% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-12 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-12 | 21 | 33.9503 | 33.9503 | 33.9503 | 11.27 | 16.27 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.758% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-12 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-12 | 22 | 30.2394 | 30.2394 | 30.2394 | 10.92 | 15.92 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.457% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-12 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-12 | 23 | 25.0511 | 25.0511 | 25.0511 | 10.7 | 15.7 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.035% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-12 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-13 | 0 | 16.1449 | 16.1449 | 16.1449 | 10.55 | 15.55 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.312% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-13 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-13 | 1 | 18.6629 | 18.6629 | 18.6629 | 10.38 | 15.38 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.516% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-13 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-13 | 2 | 16.8834 | 16.8834 | 16.8834 | 10.13 | 15.13 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.372% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-13 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-13 | 3 | 13.9873 | 13.9873 | 13.9873 | 9.715 | 14.715 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.136% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-13 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-13 | 4 | 17.1723 | 17.1723 | 17.1723 | 9.215 | 14.215 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.395% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-13 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-13 | 5 | 15.0199 | 15.0199 | 15.0199 | 8.686 | 13.686 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.22% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-13 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-13 | 6 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 8.242 | 13.242 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.051% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-13 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-13 | 7 | 14.344 | 14.344 | 14.344 | 7.981 | 12.981 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.165% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-13 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-13 | 8 | 18.7274 | 18.7274 | 18.7274 | 8.46 | 13.46 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.521% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-13 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-13 | 9 | 26.5371 | 26.5371 | 26.5371 | 9.216 | 14.216 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.156% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-13 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-13 | 10 | 31.8126 | 31.8126 | 31.8126 | 9.877 | 14.877 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.584% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-13 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-13 | 11 | 36.5674 | 36.5674 | 36.5674 | 10.41 | 15.41 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.971% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-13 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-13 | 12 | 43.3371 | 43.3371 | 43.3371 | 10.79 | 15.79 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.521% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-13 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-13 | 13 | 49.9677 | 49.9677 | 49.9677 | 11.12 | 16.12 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.059% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-13 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-13 | 14 | 55.2068 | 55.2068 | 55.2068 | 11.6 | 16.6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.485% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-13 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-13 | 15 | 57.0853 | 57.0853 | 57.0853 | 12.15 | 17.15 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.637% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-13 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-13 | 16 | 55.5162 | 55.5162 | 55.5162 | 12.16 | 17.16 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.51% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-13 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-13 | 17 | 50.7775 | 50.7775 | 50.7775 | 11.77 | 16.77 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.125% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-13 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-13 | 18 | 48.1904 | 48.1904 | 48.1904 | 11.03 | 16.03 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.915% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-13 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-13 | 19 | 50.2627 | 50.2627 | 50.2627 | 10.05 | 15.05 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.083% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-13 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-13 | 20 | 49.7169 | 49.7169 | 49.7169 | 9.098 | 14.098 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.039% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-13 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-13 | 21 | 43.0737 | 43.0737 | 43.0737 | 8.403 | 13.403 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.499% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-13 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-13 | 22 | 39.3356 | 39.3356 | 39.3356 | 8.002 | 13.002 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.196% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-13 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-13 | 23 | 28.8954 | 28.8954 | 28.8954 | 7.836 | 12.836 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.347% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-13 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-14 | 0 | 18.8361 | 18.8361 | 18.8361 | 7.827 | 12.827 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.53% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-14 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-14 | 1 | 14.3632 | 14.3632 | 14.3632 | 7.849 | 12.849 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.167% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-14 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-14 | 2 | 9.881 | 9.881 | 9.881 | 7.825 | 12.825 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.8027% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-14 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-14 | 3 | 5.3959 | 5.3959 | 5.3959 | 7.652 | 12.652 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.4384% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-14 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-14 | 4 | 1.1067 | 1.1067 | 1.1067 | 7.364 | 12.364 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.08991% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-14 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.001 | 12.001 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-14 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.665 | 11.665 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-14 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-14 | 7 | 0.37903 | 0.37903 | 0.37903 | 6.408 | 11.408 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.03079% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-14 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-14 | 8 | 0.089971 | 0.089971 | 0.089971 | 7.464 | 12.464 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.007309% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-14 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-14 | 9 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0169 | 8.82 | 13.82 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.08261% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-14 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-14 | 10 | 6.1409 | 6.1409 | 6.1409 | 9.768 | 14.768 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.4989% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-14 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-14 | 11 | 5.3951 | 5.3951 | 5.3951 | 10.35 | 15.35 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.4383% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-14 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-14 | 12 | 3.5269 | 3.5269 | 3.5269 | 10.69 | 15.69 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.2865% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-14 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-14 | 13 | 10.2998 | 10.2998 | 10.2998 | 11 | 16 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.8367% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-14 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-14 | 14 | 18.7881 | 18.7881 | 18.7881 | 11.67 | 16.67 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.526% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-14 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-14 | 15 | 21.3951 | 21.3951 | 21.3951 | 12.7 | 17.7 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.738% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-14 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-14 | 16 | 22.9148 | 22.9148 | 22.9148 | 13.25 | 18.25 | 18.25 | 1 | 1 | 0 | 1.862% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-14 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-14 | 17 | 12.0811 | 12.0811 | 12.0811 | 13.31 | 18.31 | 18.31 | 1 | 1 | 0 | 0.9814% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-14 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-14 | 18 | 0.42896 | 0.42896 | 0.42896 | 12.81 | 17.81 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.03485% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-14 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-14 | 19 | 0.14017 | 0.14017 | 0.14017 | 11.89 | 16.89 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.01139% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-14 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-14 | 20 | 2.405 | 2.405 | 2.405 | 10.81 | 15.81 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.1954% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-14 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-14 | 21 | 3.5216 | 3.5216 | 3.5216 | 9.892 | 14.892 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.2861% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-14 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-14 | 22 | 3.5227 | 3.5227 | 3.5227 | 9.246 | 14.246 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.2862% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-14 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-14 | 23 | 3.5231 | 3.5231 | 3.5231 | 8.846 | 13.846 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.2862% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-14 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-15 | 0 | 5.6045 | 5.6045 | 5.6045 | 8.657 | 13.657 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.4553% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-15 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-15 | 1 | 9.6863 | 9.6863 | 9.6863 | 8.613 | 13.613 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.7869% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-15 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-15 | 2 | 12.5764 | 12.5764 | 12.5764 | 8.662 | 13.662 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.022% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-15 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-15 | 3 | 14.3533 | 14.3533 | 14.3533 | 8.765 | 13.765 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.166% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-15 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-15 | 4 | 16.1285 | 16.1285 | 16.1285 | 8.849 | 13.849 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.31% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-15 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-15 | 5 | 14.2761 | 14.2761 | 14.2761 | 8.901 | 13.901 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.16% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-15 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-15 | 6 | 17.6202 | 17.6202 | 17.6202 | 8.9 | 13.9 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.431% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-15 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-15 | 7 | 20.7897 | 20.7897 | 20.7897 | 8.838 | 13.838 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.689% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-15 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-15 | 8 | 15.7636 | 15.7636 | 15.7636 | 9.537 | 14.537 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.281% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-15 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-15 | 9 | 17.6263 | 17.6263 | 17.6263 | 10.81 | 15.81 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.432% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-15 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-15 | 10 | 26.5008 | 26.5008 | 26.5008 | 12.08 | 17.08 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.153% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-15 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-15 | 11 | 30.2411 | 30.2411 | 30.2411 | 13.08 | 18.08 | 18.08 | 1 | 1 | 0 | 2.457% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-15 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-15 | 12 | 35.4648 | 35.4648 | 35.4648 | 13.7 | 18.7 | 18.7 | 1 | 1 | 0 | 2.881% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-15 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-15 | 13 | 37.0455 | 37.0455 | 37.0455 | 13.98 | 18.98 | 18.98 | 1 | 1 | 0 | 3.01% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-15 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-15 | 14 | 37.6534 | 37.6534 | 37.6534 | 14.17 | 19.17 | 19.17 | 1 | 1 | 0 | 3.059% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-15 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-15 | 15 | 39.1853 | 39.1853 | 39.1853 | 14.57 | 19.57 | 19.57 | 1 | 1 | 0 | 3.183% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-15 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-15 | 16 | 36.548 | 36.548 | 36.548 | 14.99 | 19.99 | 19.99 | 1 | 1 | 0 | 2.969% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-15 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-15 | 17 | 37.2769 | 37.2769 | 37.2769 | 15.01 | 20.01 | 20.01 | 1 | 1 | 0 | 3.028% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-15 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-15 | 18 | 39.146 | 39.146 | 39.146 | 14.55 | 19.55 | 19.55 | 1 | 1 | 0 | 3.18% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-15 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-15 | 19 | 33.9432 | 33.9432 | 33.9432 | 13.76 | 18.76 | 18.76 | 1 | 1 | 0 | 2.757% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-15 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-15 | 20 | 19.8814 | 19.8814 | 19.8814 | 12.91 | 17.91 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.615% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-15 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-15 | 21 | 17.6796 | 17.6796 | 17.6796 | 12.32 | 17.32 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.436% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-15 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-15 | 22 | 16.1898 | 16.1898 | 16.1898 | 12.04 | 17.04 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.315% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-15 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-15 | 23 | 12.4647 | 12.4647 | 12.4647 | 12.01 | 17.01 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.013% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-15 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-16 | 0 | 14.5344 | 14.5344 | 14.5344 | 12.17 | 17.17 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.181% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-16 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-16 | 1 | 18.5959 | 18.5959 | 18.5959 | 12.4 | 17.4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.511% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-16 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-16 | 2 | 19.9221 | 19.9221 | 19.9221 | 12.63 | 17.63 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.618% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-16 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-16 | 3 | 19.0337 | 19.0337 | 19.0337 | 12.78 | 17.78 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.546% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-16 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-16 | 4 | 18.1448 | 18.1448 | 18.1448 | 12.83 | 17.83 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.474% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-16 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-16 | 5 | 19.8564 | 19.8564 | 19.8564 | 12.81 | 17.81 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.613% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-16 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-16 | 6 | 16.163 | 16.163 | 16.163 | 12.73 | 17.73 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.313% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-16 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-16 | 7 | 17.1145 | 17.1145 | 17.1145 | 12.62 | 17.62 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.39% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-16 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-16 | 8 | 26.1734 | 26.1734 | 26.1734 | 13.14 | 18.14 | 18.14 | 1 | 1 | 0 | 2.126% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-16 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-16 | 9 | 35.4513 | 35.4513 | 35.4513 | 13.63 | 18.63 | 18.63 | 1 | 1 | 0 | 2.88% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-16 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-16 | 10 | 40.6824 | 40.6824 | 40.6824 | 13.81 | 18.81 | 18.81 | 1 | 1 | 0 | 3.305% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-16 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-16 | 11 | 45.4541 | 45.4541 | 45.4541 | 13.93 | 18.93 | 18.93 | 1 | 1 | 0 | 3.693% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-16 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-16 | 12 | 58.4619 | 58.4619 | 58.4619 | 14.19 | 19.19 | 19.19 | 1 | 1 | 0 | 4.749% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-16 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-16 | 13 | 66.323 | 66.323 | 66.323 | 14.89 | 19.89 | 19.89 | 1 | 1 | 0 | 5.388% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-16 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-16 | 14 | 71.3547 | 71.3547 | 71.3547 | 16.36 | 21.36 | 21.36 | 1 | 1 | 0 | 5.797% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-16 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-16 | 15 | 69.5833 | 69.5833 | 69.5833 | 17.99 | 22.99 | 22.99 | 1 | 1 | 0 | 5.653% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-16 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-16 | 16 | 64.892 | 64.892 | 64.892 | 18.05 | 23.05 | 23.05 | 1 | 1 | 0 | 5.272% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-16 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-16 | 17 | 60.0123 | 60.0123 | 60.0123 | 17.7 | 22.7 | 22.7 | 1 | 1 | 0 | 4.875% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-16 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-16 | 18 | 56.9954 | 56.9954 | 56.9954 | 16.99 | 21.99 | 21.99 | 1 | 1 | 0 | 4.63% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-16 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-16 | 19 | 54.3841 | 54.3841 | 54.3841 | 16.09 | 21.09 | 21.09 | 1 | 1 | 0 | 4.418% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-16 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-16 | 20 | 48.4131 | 48.4131 | 48.4131 | 15.27 | 20.27 | 20.27 | 1 | 1 | 0 | 3.933% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-16 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-16 | 21 | 41.8416 | 41.8416 | 41.8416 | 14.78 | 19.78 | 19.78 | 1 | 1 | 0 | 3.399% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-16 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-16 | 22 | 34.0795 | 34.0795 | 34.0795 | 14.63 | 19.63 | 19.63 | 1 | 1 | 0 | 2.769% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-16 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-16 | 23 | 30.3765 | 30.3765 | 30.3765 | 14.71 | 19.71 | 19.71 | 1 | 1 | 0 | 2.468% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-16 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-17 | 0 | 31.4052 | 31.4052 | 31.4052 | 14.87 | 19.87 | 19.87 | 1 | 1 | 0 | 2.551% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-17 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-17 | 1 | 33.6897 | 33.6897 | 33.6897 | 15.02 | 20.02 | 20.02 | 1 | 1 | 0 | 2.737% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-17 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-17 | 2 | 33.2282 | 33.2282 | 33.2282 | 15.01 | 20.01 | 20.01 | 1 | 1 | 0 | 2.699% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-17 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-17 | 3 | 30.0224 | 30.0224 | 30.0224 | 14.73 | 19.73 | 19.73 | 1 | 1 | 0 | 2.439% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-17 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-17 | 4 | 26.966 | 26.966 | 26.966 | 14.28 | 19.28 | 19.28 | 1 | 1 | 0 | 2.191% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-17 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-17 | 5 | 18.0365 | 18.0365 | 18.0365 | 13.71 | 18.71 | 18.71 | 1 | 1 | 0 | 1.465% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-17 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-17 | 6 | 7.2442 | 7.2442 | 7.2442 | 13.13 | 18.13 | 18.13 | 1 | 1 | 0 | 0.5885% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-17 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-17 | 7 | 13.4231 | 13.4231 | 13.4231 | 12.63 | 17.63 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.09% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-17 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-17 | 8 | 36.6879 | 36.6879 | 36.6879 | 14.01 | 19.01 | 19.01 | 1 | 1 | 0 | 2.98% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-17 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-17 | 9 | 58.6533 | 58.6533 | 58.6533 | 15.46 | 20.46 | 20.46 | 1 | 1 | 0 | 4.765% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-17 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-17 | 10 | 61.8789 | 61.8789 | 61.8789 | 16.06 | 21.06 | 21.06 | 1 | 1 | 0 | 5.027% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-17 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-17 | 11 | 78.6345 | 78.6345 | 78.6345 | 16.11 | 21.11 | 21.11 | 1 | 1 | 0 | 6.388% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-17 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-17 | 12 | 92.7957 | 92.7957 | 92.7957 | 15.89 | 20.89 | 20.89 | 1 | 1 | 0 | 7.539% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-17 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-17 | 13 | 99.0652 | 99.0652 | 99.0652 | 15.65 | 20.65 | 20.65 | 1 | 1 | 0 | 8.048% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-17 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-17 | 14 | 97.2576 | 97.2576 | 97.2576 | 15.06 | 20.06 | 20.06 | 1 | 1 | 0 | 7.901% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-17 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-17 | 15 | 92.8345 | 92.8345 | 92.8345 | 14.52 | 19.52 | 19.52 | 1 | 1 | 0 | 7.542% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-17 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-17 | 16 | 86.0827 | 86.0827 | 86.0827 | 14.23 | 19.23 | 19.23 | 1 | 1 | 0 | 6.993% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-17 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-17 | 17 | 77.5969 | 77.5969 | 77.5969 | 14.09 | 19.09 | 19.09 | 1 | 1 | 0 | 6.304% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-17 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-17 | 18 | 64.6386 | 64.6386 | 64.6386 | 14.02 | 19.02 | 19.02 | 1 | 1 | 0 | 5.251% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-17 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-17 | 19 | 54.9623 | 54.9623 | 54.9623 | 13.94 | 18.94 | 18.94 | 1 | 1 | 0 | 4.465% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-17 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-17 | 20 | 55.4857 | 55.4857 | 55.4857 | 13.79 | 18.79 | 18.79 | 1 | 1 | 0 | 4.508% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-17 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-17 | 21 | 58.6397 | 58.6397 | 58.6397 | 13.53 | 18.53 | 18.53 | 1 | 1 | 0 | 4.764% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-17 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-17 | 22 | 58.0646 | 58.0646 | 58.0646 | 13.17 | 18.17 | 18.17 | 1 | 1 | 0 | 4.717% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-17 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-17 | 23 | 57.9291 | 57.9291 | 57.9291 | 12.74 | 17.74 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.706% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-17 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-18 | 0 | 66.1361 | 66.1361 | 66.1361 | 12.24 | 17.24 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.373% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-18 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-18 | 1 | 77.0266 | 77.0266 | 77.0266 | 11.73 | 16.73 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.257% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-18 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-18 | 2 | 79.081 | 79.081 | 79.081 | 11.2 | 16.2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.424% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-18 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-18 | 3 | 75.9626 | 75.9626 | 75.9626 | 10.69 | 15.69 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.171% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-18 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-18 | 4 | 72.3369 | 72.3369 | 72.3369 | 10.2 | 15.2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.877% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-18 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-18 | 5 | 78.5069 | 78.5069 | 78.5069 | 9.787 | 14.787 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.378% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-18 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-18 | 6 | 74.0468 | 74.0468 | 74.0468 | 9.491 | 14.491 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.015% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-18 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-18 | 7 | 58.6499 | 58.6499 | 58.6499 | 9.376 | 14.376 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.765% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-18 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-18 | 8 | 71.6332 | 71.6332 | 71.6332 | 9.644 | 14.644 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.819% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-18 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-18 | 9 | 84.9031 | 84.9031 | 84.9031 | 10.12 | 15.12 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.897% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-18 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-18 | 10 | 78.3344 | 78.3344 | 78.3344 | 10.67 | 15.67 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.364% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-18 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-18 | 11 | 148.444 | 148.444 | 148.444 | 11.25 | 16.25 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.06% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-18 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-18 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-18 | 12 | 151.818 | 151.818 | 151.818 | 11.85 | 16.85 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.33% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-18 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-18 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-18 | 13 | 181.823 | 181.823 | 181.823 | 12.49 | 17.49 | 18 | 1 | 1 | 0 | 14.77% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-18 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-18 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-18 | 14 | 229.871 | 229.871 | 229.871 | 13.19 | 18.19 | 18.19 | 1 | 1 | 0 | 18.67% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2523 | 0 | 369.285 | 0 | 59.0642 | 0 |  |  | 59.0642 | 1999-12-18 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.751 | 1999-12-18 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-18 | 15 | 225.544 | 225.544 | 225.544 | 13.75 | 18.75 | 18.75 | 1 | 1 | 0 | 18.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1407 | 0 | 369.285 | 0 | 60.1374 | 0 |  |  | 60.1374 | 1999-12-18 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.8242 | 1999-12-18 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-18 | 16 | 193.444 | 193.444 | 193.444 | 13.73 | 18.73 | 18.73 | 1 | 1 | 0 | 15.72% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1446 | 0 | 369.285 | 0 | 60.0987 | 0 |  |  | 60.0987 | 1999-12-18 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.7856 | 1999-12-18 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-18 | 17 | 132.191 | 132.191 | 132.191 | 13.47 | 18.47 | 18.47 | 1 | 1 | 0 | 10.74% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.1962 | 0 | 369.285 | 0 | 59.5984 | 0 |  |  | 59.5984 | 1999-12-18 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.2852 | 1999-12-18 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-18 | 18 | 136.538 | 136.538 | 136.538 | 13.04 | 18.04 | 18.04 | 1 | 1 | 0 | 11.09% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2825 | 0 | 369.285 | 0 | 58.78 | 0 |  |  | 58.78 | 1999-12-18 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.4669 | 1999-12-18 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-18 | 19 | 112.808 | 112.808 | 112.808 | 12.5 | 17.5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.164% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-18 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-18 | 20 | 119.242 | 119.242 | 119.242 | 11.95 | 16.95 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.687% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-18 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-18 | 21 | 134.885 | 134.885 | 134.885 | 11.51 | 16.51 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-18 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-18 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-18 | 22 | 134.885 | 134.885 | 134.885 | 11.15 | 16.15 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.96% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-18 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-18 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-18 | 23 | 134.519 | 134.519 | 134.519 | 10.87 | 15.87 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.93% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-18 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-18 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-19 | 0 | 133.65 | 133.65 | 133.65 | 10.59 | 15.59 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.86% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-19 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-19 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-19 | 1 | 132.454 | 132.454 | 132.454 | 10.34 | 15.34 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.76% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-19 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-19 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-19 | 2 | 124.485 | 124.485 | 124.485 | 10.04 | 15.04 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.11% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-19 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-19 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-19 | 3 | 109.897 | 109.897 | 109.897 | 9.686 | 14.686 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.928% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-19 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-19 | 4 | 96.0053 | 96.0053 | 96.0053 | 9.291 | 14.291 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.799% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-19 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-19 | 5 | 90.9395 | 90.9395 | 90.9395 | 8.914 | 13.914 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.388% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-19 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-19 | 6 | 91.0253 | 91.0253 | 91.0253 | 8.611 | 13.611 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.395% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-19 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-19 | 7 | 88.0291 | 88.0291 | 88.0291 | 8.425 | 13.425 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.151% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-19 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-19 | 8 | 90.5038 | 90.5038 | 90.5038 | 9.235 | 14.235 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.352% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-19 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-19 | 9 | 101.592 | 101.592 | 101.592 | 10.19 | 15.19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.253% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-19 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-19 | 10 | 108.507 | 108.507 | 108.507 | 10.8 | 15.8 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.815% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-19 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-19 | 11 | 123.928 | 123.928 | 123.928 | 11.15 | 16.15 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.07% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-19 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-19 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-19 | 12 | 134.618 | 134.618 | 134.618 | 11.33 | 16.33 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.94% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-19 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-19 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-19 | 13 | 121.387 | 121.387 | 121.387 | 11.44 | 16.44 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.861% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-19 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-19 | 14 | 141.435 | 141.435 | 141.435 | 11.59 | 16.59 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.49% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-19 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-19 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-19 | 15 | 157.155 | 157.155 | 157.155 | 11.84 | 16.84 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.77% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-19 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-19 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-19 | 16 | 138.443 | 138.443 | 138.443 | 12.06 | 17.06 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.25% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-19 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-19 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-19 | 17 | 121.258 | 121.258 | 121.258 | 12.04 | 17.04 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.851% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-19 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-19 | 18 | 116.635 | 116.635 | 116.635 | 11.75 | 16.75 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.475% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-19 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-19 | 19 | 113.69 | 113.69 | 113.69 | 11.29 | 16.29 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.236% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-19 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-19 | 20 | 135.549 | 135.549 | 135.549 | 10.76 | 15.76 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.01% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-19 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-19 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-19 | 21 | 147.51 | 147.51 | 147.51 | 10.24 | 15.24 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.98% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-19 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-19 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-19 | 22 | 144.068 | 144.068 | 144.068 | 9.772 | 14.772 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.7% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-19 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-19 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-19 | 23 | 144.237 | 144.237 | 144.237 | 9.337 | 14.337 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.72% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-19 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-19 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-20 | 0 | 144.359 | 144.359 | 144.359 | 8.946 | 13.946 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.73% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-20 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-20 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-20 | 1 | 123.692 | 123.692 | 123.692 | 8.572 | 13.572 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-20 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-20 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-20 | 2 | 107.075 | 107.075 | 107.075 | 8.241 | 13.241 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.699% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-20 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-20 | 3 | 106.155 | 106.155 | 106.155 | 7.941 | 12.941 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.624% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-20 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-20 | 4 | 104.726 | 104.726 | 104.726 | 7.67 | 12.67 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.508% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-20 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-20 | 5 | 104.102 | 104.102 | 104.102 | 7.426 | 12.426 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.457% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-20 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-20 | 6 | 109.461 | 109.461 | 109.461 | 7.223 | 12.223 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.892% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-20 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-20 | 7 | 97.199 | 97.199 | 97.199 | 7.062 | 12.062 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.896% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-20 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-20 | 8 | 114.969 | 114.969 | 114.969 | 7.85 | 12.85 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.34% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-20 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-20 | 9 | 130.887 | 130.887 | 130.887 | 9.043 | 14.043 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.63% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-20 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-20 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-20 | 10 | 112.651 | 112.651 | 112.651 | 10.08 | 15.08 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.152% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-20 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-20 | 11 | 149.034 | 149.034 | 149.034 | 10.93 | 15.93 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.11% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-20 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-20 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-20 | 12 | 137.62 | 137.62 | 137.62 | 11.59 | 16.59 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-20 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-20 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-20 | 13 | 160.288 | 160.288 | 160.288 | 12.11 | 17.11 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-20 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-20 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-20 | 14 | 195.532 | 195.532 | 195.532 | 12.6 | 17.6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 15.88% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-20 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-20 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-20 | 15 | 204.147 | 204.147 | 204.147 | 12.96 | 17.96 | 18 | 1 | 1 | 0 | 16.58% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-20 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-20 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-20 | 16 | 164.037 | 164.037 | 164.037 | 12.79 | 17.79 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13.33% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-20 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-20 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-20 | 17 | 134.695 | 134.695 | 134.695 | 12.33 | 17.33 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.94% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-20 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-20 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-20 | 18 | 147.736 | 147.736 | 147.736 | 11.65 | 16.65 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-20 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-20 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-20 | 19 | 134.185 | 134.185 | 134.185 | 10.88 | 15.88 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.9% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-20 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-20 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-20 | 20 | 139.414 | 139.414 | 139.414 | 10.14 | 15.14 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.33% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-20 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-20 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-20 | 21 | 155.881 | 155.881 | 155.881 | 9.599 | 14.599 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.66% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-20 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-20 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-20 | 22 | 160.659 | 160.659 | 160.659 | 9.248 | 14.248 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-20 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-20 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-20 | 23 | 162.546 | 162.546 | 162.546 | 9.024 | 14.024 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13.2% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-20 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-20 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-21 | 0 | 150.258 | 150.258 | 150.258 | 8.861 | 13.861 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.21% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-21 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-21 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-21 | 1 | 131.478 | 131.478 | 131.478 | 8.647 | 13.647 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.68% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-21 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-21 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-21 | 2 | 120.97 | 120.97 | 120.97 | 8.318 | 13.318 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.827% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-21 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-21 | 3 | 117.223 | 117.223 | 117.223 | 7.804 | 12.804 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.523% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-21 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-21 | 4 | 112.911 | 112.911 | 112.911 | 7.16 | 12.16 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.173% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-21 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-21 | 5 | 125.336 | 125.336 | 125.336 | 6.514 | 11.514 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-21 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-21 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-21 | 6 | 126.278 | 126.278 | 126.278 | 5.972 | 10.972 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-21 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-21 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-21 | 7 | 108.122 | 108.122 | 108.122 | 5.679 | 10.679 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.784% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-21 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-21 | 8 | 107.44 | 107.44 | 107.44 | 6.892 | 11.892 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.728% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-21 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-21 | 9 | 135.995 | 135.995 | 135.995 | 8.463 | 13.463 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-21 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-21 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-21 | 10 | 230.165 | 230.165 | 230.165 | 9.625 | 14.625 | 18 | 1 | 1 | 0 | 18.7% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-21 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-21 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-21 | 11 | 358.178 | 358.178 | 358.178 | 10.46 | 15.46 | 18 | 1 | 1 | 0 | 29.1% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-21 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-21 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-21 | 12 | 378.108 | 378.108 | 378.108 | 11.06 | 16.06 | 18 | 1 | 1 | 0 | 30.72% | 0% | 7.5 | 0.30717 | 0 | 6.2924 | 0 | 378.108 | 0 | 60.0895 | 0 |  |  | 60.0895 | 1999-12-21 | 12 | 108.391 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 135.4887 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 56.7162 | 226.0998 | 1999-12-21 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-21 | 13 | 438.508 | 438.508 | 438.508 | 11.6 | 16.6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 35.62% | 0% | 7.5 | 0.35624 | 0 | 6.305 | 0 | 438.508 | 0 | 69.5491 | 0 |  |  | 69.5491 | 1999-12-21 | 13 | 125.7056 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.132 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 157.132 | 0 | 3.7191 | 0 | 3.7191 | 75 | 65.7762 | 245.1032 | 1999-12-21 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-21 | 14 | 496.11 | 496.11 | 496.11 | 12.3 | 17.3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 40.3% | 0% | 7.5 | 0.40303 | 0 | 6.317 | 0 | 496.11 | 0 | 78.5351 | 0 |  |  | 78.5351 | 1999-12-21 | 14 | 142.2182 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.7728 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 177.7728 | 0 | 5.3856 | 0 | 5.3856 | 75 | 74.4165 | 264.3961 | 1999-12-21 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-21 | 15 | 477.026 | 477.026 | 477.026 | 13.04 | 18.04 | 18.04 | 1 | 1 | 0 | 38.75% | 0% | 7.5 | 0.38753 | 0 | 6.3049 | 0 | 477.026 | 0 | 75.6591 | 0 |  |  | 75.6591 | 1999-12-21 | 15 | 136.7475 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.9343 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.9343 | 0 | 4.7877 | 0 | 4.7877 | 75 | 71.5539 | 258.0595 | 1999-12-21 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-21 | 16 | 400.064 | 400.064 | 400.064 | 13.01 | 18.01 | 18.01 | 1 | 1 | 0 | 32.5% | 0% | 7.5 | 0.325 | 0 | 6.295 | 0 | 400.064 | 0 | 63.553 | 0 |  |  | 63.553 | 1999-12-21 | 16 | 114.685 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 143.3563 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.0096 | 232.8567 | 1999-12-21 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-21 | 17 | 225.198 | 225.198 | 225.198 | 12.48 | 17.48 | 18 | 1 | 1 | 0 | 18.29% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-21 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-21 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-21 | 18 | 193.095 | 193.095 | 193.095 | 11.52 | 16.52 | 18 | 1 | 1 | 0 | 15.69% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-21 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-21 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-21 | 19 | 172.891 | 172.891 | 172.891 | 10.31 | 15.31 | 18 | 1 | 1 | 0 | 14.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-21 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-21 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-21 | 20 | 171.582 | 171.582 | 171.582 | 9.13 | 14.13 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13.94% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-21 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-21 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-21 | 21 | 186.362 | 186.362 | 186.362 | 8.245 | 13.245 | 18 | 1 | 1 | 0 | 15.14% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-21 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-21 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-21 | 22 | 196.856 | 196.856 | 196.856 | 7.675 | 12.675 | 18 | 1 | 1 | 0 | 15.99% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-21 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-21 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-21 | 23 | 201.173 | 201.173 | 201.173 | 7.339 | 12.339 | 18 | 1 | 1 | 0 | 16.34% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-21 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-21 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-22 | 0 | 186.825 | 186.825 | 186.825 | 7.168 | 12.168 | 18 | 1 | 1 | 0 | 15.18% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-22 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-22 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-22 | 1 | 166.492 | 166.492 | 166.492 | 7.025 | 12.025 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13.53% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-22 | 1 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-22 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-22 | 2 | 156.326 | 156.326 | 156.326 | 6.812 | 11.812 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.7% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-22 | 2 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-22 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-22 | 3 | 151.273 | 151.273 | 151.273 | 6.452 | 11.452 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.29% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-22 | 3 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-22 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-22 | 4 | 148.025 | 148.025 | 148.025 | 5.959 | 10.959 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.03% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-22 | 4 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-22 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-22 | 5 | 140.17 | 140.17 | 140.17 | 5.456 | 10.456 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.39% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-22 | 5 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-22 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-22 | 6 | 135.956 | 135.956 | 135.956 | 5.011 | 10.011 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.04% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-22 | 6 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-22 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-22 | 7 | 138.64 | 138.64 | 138.64 | 4.758 | 9.758 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.26% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-22 | 7 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-22 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-22 | 8 | 152.25 | 152.25 | 152.25 | 5.793 | 10.793 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.37% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-22 | 8 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-22 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-22 | 9 | 200.279 | 200.279 | 200.279 | 7.402 | 12.402 | 18 | 1 | 1 | 0 | 16.27% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-22 | 9 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-22 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-22 | 10 | 267.822 | 267.822 | 267.822 | 8.836 | 13.836 | 18 | 1 | 1 | 0 | 21.76% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-22 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-22 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-22 | 11 | 369.438 | 369.438 | 369.438 | 9.968 | 14.968 | 18 | 1 | 1 | 0 | 30.01% | 0% | 7.5 | 0.30012 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.438 | 0 | 58.7285 | 0 |  |  | 58.7285 | 1999-12-22 | 11 | 105.9056 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3819 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.4157 | 223.4383 | 1999-12-22 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-22 | 12 | 402.737 | 402.737 | 402.737 | 10.75 | 15.75 | 18 | 1 | 1 | 0 | 32.72% | 0% | 7.5 | 0.32718 | 0 | 6.2976 | 0 | 402.737 | 0 | 63.9514 | 0 |  |  | 63.9514 | 1999-12-22 | 12 | 115.4513 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 144.3141 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 60.4106 | 233.656 | 1999-12-22 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-22 | 13 | 450.875 | 450.875 | 450.875 | 11.23 | 16.23 | 18 | 1 | 1 | 0 | 36.63% | 0% | 7.5 | 0.36628 | 0 | 6.3076 | 0 | 450.875 | 0 | 71.4813 | 0 |  |  | 71.4813 | 1999-12-22 | 13 | 129.2508 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.5635 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 161.5635 | 0 | 4.0427 | 0 | 4.0427 | 75 | 67.6312 | 249.2141 | 1999-12-22 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-22 | 14 | 476.227 | 476.227 | 476.227 | 11.61 | 16.61 | 18 | 1 | 1 | 0 | 38.69% | 0% | 7.5 | 0.38688 | 0 | 6.3129 | 0 | 476.227 | 0 | 75.4373 | 0 |  |  | 75.4373 | 1999-12-22 | 14 | 136.5184 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.648 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 170.648 | 0 | 4.7637 | 0 | 4.7637 | 75 | 71.434 | 257.6938 | 1999-12-22 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-22 | 15 | 465.731 | 465.731 | 465.731 | 12.04 | 17.04 | 18 | 1 | 1 | 0 | 37.84% | 0% | 7.5 | 0.37835 | 0 | 6.3107 | 0 | 465.731 | 0 | 73.8003 | 0 |  |  | 73.8003 | 1999-12-22 | 15 | 133.5096 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.8869 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 166.8869 | 0 | 4.4556 | 0 | 4.4556 | 75 | 69.8597 | 254.1743 | 1999-12-22 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-22 | 16 | 393.119 | 393.119 | 393.119 | 12.12 | 17.12 | 18 | 1 | 1 | 0 | 31.94% | 0% | 7.5 | 0.31936 | 0 | 6.2955 | 0 | 393.119 | 0 | 62.444 | 0 |  |  | 62.444 | 1999-12-22 | 16 | 112.6941 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 140.8676 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 58.9678 | 230.706 | 1999-12-22 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-22 | 17 | 227.594 | 227.594 | 227.594 | 11.73 | 16.73 | 18 | 1 | 1 | 0 | 18.49% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-22 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-22 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-22 | 18 | 184.732 | 184.732 | 184.732 | 10.88 | 15.88 | 18 | 1 | 1 | 0 | 15.01% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-22 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-22 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-22 | 19 | 179.745 | 179.745 | 179.745 | 9.742 | 14.742 | 18 | 1 | 1 | 0 | 14.6% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-22 | 19 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-22 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-22 | 20 | 166.837 | 166.837 | 166.837 | 8.607 | 13.607 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13.55% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-22 | 20 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-22 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-22 | 21 | 158.081 | 158.081 | 158.081 | 7.77 | 12.77 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.84% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-22 | 21 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-22 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-22 | 22 | 155.797 | 155.797 | 155.797 | 7.259 | 12.259 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.66% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-22 | 22 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-22 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-22 | 23 | 158.353 | 158.353 | 158.353 | 7.02 | 12.02 | 18 | 1 | 1 | 0 | 12.86% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-22 | 23 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-22 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-23 | 0 | 140.469 | 140.469 | 140.469 | 6.948 | 11.948 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11.41% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-23 | 0 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-23 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-23 | 1 | 107.291 | 107.291 | 107.291 | 6.934 | 11.934 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.716% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-23 | 2 | 91.3363 | 91.3363 | 91.3363 | 6.878 | 11.878 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.42% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-23 | 3 | 85.9168 | 85.9168 | 85.9168 | 6.679 | 11.679 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.98% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-23 | 4 | 80.242 | 80.242 | 80.242 | 6.376 | 11.376 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.519% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-23 | 5 | 82.1409 | 82.1409 | 82.1409 | 6.035 | 11.035 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.673% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-23 | 6 | 74.5019 | 74.5019 | 74.5019 | 5.717 | 10.717 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.052% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-23 | 7 | 59.964 | 59.964 | 59.964 | 5.485 | 10.485 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.871% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-23 | 8 | 77.022 | 77.022 | 77.022 | 6.878 | 11.878 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.257% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-23 | 9 | 104.345 | 104.345 | 104.345 | 8.312 | 13.312 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.477% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-23 | 10 | 88.6291 | 88.6291 | 88.6291 | 9.029 | 14.029 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.2% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-23 | 11 | 84.231 | 84.231 | 84.231 | 9.324 | 14.324 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.843% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-23 | 12 | 95.0019 | 95.0019 | 95.0019 | 9.537 | 14.537 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.718% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-23 | 13 | 105.781 | 105.781 | 105.781 | 10.03 | 15.03 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.593% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-23 | 14 | 127.246 | 127.246 | 127.246 | 11.19 | 16.19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.34% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-23 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-23 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-23 | 15 | 121.361 | 121.361 | 121.361 | 12.68 | 17.68 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.859% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-23 | 16 | 108.449 | 108.449 | 108.449 | 12.99 | 17.99 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.81% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-23 | 17 | 98.7686 | 98.7686 | 98.7686 | 12.73 | 17.73 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.024% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-23 | 18 | 87.9794 | 87.9794 | 87.9794 | 11.92 | 16.92 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.147% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-23 | 19 | 84.7384 | 84.7384 | 84.7384 | 10.77 | 15.77 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.884% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-23 | 20 | 79.3615 | 79.3615 | 79.3615 | 9.536 | 14.536 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.447% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-23 | 21 | 80.4995 | 80.4995 | 80.4995 | 8.562 | 13.562 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.54% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-23 | 22 | 84.2389 | 84.2389 | 84.2389 | 7.922 | 12.922 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.843% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-23 | 23 | 79.0029 | 79.0029 | 79.0029 | 7.568 | 12.568 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.418% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-24 | 0 | 65.8317 | 65.8317 | 65.8317 | 7.494 | 12.494 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.348% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-24 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-24 | 1 | 49.1467 | 49.1467 | 49.1467 | 7.569 | 12.569 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.993% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-24 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-24 | 2 | 32.6307 | 32.6307 | 32.6307 | 7.75 | 12.75 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.651% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-24 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-24 | 3 | 15.983 | 15.983 | 15.983 | 7.969 | 12.969 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.298% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-24 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-24 | 4 | 6.8058 | 6.8058 | 6.8058 | 8.16 | 13.16 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.5529% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-24 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-24 | 5 | 5.3136 | 5.3136 | 5.3136 | 8.293 | 13.293 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.4317% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-24 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-24 | 6 | 4.7907 | 4.7907 | 4.7907 | 8.33 | 13.33 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.3892% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-24 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-24 | 7 | 4.4173 | 4.4173 | 4.4173 | 8.261 | 13.261 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.3588% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-24 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-24 | 8 | 14.3215 | 14.3215 | 14.3215 | 8.769 | 13.769 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.163% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-24 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-24 | 9 | 31.2862 | 31.2862 | 31.2862 | 9.765 | 14.765 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.542% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-24 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-24 | 10 | 48.2344 | 48.2344 | 48.2344 | 10.83 | 15.83 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.918% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-24 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-24 | 11 | 59.9919 | 59.9919 | 59.9919 | 11.79 | 16.79 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.874% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-24 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-24 | 12 | 68.0652 | 68.0652 | 68.0652 | 12.58 | 17.58 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.529% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-24 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-24 | 13 | 76.145 | 76.145 | 76.145 | 13.23 | 18.23 | 18.23 | 1 | 1 | 0 | 6.186% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-24 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-24 | 14 | 75.3602 | 75.3602 | 75.3602 | 13.88 | 18.88 | 18.88 | 1 | 1 | 0 | 6.122% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-24 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-24 | 15 | 67.7009 | 67.7009 | 67.7009 | 14.55 | 19.55 | 19.55 | 1 | 1 | 0 | 5.5% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-24 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-24 | 16 | 60.1862 | 60.1862 | 60.1862 | 14.67 | 19.67 | 19.67 | 1 | 1 | 0 | 4.889% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-24 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-24 | 17 | 53.5764 | 53.5764 | 53.5764 | 14.27 | 19.27 | 19.27 | 1 | 1 | 0 | 4.352% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-24 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-24 | 18 | 46.8111 | 46.8111 | 46.8111 | 13.41 | 18.41 | 18.41 | 1 | 1 | 0 | 3.803% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-24 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-24 | 19 | 40.1857 | 40.1857 | 40.1857 | 12.25 | 17.25 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.265% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-24 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-24 | 20 | 38.1041 | 38.1041 | 38.1041 | 11.06 | 16.06 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.096% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-24 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-24 | 21 | 38.484 | 38.484 | 38.484 | 10.15 | 15.15 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.126% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-24 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-24 | 22 | 39.0173 | 39.0173 | 39.0173 | 9.553 | 14.553 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.17% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-24 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-24 | 23 | 39.9211 | 39.9211 | 39.9211 | 9.204 | 14.204 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.243% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-24 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-25 | 0 | 40.3015 | 40.3015 | 40.3015 | 9.03 | 14.03 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.274% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-25 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-25 | 1 | 40.8358 | 40.8358 | 40.8358 | 8.897 | 13.897 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.317% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-25 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-25 | 2 | 38.0705 | 38.0705 | 38.0705 | 8.749 | 13.749 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.093% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-25 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-25 | 3 | 33.2065 | 33.2065 | 33.2065 | 8.507 | 13.507 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.698% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-25 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-25 | 4 | 28.1967 | 28.1967 | 28.1967 | 8.204 | 13.204 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.291% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-25 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-25 | 5 | 24.9045 | 24.9045 | 24.9045 | 7.879 | 12.879 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.023% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-25 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-25 | 6 | 23.1061 | 23.1061 | 23.1061 | 7.561 | 12.561 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.877% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-25 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-25 | 7 | 21.3108 | 21.3108 | 21.3108 | 7.315 | 12.315 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.731% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-25 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-25 | 8 | 32.0781 | 32.0781 | 32.0781 | 8.342 | 13.342 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.606% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-25 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-25 | 9 | 53.2115 | 53.2115 | 53.2115 | 9.896 | 14.896 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.323% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-25 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-25 | 10 | 121.212 | 121.212 | 121.212 | 11.2 | 16.2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 9.847% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-25 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-25 | 11 | 200.589 | 200.589 | 200.589 | 12.18 | 17.18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 16.3% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-25 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-25 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-25 | 12 | 215.718 | 215.718 | 215.718 | 12.8 | 17.8 | 18 | 1 | 1 | 0 | 17.52% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-25 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-25 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-25 | 13 | 316.104 | 316.104 | 316.104 | 13.12 | 18.12 | 18.12 | 1 | 1 | 0 | 25.68% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2664 | 0 | 369.285 | 0 | 58.9314 | 0 |  |  | 58.9314 | 1999-12-25 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.6183 | 1999-12-25 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-25 | 14 | 353.041 | 353.041 | 353.041 | 13.28 | 18.28 | 18.28 | 1 | 1 | 0 | 28.68% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2342 | 0 | 369.285 | 0 | 59.2354 | 0 |  |  | 59.2354 | 1999-12-25 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.9222 | 1999-12-25 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-25 | 15 | 298.832 | 298.832 | 298.832 | 13.39 | 18.39 | 18.39 | 1 | 1 | 0 | 24.28% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2122 | 0 | 369.285 | 0 | 59.4452 | 0 |  |  | 59.4452 | 1999-12-25 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.1321 | 1999-12-25 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-25 | 16 | 216.354 | 216.354 | 216.354 | 13.37 | 18.37 | 18.37 | 1 | 1 | 0 | 17.58% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2162 | 0 | 369.285 | 0 | 59.407 | 0 |  |  | 59.407 | 1999-12-25 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 224.0939 | 1999-12-25 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-25 | 17 | 108.959 | 108.959 | 108.959 | 13.08 | 18.08 | 18.08 | 1 | 1 | 0 | 8.852% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-25 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-25 | 18 | 99.9723 | 99.9723 | 99.9723 | 12.55 | 17.55 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.122% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-25 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-25 | 19 | 93.0693 | 93.0693 | 93.0693 | 11.89 | 16.89 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.561% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-25 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-25 | 20 | 86.6934 | 86.6934 | 86.6934 | 11.22 | 16.22 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.043% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-25 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-25 | 21 | 80.7001 | 80.7001 | 80.7001 | 10.72 | 15.72 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.556% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-25 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-25 | 22 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 10.4 | 15.4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.054% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-25 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-25 | 23 | 68.0491 | 68.0491 | 68.0491 | 10.21 | 15.21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.528% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-25 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-26 | 0 | 61.8189 | 61.8189 | 61.8189 | 10.09 | 15.09 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.022% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-26 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-26 | 1 | 57.0113 | 57.0113 | 57.0113 | 9.972 | 14.972 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.631% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-26 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-26 | 2 | 52.5453 | 52.5453 | 52.5453 | 9.787 | 14.787 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.269% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-26 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-26 | 3 | 49.5263 | 49.5263 | 49.5263 | 9.487 | 14.487 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.023% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-26 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-26 | 4 | 46.0996 | 46.0996 | 46.0996 | 9.096 | 14.096 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.745% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-26 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-26 | 5 | 35.5635 | 35.5635 | 35.5635 | 8.682 | 13.682 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.889% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-26 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-26 | 6 | 30.426 | 30.426 | 30.426 | 8.296 | 13.296 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.472% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-26 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-26 | 7 | 30.3934 | 30.3934 | 30.3934 | 8.004 | 13.004 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.469% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-26 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-26 | 8 | 38.7454 | 38.7454 | 38.7454 | 8.805 | 13.805 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.148% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-26 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-26 | 9 | 53.0884 | 53.0884 | 53.0884 | 9.883 | 14.883 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.313% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-26 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-26 | 10 | 107.055 | 107.055 | 107.055 | 10.7 | 15.7 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.697% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-26 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-26 | 11 | 191.048 | 191.048 | 191.048 | 11.31 | 16.31 | 18 | 1 | 1 | 0 | 15.52% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-26 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-26 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-26 | 12 | 198.569 | 198.569 | 198.569 | 11.87 | 16.87 | 18 | 1 | 1 | 0 | 16.13% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-26 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-26 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-26 | 13 | 239.446 | 239.446 | 239.446 | 12.47 | 17.47 | 18 | 1 | 1 | 0 | 19.45% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-26 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-26 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-26 | 14 | 245.973 | 245.973 | 245.973 | 13.28 | 18.28 | 18.28 | 1 | 1 | 0 | 19.98% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2342 | 0 | 369.285 | 0 | 59.2354 | 0 |  |  | 59.2354 | 1999-12-26 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.9222 | 1999-12-26 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-26 | 15 | 210.615 | 210.615 | 210.615 | 14.07 | 19.07 | 19.07 | 1 | 1 | 0 | 17.11% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0778 | 0 | 369.285 | 0 | 60.7594 | 0 |  |  | 60.7594 | 1999-12-26 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.4462 | 1999-12-26 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-26 | 16 | 160.679 | 160.679 | 160.679 | 14.09 | 19.09 | 19.09 | 1 | 1 | 0 | 13.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.0739 | 0 | 369.285 | 0 | 60.7984 | 0 |  |  | 60.7984 | 1999-12-26 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.4853 | 1999-12-26 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-26 | 17 | 80.5771 | 80.5771 | 80.5771 | 13.7 | 18.7 | 18.7 | 1 | 1 | 0 | 6.546% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-26 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-26 | 18 | 77.6452 | 77.6452 | 77.6452 | 13 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.308% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-26 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-26 | 19 | 82.1422 | 82.1422 | 82.1422 | 12.15 | 17.15 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.673% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-26 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-26 | 20 | 82.8934 | 82.8934 | 82.8934 | 11.31 | 16.31 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.734% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-26 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-26 | 21 | 80.2355 | 80.2355 | 80.2355 | 10.68 | 15.68 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.518% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-26 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-26 | 22 | 75.7208 | 75.7208 | 75.7208 | 10.27 | 15.27 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.151% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-26 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-26 | 23 | 69.6514 | 69.6514 | 69.6514 | 10.06 | 15.06 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.658% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-26 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-27 | 0 | 63.6621 | 63.6621 | 63.6621 | 9.922 | 14.922 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.172% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-27 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-27 | 1 | 61.7407 | 61.7407 | 61.7407 | 9.84 | 14.84 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.016% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-27 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-27 | 2 | 59.4939 | 59.4939 | 59.4939 | 9.714 | 14.714 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.833% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-27 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-27 | 3 | 54.8604 | 54.8604 | 54.8604 | 9.49 | 14.49 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.457% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-27 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-27 | 4 | 50.3239 | 50.3239 | 50.3239 | 9.185 | 14.185 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.088% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-27 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-27 | 5 | 44.226 | 44.226 | 44.226 | 8.835 | 13.835 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.593% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-27 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-27 | 6 | 33.3942 | 33.3942 | 33.3942 | 8.524 | 13.524 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.713% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-27 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-27 | 7 | 29.0889 | 29.0889 | 29.0889 | 8.271 | 13.271 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2.363% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-27 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-27 | 8 | 42.284 | 42.284 | 42.284 | 8.758 | 13.758 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.435% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-27 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-27 | 9 | 55.1903 | 55.1903 | 55.1903 | 9.801 | 14.801 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.484% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-27 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-27 | 10 | 81.5362 | 81.5362 | 81.5362 | 10.95 | 15.95 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.624% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-27 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-27 | 11 | 130.044 | 130.044 | 130.044 | 12.05 | 17.05 | 18 | 1 | 1 | 0 | 10.56% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2906 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7044 | 0 |  |  | 58.7044 | 1999-12-27 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.3913 | 1999-12-27 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-27 | 12 | 144.457 | 144.457 | 144.457 | 13.02 | 18.02 | 18.02 | 1 | 1 | 0 | 11.74% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.2865 | 0 | 369.285 | 0 | 58.7422 | 0 |  |  | 58.7422 | 1999-12-27 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 223.4291 | 1999-12-27 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-27 | 13 | 233.607 | 233.607 | 233.607 | 13.85 | 18.85 | 18.85 | 1 | 1 | 0 | 18.98% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 6.121 | 0 | 369.285 | 0 | 60.3311 | 0 |  |  | 60.3311 | 1999-12-27 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 225.0179 | 1999-12-27 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-27 | 14 | 310.278 | 310.278 | 310.278 | 14.63 | 19.63 | 19.63 | 1 | 1 | 0 | 25.21% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.9694 | 0 | 369.285 | 0 | 61.8633 | 0 |  |  | 61.8633 | 1999-12-27 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 226.5502 | 1999-12-27 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-27 | 15 | 304.562 | 304.562 | 304.562 | 15.39 | 20.39 | 20.39 | 1 | 1 | 0 | 24.74% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.8253 | 0 | 369.285 | 0 | 63.3938 | 0 |  |  | 63.3938 | 1999-12-27 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 228.0806 | 1999-12-27 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-27 | 16 | 209.912 | 209.912 | 209.912 | 15.76 | 20.76 | 20.76 | 1 | 1 | 0 | 17.05% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.7564 | 0 | 369.285 | 0 | 64.1525 | 0 |  |  | 64.1525 | 1999-12-27 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 228.8394 | 1999-12-27 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-27 | 17 | 110.095 | 110.095 | 110.095 | 15.59 | 20.59 | 20.59 | 1 | 1 | 0 | 8.944% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-27 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-27 | 18 | 120.994 | 120.994 | 120.994 | 14.92 | 19.92 | 19.92 | 1 | 1 | 0 | 9.829% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-27 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-27 | 19 | 99.3252 | 99.3252 | 99.3252 | 13.93 | 18.93 | 18.93 | 1 | 1 | 0 | 8.069% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-27 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-27 | 20 | 101.576 | 101.576 | 101.576 | 12.91 | 17.91 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.252% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-27 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-27 | 21 | 104.598 | 104.598 | 104.598 | 12.14 | 17.14 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8.497% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-27 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-27 | 22 | 97.3618 | 97.3618 | 97.3618 | 11.69 | 16.69 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.909% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-27 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-27 | 23 | 97.3618 | 97.3618 | 97.3618 | 11.51 | 16.51 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.909% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-27 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-28 | 0 | 89.433 | 89.433 | 89.433 | 11.52 | 16.52 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7.265% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-28 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-28 | 1 | 75.7743 | 75.7743 | 75.7743 | 11.67 | 16.67 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6.156% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-28 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-28 | 2 | 65.2821 | 65.2821 | 65.2821 | 11.86 | 16.86 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5.303% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-28 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-28 | 3 | 58.9145 | 58.9145 | 58.9145 | 12.03 | 17.03 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.786% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-28 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-28 | 4 | 56.8005 | 56.8005 | 56.8005 | 12.14 | 17.14 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.614% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-28 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-28 | 5 | 56.4595 | 56.4595 | 56.4595 | 12.2 | 17.2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4.587% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-28 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-28 | 6 | 45.971 | 45.971 | 45.971 | 12.17 | 17.17 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.735% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-28 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-28 | 7 | 41.954 | 41.954 | 41.954 | 12.08 | 17.08 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3.408% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-28 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-28 | 8 | 73.8876 | 73.8876 | 73.8876 | 13.22 | 18.22 | 18.22 | 1 | 1 | 0 | 6.002% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-28 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-28 | 9 | 93.8009 | 93.8009 | 93.8009 | 14.58 | 19.58 | 19.58 | 1 | 1 | 0 | 7.62% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-28 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-28 | 10 | 136.537 | 136.537 | 136.537 | 15.47 | 20.47 | 20.47 | 1 | 1 | 0 | 11.09% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.8103 | 0 | 369.285 | 0 | 63.5571 | 0 |  |  | 63.5571 | 1999-12-28 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 228.2439 | 1999-12-28 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-28 | 11 | 214.874 | 214.874 | 214.874 | 15.95 | 20.95 | 20.95 | 1 | 1 | 0 | 17.46% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.7213 | 0 | 369.285 | 0 | 64.5456 | 0 |  |  | 64.5456 | 1999-12-28 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 229.2325 | 1999-12-28 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-28 | 12 | 194.845 | 194.845 | 194.845 | 16.16 | 21.16 | 21.16 | 1 | 1 | 0 | 15.83% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.6828 | 0 | 369.285 | 0 | 64.983 | 0 |  |  | 64.983 | 1999-12-28 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 229.6698 | 1999-12-28 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-28 | 13 | 259.907 | 259.907 | 259.907 | 16.29 | 21.29 | 21.29 | 1 | 1 | 0 | 21.11% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.6591 | 0 | 369.285 | 0 | 65.2552 | 0 |  |  | 65.2552 | 1999-12-28 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 229.942 | 1999-12-28 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-28 | 14 | 288.537 | 288.537 | 288.537 | 16.53 | 21.53 | 21.53 | 1 | 1 | 0 | 23.44% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.6156 | 0 | 369.285 | 0 | 65.7607 | 0 |  |  | 65.7607 | 1999-12-28 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 230.4476 | 1999-12-28 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-28 | 15 | 249.988 | 249.988 | 249.988 | 16.89 | 21.89 | 21.89 | 1 | 1 | 0 | 20.31% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.551 | 0 | 369.285 | 0 | 66.5264 | 0 |  |  | 66.5264 | 1999-12-28 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.2132 | 1999-12-28 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-28 | 16 | 200.344 | 200.344 | 200.344 | 16.93 | 21.93 | 21.93 | 1 | 1 | 0 | 16.28% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.5438 | 0 | 369.285 | 0 | 66.612 | 0 |  |  | 66.612 | 1999-12-28 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.2988 | 1999-12-28 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-28 | 17 | 107.317 | 107.317 | 107.317 | 16.82 | 21.82 | 21.82 | 1 | 1 | 0 | 8.718% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-28 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-28 | 18 | 91.5338 | 91.5338 | 91.5338 | 16.57 | 21.57 | 21.57 | 1 | 1 | 0 | 7.436% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-28 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-28 | 19 | 82.8359 | 82.8359 | 82.8359 | 16.21 | 21.21 | 21.21 | 1 | 1 | 0 | 6.729% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-28 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-28 | 20 | 82.3587 | 82.3587 | 82.3587 | 15.81 | 20.81 | 20.81 | 1 | 1 | 0 | 6.691% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-28 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-28 | 21 | 91.0969 | 91.0969 | 91.0969 | 15.47 | 20.47 | 20.47 | 1 | 1 | 0 | 7.401% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-28 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-28 | 22 | 96.9675 | 96.9675 | 96.9675 | 15.21 | 20.21 | 20.21 | 1 | 1 | 0 | 7.877% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-28 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-28 | 23 | 92.0906 | 92.0906 | 92.0906 | 15.05 | 20.05 | 20.05 | 1 | 1 | 0 | 7.481% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-28 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-29 | 0 | 86.6759 | 86.6759 | 86.6759 | 14.98 | 19.98 | 19.98 | 1 | 1 | 0 | 7.041% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-29 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-29 | 1 | 86.2085 | 86.2085 | 86.2085 | 14.97 | 19.97 | 19.97 | 1 | 1 | 0 | 7.003% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-29 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-29 | 2 | 82.718 | 82.718 | 82.718 | 15.01 | 20.01 | 20.01 | 1 | 1 | 0 | 6.72% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-29 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-29 | 3 | 75.8492 | 75.8492 | 75.8492 | 15.08 | 20.08 | 20.08 | 1 | 1 | 0 | 6.162% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-29 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-29 | 4 | 68.9396 | 68.9396 | 68.9396 | 15.14 | 20.14 | 20.14 | 1 | 1 | 0 | 5.601% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-29 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-29 | 5 | 59.4812 | 59.4812 | 59.4812 | 15.18 | 20.18 | 20.18 | 1 | 1 | 0 | 4.832% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-29 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-29 | 6 | 54.409 | 54.409 | 54.409 | 15.17 | 20.17 | 20.17 | 1 | 1 | 0 | 4.42% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-29 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-29 | 7 | 59.6607 | 59.6607 | 59.6607 | 15.1 | 20.1 | 20.1 | 1 | 1 | 0 | 4.847% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-29 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-29 | 8 | 92.4487 | 92.4487 | 92.4487 | 15.07 | 20.07 | 20.07 | 1 | 1 | 0 | 7.51% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-29 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-29 | 9 | 118.697 | 118.697 | 118.697 | 15.16 | 20.16 | 20.16 | 1 | 1 | 0 | 9.643% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-29 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-29 | 10 | 142.359 | 142.359 | 142.359 | 15.31 | 20.31 | 20.31 | 1 | 1 | 0 | 11.56% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.8403 | 0 | 369.285 | 0 | 63.2309 | 0 |  |  | 63.2309 | 1999-12-29 | 10 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 227.9178 | 1999-12-29 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-29 | 11 | 198.809 | 198.809 | 198.809 | 15.54 | 20.54 | 20.54 | 1 | 1 | 0 | 16.15% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.7972 | 0 | 369.285 | 0 | 63.7003 | 0 |  |  | 63.7003 | 1999-12-29 | 11 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 228.3871 | 1999-12-29 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-29 | 12 | 238.779 | 238.779 | 238.779 | 15.84 | 20.84 | 20.84 | 1 | 1 | 0 | 19.4% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.7416 | 0 | 369.285 | 0 | 64.3177 | 0 |  |  | 64.3177 | 1999-12-29 | 12 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 229.0046 | 1999-12-29 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-29 | 13 | 293.314 | 293.314 | 293.314 | 16.28 | 21.28 | 21.28 | 1 | 1 | 0 | 23.83% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.6609 | 0 | 369.285 | 0 | 65.2342 | 0 |  |  | 65.2342 | 1999-12-29 | 13 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 229.921 | 1999-12-29 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-29 | 14 | 360.908 | 360.908 | 360.908 | 16.94 | 21.94 | 21.94 | 1 | 1 | 0 | 29.32% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.542 | 0 | 369.285 | 0 | 66.6334 | 0 |  |  | 66.6334 | 1999-12-29 | 14 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 231.3203 | 1999-12-29 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-29 | 15 | 360.336 | 360.336 | 360.336 | 17.66 | 22.66 | 22.66 | 1 | 1 | 0 | 29.27% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.4152 | 0 | 369.285 | 0 | 68.1941 | 0 |  |  | 68.1941 | 1999-12-29 | 15 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 232.8809 | 1999-12-29 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-29 | 16 | 283.415 | 283.415 | 283.415 | 17.92 | 22.92 | 22.92 | 1 | 1 | 0 | 23.02% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3701 | 0 | 369.285 | 0 | 68.7666 | 0 |  |  | 68.7666 | 1999-12-29 | 16 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.4534 | 1999-12-29 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-29 | 17 | 145.036 | 145.036 | 145.036 | 18.03 | 23.03 | 23.03 | 1 | 1 | 0 | 11.78% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3512 | 0 | 369.285 | 0 | 69.0102 | 0 |  |  | 69.0102 | 1999-12-29 | 17 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.6971 | 1999-12-29 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-29 | 18 | 133.534 | 133.534 | 133.534 | 17.94 | 22.94 | 22.94 | 1 | 1 | 0 | 10.85% | 0% | 7.5 | 0.3 | 0 | 5.3667 | 0 | 369.285 | 0 | 68.8108 | 0 |  |  | 68.8108 | 1999-12-29 | 18 | 105.8617 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 132.3271 | 0 | 30 | 0 | 15.5294 | 0 | 15.5294 | 150 | 0 | 3.2353 | 0 | 3.2353 | 75 | 55.3927 | 233.4977 | 1999-12-29 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-29 | 19 | 104.962 | 104.962 | 104.962 | 17.66 | 22.66 | 22.66 | 1 | 1 | 0 | 8.527% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-29 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-29 | 20 | 107.225 | 107.225 | 107.225 | 17.24 | 22.24 | 22.24 | 1 | 1 | 0 | 8.711% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-29 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-29 | 21 | 114.173 | 114.173 | 114.173 | 16.73 | 21.73 | 21.73 | 1 | 1 | 0 | 9.275% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-29 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-29 | 22 | 101.913 | 101.913 | 101.913 | 16.19 | 21.19 | 21.19 | 1 | 1 | 0 | 8.279% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-29 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-29 | 23 | 97.6116 | 97.6116 | 97.6116 | 15.67 | 20.67 | 20.67 | 1 | 1 | 0 | 7.93% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-29 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-30 | 0 | 83.5884 | 83.5884 | 83.5884 | 15.17 | 20.17 | 20.17 | 1 | 1 | 0 | 6.791% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-30 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-30 | 1 | 59.7457 | 59.7457 | 59.7457 | 14.76 | 19.76 | 19.76 | 1 | 1 | 0 | 4.854% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-30 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-30 | 2 | 36.4688 | 36.4688 | 36.4688 | 14.42 | 19.42 | 19.42 | 1 | 1 | 0 | 2.963% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-30 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-30 | 3 | 16.9729 | 16.9729 | 16.9729 | 13.97 | 18.97 | 18.97 | 1 | 1 | 0 | 1.379% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-30 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-30 | 4 | 15.098 | 15.098 | 15.098 | 13.67 | 18.67 | 18.67 | 1 | 1 | 0 | 1.227% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-30 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-30 | 5 | 9.1235 | 9.1235 | 9.1235 | 13.47 | 18.47 | 18.47 | 1 | 1 | 0 | 0.7412% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-30 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-30 | 6 | 0.42895 | 0.42895 | 0.42895 | 13.27 | 18.27 | 18.27 | 1 | 1 | 0 | 0.03485% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-30 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-30 | 7 | 1.3888 | 1.3888 | 1.3888 | 13.2 | 18.2 | 18.2 | 1 | 1 | 0 | 0.1128% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-30 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-30 | 8 | 3.8987 | 3.8987 | 3.8987 | 13.4 | 18.4 | 18.4 | 1 | 1 | 0 | 0.3167% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-30 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-30 | 9 | 8.7523 | 8.7523 | 8.7523 | 13.86 | 18.86 | 18.86 | 1 | 1 | 0 | 0.711% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-30 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-30 | 10 | 17.1719 | 17.1719 | 17.1719 | 14.76 | 19.76 | 19.76 | 1 | 1 | 0 | 1.395% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-30 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-30 | 11 | 31.522 | 31.522 | 31.522 | 15.85 | 20.85 | 20.85 | 1 | 1 | 0 | 2.561% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-30 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-30 | 12 | 49.8639 | 49.8639 | 49.8639 | 16.94 | 21.94 | 21.94 | 1 | 1 | 0 | 4.051% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-30 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-30 | 13 | 62.5223 | 62.5223 | 62.5223 | 17.88 | 22.88 | 22.88 | 1 | 1 | 0 | 5.079% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-30 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-30 | 14 | 66.2713 | 66.2713 | 66.2713 | 18.62 | 23.62 | 23.62 | 1 | 1 | 0 | 5.384% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-30 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-30 | 15 | 71.5346 | 71.5346 | 71.5346 | 19.06 | 24.06 | 24.06 | 1 | 1 | 0 | 5.811% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-30 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-30 | 16 | 71.4994 | 71.4994 | 71.4994 | 19.01 | 24.01 | 24.01 | 1 | 1 | 0 | 5.808% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-30 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-30 | 17 | 63.0736 | 63.0736 | 63.0736 | 18.6 | 23.6 | 23.6 | 1 | 1 | 0 | 5.124% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-30 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-30 | 18 | 58.687 | 58.687 | 58.687 | 17.93 | 22.93 | 22.93 | 1 | 1 | 0 | 4.768% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-30 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-30 | 19 | 48.829 | 48.829 | 48.829 | 17.14 | 22.14 | 22.14 | 1 | 1 | 0 | 3.967% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-30 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-30 | 20 | 43.9501 | 43.9501 | 43.9501 | 16.4 | 21.4 | 21.4 | 1 | 1 | 0 | 3.57% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-30 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-30 | 21 | 39.8432 | 39.8432 | 39.8432 | 15.89 | 20.89 | 20.89 | 1 | 1 | 0 | 3.237% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-30 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-30 | 22 | 39.3972 | 39.3972 | 39.3972 | 15.61 | 20.61 | 20.61 | 1 | 1 | 0 | 3.201% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-30 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-30 | 23 | 34.1673 | 34.1673 | 34.1673 | 15.53 | 20.53 | 20.53 | 1 | 1 | 0 | 2.776% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-30 | 23
|  |  |  | 1 | 1999-12-31 | 0 | 25.1735 | 25.1735 | 25.1735 | 15.57 | 20.57 | 20.57 | 1 | 1 | 0 | 2.045% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-31 | 0
|  |  |  | 1 | 1999-12-31 | 1 | 18.7872 | 18.7872 | 18.7872 | 15.68 | 20.68 | 20.68 | 1 | 1 | 0 | 1.526% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-31 | 1
|  |  |  | 1 | 1999-12-31 | 2 | 9.1054 | 9.1054 | 9.1054 | 15.78 | 20.78 | 20.78 | 1 | 1 | 0 | 0.7397% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-31 | 2
|  |  |  | 1 | 1999-12-31 | 3 | 3.5233 | 3.5233 | 3.5233 | 15.81 | 20.81 | 20.81 | 1 | 1 | 0 | 0.2862% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-31 | 3
|  |  |  | 1 | 1999-12-31 | 4 | 2.9994 | 2.9994 | 2.9994 | 15.76 | 20.76 | 20.76 | 1 | 1 | 0 | 0.2437% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-31 | 4
|  |  |  | 1 | 1999-12-31 | 5 | 0.21483 | 0.21483 | 0.21483 | 15.63 | 20.63 | 20.63 | 1 | 1 | 0 | 0.01745% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-31 | 5
|  |  |  | 1 | 1999-12-31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 20.45 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-31 | 6
|  |  |  | 1 | 1999-12-31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 20.21 | 20.21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-31 | 7
|  |  |  | 1 | 1999-12-31 | 8 | 1.3059 | 1.3059 | 1.3059 | 14.89 | 19.89 | 19.89 | 1 | 1 | 0 | 0.1061% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-31 | 8
|  |  |  | 1 | 1999-12-31 | 9 | 8.7376 | 8.7376 | 8.7376 | 14.91 | 19.91 | 19.91 | 1 | 1 | 0 | 0.7098% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-31 | 9
|  |  |  | 1 | 1999-12-31 | 10 | 18.6995 | 18.6995 | 18.6995 | 15.19 | 20.19 | 20.19 | 1 | 1 | 0 | 1.519% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-31 | 10
|  |  |  | 1 | 1999-12-31 | 11 | 32.5562 | 32.5562 | 32.5562 | 15.6 | 20.6 | 20.6 | 1 | 1 | 0 | 2.645% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-31 | 11
|  |  |  | 1 | 1999-12-31 | 12 | 44.5082 | 44.5082 | 44.5082 | 16.01 | 21.01 | 21.01 | 1 | 1 | 0 | 3.616% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-31 | 12
|  |  |  | 1 | 1999-12-31 | 13 | 55.5052 | 55.5052 | 55.5052 | 16.4 | 21.4 | 21.4 | 1 | 1 | 0 | 4.509% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-31 | 13
|  |  |  | 1 | 1999-12-31 | 14 | 58.6733 | 58.6733 | 58.6733 | 16.83 | 21.83 | 21.83 | 1 | 1 | 0 | 4.767% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-31 | 14
|  |  |  | 1 | 1999-12-31 | 15 | 57.1952 | 57.1952 | 57.1952 | 17.4 | 22.4 | 22.4 | 1 | 1 | 0 | 4.646% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-31 | 15
|  |  |  | 1 | 1999-12-31 | 16 | 57.1553 | 57.1553 | 57.1553 | 18.14 | 23.14 | 23.14 | 1 | 1 | 0 | 4.643% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-31 | 16
|  |  |  | 1 | 1999-12-31 | 17 | 51.9706 | 51.9706 | 51.9706 | 18.69 | 23.69 | 23.69 | 1 | 1 | 0 | 4.222% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-31 | 17
|  |  |  | 1 | 1999-12-31 | 18 | 43.0508 | 43.0508 | 43.0508 | 18.68 | 23.68 | 23.68 | 1 | 1 | 0 | 3.497% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-31 | 18
|  |  |  | 1 | 1999-12-31 | 19 | 36.6808 | 36.6808 | 36.6808 | 18.1 | 23.1 | 23.1 | 1 | 1 | 0 | 2.98% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-31 | 19
|  |  |  | 1 | 1999-12-31 | 20 | 26.9872 | 26.9872 | 26.9872 | 17.05 | 22.05 | 22.05 | 1 | 1 | 0 | 2.192% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-31 | 20
|  |  |  | 1 | 1999-12-31 | 21 | 21.4053 | 21.4053 | 21.4053 | 15.35 | 20.35 | 20.35 | 1 | 1 | 0 | 1.739% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-31 | 21
|  |  |  | 1 | 1999-12-31 | 22 | 16.1829 | 16.1829 | 16.1829 | 13.68 | 18.68 | 18.68 | 1 | 1 | 0 | 1.315% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-31 | 22
|  |  |  | 1 | 1999-12-31 | 23 | 7.2418 | 7.2418 | 7.2418 | 11.76 | 16.76 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.5883% | 0% | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1999-12-31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999-12-31 | 23