## 输入条件
机组1运行时间 | 10
机组2运行时间 | 10 |  | 1230.95 | [11 empty] | 二级泵 | 时间 | 平均运行频率 | 日运行小时数 | 运行天数 | 运行台数 | 分区 | 末端单位冷量功率kW/kW | 城市 | 广州
设备名称 | 生产厂家 | 功率kW | 制冷量RT | 流量/风量m3/h |  | 台数 | 设备名称 | 生产厂家 | 功率kW | 制冷量RT | 流量/风量m3/h |  | 台数 |  | 1区二级泵 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1区 | 0.05 | 月份 | 月平均温度(℃)
制冷机组 | 350H-B | 246.19 | 350 |  | 5 | 2 | [9 empty] | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2区 | 0.05 | 1 | 13.9196
| 开利19XL4040425CM | 245 | 220 |  |  | 1 | [9 empty] | 3月 | 25 | 6 | 15 | 1 | 3区 | 0.05 | 2 | 14.1757
冷冻水泵 | 博山水泵 | 55 |  | 174 | 38 | 1 | 二级水泵 | 博山水泵 | 75 |  | 200 | 38 | 3 | 1区 |  | 4月 | 30 | 6 | 25 | 1 |  |  | 3 | 18.3332
| 博山水泵 | 45 |  |  | 55 | 3 |  | 博山水泵 | 75 |  |  | 55 | 3 | 2区 |  | 5月 | 35 | 6 | 31 | 2 |  |  | 4 | 22.3602
冷却水泵 | 博山水泵 | 75 |  | 174 | 38 | 1 |  | 博山水泵 | 75 |  |  | 55 | 3 | 3区 |  | 6月 | 35 | 6 | 30 | 2 |  |  | 5 | 26.0772
| 博山水泵 | 45 |  |  | 55 | 3 | [9 empty] | 7月 | 40 | 6 | 31 | 3 |  |  | 6 | 27.1767
冷却塔 |  | 22 | [13 empty] | 8月 | 40 | 6 | 31 | 3 |  |  | 7 | 28.8107
冷机类型 | SCWE | [14 empty] | 9月 | 35 | 6 | 30 | 2 |  |  | 8 | 28.0267
冷机类型型号 | 350H-B | [14 empty] | 10月 | 35 | 6 | 31 | 2 |  |  | 9 | 27.4007
冷机额定制冷量/kW | 1218 | [14 empty] | 11月 | 30 | 6 | 25 | 1 |  |  | 10 | 24.3492
冷机额定功率/kW | 202 | [14 empty] | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 | 20.1559
冷机COP | 6.027 | [13 empty] | 2区二级泵 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | 15.453
Variable | Value | [14 empty] | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0
a | 105.4444 | [14 empty] | 3月 | 25 | 6 | 15 | 1
b | -0.26137 | [14 empty] | 4月 | 30 | 6 | 25 | 1
c | -1.3332 | [14 empty] | 5月 | 35 | 6 | 31 | 2
d | 37.755 | [14 empty] | 6月 | 35 | 6 | 30 | 2
Y = a*x1+b*x2+c*x3+d | [15 empty] | 7月 | 40 | 6 | 31 | 3
[16 empty] | 8月 | 40 | 6 | 31 | 3
时间 | 建筑能耗 | 空调作息 | [13 empty] | 9月 | 35 | 6 | 30 | 2
1 | 227590 | 非空调月 | [13 empty] | 10月 | 35 | 6 | 31 | 2
2 | 178154 | 非空调月 | [13 empty] | 11月 | 30 | 6 | 25 | 1
3 | 247109 | 空调月 | [13 empty] | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 320264 | 空调月 | [12 empty] | 3区二级泵 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 362848 | 空调月 | [13 empty] | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 429008 | 空调月 | [13 empty] | 3月 | 25 | 6 | 15 | 1
7 | 475834 | 空调月 | [13 empty] | 4月 | 30 | 6 | 25 | 1
8 | 448192 | 空调月 | [13 empty] | 5月 | 35 | 6 | 31 | 2
9 | 391582 | 空调月 | [13 empty] | 6月 | 35 | 6 | 30 | 2
10 | 346738 | 空调月 | [13 empty] | 7月 | 40 | 6 | 31 | 3
11 | 262676 | 空调月 | [13 empty] | 8月 | 40 | 6 | 31 | 3
12 | 212486 | 非空调月 | [13 empty] | 9月 | 35 | 6 | 30 | 2
[16 empty] | 10月 | 35 | 6 | 31 | 2
[16 empty] | 11月 | 30 | 6 | 25 | 1
[16 empty] | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0

## 原始巡检表
1月巡检表 | [21 empty] | 1月巡检表
2月巡检表 | [21 empty] | 2月巡检表
3月巡检表 |  | 机组1巡检表 | [19 empty] | 3月巡检表
|  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流
|  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水
0
1
2
3
4
5
6
| 7 | 8.1 | 13.2 | 33.9 | 30.4 | 0.57804 | 337
| 8 | 8.1 | 13.2 | 33.9 | 30.4 | 0.57804 | 337
| 9 | 8.1 | 13.2 | 33.9 | 30.4 | 0.57804 | 337
| 10 | 8.1 | 13.2 | 33.9 | 30.4 | 0.57804 | 337
| 11 | 8.3 | 11.7 | 33.4 | 30.2 | 0.51115 | 298
| 12 | 8.3 | 11.7 | 33.4 | 30.2 | 0.51115 | 298
| 13 | 8.3 | 11.7 | 33.4 | 30.2 | 0.51115 | 298
| 14 | 8.3 | 11.7 | 33.4 | 30.2 | 0.51115 | 298
| 15 | 8.3 | 11.7 | 33.4 | 30.2 | 0.51115 | 298
| 16 | 8.3 | 11.7 | 33.4 | 30.2 | 0.51115 | 298
| 17 | 8.3 | 11.7 | 33.4 | 30.2 | 0.51115 | 298
| 18 | 8.3 | 11.7 | 33.4 | 30.2 | 0.51115 | 298
| 19 | 8.3 | 11.7 | 33.4 | 30.2 | 0.51115 | 298
| 20 | 8.3 | 11.7 | 33.4 | 30.2 | 0.51115 | 298
| 21 | 8.3 | 11.7 | 33.4 | 30.2 | 0.51115 | 298
| 22 | 8.3 | 11.7 | 33.4 | 30.2 | 0.51115 | 298
| 23 | 8.3 | 11.7 | 33.4 | 30.2 | 0.51115 | 298
4月巡检表 |  | 机组1巡检表 | [6 empty] | 机组1巡检表 | [12 empty] | 4月巡检表
|  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流 |  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流
|  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 |  |  |  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水
| 0 | [6 empty] | 0
| 1 | [6 empty] | 1
| 2 | [6 empty] | 2
| 3 | [6 empty] | 3
| 4 | [6 empty] | 4
| 5 | [6 empty] | 5
| 6 | [6 empty] | 6
| 7 | 7.8 | 10.7 | 32 | 29.7 | 0.49743 |  | 7 | 8.5 | 12.2 | 31.8 | 28.3 | 0.81475 | 475
| 8 | 7.8 | 10.7 | 32 | 29.7 | 0.49743 |  | 8 | 8.5 | 12.2 | 31.8 | 28.3 | 0.81475 | 475
| 9 | 7.8 | 10.7 | 32 | 29.7 | 0.49743 |  | 9 | 8.5 | 12.2 | 31.8 | 28.3 | 0.81475 | 475
| 10 | 7.8 | 10.7 | 32 | 29.7 | 0.49743 |  | 10 | 8.5 | 12.2 | 31.8 | 28.3 | 0.81475 | 475
| 11 | 7.8 | 10.7 | 32 | 29.7 | 0.49743 |  | 11 | 9 | 13.5 | 32.8 | 27.2 | 1 | 589
| 12 | 7.8 | 10.7 | 32 | 29.7 | 0.49743 |  | 12 | 9 | 13.5 | 32.8 | 27.2 | 1 | 589
| 13 | 7.8 | 10.7 | 32 | 29.7 | 0.49743 |  | 13 | 9 | 13.5 | 32.8 | 27.2 | 1 | 589
| 14 | 7.8 | 10.7 | 32 | 29.7 | 0.49743 |  | 14 | 9 | 13.5 | 32.8 | 27.2 | 1 | 589
| 15 | 7.8 | 10.7 | 32 | 29.7 | 0.49743 |  | 15 | 9 | 13.5 | 32.8 | 27.2 | 1 | 589
| 16 | 7.8 | 10.7 | 32 | 29.7 | 0.49743 |  | 16 | 9 | 13.5 | 32.8 | 27.2 | 1 | 589
| 17 | 7.8 | 10.7 | 32 | 29.7 | 0.49743 |  | 17 | 9 | 13.5 | 32.8 | 27.2 | 1 | 589
| 18 | 7.8 | 10.7 | 32 | 29.7 | 0.49743 |  | 18 | 9 | 13.5 | 32.8 | 27.2 | 1 | 589
| 19 | 7.8 | 10.7 | 32 | 29.7 | 0.49743 |  | 19 | 9 | 13.5 | 32.8 | 27.2 | 1 | 589
| 20 | 7.8 | 10.7 | 32 | 29.7 | 0.49743 |  | 20 | 9 | 13.5 | 32.8 | 27.2 | 1 | 589
| 21 | 7.8 | 10.7 | 32 | 29.7 | 0.49743 |  | 21 | 9 | 13.5 | 32.8 | 27.2 | 1 | 589
| 22 | 7.8 | 10.7 | 32 | 29.7 | 0.49743 |  | 22 | 9 | 13.5 | 32.8 | 27.2 | 1 | 589
| 23 | 7.8 | 10.7 | 32 | 29.7 | 0.49743 |  | 23 | 9 | 13.5 | 32.8 | 27.2 | 1 | 589
5月巡检表 |  | 机组1巡检表 | [6 empty] | 机组1巡检表 | [12 empty] | 5月巡检表
|  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流 |  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流
|  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 |  |  |  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水
| 0 | [6 empty] | 0
| 1 | [6 empty] | 1
| 2 | [6 empty] | 2
| 3 | [6 empty] | 3
| 4 | [6 empty] | 4
| 5 | [6 empty] | 5
| 6 | [6 empty] | 6
| 7 | 8 | 11.6 | 35.8 | 31.6 | 0.93139 | 543 | 7 | 7.6 | 11.5 | 34 | 29.3 | 0.90566 | 528
| 8 | 8 | 11.6 | 35.8 | 31.6 | 0.93139 | 543 | 8 | 7.6 | 11.5 | 34 | 29.3 | 0.90566 | 528
| 9 | 8 | 11.6 | 35.8 | 31.6 | 0.93139 | 543 | 9 | 7.6 | 11.5 | 34 | 29.3 | 0.90566 | 528
| 10 | 8 | 11.6 | 35.8 | 31.6 | 0.93139 | 543 | 10 | 7.6 | 11.5 | 34 | 29.3 | 0.90566 | 528
| 11 | 7.3 | 9.7 | 33.7 | 30.8 | 0.72384 | 422 | 11 | 8.1 | 10.5 | 33.3 | 30.3 | 0.71355 | 416
| 12 | 7.3 | 9.7 | 33.7 | 30.8 | 0.72384 | 422 | 12 | 8.1 | 10.5 | 33.3 | 30.3 | 0.71355 | 416
| 13 | 7.3 | 9.7 | 33.7 | 30.8 | 0.72384 | 422 | 13 | 8.1 | 10.5 | 33.3 | 30.3 | 0.71355 | 416
| 14 | 7.3 | 9.7 | 33.7 | 30.8 | 0.72384 | 422 | 14 | 8.1 | 10.5 | 33.3 | 30.3 | 0.71355 | 416
| 15 | 7.3 | 9.7 | 33.7 | 30.8 | 0.72384 | 422 | 15 | 8.1 | 10.5 | 33.3 | 30.3 | 0.71355 | 416
| 16 | 7.3 | 9.7 | 33.7 | 30.8 | 0.72384 | 422 | 16 | 8.1 | 10.5 | 33.3 | 30.3 | 0.71355 | 416
| 17 | 7.8 | 10 | 32.9 | 30.3 | 0.67238 | 392 | 17 | 8 | 10.3 | 32.2 | 29.5 | 0.66552 | 388
| 18 | 7.8 | 10 | 32.9 | 30.3 | 0.67238 | 392 | 18 | 8 | 10.3 | 32.2 | 29.5 | 0.66552 | 388
| 19 | 7.8 | 10 | 32.9 | 30.3 | 0.67238 | 392 | 19 | 8 | 10.3 | 32.2 | 29.5 | 0.66552 | 388
| 20 | 7.8 | 10 | 32.9 | 30.3 | 0.67238 | 392 | 20 | 8 | 10.3 | 32.2 | 29.5 | 0.66552 | 388
| 21 | 7.8 | 10 | 32.9 | 30.3 | 0.67238 | 392 | 21 | 8 | 10.3 | 32.2 | 29.5 | 0.66552 | 388
| 22 | 7.8 | 10 | 32.9 | 30.3 | 0.67238 | 392 | 22 | 8 | 10.3 | 32.2 | 29.5 | 0.66552 | 388
| 23 | 7.8 | 10 | 32.9 | 30.3 | 0.67238 | 392 | 23 | 8 | 10.3 | 32.2 | 29.5 | 0.66552 | 388
6月巡检表 |  | 机组1巡检表 | [6 empty] | 机组1巡检表 | [6 empty] | 机组1巡检表 | [5 empty] | 6月巡检表
|  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流 |  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流 |  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流
|  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 |  |  |  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 |  |  |  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水
| 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
| 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
| 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
| 5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5
| 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6
| 7 | 7.5 | 11.1 | 36.7 | 32.1 | 0.96055 | 560 | 7 | 7.4 | 9.7 | 30.5 | 27.9 | 0.66724 | 389 | 7 | 7.6 | 11.1 | 37 | 31.9 | 1 | 589
| 8 | 7.5 | 11.1 | 36.7 | 32.1 | 0.96055 | 560 | 8 | 7.4 | 9.7 | 30.5 | 27.9 | 0.66724 | 389 | 8 | 7.6 | 11.1 | 37 | 31.9 | 1 | 589
| 9 | 7.5 | 11.1 | 36.7 | 32.1 | 0.96055 | 560 | 9 | 7.4 | 9.7 | 30.5 | 27.9 | 0.66724 | 389 | 9 | 7.6 | 11.1 | 37 | 31.9 | 1 | 589
| 10 | 7.5 | 11.1 | 36.7 | 32.1 | 0.96055 | 560 | 10 | 7.4 | 9.7 | 30.5 | 27.9 | 0.66724 | 389 | 10 | 7.6 | 11.1 | 37 | 31.9 | 1 | 589
| 11 | 7.6 | 10.4 | 34.4 | 31.1 | 0.75815 | 442 | 11 | 7.4 | 9.7 | 30.5 | 27.9 | 0.66724 | 389 | 11 | 7.6 | 11.1 | 37 | 31.9 | 1 | 589
| 12 | 7.6 | 10.4 | 34.4 | 31.1 | 0.75815 | 442 | 12 | 7.4 | 9.7 | 30.5 | 27.9 | 0.66724 | 389 | 12 | 7.6 | 11.1 | 37 | 31.9 | 1 | 589
| 13 | 7.6 | 10.4 | 34.4 | 31.1 | 0.75815 | 442 | 13 | 7.4 | 9.7 | 30.5 | 27.9 | 0.66724 | 389 | 13 | 7.6 | 11.1 | 37 | 31.9 | 1 | 589
| 14 | 7.6 | 10.4 | 34.4 | 31.1 | 0.75815 | 442 | 14 | 7.4 | 9.7 | 30.5 | 27.9 | 0.66724 | 389 | 14 | 7.6 | 11.1 | 37 | 31.9 | 1 | 589
| 15 | 7.6 | 10.4 | 34.4 | 31.1 | 0.75815 | 442 | 15 | 7.4 | 9.7 | 30.5 | 27.9 | 0.66724 | 389 | 15 | 7.6 | 11.1 | 37 | 31.9 | 1 | 589
| 16 | 7.6 | 10.4 | 34.4 | 31.1 | 0.75815 | 442 | 16 | 7.4 | 9.7 | 30.5 | 27.9 | 0.66724 | 389 | 16 | 7.1 | 9.4 | 34.8 | 33.1 | 0.78902 | 460
| 17 | 7.6 | 10.4 | 34.4 | 31.1 | 0.75815 | 442 | 17 | 7.4 | 9.7 | 30.5 | 27.9 | 0.66724 | 389 | 17 | 7.1 | 9.4 | 34.8 | 33.1 | 0.78902 | 460
| 18 | 7.6 | 10.4 | 34.4 | 31.1 | 0.75815 | 442 | 18 | 7.4 | 9.7 | 30.5 | 27.9 | 0.66724 | 389 | 18 | 7.1 | 9.4 | 34.8 | 33.1 | 0.78902 | 460
| 19 | 7.6 | 10.4 | 34.4 | 31.1 | 0.75815 | 442 | 19 | 7.4 | 9.7 | 30.5 | 27.9 | 0.66724 | 389 | 19 | 7.1 | 9.4 | 34.8 | 33.1 | 0.78902 | 460
| 20 | 7.6 | 10.4 | 34.4 | 31.1 | 0.75815 | 442 | 20 | 7.4 | 9.7 | 30.5 | 27.9 | 0.66724 | 389 | 20 | 7.1 | 9.4 | 34.8 | 33.1 | 0.78902 | 460
| 21 | 7.6 | 10.4 | 34.4 | 31.1 | 0.75815 | 442 | 21 | 7.4 | 9.7 | 30.5 | 27.9 | 0.66724 | 389 | 21 | 7.1 | 9.4 | 34.8 | 33.1 | 0.78902 | 460
| 22 | 7.6 | 10.4 | 34.4 | 31.1 | 0.75815 | 442 | 22 | 7.4 | 9.7 | 30.5 | 27.9 | 0.66724 | 389 | 22 | 7.1 | 9.4 | 34.8 | 33.1 | 0.78902 | 460
| 23 | 7.6 | 10.4 | 34.4 | 31.1 | 0.75815 | 442 | 23 | 7.4 | 9.7 | 30.5 | 27.9 | 0.66724 | 389 | 23 | 7.1 | 9.4 | 34.8 | 33.1 | 0.78902 | 460
7月巡检表 |  | 机组1巡检表 | [6 empty] | 机组1巡检表 | [6 empty] | 机组1巡检表 | [5 empty] | 7月巡检表 |  | 机组2巡检表 | [6 empty] | 机组2巡检表 | [6 empty] | 机组2巡检表
|  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流 |  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流 |  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流 |  |  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流 |  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流 |  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流
|  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 |  |  |  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 |  |  |  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 |  |  |  |  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 |  |  |  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 |  |  |  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水
| 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
| 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
| 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
| 5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5
| 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6
| 7 | 7.5 | 10.5 | 34.6 | 30.2 | 0.86 |  | 7 | 7.5 | 10.1 | 33.6 | 30.6 | 0.76 |  | 7 | 7.5 | 10.7 | 34.8 | 30.9 | 0.86 |  |  | 7 | 7.5 | 10.5 | 34.6 | 30.2 | 0.86 |  | 7 | 7.5 | 10.1 | 33.6 | 30.6 | 0.76 |  | 7 | 7.5 | 10.7 | 34.8 | 30.9 | 0.86
| 8 | 7.5 | 10.5 | 34.6 | 30.2 | 0.86 |  | 8 | 7.5 | 10.1 | 33.6 | 30.6 | 0.76 |  | 8 | 7.5 | 10.7 | 34.8 | 30.9 | 0.86 |  |  | 8 | 7.5 | 10.5 | 34.6 | 30.2 | 0.86 |  | 8 | 7.5 | 10.1 | 33.6 | 30.6 | 0.76 |  | 8 | 7.5 | 10.7 | 34.8 | 30.9 | 0.86
| 9 | 7.5 | 10.5 | 34.6 | 30.2 | 0.86 |  | 9 | 7.5 | 10.1 | 33.6 | 30.6 | 0.76 |  | 9 | 7.5 | 10.7 | 34.8 | 30.9 | 0.86 |  |  | 9 | 7.5 | 10.5 | 34.6 | 30.2 | 0.86 |  | 9 | 7.5 | 10.1 | 33.6 | 30.6 | 0.76 |  | 9 | 7.5 | 10.7 | 34.8 | 30.9 | 0.86
| 10 | 7.5 | 10.5 | 34.6 | 30.2 | 0.86 |  | 10 | 7.5 | 10.1 | 33.6 | 30.6 | 0.76 |  | 10 | 7.5 | 10.7 | 34.8 | 30.9 | 0.86 |  |  | 10 | 7.5 | 10.5 | 34.6 | 30.2 | 0.86 |  | 10 | 7.5 | 10.1 | 33.6 | 30.6 | 0.76 |  | 10 | 7.5 | 10.7 | 34.8 | 30.9 | 0.86
| 11 | 7.1 | 9.7 | 34.3 | 30.5 | 0.8 |  | 11 | 8.8 | 12.8 | 35.2 | 30.5 | 0.96 |  | 11 | 7.2 | 9.6 | 33.1 | 30.2 | 0.64 |  |  | 11 | 7.1 | 9.7 | 34.3 | 30.5 | 0.8 |  | 11 | 8.8 | 12.8 | 35.2 | 30.5 | 0.96 |  | 11 | 7.2 | 9.6 | 33.1 | 30.2 | 0.64
| 12 | 7.1 | 9.7 | 34.3 | 30.5 | 0.8 |  | 12 | 8.8 | 12.8 | 35.2 | 30.5 | 0.96 |  | 12 | 7.2 | 9.6 | 33.1 | 30.2 | 0.64 |  |  | 12 | 7.1 | 9.7 | 34.3 | 30.5 | 0.8 |  | 12 | 8.8 | 12.8 | 35.2 | 30.5 | 0.96 |  | 12 | 7.2 | 9.6 | 33.1 | 30.2 | 0.64
| 13 | 7.1 | 9.7 | 34.3 | 30.5 | 0.8 |  | 13 | 8.8 | 12.8 | 35.2 | 30.5 | 0.96 |  | 13 | 7.2 | 9.6 | 33.1 | 30.2 | 0.64 |  |  | 13 | 7.1 | 9.7 | 34.3 | 30.5 | 0.8 |  | 13 | 8.8 | 12.8 | 35.2 | 30.5 | 0.96 |  | 13 | 7.2 | 9.6 | 33.1 | 30.2 | 0.64
| 14 | 7.1 | 9.7 | 34.3 | 30.5 | 0.8 |  | 14 | 8.8 | 12.8 | 35.2 | 30.5 | 0.96 |  | 14 | 7.2 | 9.6 | 33.1 | 30.2 | 0.64 |  |  | 14 | 7.1 | 9.7 | 34.3 | 30.5 | 0.8 |  | 14 | 8.8 | 12.8 | 35.2 | 30.5 | 0.96 |  | 14 | 7.2 | 9.6 | 33.1 | 30.2 | 0.64
| 15 | 7.1 | 9.7 | 34.3 | 30.5 | 0.8 |  | 15 | 8.8 | 12.8 | 35.2 | 30.5 | 0.96 |  | 15 | 7.2 | 9.6 | 33.1 | 30.2 | 0.64 |  |  | 15 | 7.1 | 9.7 | 34.3 | 30.5 | 0.8 |  | 15 | 8.8 | 12.8 | 35.2 | 30.5 | 0.96 |  | 15 | 7.2 | 9.6 | 33.1 | 30.2 | 0.64
| 16 | 7.1 | 9.7 | 34.3 | 30.5 | 0.8 |  | 16 | 8.8 | 12.8 | 35.2 | 30.5 | 0.96 |  | 16 | 7.2 | 9.6 | 33.1 | 30.2 | 0.64 |  |  | 16 | 7.1 | 9.7 | 34.3 | 30.5 | 0.8 |  | 16 | 8.8 | 12.8 | 35.2 | 30.5 | 0.96 |  | 16 | 7.2 | 9.6 | 33.1 | 30.2 | 0.64
| 17 | 9.1 | 13 | 34.8 | 29.2 | 0.98 |  | 17 | 7.3 | 9.5 | 35.2 | 30.6 | 0.7 |  | 17 | 7.9 | 9.9 | 31.5 | 29.2 | 0.64 |  |  | 17 | 9.1 | 13 | 34.8 | 29.2 | 0.98 |  | 17 | 7.3 | 9.5 | 35.2 | 30.6 | 0.7 |  | 17 | 7.9 | 9.9 | 31.5 | 29.2 | 0.64
| 18 | 9.1 | 13 | 34.8 | 29.2 | 0.98 |  | 18 | 7.3 | 9.5 | 35.2 | 30.6 | 0.7 |  | 18 | 7.9 | 9.9 | 31.5 | 29.2 | 0.64 |  |  | 18 | 9.1 | 13 | 34.8 | 29.2 | 0.98 |  | 18 | 7.3 | 9.5 | 35.2 | 30.6 | 0.7 |  | 18 | 7.9 | 9.9 | 31.5 | 29.2 | 0.64
| 19 | 9.1 | 13 | 34.8 | 29.2 | 0.98 |  | 19 | 7.3 | 9.5 | 35.2 | 30.6 | 0.7 |  | 19 | 7.9 | 9.9 | 31.5 | 29.2 | 0.64 |  |  | 19 | 9.1 | 13 | 34.8 | 29.2 | 0.98 |  | 19 | 7.3 | 9.5 | 35.2 | 30.6 | 0.7 |  | 19 | 7.9 | 9.9 | 31.5 | 29.2 | 0.64
| 20 | 9.1 | 13 | 34.8 | 29.2 | 0.98 |  | 20 | 7.3 | 9.5 | 35.2 | 30.6 | 0.7 |  | 20 | 7.9 | 9.9 | 31.5 | 29.2 | 0.64 |  |  | 20 | 9.1 | 13 | 34.8 | 29.2 | 0.98 |  | 20 | 7.3 | 9.5 | 35.2 | 30.6 | 0.7 |  | 20 | 7.9 | 9.9 | 31.5 | 29.2 | 0.64
| 21 | 9.1 | 13 | 34.8 | 29.2 | 0.98 |  | 21 | 7.3 | 9.5 | 35.2 | 30.6 | 0.7 |  | 21 | 7.9 | 9.9 | 31.5 | 29.2 | 0.64 |  |  | 21 | 9.1 | 13 | 34.8 | 29.2 | 0.98 |  | 21 | 7.3 | 9.5 | 35.2 | 30.6 | 0.7 |  | 21 | 7.9 | 9.9 | 31.5 | 29.2 | 0.64
| 22 | 9.1 | 13 | 34.8 | 29.2 | 0.98 |  | 22 | 7.3 | 9.5 | 35.2 | 30.6 | 0.7 |  | 22 | 7.9 | 9.9 | 31.5 | 29.2 | 0.64 |  |  | 22 | 9.1 | 13 | 34.8 | 29.2 | 0.98 |  | 22 | 7.3 | 9.5 | 35.2 | 30.6 | 0.7 |  | 22 | 7.9 | 9.9 | 31.5 | 29.2 | 0.64
| 23 | 9.1 | 13 | 34.8 | 29.2 | 0.98 |  | 23 | 7.3 | 9.5 | 35.2 | 30.6 | 0.7 |  | 23 | 7.9 | 9.9 | 31.5 | 29.2 | 0.64 |  |  | 23 | 9.1 | 13 | 34.8 | 29.2 | 0.98 |  | 23 | 7.3 | 9.5 | 35.2 | 30.6 | 0.7 |  | 23 | 7.9 | 9.9 | 31.5 | 29.2 | 0.64
8月巡检表 |  | 机组1巡检表 | [6 empty] | 机组1巡检表 | [6 empty] | 机组1巡检表 | [5 empty] | 8月巡检表 |  | 机组2巡检表 | [6 empty] | 机组2巡检表 | [6 empty] | 机组2巡检表
|  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流 |  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流 |  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流 |  |  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流 |  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流 |  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流
|  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 |  |  |  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 |  |  |  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 |  |  |  |  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 |  |  |  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 |  |  |  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水
| 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
| 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
| 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
| 5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5
| 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6
| 7 | 7.2 | 10.4 | 33.8 | 29.9 | 0.85 |  | 7 | 7.2 | 10.5 | 35.3 | 30.5 | 0.94 |  | 7 | 7.6 | 10.6 | 36 | 31.4 | 0.91 |  |  | 7 | 7.2 | 10.4 | 33.8 | 29.9 | 0.85 |  | 7 | 7.2 | 10.5 | 35.3 | 30.5 | 0.94 |  | 7 | 7.6 | 10.6 | 36 | 31.4 | 0.91
| 8 | 7.2 | 10.4 | 33.8 | 29.9 | 0.85 |  | 8 | 7.2 | 10.5 | 35.3 | 30.5 | 0.94 |  | 8 | 7.6 | 10.6 | 36 | 31.4 | 0.91 |  |  | 8 | 7.2 | 10.4 | 33.8 | 29.9 | 0.85 |  | 8 | 7.2 | 10.5 | 35.3 | 30.5 | 0.94 |  | 8 | 7.6 | 10.6 | 36 | 31.4 | 0.91
| 9 | 7.2 | 10.4 | 33.8 | 29.9 | 0.85 |  | 9 | 7.2 | 10.5 | 35.3 | 30.5 | 0.94 |  | 9 | 7.6 | 10.6 | 36 | 31.4 | 0.91 |  |  | 9 | 7.2 | 10.4 | 33.8 | 29.9 | 0.85 |  | 9 | 7.2 | 10.5 | 35.3 | 30.5 | 0.94 |  | 9 | 7.6 | 10.6 | 36 | 31.4 | 0.91
| 10 | 7.2 | 10.4 | 33.8 | 29.9 | 0.85 |  | 10 | 7.2 | 10.5 | 35.3 | 30.5 | 0.94 |  | 10 | 7.6 | 10.6 | 36 | 31.4 | 0.91 |  |  | 10 | 7.2 | 10.4 | 33.8 | 29.9 | 0.85 |  | 10 | 7.2 | 10.5 | 35.3 | 30.5 | 0.94 |  | 10 | 7.6 | 10.6 | 36 | 31.4 | 0.91
| 11 | 7.5 | 9.9 | 35.1 | 30.1 | 0.77 |  | 11 | 6.8 | 9.5 | 35.8 | 31.6 | 0.87 |  | 11 | 10.6 | 13.3 | 36 | 31.6 | 0.85 |  |  | 11 | 7.5 | 9.9 | 35.1 | 30.1 | 0.77 |  | 11 | 6.8 | 9.5 | 35.8 | 31.6 | 0.87 |  | 11 | 10.6 | 13.3 | 36 | 31.6 | 0.85
| 12 | 7.5 | 9.9 | 35.1 | 30.1 | 0.77 |  | 12 | 6.8 | 9.5 | 35.8 | 31.6 | 0.87 |  | 12 | 10.6 | 13.3 | 36 | 31.6 | 0.85 |  |  | 12 | 7.5 | 9.9 | 35.1 | 30.1 | 0.77 |  | 12 | 6.8 | 9.5 | 35.8 | 31.6 | 0.87 |  | 12 | 10.6 | 13.3 | 36 | 31.6 | 0.85
| 13 | 7.5 | 9.9 | 35.1 | 30.1 | 0.77 |  | 13 | 6.8 | 9.5 | 35.8 | 31.6 | 0.87 |  | 13 | 10.6 | 13.3 | 36 | 31.6 | 0.85 |  |  | 13 | 7.5 | 9.9 | 35.1 | 30.1 | 0.77 |  | 13 | 6.8 | 9.5 | 35.8 | 31.6 | 0.87 |  | 13 | 10.6 | 13.3 | 36 | 31.6 | 0.85
| 14 | 7.5 | 9.9 | 35.1 | 30.1 | 0.77 |  | 14 | 6.8 | 9.5 | 35.8 | 31.6 | 0.87 |  | 14 | 10.6 | 13.3 | 36 | 31.6 | 0.85 |  |  | 14 | 7.5 | 9.9 | 35.1 | 30.1 | 0.77 |  | 14 | 6.8 | 9.5 | 35.8 | 31.6 | 0.87 |  | 14 | 10.6 | 13.3 | 36 | 31.6 | 0.85
| 15 | 7.5 | 9.9 | 35.1 | 30.1 | 0.77 |  | 15 | 6.8 | 9.5 | 35.8 | 31.6 | 0.87 |  | 15 | 10.6 | 13.3 | 36 | 31.6 | 0.85 |  |  | 15 | 7.5 | 9.9 | 35.1 | 30.1 | 0.77 |  | 15 | 6.8 | 9.5 | 35.8 | 31.6 | 0.87 |  | 15 | 10.6 | 13.3 | 36 | 31.6 | 0.85
| 16 | 7.5 | 9.9 | 35.1 | 30.1 | 0.77 |  | 16 | 6.8 | 9.5 | 35.8 | 31.6 | 0.87 |  | 16 | 10.6 | 13.3 | 36 | 31.6 | 0.85 |  |  | 16 | 7.5 | 9.9 | 35.1 | 30.1 | 0.77 |  | 16 | 6.8 | 9.5 | 35.8 | 31.6 | 0.87 |  | 16 | 10.6 | 13.3 | 36 | 31.6 | 0.85
| 17 | 7.7 | 10 | 33.1 | 30.4 | 0.71 |  | 17 | 6.8 | 9.5 | 35.8 | 31.6 | 0.87 |  | 17 | 7.2 | 10.4 | 35.9 | 31 | 0.94 |  |  | 17 | 7.7 | 10 | 33.1 | 30.4 | 0.71 |  | 17 | 6.8 | 9.5 | 35.8 | 31.6 | 0.87 |  | 17 | 7.2 | 10.4 | 35.9 | 31 | 0.94
| 18 | 7.7 | 10 | 33.1 | 30.4 | 0.71 |  | 18 | 6.8 | 9.5 | 35.8 | 31.6 | 0.87 |  | 18 | 7.2 | 10.4 | 35.9 | 31 | 0.94 |  |  | 18 | 7.7 | 10 | 33.1 | 30.4 | 0.71 |  | 18 | 6.8 | 9.5 | 35.8 | 31.6 | 0.87 |  | 18 | 7.2 | 10.4 | 35.9 | 31 | 0.94
| 19 | 7.7 | 10 | 33.1 | 30.4 | 0.71 |  | 19 | 6.8 | 9.5 | 35.8 | 31.6 | 0.87 |  | 19 | 7.2 | 10.4 | 35.9 | 31 | 0.94 |  |  | 19 | 7.7 | 10 | 33.1 | 30.4 | 0.71 |  | 19 | 6.8 | 9.5 | 35.8 | 31.6 | 0.87 |  | 19 | 7.2 | 10.4 | 35.9 | 31 | 0.94
| 20 | 7.7 | 10 | 33.1 | 30.4 | 0.71 |  | 20 | 6.8 | 9.5 | 35.8 | 31.6 | 0.87 |  | 20 | 7.2 | 10.4 | 35.9 | 31 | 0.94 |  |  | 20 | 7.7 | 10 | 33.1 | 30.4 | 0.71 |  | 20 | 6.8 | 9.5 | 35.8 | 31.6 | 0.87 |  | 20 | 7.2 | 10.4 | 35.9 | 31 | 0.94
| 21 | 7.7 | 10 | 33.1 | 30.4 | 0.71 |  | 21 | 6.8 | 9.5 | 35.8 | 31.6 | 0.87 |  | 21 | 7.2 | 10.4 | 35.9 | 31 | 0.94 |  |  | 21 | 7.7 | 10 | 33.1 | 30.4 | 0.71 |  | 21 | 6.8 | 9.5 | 35.8 | 31.6 | 0.87 |  | 21 | 7.2 | 10.4 | 35.9 | 31 | 0.94
| 22 | 7.7 | 10 | 33.1 | 30.4 | 0.71 |  | 22 | 6.8 | 9.5 | 35.8 | 31.6 | 0.87 |  | 22 | 7.2 | 10.4 | 35.9 | 31 | 0.94 |  |  | 22 | 7.7 | 10 | 33.1 | 30.4 | 0.71 |  | 22 | 6.8 | 9.5 | 35.8 | 31.6 | 0.87 |  | 22 | 7.2 | 10.4 | 35.9 | 31 | 0.94
| 23 | 7.7 | 10 | 33.1 | 30.4 | 0.71 |  | 23 | 6.8 | 9.5 | 35.8 | 31.6 | 0.87 |  | 23 | 7.2 | 10.4 | 35.9 | 31 | 0.94 |  |  | 23 | 7.7 | 10 | 33.1 | 30.4 | 0.71 |  | 23 | 6.8 | 9.5 | 35.8 | 31.6 | 0.87 |  | 23 | 7.2 | 10.4 | 35.9 | 31 | 0.94
9月巡检表 |  | 机组1巡检表 | [6 empty] | 机组1巡检表 | [6 empty] | 机组1巡检表 | [5 empty] | 9月巡检表 |  | 机组2巡检表 | [6 empty] | 机组2巡检表
|  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流 |  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流 |  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流 |  |  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流 |  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流
|  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 |  |  |  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 |  |  |  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 |  |  |  |  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 |  |  |  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水
| 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
| 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 3
| 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 4
| 5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 5
| 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6
| 7 | 7.2 | 10.2 | 32.7 | 29.1 | 0.8 |  | 7 | 7.2 | 10.1 | 34.3 | 30.7 | 0.83 |  | 7 | 8.4 | 12.2 | 32.8 | 27.1 | 0.97 |  |  | 7 | 7.2 | 10.2 | 32.7 | 29.1 | 0.8 |  | 7 | 7.2 | 10.1 | 34.3 | 30.7 | 0.83
| 8 | 7.2 | 10.2 | 32.7 | 29.1 | 0.8 |  | 8 | 7.2 | 10.1 | 34.3 | 30.7 | 0.83 |  | 8 | 8.4 | 12.2 | 32.8 | 27.1 | 0.97 |  |  | 8 | 7.2 | 10.2 | 32.7 | 29.1 | 0.8 |  | 8 | 7.2 | 10.1 | 34.3 | 30.7 | 0.83
| 9 | 7.2 | 10.2 | 32.7 | 29.1 | 0.8 |  | 9 | 7.2 | 10.1 | 34.3 | 30.7 | 0.83 |  | 9 | 8.4 | 12.2 | 32.8 | 27.1 | 0.97 |  |  | 9 | 7.2 | 10.2 | 32.7 | 29.1 | 0.8 |  | 9 | 7.2 | 10.1 | 34.3 | 30.7 | 0.83
| 10 | 7.2 | 10.2 | 32.7 | 29.1 | 0.8 |  | 10 | 7.2 | 10.1 | 34.3 | 30.7 | 0.83 |  | 10 | 8.4 | 12.2 | 32.8 | 27.1 | 0.97 |  |  | 10 | 7.2 | 10.2 | 32.7 | 29.1 | 0.8 |  | 10 | 7.2 | 10.1 | 34.3 | 30.7 | 0.83
| 11 | 7.3 | 9.9 | 33.3 | 30.2 | 0.76 |  | 11 | 7.4 | 9.5 | 32.6 | 30 | 0.69 |  | 11 | 8.4 | 12.2 | 32.8 | 27.1 | 0.97 |  |  | 11 | 7.3 | 9.9 | 33.3 | 30.2 | 0.76 |  | 11 | 7.4 | 9.5 | 32.6 | 30 | 0.69
| 12 | 7.3 | 9.9 | 33.3 | 30.2 | 0.76 |  | 12 | 7.4 | 9.5 | 32.6 | 30 | 0.69 |  | 12 | 8.4 | 12.2 | 32.8 | 27.1 | 0.97 |  |  | 12 | 7.3 | 9.9 | 33.3 | 30.2 | 0.76 |  | 12 | 7.4 | 9.5 | 32.6 | 30 | 0.69
| 13 | 7.3 | 9.9 | 33.3 | 30.2 | 0.76 |  | 13 | 7.4 | 9.5 | 32.6 | 30 | 0.69 |  | 13 | 8.4 | 12.2 | 32.8 | 27.1 | 0.97 |  |  | 13 | 7.3 | 9.9 | 33.3 | 30.2 | 0.76 |  | 13 | 7.4 | 9.5 | 32.6 | 30 | 0.69
| 14 | 7.3 | 9.9 | 33.3 | 30.2 | 0.76 |  | 14 | 7.4 | 9.5 | 32.6 | 30 | 0.69 |  | 14 | 8.4 | 12.2 | 32.8 | 27.1 | 0.97 |  |  | 14 | 7.3 | 9.9 | 33.3 | 30.2 | 0.76 |  | 14 | 7.4 | 9.5 | 32.6 | 30 | 0.69
| 15 | 7.3 | 9.9 | 33.3 | 30.2 | 0.76 |  | 15 | 7.4 | 9.5 | 32.6 | 30 | 0.69 |  | 15 | 8.4 | 12.2 | 32.8 | 27.1 | 0.97 |  |  | 15 | 7.3 | 9.9 | 33.3 | 30.2 | 0.76 |  | 15 | 7.4 | 9.5 | 32.6 | 30 | 0.69
| 16 | 7.3 | 9.9 | 33.3 | 30.2 | 0.76 |  | 16 | 7.4 | 9.5 | 32.6 | 30 | 0.69 |  | 16 | 8.4 | 12.2 | 32.8 | 27.1 | 0.97 |  |  | 16 | 7.3 | 9.9 | 33.3 | 30.2 | 0.76 |  | 16 | 7.4 | 9.5 | 32.6 | 30 | 0.69
| 17 | 8 | 10.5 | 33.7 | 30.6 | 0.75 |  | 17 | 7.4 | 9.5 | 32.6 | 30 | 0.69 |  | 17 | 8.4 | 12.2 | 32.8 | 27.1 | 0.97 |  |  | 17 | 8 | 10.5 | 33.7 | 30.6 | 0.75 |  | 17 | 7.4 | 9.5 | 32.6 | 30 | 0.69
| 18 | 8 | 10.5 | 33.7 | 30.6 | 0.75 |  | 18 | 7.4 | 9.5 | 32.6 | 30 | 0.69 |  | 18 | 8.4 | 12.2 | 32.8 | 27.1 | 0.97 |  |  | 18 | 8 | 10.5 | 33.7 | 30.6 | 0.75 |  | 18 | 7.4 | 9.5 | 32.6 | 30 | 0.69
| 19 | 8 | 10.5 | 33.7 | 30.6 | 0.75 |  | 19 | 7.4 | 9.5 | 32.6 | 30 | 0.69 |  | 19 | 8.4 | 12.2 | 32.8 | 27.1 | 0.97 |  |  | 19 | 8 | 10.5 | 33.7 | 30.6 | 0.75 |  | 19 | 7.4 | 9.5 | 32.6 | 30 | 0.69
| 20 | 8 | 10.5 | 33.7 | 30.6 | 0.75 |  | 20 | 7.4 | 9.5 | 32.6 | 30 | 0.69 |  | 20 | 8.4 | 12.2 | 32.8 | 27.1 | 0.97 |  |  | 20 | 8 | 10.5 | 33.7 | 30.6 | 0.75 |  | 20 | 7.4 | 9.5 | 32.6 | 30 | 0.69
| 21 | 8 | 10.5 | 33.7 | 30.6 | 0.75 |  | 21 | 7.4 | 9.5 | 32.6 | 30 | 0.69 |  | 21 | 8.4 | 12.2 | 32.8 | 27.1 | 0.97 |  |  | 21 | 8 | 10.5 | 33.7 | 30.6 | 0.75 |  | 21 | 7.4 | 9.5 | 32.6 | 30 | 0.69
| 22 | 8 | 10.5 | 33.7 | 30.6 | 0.75 |  | 22 | 7.4 | 9.5 | 32.6 | 30 | 0.69 |  | 22 | 8.4 | 12.2 | 32.8 | 27.1 | 0.97 |  |  | 22 | 8 | 10.5 | 33.7 | 30.6 | 0.75 |  | 22 | 7.4 | 9.5 | 32.6 | 30 | 0.69
| 23 | 8 | 10.5 | 33.7 | 30.6 | 0.75 |  | 23 | 7.4 | 9.5 | 32.6 | 30 | 0.69 |  | 23 | 8.4 | 12.2 | 32.8 | 27.1 | 0.97 |  |  | 23 | 8 | 10.5 | 33.7 | 30.6 | 0.75 |  | 23 | 7.4 | 9.5 | 32.6 | 30 | 0.69
10月巡检表 |  | 机组1巡检表 | [6 empty] | 机组1巡检表 | [6 empty] | 机组1巡检表 | [5 empty] | 10月巡检表
|  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流 |  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流 |  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流
|  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 |  |  |  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 |  |  |  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水
| 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
| 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
| 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
| 5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5
| 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6
| 7 | 7.6 | 9.9 | 30.6 | 29.2 | 0.74 |  | 7 | 8 | 11.9 | 31.4 | 25.6 | 0.96 |  | 7 | 7.3 | 9.6 | 31.6 | 28 | 0.71
| 8 | 7.6 | 9.9 | 30.6 | 29.2 | 0.74 |  | 8 | 8 | 11.9 | 31.4 | 25.6 | 0.96 |  | 8 | 7.3 | 9.6 | 31.6 | 28 | 0.71
| 9 | 7.6 | 9.9 | 30.6 | 29.2 | 0.74 |  | 9 | 8 | 11.9 | 31.4 | 25.6 | 0.96 |  | 9 | 7.3 | 9.6 | 31.6 | 28 | 0.71
| 10 | 7.6 | 9.9 | 30.6 | 29.2 | 0.74 |  | 10 | 8 | 11.9 | 31.4 | 25.6 | 0.96 |  | 10 | 7.3 | 9.6 | 31.6 | 28 | 0.71
| 11 | 9.9 | 12.8 | 33.2 | 28.8 | 0.81 |  | 11 | 8 | 11.9 | 31.4 | 25.6 | 0.96 |  | 11 | 7.6 | 11.6 | 31.8 | 26.1 | 0.96
| 12 | 9.9 | 12.8 | 33.2 | 28.8 | 0.81 |  | 12 | 8 | 11.9 | 31.4 | 25.6 | 0.96 |  | 12 | 7.6 | 11.6 | 31.8 | 26.1 | 0.96
| 13 | 9.9 | 12.8 | 33.2 | 28.8 | 0.81 |  | 13 | 8 | 11.9 | 31.4 | 25.6 | 0.96 |  | 13 | 7.6 | 11.6 | 31.8 | 26.1 | 0.96
| 14 | 9.9 | 12.8 | 33.2 | 28.8 | 0.81 |  | 14 | 8 | 11.9 | 31.4 | 25.6 | 0.96 |  | 14 | 7.6 | 11.6 | 31.8 | 26.1 | 0.96
| 15 | 9.9 | 12.8 | 33.2 | 28.8 | 0.81 |  | 15 | 8 | 11.9 | 31.4 | 25.6 | 0.96 |  | 15 | 7.6 | 11.6 | 31.8 | 26.1 | 0.96
| 16 | 9.9 | 12.8 | 33.2 | 28.8 | 0.81 |  | 16 | 8 | 11.9 | 31.4 | 25.6 | 0.96 |  | 16 | 7.6 | 11.6 | 31.8 | 26.1 | 0.96
| 17 | 9.9 | 12.8 | 33.2 | 28.8 | 0.81 |  | 17 | 8 | 11.9 | 31.4 | 25.6 | 0.96 |  | 17 | 7.6 | 11.6 | 31.8 | 26.1 | 0.96
| 18 | 9.9 | 12.8 | 33.2 | 28.8 | 0.81 |  | 18 | 8 | 11.9 | 31.4 | 25.6 | 0.96 |  | 18 | 7.6 | 11.6 | 31.8 | 26.1 | 0.96
| 19 | 9.9 | 12.8 | 33.2 | 28.8 | 0.81 |  | 19 | 8 | 11.9 | 31.4 | 25.6 | 0.96 |  | 19 | 7.6 | 11.6 | 31.8 | 26.1 | 0.96
| 20 | 9.9 | 12.8 | 33.2 | 28.8 | 0.81 |  | 20 | 8 | 11.9 | 31.4 | 25.6 | 0.96 |  | 20 | 7.6 | 11.6 | 31.8 | 26.1 | 0.96
| 21 | 9.9 | 12.8 | 33.2 | 28.8 | 0.81 |  | 21 | 8 | 11.9 | 31.4 | 25.6 | 0.96 |  | 21 | 7.6 | 11.6 | 31.8 | 26.1 | 0.96
| 22 | 9.9 | 12.8 | 33.2 | 28.8 | 0.81 |  | 22 | 8 | 11.9 | 31.4 | 25.6 | 0.96 |  | 22 | 7.6 | 11.6 | 31.8 | 26.1 | 0.96
| 23 | 9.9 | 12.8 | 33.2 | 28.8 | 0.81 |  | 23 | 8 | 11.9 | 31.4 | 25.6 | 0.96 |  | 23 | 7.6 | 11.6 | 31.8 | 26.1 | 0.96
11月巡检表 |  | 机组1巡检表 | [6 empty] | 机组1巡检表 | [12 empty] | 11月巡检表
|  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流 |  | 冷冻水温 |  | 冷却水温 |  | 电流比 | 运行电流
|  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 |  |  |  | 出水 | 进水 | 出水 | 进水
| 0 | [6 empty] | 0
| 1 | [6 empty] | 1
| 2 | [6 empty] | 2
| 3 | [6 empty] | 3
| 4 | [6 empty] | 4
| 5 | [6 empty] | 5
| 6 | [6 empty] | 6
| 7 | 8 | 12 | 30.9 | 25.1 | 0.96 |  | 7 | 7.7 | 10.1 | 28.4 | 25 | 0.65
| 8 | 8 | 12 | 30.9 | 25.1 | 0.96 |  | 8 | 7.7 | 10.1 | 28.4 | 25 | 0.65
| 9 | 8 | 12 | 30.9 | 25.1 | 0.96 |  | 9 | 7.7 | 10.1 | 28.4 | 25 | 0.65
| 10 | 8 | 12 | 30.9 | 25.1 | 0.96 |  | 10 | 7.7 | 10.1 | 28.4 | 25 | 0.65
| 11 | 7.5 | 10.5 | 29.3 | 25 | 0.75 |  | 11 | 7.7 | 10.1 | 28.4 | 25 | 0.65
| 12 | 7.5 | 10.5 | 29.3 | 25 | 0.75 |  | 12 | 7.7 | 10.1 | 28.4 | 25 | 0.65
| 13 | 7.5 | 10.5 | 29.3 | 25 | 0.75 |  | 13 | 7.7 | 10.1 | 28.4 | 25 | 0.65
| 14 | 7.5 | 10.5 | 29.3 | 25 | 0.75 |  | 14 | 7.7 | 10.1 | 28.4 | 25 | 0.65
| 15 | 7.5 | 10.5 | 29.3 | 25 | 0.75 |  | 15 | 7.7 | 10.1 | 28.4 | 25 | 0.65
| 16 | 7.5 | 10.5 | 29.3 | 25 | 0.75 |  | 16 | 7.7 | 10.1 | 28.4 | 25 | 0.65
| 17 | 7.5 | 10.5 | 29.3 | 25 | 0.75 |  | 17 | 7.7 | 10.1 | 28.4 | 25 | 0.65
| 18 | 7.5 | 10.5 | 29.3 | 25 | 0.75 |  | 18 | 7.7 | 10.1 | 28.4 | 25 | 0.65
| 19 | 7.5 | 10.5 | 29.3 | 25 | 0.75 |  | 19 | 7.7 | 10.1 | 28.4 | 25 | 0.65
| 20 | 7.5 | 10.5 | 29.3 | 25 | 0.75 |  | 20 | 7.7 | 10.1 | 28.4 | 25 | 0.65
| 21 | 7.5 | 10.5 | 29.3 | 25 | 0.75 |  | 21 | 7.7 | 10.1 | 28.4 | 25 | 0.65
| 22 | 7.5 | 10.5 | 29.3 | 25 | 0.75 |  | 22 | 7.7 | 10.1 | 28.4 | 25 | 0.65
| 23 | 7.5 | 10.5 | 29.3 | 25 | 0.75 |  | 23 | 7.7 | 10.1 | 28.4 | 25 | 0.65
12月巡检表 | [21 empty] | 12月巡检表

## 计算验证-时刻
机组1 | [16 empty] | 机组2
1月巡检表 | [16 empty] | 1月巡检表
2月巡检表 | [16 empty] | 2月巡检表
3月巡检表 | [16 empty] | 3月巡检表
|  | kW |  |  | kW |  |  | kW |  |  | kW | [13 empty] | kW
| 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 7 | 552.0603 |  |  | 142.3088 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 8 | 552.0603 |  |  | 142.3088 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 9 | 552.0603 |  |  | 142.3088 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 10 | 552.0603 |  |  | 142.3088 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 11 | 484.7089 |  |  | 125.8398 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 12 | 484.7089 |  |  | 125.8398 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 13 | 484.7089 |  |  | 125.8398 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 14 | 484.7089 |  |  | 125.8398 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 15 | 484.7089 |  |  | 125.8398 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 16 | 484.7089 |  |  | 125.8398 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 17 | 484.7089 |  |  | 125.8398 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 18 | 484.7089 |  |  | 125.8398 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 19 | 484.7089 |  |  | 125.8398 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 20 | 484.7089 |  |  | 125.8398 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 21 | 484.7089 |  |  | 125.8398 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 22 | 484.7089 |  |  | 125.8398 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 23 | 484.7089 |  |  | 125.8398 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
4月巡检表 | [16 empty] | 4月巡检表
kW
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 7 | 478.3115 | 824.3913 |  | 122.4616 | 200.5836 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 8 | 478.3115 | 824.3913 |  | 122.4616 | 200.5836 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 9 | 478.3115 | 824.3913 |  | 122.4616 | 200.5836 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 10 | 478.3115 | 824.3913 |  | 122.4616 | 200.5836 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 11 | 478.3115 | 1029.9035 |  | 122.4616 | 246.19 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 12 | 478.3115 | 1029.9035 |  | 122.4616 | 246.19 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 13 | 478.3115 | 1029.9035 |  | 122.4616 | 246.19 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 14 | 478.3115 | 1029.9035 |  | 122.4616 | 246.19 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 15 | 478.3115 | 1029.9035 |  | 122.4616 | 246.19 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 16 | 478.3115 | 1029.9035 |  | 122.4616 | 246.19 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 17 | 478.3115 | 1029.9035 |  | 122.4616 | 246.19 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 18 | 478.3115 | 1029.9035 |  | 122.4616 | 246.19 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 19 | 478.3115 | 1029.9035 |  | 122.4616 | 246.19 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 20 | 478.3115 | 1029.9035 |  | 122.4616 | 246.19 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 21 | 478.3115 | 1029.9035 |  | 122.4616 | 246.19 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 22 | 478.3115 | 1029.9035 |  | 122.4616 | 246.19 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 23 | 478.3115 | 1029.9035 |  | 122.4616 | 246.19 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
5月巡检表 | [16 empty] | 5月巡检表
kW
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 7 | 903.4673 | 907.9767 |  | 229.2987 | 222.9645 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 8 | 903.4673 | 907.9767 |  | 229.2987 | 222.9645 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 9 | 903.4673 | 907.9767 |  | 229.2987 | 222.9645 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 10 | 903.4673 | 907.9767 |  | 229.2987 | 222.9645 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 11 | 700.2604 | 694.0792 |  | 178.2027 | 175.669 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 12 | 700.2604 | 694.0792 |  | 178.2027 | 175.669 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 13 | 700.2604 | 694.0792 |  | 178.2027 | 175.669 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 14 | 700.2604 | 694.0792 |  | 178.2027 | 175.669 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 15 | 700.2604 | 694.0792 |  | 178.2027 | 175.669 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 16 | 700.2604 | 694.0792 |  | 178.2027 | 175.669 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 17 | 652.1052 | 654.9691 |  | 165.5343 | 163.8451 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 18 | 652.1052 | 654.9691 |  | 165.5343 | 163.8451 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 19 | 652.1052 | 654.9691 |  | 165.5343 | 163.8451 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 20 | 652.1052 | 654.9691 |  | 165.5343 | 163.8451 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 21 | 652.1052 | 654.9691 |  | 165.5343 | 163.8451 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 22 | 652.1052 | 654.9691 |  | 165.5343 | 163.8451 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 23 | 652.1052 | 654.9691 |  | 165.5343 | 163.8451 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
6月巡检表 | [16 empty] | 6月巡检表
kW
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 928.4683 | 679.3005 | 971.8017 | 236.4775 | 164.2674 | 246.19 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 8 | 928.4683 | 679.3005 | 971.8017 | 236.4775 | 164.2674 | 246.19 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 9 | 928.4683 | 679.3005 | 971.8017 | 236.4775 | 164.2674 | 246.19 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 10 | 928.4683 | 679.3005 | 971.8017 | 236.4775 | 164.2674 | 246.19 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 11 | 731.1714 | 679.3005 | 971.8017 | 186.6483 | 164.2674 | 246.19 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 12 | 731.1714 | 679.3005 | 971.8017 | 186.6483 | 164.2674 | 246.19 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 13 | 731.1714 | 679.3005 | 971.8017 | 186.6483 | 164.2674 | 246.19 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 14 | 731.1714 | 679.3005 | 971.8017 | 186.6483 | 164.2674 | 246.19 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 15 | 731.1714 | 679.3005 | 971.8017 | 186.6483 | 164.2674 | 246.19 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 16 | 731.1714 | 679.3005 | 738.2603 | 186.6483 | 164.2674 | 194.2494 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 17 | 731.1714 | 679.3005 | 738.2603 | 186.6483 | 164.2674 | 194.2494 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 18 | 731.1714 | 679.3005 | 738.2603 | 186.6483 | 164.2674 | 194.2494 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 19 | 731.1714 | 679.3005 | 738.2603 | 186.6483 | 164.2674 | 194.2494 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 20 | 731.1714 | 679.3005 | 738.2603 | 186.6483 | 164.2674 | 194.2494 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 21 | 731.1714 | 679.3005 | 738.2603 | 186.6483 | 164.2674 | 194.2494 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 22 | 731.1714 | 679.3005 | 738.2603 | 186.6483 | 164.2674 | 194.2494 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 23 | 731.1714 | 679.3005 | 738.2603 | 186.6483 | 164.2674 | 194.2494 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
7月巡检表 | [16 empty] | 7月巡检表
|  | kW | kW | kW | [13 empty] | kW | kW | kW | kW
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 849.0056 | 739.9167 | 839.8155 | 211.7234 | 187.1044 | 211.7234 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 7 | 849.0056 | 739.9167 | 839.8155 | 211.7234 | 187.1044 | 211.7234 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 8 | 849.0056 | 739.9167 | 839.8155 | 211.7234 | 187.1044 | 211.7234 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 8 | 849.0056 | 739.9167 | 839.8155 | 211.7234 | 187.1044 | 211.7234 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 9 | 849.0056 | 739.9167 | 839.8155 | 211.7234 | 187.1044 | 211.7234 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 9 | 849.0056 | 739.9167 | 839.8155 | 211.7234 | 187.1044 | 211.7234 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 10 | 849.0056 | 739.9167 | 839.8155 | 211.7234 | 187.1044 | 211.7234 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 10 | 849.0056 | 739.9167 | 839.8155 | 211.7234 | 187.1044 | 211.7234 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 11 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354 | 196.952 | 236.3424 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 11 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354 | 196.952 | 236.3424 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 12 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354 | 196.952 | 236.3424 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 12 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354 | 196.952 | 236.3424 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 13 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354 | 196.952 | 236.3424 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 13 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354 | 196.952 | 236.3424 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 14 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354 | 196.952 | 236.3424 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 14 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354 | 196.952 | 236.3424 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 15 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354 | 196.952 | 236.3424 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 15 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354 | 196.952 | 236.3424 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 16 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354 | 196.952 | 236.3424 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 16 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354 | 196.952 | 236.3424 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 17 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625 | 241.2662 | 172.333 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 17 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625 | 241.2662 | 172.333 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 18 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625 | 241.2662 | 172.333 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 18 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625 | 241.2662 | 172.333 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 19 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625 | 241.2662 | 172.333 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 19 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625 | 241.2662 | 172.333 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 20 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625 | 241.2662 | 172.333 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 20 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625 | 241.2662 | 172.333 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 21 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625 | 241.2662 | 172.333 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 21 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625 | 241.2662 | 172.333 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 22 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625 | 241.2662 | 172.333 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 22 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625 | 241.2662 | 172.333 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 23 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625 | 241.2662 | 172.333 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 23 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625 | 241.2662 | 172.333 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
8月巡检表 | [16 empty] | 8月巡检表
kW
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 843.3326 | 928.9091 | 884.9124 | 209.2615 | 231.4186 | 224.0329 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 7 | 843.3326 | 928.9091 | 884.9124 | 209.2615 | 231.4186 | 224.0329 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 8 | 843.3326 | 928.9091 | 884.9124 | 209.2615 | 231.4186 | 224.0329 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 8 | 843.3326 | 928.9091 | 884.9124 | 209.2615 | 231.4186 | 224.0329 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 9 | 843.3326 | 928.9091 | 884.9124 | 209.2615 | 231.4186 | 224.0329 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 9 | 843.3326 | 928.9091 | 884.9124 | 209.2615 | 231.4186 | 224.0329 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 10 | 843.3326 | 928.9091 | 884.9124 | 209.2615 | 231.4186 | 224.0329 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 10 | 843.3326 | 928.9091 | 884.9124 | 209.2615 | 231.4186 | 224.0329 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 11 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628 | 189.5663 | 214.1853 | 209.2615 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 11 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628 | 189.5663 | 214.1853 | 209.2615 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 12 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628 | 189.5663 | 214.1853 | 209.2615 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 12 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628 | 189.5663 | 214.1853 | 209.2615 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 13 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628 | 189.5663 | 214.1853 | 209.2615 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 13 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628 | 189.5663 | 214.1853 | 209.2615 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 14 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628 | 189.5663 | 214.1853 | 209.2615 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 14 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628 | 189.5663 | 214.1853 | 209.2615 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 15 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628 | 189.5663 | 214.1853 | 209.2615 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 15 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628 | 189.5663 | 214.1853 | 209.2615 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 16 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628 | 189.5663 | 214.1853 | 209.2615 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 16 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628 | 189.5663 | 214.1853 | 209.2615 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 17 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447 | 174.7949 | 214.1853 | 231.4186 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 17 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447 | 174.7949 | 214.1853 | 231.4186 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 18 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447 | 174.7949 | 214.1853 | 231.4186 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 18 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447 | 174.7949 | 214.1853 | 231.4186 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 19 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447 | 174.7949 | 214.1853 | 231.4186 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 19 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447 | 174.7949 | 214.1853 | 231.4186 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 20 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447 | 174.7949 | 214.1853 | 231.4186 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 20 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447 | 174.7949 | 214.1853 | 231.4186 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 21 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447 | 174.7949 | 214.1853 | 231.4186 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 21 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447 | 174.7949 | 214.1853 | 231.4186 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 22 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447 | 174.7949 | 214.1853 | 231.4186 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 22 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447 | 174.7949 | 214.1853 | 231.4186 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 23 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447 | 174.7949 | 214.1853 | 231.4186 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 23 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447 | 174.7949 | 214.1853 | 231.4186 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
9月巡检表 | [16 empty] | 9月巡检表
kW
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 7 | 801.9169 | 812.0622 | 1001.6095 | 196.952 | 204.3377 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 7 | 801.9169 | 812.0622 |  | 196.952 | 204.3377 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 8 | 801.9169 | 812.0622 | 1001.6095 | 196.952 | 204.3377 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 8 | 801.9169 | 812.0622 |  | 196.952 | 204.3377 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 9 | 801.9169 | 812.0622 | 1001.6095 | 196.952 | 204.3377 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 9 | 801.9169 | 812.0622 |  | 196.952 | 204.3377 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 10 | 801.9169 | 812.0622 | 1001.6095 | 196.952 | 204.3377 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 10 | 801.9169 | 812.0622 |  | 196.952 | 204.3377 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 11 | 745.683 | 675.3651 | 1001.6095 | 187.1044 | 169.8711 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 11 | 745.683 | 675.3651 |  | 187.1044 | 169.8711 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 12 | 745.683 | 675.3651 | 1001.6095 | 187.1044 | 169.8711 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 12 | 745.683 | 675.3651 |  | 187.1044 | 169.8711 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 13 | 745.683 | 675.3651 | 1001.6095 | 187.1044 | 169.8711 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 13 | 745.683 | 675.3651 |  | 187.1044 | 169.8711 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 14 | 745.683 | 675.3651 | 1001.6095 | 187.1044 | 169.8711 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 14 | 745.683 | 675.3651 |  | 187.1044 | 169.8711 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 15 | 745.683 | 675.3651 | 1001.6095 | 187.1044 | 169.8711 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 15 | 745.683 | 675.3651 |  | 187.1044 | 169.8711 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 16 | 745.683 | 675.3651 | 1001.6095 | 187.1044 | 169.8711 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 16 | 745.683 | 675.3651 |  | 187.1044 | 169.8711 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 17 | 728.246 | 675.3651 | 1001.6095 | 184.6425 | 169.8711 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 17 | 728.246 | 675.3651 |  | 184.6425 | 169.8711 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 18 | 728.246 | 675.3651 | 1001.6095 | 184.6425 | 169.8711 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 18 | 728.246 | 675.3651 |  | 184.6425 | 169.8711 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 19 | 728.246 | 675.3651 | 1001.6095 | 184.6425 | 169.8711 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 19 | 728.246 | 675.3651 |  | 184.6425 | 169.8711 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 20 | 728.246 | 675.3651 | 1001.6095 | 184.6425 | 169.8711 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 20 | 728.246 | 675.3651 |  | 184.6425 | 169.8711 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 21 | 728.246 | 675.3651 | 1001.6095 | 184.6425 | 169.8711 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 21 | 728.246 | 675.3651 |  | 184.6425 | 169.8711 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 22 | 728.246 | 675.3651 | 1001.6095 | 184.6425 | 169.8711 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 22 | 728.246 | 675.3651 |  | 184.6425 | 169.8711 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 23 | 728.246 | 675.3651 | 1001.6095 | 184.6425 | 169.8711 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 23 | 728.246 | 675.3651 |  | 184.6425 | 169.8711 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
10月巡检表 | [16 empty] | 10月巡检表
kW
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 737.2721 | 1011.9484 | 722.6475 | 182.1806 | 236.3424 | 174.7949 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 8 | 737.2721 | 1011.9484 | 722.6475 | 182.1806 | 236.3424 | 174.7949 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 9 | 737.2721 | 1011.9484 | 722.6475 | 182.1806 | 236.3424 | 174.7949 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 10 | 737.2721 | 1011.9484 | 722.6475 | 182.1806 | 236.3424 | 174.7949 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 11 | 809.29 | 1011.9484 | 1006.4135 | 199.4139 | 236.3424 | 236.3424 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 12 | 809.29 | 1011.9484 | 1006.4135 | 199.4139 | 236.3424 | 236.3424 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 13 | 809.29 | 1011.9484 | 1006.4135 | 199.4139 | 236.3424 | 236.3424 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 14 | 809.29 | 1011.9484 | 1006.4135 | 199.4139 | 236.3424 | 236.3424 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 15 | 809.29 | 1011.9484 | 1006.4135 | 199.4139 | 236.3424 | 236.3424 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 16 | 809.29 | 1011.9484 | 1006.4135 | 199.4139 | 236.3424 | 236.3424 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 17 | 809.29 | 1011.9484 | 1006.4135 | 199.4139 | 236.3424 | 236.3424 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 18 | 809.29 | 1011.9484 | 1006.4135 | 199.4139 | 236.3424 | 236.3424 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 19 | 809.29 | 1011.9484 | 1006.4135 | 199.4139 | 236.3424 | 236.3424 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 20 | 809.29 | 1011.9484 | 1006.4135 | 199.4139 | 236.3424 | 236.3424 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 21 | 809.29 | 1011.9484 | 1006.4135 | 199.4139 | 236.3424 | 236.3424 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 22 | 809.29 | 1011.9484 | 1006.4135 | 199.4139 | 236.3424 | 236.3424 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 23 | 809.29 | 1011.9484 | 1006.4135 | 199.4139 | 236.3424 | 236.3424 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
11月巡检表 | [16 empty] | 11月巡检表
kW
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 7 | 1018.5128 | 698.7018 |  | 236.3424 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 8 | 1018.5128 | 698.7018 |  | 236.3424 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 9 | 1018.5128 | 698.7018 |  | 236.3424 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 10 | 1018.5128 | 698.7018 |  | 236.3424 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 11 | 803.054 | 698.7018 |  | 184.6425 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 12 | 803.054 | 698.7018 |  | 184.6425 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 13 | 803.054 | 698.7018 |  | 184.6425 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 14 | 803.054 | 698.7018 |  | 184.6425 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 15 | 803.054 | 698.7018 |  | 184.6425 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 16 | 803.054 | 698.7018 |  | 184.6425 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 17 | 803.054 | 698.7018 |  | 184.6425 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 18 | 803.054 | 698.7018 |  | 184.6425 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 19 | 803.054 | 698.7018 |  | 184.6425 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 20 | 803.054 | 698.7018 |  | 184.6425 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 21 | 803.054 | 698.7018 |  | 184.6425 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 22 | 803.054 | 698.7018 |  | 184.6425 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 23 | 803.054 | 698.7018 |  | 184.6425 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
12月巡检表 | [16 empty] | 12月巡检表

## 计算验证-逐月
[31 empty] | 逐月能耗 | 月平均气温
1#机组 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1月 | 0 | 1月 | 227590 | 13.9196
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2月 | 0 | 2月 | 178154 | 14.1757
| 3月 | 8509.4572 | 0 | 0 | 2205.153 | 0 | 0 | 625.7778 | 0 | 0 | 853.3333 | 0 | 0 | 142.5356 | 0 | 0 | 8.8683 | 0 | 0 | 8.8683 | 3月 | 75464.8076 | 19556.0588 | 5549.6136 | 7567.655 | 1264.0546 | 33937.3819 | 3月 | 33937.3819 | 3月 | 247109 | 18.3332
| 4月 | 8131.2954 | 16686.311 | 0 | 2081.8468 | 4002.8045 | 0 | 625.7778 | 625.7778 | 0 | 853.3333 | 853.3333 | 0 | 142.5356 | 142.5356 | 0 | 23.8924 | 1 | 0 | 24.8924 | 4月 | 210962.6799 | 53743.1748 | 15577.1267 | 21241.5365 | 3548.0557 | 94109.8937 | 4月 | 94109.8937 | 4月 | 320264 | 22.3602
| 5月 | 12380.1679 | 12381.1652 | 0 | 3145.1511 | 3092.7883 | 0 | 625.7778 | 625.7778 | 0 | 853.3333 | 853.3333 | 0 | 142.5356 | 142.5356 | 0 | 11.8904 | 10.3494 | 0 | 22.2397 | 5月 | 275341.7076 | 69405.3384 | 13917.1185 | 18977.8888 | 3169.9499 | 105470.2956 | 5月 | 105470.2956 | 5月 | 362848 | 26.0772
| 6月 | 13219.101 | 11548.108 | 14652.2983 | 3372.3385 | 2792.5463 | 3769.7052 | 625.7778 | 625.7778 | 625.7778 | 853.3333 | 853.3333 | 853.3333 | 142.5356 | 142.5356 | 142.5356 | 1 | 1 | 26.4051 | 28.4051 | 6月 | 411662.9152 | 105704.4055 | 17775.2933 | 24239.0363 | 4048.7397 | 151767.4748 | 6月 | 151767.4748 | 6月 | 429008 | 27.1767
| 7月 | 14977.1348 | 13379.9203 | 11515.912 | 3717.469 | 3372.803 | 2895.1944 | 625.7778 | 625.7778 | 625.7778 | 853.3333 | 853.3333 | 853.3333 | 142.5356 | 142.5356 | 142.5356 | 27.3352 | 1 | 1 | 29.3352 | 7月 | 434298.3831 | 107885.6504 | 18357.2985 | 25032.6798 | 4181.305 | 155456.9337 | 7月 | 155456.9337 | 7月 | 475834 | 28.8107
| 8月 | 12745.2821 | 14672.1763 | 14869.6391 | 3198.0081 | 3710.0833 | 3771.6308 | 625.7778 | 625.7778 | 625.7778 | 853.3333 | 853.3333 | 853.3333 | 142.5356 | 142.5356 | 142.5356 | 10.9116 | 1.4718 | 5.5038 | 17.8872 | 8月 | 242504.8996 | 61114.0494 | 11193.3854 | 15263.7073 | 2549.5559 | 90120.698 | 8月 | 151767.4748 | 8月 | 448192 | 28.0267
| 9月 | 12779.4877 | 12027.9952 | 17027.3609 | 3202.9319 | 3025.6751 | 4059.6731 | 625.7778 | 625.7778 | 625.7778 | 853.3333 | 853.3333 | 853.3333 | 142.5356 | 142.5356 | 142.5356 | 1.0028 | 1.004 | 10.0294 | 12.0361 | 9月 | 195664.3112 | 46965.4517 | 7531.9323 | 10270.8168 | 1715.5741 | 66483.7749 | 9月 | 128604.3908 | 9月 | 391582 | 27.4007
| 10月 | 13469.858 | 17203.1225 | 15973.9659 | 3321.1031 | 4017.8208 | 3771.6308 | 625.7778 | 625.7778 | 625.7778 | 853.3333 | 853.3333 | 853.3333 | 142.5356 | 142.5356 | 142.5356 | 1.1488 | 1.1733 | 1.1648 | 3.487 | 10月 | 54266.0384 | 12922.8195 | 2182.0646 | 2975.5426 | 497.0164 | 18577.4431 | 10月 | 100419.3951 | 10月 | 346738 | 24.3492
| 11月 | 14513.7525 | 11877.9302 | 0 | 3345.7221 | 2720.3995 | 0 | 625.7778 | 625.7778 | 0 | 853.3333 | 853.3333 | 0 | 142.5356 | 142.5356 | 0 | 4.8318 | 3.9636 | 0 | 8.7953 | 11月 | 117206.0278 | 26948.2319 | 5503.9241 | 7505.351 | 1253.6477 | 41211.1547 | 11月 | 41211.1547 | 11月 | 262676 | 20.1559
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12月 | 0 | 12月 | 212486 | 15.453 |  |  |  | COP | EER | 冷冻水泵 | 冷却水泵 | 冷却塔
2#机组 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3月 | 75464.8076 | 19556.0588 | 5549.6136 | 7567.655 | 1264.0546 | 3.8589 | 2.2236 | 13.5982 | 12.5562 | 75.1715
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4月 | 210962.6799 | 53743.1748 | 15577.1267 | 21241.5365 | 3548.0557 | 3.9254 | 2.2417 | 13.5431 | 12.4617 | 74.6059
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5月 | 275341.7076 | 69405.3384 | 13917.1185 | 18977.8888 | 3169.9499 | 3.9672 | 2.6106 | 19.7844 | 18.1657 | 108.7547
| 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6月 | 411662.9152 | 105704.4055 | 17775.2933 | 24239.0363 | 4048.7397 | 3.8945 | 2.7125 | 23.1593 | 21.3444 | 127.7848
| 7月 | 14977.1348 | 13379.9203 | 11515.912 | 3717.469 | 3372.803 | 2895.1944 | 625.7778 | 625.7778 | 625.7778 | 853.3333 | 853.3333 | 853.3333 | 142.5356 | 142.5356 | 142.5356 | 9.7648 | 1 | 1 | 11.7648 | 7月 | 171144.8095 | 42568.401 | 7362.1609 | 10039.3103 | 1676.9047 | 61646.7768 |  |  | 7月 | 434298.3831 | 107885.6504 | 18357.2985 | 25032.6798 | 4181.305 | 4.0255 | 2.7937 | 23.6581 | 21.659 | 129.6686
| 8月 | 12745.2821 | 14672.1763 | 14869.6391 | 3198.0081 | 3710.0833 | 3771.6308 | 625.7778 | 625.7778 | 625.7778 | 853.3333 | 853.3333 | 853.3333 | 142.5356 | 142.5356 | 142.5356 | 3.6535 | 4.6656 | 3.6409 | 11.96 | 8月 | 169158.0157 | 42725.7562 | 7484.2889 | 10205.8485 | 1704.7222 | 62120.6158 |  |  | 8月 | 413649.7091 | 103682.4504 | 18555.5462 | 25303.0176 | 4226.4606 | 3.9896 | 2.7255 | 22.2925 | 20.4455 | 122.4032
| 9月 | 12779.4877 | 12027.9952 | 0 | 3202.9319 | 3025.6751 | 0 | 625.7778 | 625.7778 | 0 | 853.3333 | 853.3333 | 0 | 142.5356 | 142.5356 | 0 | 14.2757 | 2.7904 | 0 | 17.0661 | 9月 | 215998.604 | 54166.8267 | 10679.5634 | 14563.041 | 2432.5209 | 81841.952 |  |  | 9月 | 364822.3269 | 89691.2078 | 15016.2212 | 20476.6653 | 3420.2963 | 4.0675 | 2.8368 | 24.2952 | 22.1967 | 132.8872
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10月 | 270264.6424 | 67089.6462 | 12861.628 | 17538.5837 | 2929.5372 | 4.0284 | 2.6914 | 21.0133 | 19.235 | 115.1562
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11月 | 117206.0278 | 26948.2319 | 5503.9241 | 7505.351 | 1253.6477 | 4.3493 | 2.844 | 21.295 | 19.2069 | 114.9879
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 制冷机房 | 二级泵 | 末端 | 系统 |  | 制冷量 | 冷水机组 | 冷冻水泵 | 冷却水泵 | 冷却塔 | COP | EER | 冷冻水泵 | 冷却水泵 | 冷却塔
1区二级泵 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1月 | 0 |  | 1月 | 0 | 0 |  | 1月 | 0 |  | 206076.6667 | 1月 | 0 |  | 0 |  | 406883319.7663 | [7 empty] | 962744.395 | 338115.8824 | 128683.66 | 1429543.9373 |  | 2573673.1995 | 643706.1642 | 123113.7702 | 167882.4139 | 28042.0466 | 3.9982 | 2.6733 | 20.9048 | 19.1645 | 114.7341
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2月 | 0 |  | 2月 | 0 | 0 |  | 2月 | 0 |  |  | 2月 | 0 |  | 0
| 3月 | 12.2549 | 73.5294 | 1102.9412 | 1102.9412 | 3月 | 3308.8235 |  | 3月 | 75464.8076 | 3773.2404 |  | 3月 | 41019.4458 |  |  | 3月 | 41032.3333 |  | 166.0874
| 4月 | 21.1765 | 127.0588 | 3176.4706 | 3176.4706 | 4月 | 9529.4118 |  | 4月 | 210962.6799 | 10548.134 |  | 4月 | 114187.4394 |  |  | 4月 | 114187.3333 |  | 0.011259
| 5月 | 33.6275 | 201.7647 | 6254.7059 | 12509.4118 | 5月 | 37528.2353 |  | 5月 | 275341.7076 | 13767.0854 |  | 5月 | 156765.6162 |  |  | 5月 | 156771.3333 |  | 32.6852
| 6月 | 33.6275 | 201.7647 | 6052.9412 | 12105.8824 | 6月 | 36317.6471 |  | 6月 | 411662.9152 | 20583.1458 |  | 6月 | 208668.2676 |  |  | 6月 | 222931.3333 |  | 203435043.8696
| 7月 | 50.1961 | 301.1765 | 9336.4706 | 28009.4118 | 7月 | 84028.2353 |  | 7月 | 605443.1925 | 30272.1596 |  | 7月 | 269757.3286 |  |  | 7月 | 269757.3333 |  | 2.2608e-05
| 8月 | 50.1961 | 301.1765 | 9336.4706 | 28009.4118 | 8月 | 84028.2353 |  | 8月 | 411662.9153 | 20583.1458 |  | 8月 | 256378.8558 |  |  | 8月 | 242115.3333 |  | 203448074.5748
| 9月 | 33.6275 | 201.7647 | 6052.9412 | 12105.8824 | 9月 | 36317.6471 |  | 9月 | 411662.9152 | 20583.1458 |  | 9月 | 185505.1836 |  |  | 9月 | 185505.3333 |  | 0.022425
| 10月 | 33.6275 | 201.7647 | 6254.7059 | 12509.4118 | 10月 | 37528.2353 |  | 10月 | 54266.0384 | 2713.3019 |  | 10月 | 140660.9323 |  |  | 10月 | 140661.3333 |  | 0.16084
| 11月 | 21.1765 | 127.0588 | 3176.4706 | 3176.4706 | 11月 | 9529.4118 |  | 11月 | 117206.0278 | 5860.3014 |  | 11月 | 56600.8679 |  |  | 11月 | 56599.3333 |  | 2.3548
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12月 | 0 |  | 12月 | 0 | 0 |  | 12月 | 0 |  |  | 12月 | 0 |  | 0
2区二级泵 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3月 | 12.2549 | 73.5294 | 1102.9412 | 1102.9412
| 4月 | 21.1765 | 127.0588 | 3176.4706 | 3176.4706
| 5月 | 33.6275 | 201.7647 | 6254.7059 | 12509.4118
| 6月 | 33.6275 | 201.7647 | 6052.9412 | 12105.8824
| 7月 | 50.1961 | 301.1765 | 9336.4706 | 28009.4118
| 8月 | 50.1961 | 301.1765 | 9336.4706 | 28009.4118
| 9月 | 33.6275 | 201.7647 | 6052.9412 | 12105.8824
| 10月 | 33.6275 | 201.7647 | 6254.7059 | 12509.4118
| 11月 | 21.1765 | 127.0588 | 3176.4706 | 3176.4706
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0
3区二级泵 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3月 | 12.2549 | 73.5294 | 1102.9412 | 1102.9412
| 4月 | 21.1765 | 127.0588 | 3176.4706 | 3176.4706
| 5月 | 33.6275 | 201.7647 | 6254.7059 | 12509.4118
| 6月 | 33.6275 | 201.7647 | 6052.9412 | 12105.8824
| 7月 | 50.1961 | 301.1765 | 9336.4706 | 28009.4118
| 8月 | 50.1961 | 301.1765 | 9336.4706 | 28009.4118
| 9月 | 33.6275 | 201.7647 | 6052.9412 | 12105.8824
| 10月 | 33.6275 | 201.7647 | 6254.7059 | 12509.4118
| 11月 | 21.1765 | 127.0588 | 3176.4706 | 3176.4706
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0

## 更换设备
设备名称 | 生产厂家 | 功率kW | 制冷量RT | 流量/风量m3/h |  | 台数 | 设备名称 | 生产厂家 | 功率kW | 制冷量RT | 流量/风量m3/h |  | 台数
制冷机组 | 350EV | 204.2393 | 350 |  | 6.027 | 2
| 开利19XL4040425CM | 245 | 220 |  |  | 1
冷冻水泵 | 博山水泵 | 55 |  | 174 | 38 | 1 | 二级水泵 | 博山水泵 | 75 |  | 200 | 38 | 3
| 博山水泵 | 45 |  |  | 55 | 3 |  | 博山水泵 | 75 |  |  | 55 | 3
冷却水泵 | 博山水泵 | 75 |  | 174 | 38 | 1 |  | 博山水泵 | 75 |  |  | 55 | 3
| 博山水泵 | 45 |  |  | 55 | 3
Y = exp(a*x1+b*x2+c*x3+d)
Variable | Value
a | 0.019232
b | 0.0054942
c | 0.021044
d | -2.5456

## 计算验证-时刻-改造后
机组1 | [16 empty] | 机组2
1月巡检表 | [16 empty] | 1月巡检表
2月巡检表 | [16 empty] | 2月巡检表
3月巡检表 | [16 empty] | 3月巡检表
|  | kW |  |  | kW |  |  | kW |  |  | kW | [13 empty] | kW
| 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 7 | 552.0603 |  |  | 75.2248 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 8 | 552.0603 |  |  | 75.2248 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 9 | 552.0603 |  |  | 75.2248 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 10 | 552.0603 |  |  | 75.2248 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 11 | 484.7089 |  |  | 67.5009 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 12 | 484.7089 |  |  | 67.5009 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 13 | 484.7089 |  |  | 67.5009 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 14 | 484.7089 |  |  | 67.5009 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 15 | 484.7089 |  |  | 67.5009 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 16 | 484.7089 |  |  | 67.5009 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 17 | 484.7089 |  |  | 67.5009 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 18 | 484.7089 |  |  | 67.5009 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 19 | 484.7089 |  |  | 67.5009 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 20 | 484.7089 |  |  | 67.5009 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 21 | 484.7089 |  |  | 67.5009 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 22 | 484.7089 |  |  | 67.5009 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 23 | 484.7089 |  |  | 67.5009 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
4月巡检表 | [16 empty] | 4月巡检表
kW
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 7 | 478.3115 | 824.3913 |  | 65.9486 | 110.3852 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 8 | 478.3115 | 824.3913 |  | 65.9486 | 110.3852 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 9 | 478.3115 | 824.3913 |  | 65.9486 | 110.3852 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 10 | 478.3115 | 824.3913 |  | 65.9486 | 110.3852 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 11 | 478.3115 | 1029.9035 |  | 65.9486 | 149.1074 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 12 | 478.3115 | 1029.9035 |  | 65.9486 | 149.1074 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 13 | 478.3115 | 1029.9035 |  | 65.9486 | 149.1074 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 14 | 478.3115 | 1029.9035 |  | 65.9486 | 149.1074 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 15 | 478.3115 | 1029.9035 |  | 65.9486 | 149.1074 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 16 | 478.3115 | 1029.9035 |  | 65.9486 | 149.1074 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 17 | 478.3115 | 1029.9035 |  | 65.9486 | 149.1074 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 18 | 478.3115 | 1029.9035 |  | 65.9486 | 149.1074 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 19 | 478.3115 | 1029.9035 |  | 65.9486 | 149.1074 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 20 | 478.3115 | 1029.9035 |  | 65.9486 | 149.1074 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 21 | 478.3115 | 1029.9035 |  | 65.9486 | 149.1074 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 22 | 478.3115 | 1029.9035 |  | 65.9486 | 149.1074 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 23 | 478.3115 | 1029.9035 |  | 65.9486 | 149.1074 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
5月巡检表 | [16 empty] | 5月巡检表
kW
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 7 | 903.4673 | 907.9767 |  | 133.5163 | 127.8259 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 8 | 903.4673 | 907.9767 |  | 133.5163 | 127.8259 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 9 | 903.4673 | 907.9767 |  | 133.5163 | 127.8259 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 10 | 903.4673 | 907.9767 |  | 133.5163 | 127.8259 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 11 | 700.2604 | 694.0792 |  | 95.2068 | 93.7158 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 12 | 700.2604 | 694.0792 |  | 95.2068 | 93.7158 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 13 | 700.2604 | 694.0792 |  | 95.2068 | 93.7158 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 14 | 700.2604 | 694.0792 |  | 95.2068 | 93.7158 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 15 | 700.2604 | 694.0792 |  | 95.2068 | 93.7158 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 16 | 700.2604 | 694.0792 |  | 95.2068 | 93.7158 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 17 | 652.1052 | 654.9691 |  | 87.6225 | 86.6413 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 18 | 652.1052 | 654.9691 |  | 87.6225 | 86.6413 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 19 | 652.1052 | 654.9691 |  | 87.6225 | 86.6413 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 20 | 652.1052 | 654.9691 |  | 87.6225 | 86.6413 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 21 | 652.1052 | 654.9691 |  | 87.6225 | 86.6413 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 22 | 652.1052 | 654.9691 |  | 87.6225 | 86.6413 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 23 | 652.1052 | 654.9691 |  | 87.6225 | 86.6413 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
6月巡检表 | [16 empty] | 6月巡检表
kW
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 928.4683 | 679.3005 | 971.8017 | 139.9185 | 86.7321 | 149.1727 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 8 | 928.4683 | 679.3005 | 971.8017 | 139.9185 | 86.7321 | 149.1727 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 9 | 928.4683 | 679.3005 | 971.8017 | 139.9185 | 86.7321 | 149.1727 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 10 | 928.4683 | 679.3005 | 971.8017 | 139.9185 | 86.7321 | 149.1727 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 11 | 731.1714 | 679.3005 | 971.8017 | 100.7163 | 86.7321 | 149.1727 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 12 | 731.1714 | 679.3005 | 971.8017 | 100.7163 | 86.7321 | 149.1727 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 13 | 731.1714 | 679.3005 | 971.8017 | 100.7163 | 86.7321 | 149.1727 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 14 | 731.1714 | 679.3005 | 971.8017 | 100.7163 | 86.7321 | 149.1727 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 15 | 731.1714 | 679.3005 | 971.8017 | 100.7163 | 86.7321 | 149.1727 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 16 | 731.1714 | 679.3005 | 738.2603 | 100.7163 | 86.7321 | 105.9244 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 17 | 731.1714 | 679.3005 | 738.2603 | 100.7163 | 86.7321 | 105.9244 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 18 | 731.1714 | 679.3005 | 738.2603 | 100.7163 | 86.7321 | 105.9244 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 19 | 731.1714 | 679.3005 | 738.2603 | 100.7163 | 86.7321 | 105.9244 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 20 | 731.1714 | 679.3005 | 738.2603 | 100.7163 | 86.7321 | 105.9244 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 21 | 731.1714 | 679.3005 | 738.2603 | 100.7163 | 86.7321 | 105.9244 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 22 | 731.1714 | 679.3005 | 738.2603 | 100.7163 | 86.7321 | 105.9244 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 23 | 731.1714 | 679.3005 | 738.2603 | 100.7163 | 86.7321 | 105.9244 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
7月巡检表 | [16 empty] | 7月巡检表
|  | kW | kW | kW | [13 empty] | kW | kW | kW | kW
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 849.0056 | 739.9167 | 839.8155 | 118.7384 | 100.9777 | 118.7827 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 7 | 849.0056 | 739.9167 | 839.8155 | 118.7384 | 100.9777 | 118.7827 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 8 | 849.0056 | 739.9167 | 839.8155 | 118.7384 | 100.9777 | 118.7827 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 8 | 849.0056 | 739.9167 | 839.8155 | 118.7384 | 100.9777 | 118.7827 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 9 | 849.0056 | 739.9167 | 839.8155 | 118.7384 | 100.9777 | 118.7827 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 9 | 849.0056 | 739.9167 | 839.8155 | 118.7384 | 100.9777 | 118.7827 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 10 | 849.0056 | 739.9167 | 839.8155 | 118.7384 | 100.9777 | 118.7827 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 10 | 849.0056 | 739.9167 | 839.8155 | 118.7384 | 100.9777 | 118.7827 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 11 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354 | 107.6787 | 139.9427 | 83.0599 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 11 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354 | 107.6787 | 139.9427 | 83.0599 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 12 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354 | 107.6787 | 139.9427 | 83.0599 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 12 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354 | 107.6787 | 139.9427 | 83.0599 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 13 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354 | 107.6787 | 139.9427 | 83.0599 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 13 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354 | 107.6787 | 139.9427 | 83.0599 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 14 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354 | 107.6787 | 139.9427 | 83.0599 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 14 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354 | 107.6787 | 139.9427 | 83.0599 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 15 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354 | 107.6787 | 139.9427 | 83.0599 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 15 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354 | 107.6787 | 139.9427 | 83.0599 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 16 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354 | 107.6787 | 139.9427 | 83.0599 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 16 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354 | 107.6787 | 139.9427 | 83.0599 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 17 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625 | 144.5219 | 91.5847 | 83.1014 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 17 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625 | 144.5219 | 91.5847 | 83.1014 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 18 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625 | 144.5219 | 91.5847 | 83.1014 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 18 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625 | 144.5219 | 91.5847 | 83.1014 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 19 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625 | 144.5219 | 91.5847 | 83.1014 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 19 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625 | 144.5219 | 91.5847 | 83.1014 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 20 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625 | 144.5219 | 91.5847 | 83.1014 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 20 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625 | 144.5219 | 91.5847 | 83.1014 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 21 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625 | 144.5219 | 91.5847 | 83.1014 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 21 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625 | 144.5219 | 91.5847 | 83.1014 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 22 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625 | 144.5219 | 91.5847 | 83.1014 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 22 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625 | 144.5219 | 91.5847 | 83.1014 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 23 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625 | 144.5219 | 91.5847 | 83.1014 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 23 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625 | 144.5219 | 91.5847 | 83.1014 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
8月巡检表 | [16 empty] | 8月巡检表
kW
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 843.3326 | 928.9091 | 884.9124 | 116.7574 | 135.156 | 128.8729 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 7 | 843.3326 | 928.9091 | 884.9124 | 116.7574 | 135.156 | 128.8729 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 8 | 843.3326 | 928.9091 | 884.9124 | 116.7574 | 135.156 | 128.8729 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 8 | 843.3326 | 928.9091 | 884.9124 | 116.7574 | 135.156 | 128.8729 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 9 | 843.3326 | 928.9091 | 884.9124 | 116.7574 | 135.156 | 128.8729 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 9 | 843.3326 | 928.9091 | 884.9124 | 116.7574 | 135.156 | 128.8729 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 10 | 843.3326 | 928.9091 | 884.9124 | 116.7574 | 135.156 | 128.8729 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 10 | 843.3326 | 928.9091 | 884.9124 | 116.7574 | 135.156 | 128.8729 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 11 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628 | 102.602 | 120.646 | 117.4497 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 11 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628 | 102.602 | 120.646 | 117.4497 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 12 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628 | 102.602 | 120.646 | 117.4497 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 12 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628 | 102.602 | 120.646 | 117.4497 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 13 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628 | 102.602 | 120.646 | 117.4497 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 13 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628 | 102.602 | 120.646 | 117.4497 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 14 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628 | 102.602 | 120.646 | 117.4497 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 14 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628 | 102.602 | 120.646 | 117.4497 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 15 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628 | 102.602 | 120.646 | 117.4497 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 15 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628 | 102.602 | 120.646 | 117.4497 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 16 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628 | 102.602 | 120.646 | 117.4497 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 16 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628 | 102.602 | 120.646 | 117.4497 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 17 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447 | 93.1276 | 120.646 | 135.1919 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 17 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447 | 93.1276 | 120.646 | 135.1919 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 18 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447 | 93.1276 | 120.646 | 135.1919 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 18 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447 | 93.1276 | 120.646 | 135.1919 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 19 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447 | 93.1276 | 120.646 | 135.1919 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 19 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447 | 93.1276 | 120.646 | 135.1919 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 20 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447 | 93.1276 | 120.646 | 135.1919 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 20 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447 | 93.1276 | 120.646 | 135.1919 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 21 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447 | 93.1276 | 120.646 | 135.1919 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 21 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447 | 93.1276 | 120.646 | 135.1919 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 22 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447 | 93.1276 | 120.646 | 135.1919 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 22 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447 | 93.1276 | 120.646 | 135.1919 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 23 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447 | 93.1276 | 120.646 | 135.1919 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 23 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447 | 93.1276 | 120.646 | 135.1919 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
9月巡检表 | [16 empty] | 9月巡检表
kW
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 7 | 801.9169 | 812.0622 | 1001.6095 | 107.6144 | 113.0778 | 141.891 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 7 | 801.9169 | 812.0622 |  | 107.6144 | 113.0778 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 8 | 801.9169 | 812.0622 | 1001.6095 | 107.6144 | 113.0778 | 141.891 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 8 | 801.9169 | 812.0622 |  | 107.6144 | 113.0778 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 9 | 801.9169 | 812.0622 | 1001.6095 | 107.6144 | 113.0778 | 141.891 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 9 | 801.9169 | 812.0622 |  | 107.6144 | 113.0778 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 10 | 801.9169 | 812.0622 | 1001.6095 | 107.6144 | 113.0778 | 141.891 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 10 | 801.9169 | 812.0622 |  | 107.6144 | 113.0778 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 11 | 745.683 | 675.3651 | 1001.6095 | 100.9265 | 90.0954 | 141.891 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 11 | 745.683 | 675.3651 |  | 100.9265 | 90.0954 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 12 | 745.683 | 675.3651 | 1001.6095 | 100.9265 | 90.0954 | 141.891 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 12 | 745.683 | 675.3651 |  | 100.9265 | 90.0954 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 13 | 745.683 | 675.3651 | 1001.6095 | 100.9265 | 90.0954 | 141.891 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 13 | 745.683 | 675.3651 |  | 100.9265 | 90.0954 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 14 | 745.683 | 675.3651 | 1001.6095 | 100.9265 | 90.0954 | 141.891 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 14 | 745.683 | 675.3651 |  | 100.9265 | 90.0954 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 15 | 745.683 | 675.3651 | 1001.6095 | 100.9265 | 90.0954 | 141.891 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 15 | 745.683 | 675.3651 |  | 100.9265 | 90.0954 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 16 | 745.683 | 675.3651 | 1001.6095 | 100.9265 | 90.0954 | 141.891 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 16 | 745.683 | 675.3651 |  | 100.9265 | 90.0954 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 17 | 728.246 | 675.3651 | 1001.6095 | 99.4259 | 90.0954 | 141.891 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 17 | 728.246 | 675.3651 |  | 99.4259 | 90.0954 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 18 | 728.246 | 675.3651 | 1001.6095 | 99.4259 | 90.0954 | 141.891 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 18 | 728.246 | 675.3651 |  | 99.4259 | 90.0954 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 19 | 728.246 | 675.3651 | 1001.6095 | 99.4259 | 90.0954 | 141.891 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 19 | 728.246 | 675.3651 |  | 99.4259 | 90.0954 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 20 | 728.246 | 675.3651 | 1001.6095 | 99.4259 | 90.0954 | 141.891 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 20 | 728.246 | 675.3651 |  | 99.4259 | 90.0954 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 21 | 728.246 | 675.3651 | 1001.6095 | 99.4259 | 90.0954 | 141.891 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 21 | 728.246 | 675.3651 |  | 99.4259 | 90.0954 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 22 | 728.246 | 675.3651 | 1001.6095 | 99.4259 | 90.0954 | 141.891 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 22 | 728.246 | 675.3651 |  | 99.4259 | 90.0954 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 23 | 728.246 | 675.3651 | 1001.6095 | 99.4259 | 90.0954 | 141.891 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 23 | 728.246 | 675.3651 |  | 99.4259 | 90.0954 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
10月巡检表 | [16 empty] | 10月巡检表
kW
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 737.2721 | 1011.9484 | 722.6475 | 97.6955 | 139.4141 | 92.954 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 8 | 737.2721 | 1011.9484 | 722.6475 | 97.6955 | 139.4141 | 92.954 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 9 | 737.2721 | 1011.9484 | 722.6475 | 97.6955 | 139.4141 | 92.954 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 10 | 737.2721 | 1011.9484 | 722.6475 | 97.6955 | 139.4141 | 92.954 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 11 | 809.29 | 1011.9484 | 1006.4135 | 109.7929 | 139.4141 | 139.369 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 12 | 809.29 | 1011.9484 | 1006.4135 | 109.7929 | 139.4141 | 139.369 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 13 | 809.29 | 1011.9484 | 1006.4135 | 109.7929 | 139.4141 | 139.369 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 14 | 809.29 | 1011.9484 | 1006.4135 | 109.7929 | 139.4141 | 139.369 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 15 | 809.29 | 1011.9484 | 1006.4135 | 109.7929 | 139.4141 | 139.369 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 16 | 809.29 | 1011.9484 | 1006.4135 | 109.7929 | 139.4141 | 139.369 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 17 | 809.29 | 1011.9484 | 1006.4135 | 109.7929 | 139.4141 | 139.369 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 18 | 809.29 | 1011.9484 | 1006.4135 | 109.7929 | 139.4141 | 139.369 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 19 | 809.29 | 1011.9484 | 1006.4135 | 109.7929 | 139.4141 | 139.369 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 20 | 809.29 | 1011.9484 | 1006.4135 | 109.7929 | 139.4141 | 139.369 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 21 | 809.29 | 1011.9484 | 1006.4135 | 109.7929 | 139.4141 | 139.369 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 22 | 809.29 | 1011.9484 | 1006.4135 | 109.7929 | 139.4141 | 139.369 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 23 | 809.29 | 1011.9484 | 1006.4135 | 109.7929 | 139.4141 | 139.369 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
11月巡检表 | [16 empty] | 11月巡检表
kW
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 7 | 1018.5128 | 698.7018 |  | 139.377 | 84.2473 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 8 | 1018.5128 | 698.7018 |  | 139.377 | 84.2473 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 9 | 1018.5128 | 698.7018 |  | 139.377 | 84.2473 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 10 | 1018.5128 | 698.7018 |  | 139.377 | 84.2473 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 11 | 803.054 | 698.7018 |  | 99.0572 | 84.2473 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 12 | 803.054 | 698.7018 |  | 99.0572 | 84.2473 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 13 | 803.054 | 698.7018 |  | 99.0572 | 84.2473 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 14 | 803.054 | 698.7018 |  | 99.0572 | 84.2473 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 15 | 803.054 | 698.7018 |  | 99.0572 | 84.2473 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 16 | 803.054 | 698.7018 |  | 99.0572 | 84.2473 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 17 | 803.054 | 698.7018 |  | 99.0572 | 84.2473 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 18 | 803.054 | 698.7018 |  | 99.0572 | 84.2473 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 19 | 803.054 | 698.7018 |  | 99.0572 | 84.2473 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 20 | 803.054 | 698.7018 |  | 99.0572 | 84.2473 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 21 | 803.054 | 698.7018 |  | 99.0572 | 84.2473 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 22 | 803.054 | 698.7018 |  | 99.0572 | 84.2473 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 23 | 803.054 | 698.7018 |  | 99.0572 | 84.2473 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
12月巡检表 | [16 empty] | 12月巡检表

## 计算验证-逐月-改造后
[31 empty] | 逐月能耗 | 月平均气温
1#机组 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1月 | 0 | 1月 | 227590 | 13.9196
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2月 | 0 | 2月 | 178154 | 14.1757
| 3月 | 8509.4572 | 0 | 0 | 1178.4104 | 0 | 0 | 625.7778 | 0 | 0 | 853.3333 | 0 | 0 | 142.5356 | 0 | 0 | 8.8683 | 0 | 0 | 8.8683 | 3月 | 75464.8076 | 10450.5511 | 5549.6136 | 7567.655 | 1264.0546 | 24831.8743 | 3月 | 24831.8743 | 3月 | 247109 | 18.3332
| 4月 | 8131.2954 | 16686.311 | 0 | 1121.1265 | 2379.9367 | 0 | 625.7778 | 625.7778 | 0 | 853.3333 | 853.3333 | 0 | 142.5356 | 142.5356 | 0 | 23.8924 | 1 | 0 | 24.8924 | 4月 | 210962.6799 | 29166.3678 | 15577.1267 | 21241.5365 | 3548.0557 | 69533.0867 | 4月 | 69533.0867 | 4月 | 320264 | 22.3602
| 5月 | 12380.1679 | 12381.1652 | 0 | 1718.6635 | 1680.0871 | 0 | 625.7778 | 625.7778 | 0 | 853.3333 | 853.3333 | 0 | 142.5356 | 142.5356 | 0 | 11.8904 | 10.3494 | 0 | 22.2397 | 5月 | 275341.7076 | 37823.3427 | 13917.1185 | 18977.8888 | 3169.9499 | 73888.2998 | 5月 | 73888.2998 | 5月 | 362848 | 26.0772
| 6月 | 13219.101 | 11548.108 | 14652.2983 | 1868.9863 | 1474.4457 | 2189.9496 | 625.7778 | 625.7778 | 625.7778 | 853.3333 | 853.3333 | 853.3333 | 142.5356 | 142.5356 | 142.5356 | 1 | 1 | 26.4051 | 28.4051 | 6月 | 411662.9152 | 61169.3146 | 17775.2933 | 24239.0363 | 4048.7397 | 107232.3839 | 6月 | 107232.3839 | 6月 | 429008 | 27.1767
| 7月 | 14977.1348 | 13379.9203 | 11515.912 | 2132.6792 | 1884.6601 | 1555.2001 | 625.7778 | 625.7778 | 625.7778 | 853.3333 | 853.3333 | 853.3333 | 142.5356 | 142.5356 | 142.5356 | 27.3352 | 1 | 1 | 29.3352 | 7月 | 434298.3831 | 61737.0121 | 18357.2985 | 25032.6798 | 4181.305 | 109308.2954 | 7月 | 109308.2954 | 7月 | 475834 | 28.8107
| 8月 | 12745.2821 | 14672.1763 | 14869.6391 | 1734.5347 | 2109.0216 | 2166.5334 | 625.7778 | 625.7778 | 625.7778 | 853.3333 | 853.3333 | 853.3333 | 142.5356 | 142.5356 | 142.5356 | 10.9116 | 1.4718 | 5.5038 | 17.8872 | 8月 | 242504.8996 | 33954.699 | 11193.3854 | 15263.7073 | 2549.5559 | 62961.3475 | 8月 | 106304.8052 | 8月 | 448192 | 28.0267
| 9月 | 12779.4877 | 12027.9952 | 17027.3609 | 1731.9983 | 1623.5509 | 2412.1468 | 625.7778 | 625.7778 | 625.7778 | 853.3333 | 853.3333 | 853.3333 | 142.5356 | 142.5356 | 142.5356 | 1.0028 | 1.004 | 10.0294 | 12.0361 | 9月 | 195664.3112 | 27559.1005 | 7531.9323 | 10270.8168 | 1715.5741 | 47077.4238 | 9月 | 90537.3566 | 9月 | 391582 | 27.4007
| 10月 | 13469.858 | 17203.1225 | 15973.9659 | 1818.0891 | 2370.0392 | 2183.6132 | 625.7778 | 625.7778 | 625.7778 | 853.3333 | 853.3333 | 853.3333 | 142.5356 | 142.5356 | 142.5356 | 1.1488 | 1.1733 | 1.1648 | 3.487 | 10月 | 54266.0384 | 7412.992 | 2182.0646 | 2975.5426 | 497.0164 | 13067.6156 | 10月 | 69998.5255 | 10月 | 346738 | 24.3492
| 11月 | 14513.7525 | 11877.9302 | 0 | 1845.2517 | 1432.2038 | 0 | 625.7778 | 625.7778 | 0 | 853.3333 | 853.3333 | 0 | 142.5356 | 142.5356 | 0 | 4.8318 | 3.9636 | 0 | 8.7953 | 11月 | 117206.0278 | 14592.4602 | 5503.9241 | 7505.351 | 1253.6477 | 28855.383 | 11月 | 28855.383 | 11月 | 262676 | 20.1559
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12月 | 0 | 12月 | 212486 | 15.453 |  |  |  | COP | EER | 冷冻水泵 | 冷却水泵 | 冷却塔
2#机组 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3月 | 75464.8076 | 10450.5511 | 5549.6136 | 7567.655 | 1264.0546 | 7.2211 | 3.039 | 13.5982 | 11.353 | 67.9681
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4月 | 210962.6799 | 29166.3678 | 15577.1267 | 21241.5365 | 3548.0557 | 7.2331 | 3.034 | 13.5431 | 11.3047 | 67.6791
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5月 | 275341.7076 | 37823.3427 | 13917.1185 | 18977.8888 | 3169.9499 | 7.2797 | 3.7265 | 19.7844 | 16.5016 | 98.7918
| 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6月 | 411662.9152 | 61169.3146 | 17775.2933 | 24239.0363 | 4048.7397 | 6.7299 | 3.839 | 23.1593 | 19.5071 | 116.785
| 7月 | 14977.1348 | 13379.9203 | 11515.912 | 2132.6792 | 1884.6601 | 1555.2001 | 625.7778 | 625.7778 | 625.7778 | 853.3333 | 853.3333 | 853.3333 | 142.5356 | 142.5356 | 142.5356 | 9.7648 | 1 | 1 | 11.7648 | 7月 | 171144.8095 | 24265.0818 | 7362.1609 | 10039.3103 | 1676.9047 | 43343.4577 |  |  | 7月 | 434298.3831 | 61737.0121 | 18357.2985 | 25032.6798 | 4181.305 | 7.0347 | 3.9732 | 23.6581 | 19.8155 | 118.6317
| 8月 | 12745.2821 | 14672.1763 | 14869.6391 | 1734.5347 | 2109.0216 | 2166.5334 | 625.7778 | 625.7778 | 625.7778 | 853.3333 | 853.3333 | 853.3333 | 142.5356 | 142.5356 | 142.5356 | 3.6535 | 4.6656 | 3.6409 | 11.96 | 8月 | 169158.0157 | 24065.0732 | 7484.2889 | 10205.8485 | 1704.7222 | 43459.9328 |  |  | 8月 | 413649.7091 | 58219.7808 | 18555.5462 | 25303.0176 | 4226.4606 | 7.105 | 3.8912 | 22.2925 | 18.6487 | 111.6465
| 9月 | 12779.4877 | 12027.9952 | 0 | 1731.9983 | 1623.5509 | 0 | 625.7778 | 625.7778 | 0 | 853.3333 | 853.3333 | 0 | 142.5356 | 142.5356 | 0 | 14.2757 | 2.7904 | 0 | 17.0661 | 9月 | 215998.604 | 29255.7846 | 10679.5634 | 14563.041 | 2432.5209 | 56930.9099 |  |  | 9月 | 364822.3269 | 51624.1737 | 15016.2212 | 20476.6653 | 3420.2963 | 7.0669 | 4.0295 | 24.2952 | 20.3376 | 121.7574
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10月 | 270264.6424 | 36668.7766 | 12861.628 | 17538.5837 | 2929.5372 | 7.3704 | 3.861 | 21.0133 | 17.5005 | 104.772
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11月 | 117206.0278 | 14592.4602 | 5503.9241 | 7505.351 | 1253.6477 | 8.032 | 4.0618 | 21.295 | 17.5606 | 105.132
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 制冷机房 | 二级泵 | 末端 | 系统 |  | 制冷量 | 冷水机组 | 冷冻水泵 | 冷却水泵 | 冷却塔 | COP | EER | 冷冻水泵 | 冷却水泵 | 冷却塔
1区二级泵 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1月 | 0 |  | 1月 | 0 | 0 |  | 1月 | 0 |  | 206076.6667 | 1月 | 0 |  | 0 |  | 10772441593.7781 | [7 empty] | 680490.0103 | 338115.8824 | 128683.66 | 1147289.5526 |  | 2573673.1995 | 361451.7795 | 123113.7702 | 167882.4139 | 28042.0466 | 7.1204 | 3.7821 | 20.9048 | 17.4832 | 104.6687 | 41.48%
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2月 | 0 |  | 2月 | 0 | 0 |  | 2月 | 0 |  |  | 2月 | 0 |  | 0
| 3月 | 12.2549 | 73.5294 | 1102.9412 | 1102.9412 | 3月 | 3308.8235 |  | 3月 | 75464.8076 | 3773.2404 |  | 3月 | 31913.9382 |  |  | 3月 | 41032.3333 |  | 83145129.3233
| 4月 | 21.1765 | 127.0588 | 3176.4706 | 3176.4706 | 4月 | 9529.4118 |  | 4月 | 210962.6799 | 10548.134 |  | 4月 | 89610.6325 |  |  | 4月 | 114187.3333 |  | 604014225.9486
| 5月 | 33.6275 | 201.7647 | 6254.7059 | 12509.4118 | 5月 | 37528.2353 |  | 5月 | 275341.7076 | 13767.0854 |  | 5月 | 125183.6205 |  |  | 5月 | 156771.3333 |  | 997783601.5435
| 6月 | 33.6275 | 201.7647 | 6052.9412 | 12105.8824 | 6月 | 36317.6471 |  | 6月 | 411662.9152 | 20583.1458 |  | 6月 | 164133.1767 |  |  | 6月 | 222931.3333 |  | 3457223226.8621
| 7月 | 50.1961 | 301.1765 | 9336.4706 | 28009.4118 | 7月 | 84028.2353 |  | 7月 | 605443.1925 | 30272.1596 |  | 7月 | 223608.6903 |  |  | 7月 | 269757.3333 |  | 2129697255.6985
| 8月 | 50.1961 | 301.1765 | 9336.4706 | 28009.4118 | 8月 | 84028.2353 |  | 8月 | 411662.9153 | 20583.1458 |  | 8月 | 210916.1862 |  |  | 8月 | 242115.3333 |  | 973386780.7725
| 9月 | 33.6275 | 201.7647 | 6052.9412 | 12105.8824 | 9月 | 36317.6471 |  | 9月 | 411662.9152 | 20583.1458 |  | 9月 | 147438.1494 |  |  | 9月 | 185505.3333 |  | 1449110490.8124
| 10月 | 33.6275 | 201.7647 | 6254.7059 | 12509.4118 | 10月 | 37528.2353 |  | 10月 | 54266.0384 | 2713.3019 |  | 10月 | 110240.0627 |  |  | 10月 | 140661.3333 |  | 925453706.6607
| 11月 | 21.1765 | 127.0588 | 3176.4706 | 3176.4706 | 11月 | 9529.4118 |  | 11月 | 117206.0278 | 5860.3014 |  | 11月 | 44245.0962 |  |  | 11月 | 56599.3333 |  | 152627176.1564
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12月 | 0 |  | 12月 | 0 | 0 |  | 12月 | 0 |  |  | 12月 | 0 |  | 0
2区二级泵 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3月 | 12.2549 | 73.5294 | 1102.9412 | 1102.9412
| 4月 | 21.1765 | 127.0588 | 3176.4706 | 3176.4706
| 5月 | 33.6275 | 201.7647 | 6254.7059 | 12509.4118
| 6月 | 33.6275 | 201.7647 | 6052.9412 | 12105.8824
| 7月 | 50.1961 | 301.1765 | 9336.4706 | 28009.4118
| 8月 | 50.1961 | 301.1765 | 9336.4706 | 28009.4118
| 9月 | 33.6275 | 201.7647 | 6052.9412 | 12105.8824
| 10月 | 33.6275 | 201.7647 | 6254.7059 | 12509.4118
| 11月 | 21.1765 | 127.0588 | 3176.4706 | 3176.4706
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0
3区二级泵 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3月 | 12.2549 | 73.5294 | 1102.9412 | 1102.9412
| 4月 | 21.1765 | 127.0588 | 3176.4706 | 3176.4706
| 5月 | 33.6275 | 201.7647 | 6254.7059 | 12509.4118
| 6月 | 33.6275 | 201.7647 | 6052.9412 | 12105.8824
| 7月 | 50.1961 | 301.1765 | 9336.4706 | 28009.4118
| 8月 | 50.1961 | 301.1765 | 9336.4706 | 28009.4118
| 9月 | 33.6275 | 201.7647 | 6052.9412 | 12105.8824
| 10月 | 33.6275 | 201.7647 | 6254.7059 | 12509.4118
| 11月 | 21.1765 | 127.0588 | 3176.4706 | 3176.4706
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0

## 水流量
| 机组1 | [16 empty] | 机组2
| 1月巡检表 | [16 empty] | 1月巡检表
| 2月巡检表 | [16 empty] | 2月巡检表
| 3月巡检表 | [16 empty] | 3月巡检表
|  |  | kW |  |  | kW |  |  | kW |  |  | kW
#DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
#DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
#DIV/0! | 0 | 2 | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
#DIV/0! | 0 | 3 | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
#DIV/0! | 0 | 4 | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
#DIV/0! | 0 | 5 | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
#DIV/0! | 0 | 6 | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18.6185 | 94.9544 | 7 | 93.0925 |  |  | 142.3088 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
18.6185 | 94.9544 | 8 | 93.0925 |  |  | 142.3088 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
18.6185 | 94.9544 | 9 | 93.0925 |  |  | 142.3088 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
18.6185 | 94.9544 | 10 | 93.0925 |  |  | 142.3088 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
24.5206 | 83.3699 | 11 | 122.6028 |  |  | 125.8398 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
24.5206 | 83.3699 | 12 | 122.6028 |  |  | 125.8398 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
24.5206 | 83.3699 | 13 | 122.6028 |  |  | 125.8398 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
24.5206 | 83.3699 | 14 | 122.6028 |  |  | 125.8398 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
24.5206 | 83.3699 | 15 | 122.6028 |  |  | 125.8398 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
24.5206 | 83.3699 | 16 | 122.6028 |  |  | 125.8398 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
24.5206 | 83.3699 | 17 | 122.6028 |  |  | 125.8398 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
24.5206 | 83.3699 | 18 | 122.6028 |  |  | 125.8398 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
24.5206 | 83.3699 | 19 | 122.6028 |  |  | 125.8398 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
24.5206 | 83.3699 | 20 | 122.6028 |  |  | 125.8398 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
24.5206 | 83.3699 | 21 | 122.6028 |  |  | 125.8398 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
24.5206 | 83.3699 | 22 | 122.6028 |  |  | 125.8398 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
24.5206 | 83.3699 | 23 | 122.6028 |  |  | 125.8398 |  |  | 36.8105 |  |  | 50.1961 |  |  | 8.3844
| 4月巡检表 | [16 empty] | 4月巡检表
kW
#DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 3 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 4 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 5 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 6 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28.3688 | 82.2696 | 7 | 141.8441 | 824.3913 |  | 122.4616 | 200.5836 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
28.3688 | 82.2696 | 8 | 141.8441 | 824.3913 |  | 122.4616 | 200.5836 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
28.3688 | 82.2696 | 9 | 141.8441 | 824.3913 |  | 122.4616 | 200.5836 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
28.3688 | 82.2696 | 10 | 141.8441 | 824.3913 |  | 122.4616 | 200.5836 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
28.3688 | 82.2696 | 11 | 141.8441 | 1029.9035 |  | 122.4616 | 246.19 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
28.3688 | 82.2696 | 12 | 141.8441 | 1029.9035 |  | 122.4616 | 246.19 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
28.3688 | 82.2696 | 13 | 141.8441 | 1029.9035 |  | 122.4616 | 246.19 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
28.3688 | 82.2696 | 14 | 141.8441 | 1029.9035 |  | 122.4616 | 246.19 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
28.3688 | 82.2696 | 15 | 141.8441 | 1029.9035 |  | 122.4616 | 246.19 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
28.3688 | 82.2696 | 16 | 141.8441 | 1029.9035 |  | 122.4616 | 246.19 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
28.3688 | 82.2696 | 17 | 141.8441 | 1029.9035 |  | 122.4616 | 246.19 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
28.3688 | 82.2696 | 18 | 141.8441 | 1029.9035 |  | 122.4616 | 246.19 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
28.3688 | 82.2696 | 19 | 141.8441 | 1029.9035 |  | 122.4616 | 246.19 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
28.3688 | 82.2696 | 20 | 141.8441 | 1029.9035 |  | 122.4616 | 246.19 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
28.3688 | 82.2696 | 21 | 141.8441 | 1029.9035 |  | 122.4616 | 246.19 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
28.3688 | 82.2696 | 22 | 141.8441 | 1029.9035 |  | 122.4616 | 246.19 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
28.3688 | 82.2696 | 23 | 141.8441 | 1029.9035 |  | 122.4616 | 246.19 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 5月巡检表 | [16 empty] | 5月巡检表
kW
#DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 3 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 4 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 5 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 6 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43.1657 | 155.3964 | 7 | 215.8283 | 907.9767 |  | 229.2987 | 222.9645 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
43.1657 | 155.3964 | 8 | 215.8283 | 907.9767 |  | 229.2987 | 222.9645 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
43.1657 | 155.3964 | 9 | 215.8283 | 907.9767 |  | 229.2987 | 222.9645 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
43.1657 | 155.3964 | 10 | 215.8283 | 907.9767 |  | 229.2987 | 222.9645 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
50.1853 | 120.4448 | 11 | 250.9266 | 694.0792 |  | 178.2027 | 175.669 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
50.1853 | 120.4448 | 12 | 250.9266 | 694.0792 |  | 178.2027 | 175.669 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
50.1853 | 120.4448 | 13 | 250.9266 | 694.0792 |  | 178.2027 | 175.669 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
50.1853 | 120.4448 | 14 | 250.9266 | 694.0792 |  | 178.2027 | 175.669 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
50.1853 | 120.4448 | 15 | 250.9266 | 694.0792 |  | 178.2027 | 175.669 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
50.1853 | 120.4448 | 16 | 250.9266 | 694.0792 |  | 178.2027 | 175.669 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
50.9828 | 112.1621 | 17 | 254.9139 | 654.9691 |  | 165.5343 | 163.8451 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
50.9828 | 112.1621 | 18 | 254.9139 | 654.9691 |  | 165.5343 | 163.8451 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
50.9828 | 112.1621 | 19 | 254.9139 | 654.9691 |  | 165.5343 | 163.8451 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
50.9828 | 112.1621 | 20 | 254.9139 | 654.9691 |  | 165.5343 | 163.8451 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
50.9828 | 112.1621 | 21 | 254.9139 | 654.9691 |  | 165.5343 | 163.8451 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
50.9828 | 112.1621 | 22 | 254.9139 | 654.9691 |  | 165.5343 | 163.8451 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
50.9828 | 112.1621 | 23 | 254.9139 | 654.9691 |  | 165.5343 | 163.8451 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 6月巡检表 | [16 empty] | 6月巡检表
kW
#DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 4 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 5 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 6 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44.3602 | 159.6966 | 7 | 221.8008 | 679.3005 | 971.8017 | 236.4775 | 164.2674 | 246.19 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
44.3602 | 159.6966 | 8 | 221.8008 | 679.3005 | 971.8017 | 236.4775 | 164.2674 | 246.19 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
44.3602 | 159.6966 | 9 | 221.8008 | 679.3005 | 971.8017 | 236.4775 | 164.2674 | 246.19 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
44.3602 | 159.6966 | 10 | 221.8008 | 679.3005 | 971.8017 | 236.4775 | 164.2674 | 246.19 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
44.9148 | 125.7615 | 11 | 224.5741 | 679.3005 | 971.8017 | 186.6483 | 164.2674 | 246.19 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
44.9148 | 125.7615 | 12 | 224.5741 | 679.3005 | 971.8017 | 186.6483 | 164.2674 | 246.19 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
44.9148 | 125.7615 | 13 | 224.5741 | 679.3005 | 971.8017 | 186.6483 | 164.2674 | 246.19 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
44.9148 | 125.7615 | 14 | 224.5741 | 679.3005 | 971.8017 | 186.6483 | 164.2674 | 246.19 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
44.9148 | 125.7615 | 15 | 224.5741 | 679.3005 | 971.8017 | 186.6483 | 164.2674 | 246.19 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
44.9148 | 125.7615 | 16 | 224.5741 | 679.3005 | 738.2603 | 186.6483 | 164.2674 | 194.2494 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
44.9148 | 125.7615 | 17 | 224.5741 | 679.3005 | 738.2603 | 186.6483 | 164.2674 | 194.2494 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
44.9148 | 125.7615 | 18 | 224.5741 | 679.3005 | 738.2603 | 186.6483 | 164.2674 | 194.2494 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
44.9148 | 125.7615 | 19 | 224.5741 | 679.3005 | 738.2603 | 186.6483 | 164.2674 | 194.2494 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
44.9148 | 125.7615 | 20 | 224.5741 | 679.3005 | 738.2603 | 186.6483 | 164.2674 | 194.2494 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
44.9148 | 125.7615 | 21 | 224.5741 | 679.3005 | 738.2603 | 186.6483 | 164.2674 | 194.2494 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
44.9148 | 125.7615 | 22 | 224.5741 | 679.3005 | 738.2603 | 186.6483 | 164.2674 | 194.2494 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
44.9148 | 125.7615 | 23 | 224.5741 | 679.3005 | 738.2603 | 186.6483 | 164.2674 | 194.2494 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 7月巡检表 | [16 empty] | 7月巡检表
|  |  | kW | kW | kW | [13 empty] | kW | kW | kW | kW
#DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 4 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 5 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 6 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0
48.6763 | 146.029 | 7 | 243.3816 | 739.9167 | 839.8155 | 211.7234 | 187.1044 | 211.7234 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 7 | 849.0056 | 739.9167 | 839.8155
48.6763 | 146.029 | 8 | 243.3816 | 739.9167 | 839.8155 | 211.7234 | 187.1044 | 211.7234 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 8 | 849.0056 | 739.9167 | 839.8155
48.6763 | 146.029 | 9 | 243.3816 | 739.9167 | 839.8155 | 211.7234 | 187.1044 | 211.7234 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 9 | 849.0056 | 739.9167 | 839.8155
48.6763 | 146.029 | 10 | 243.3816 | 739.9167 | 839.8155 | 211.7234 | 187.1044 | 211.7234 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 10 | 849.0056 | 739.9167 | 839.8155
51.851 | 134.8126 | 11 | 259.255 | 945.5584 | 621.3354 | 196.952 | 236.3424 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 11 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354
51.851 | 134.8126 | 12 | 259.255 | 945.5584 | 621.3354 | 196.952 | 236.3424 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 12 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354
51.851 | 134.8126 | 13 | 259.255 | 945.5584 | 621.3354 | 196.952 | 236.3424 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 13 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354
51.851 | 134.8126 | 14 | 259.255 | 945.5584 | 621.3354 | 196.952 | 236.3424 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 14 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354
51.851 | 134.8126 | 15 | 259.255 | 945.5584 | 621.3354 | 196.952 | 236.3424 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 15 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354
51.851 | 134.8126 | 16 | 259.255 | 945.5584 | 621.3354 | 196.952 | 236.3424 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 16 | 783.7941 | 945.5584 | 621.3354
43.3361 | 169.0108 | 17 | 216.6806 | 678.129 | 632.6625 | 241.2662 | 172.333 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 17 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625
43.3361 | 169.0108 | 18 | 216.6806 | 678.129 | 632.6625 | 241.2662 | 172.333 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 18 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625
43.3361 | 169.0108 | 19 | 216.6806 | 678.129 | 632.6625 | 241.2662 | 172.333 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 19 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625
43.3361 | 169.0108 | 20 | 216.6806 | 678.129 | 632.6625 | 241.2662 | 172.333 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 20 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625
43.3361 | 169.0108 | 21 | 216.6806 | 678.129 | 632.6625 | 241.2662 | 172.333 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 21 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625
43.3361 | 169.0108 | 22 | 216.6806 | 678.129 | 632.6625 | 241.2662 | 172.333 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 22 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625
43.3361 | 169.0108 | 23 | 216.6806 | 678.129 | 632.6625 | 241.2662 | 172.333 | 157.5616 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 23 | 982.6211 | 678.129 | 632.6625
| 8月巡检表 | [16 empty] | 8月巡检表
kW
#DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 4 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 5 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 6 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0
45.3291 | 145.0532 | 7 | 226.6456 | 928.9091 | 884.9124 | 209.2615 | 231.4186 | 224.0329 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 7 | 843.3326 | 928.9091 | 884.9124
45.3291 | 145.0532 | 8 | 226.6456 | 928.9091 | 884.9124 | 209.2615 | 231.4186 | 224.0329 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 8 | 843.3326 | 928.9091 | 884.9124
45.3291 | 145.0532 | 9 | 226.6456 | 928.9091 | 884.9124 | 209.2615 | 231.4186 | 224.0329 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 9 | 843.3326 | 928.9091 | 884.9124
45.3291 | 145.0532 | 10 | 226.6456 | 928.9091 | 884.9124 | 209.2615 | 231.4186 | 224.0329 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 10 | 843.3326 | 928.9091 | 884.9124
54.242 | 130.1807 | 11 | 271.2099 | 842.8108 | 812.2628 | 189.5663 | 214.1853 | 209.2615 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 11 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628
54.242 | 130.1807 | 12 | 271.2099 | 842.8108 | 812.2628 | 189.5663 | 214.1853 | 209.2615 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 12 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628
54.242 | 130.1807 | 13 | 271.2099 | 842.8108 | 812.2628 | 189.5663 | 214.1853 | 209.2615 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 13 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628
54.242 | 130.1807 | 14 | 271.2099 | 842.8108 | 812.2628 | 189.5663 | 214.1853 | 209.2615 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 14 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628
54.242 | 130.1807 | 15 | 271.2099 | 842.8108 | 812.2628 | 189.5663 | 214.1853 | 209.2615 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 15 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628
54.242 | 130.1807 | 16 | 271.2099 | 842.8108 | 812.2628 | 189.5663 | 214.1853 | 209.2615 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 16 | 756.8648 | 842.8108 | 812.2628
51.6081 | 118.6987 | 17 | 258.0407 | 842.8108 | 922.3447 | 174.7949 | 214.1853 | 231.4186 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 17 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447
51.6081 | 118.6987 | 18 | 258.0407 | 842.8108 | 922.3447 | 174.7949 | 214.1853 | 231.4186 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 18 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447
51.6081 | 118.6987 | 19 | 258.0407 | 842.8108 | 922.3447 | 174.7949 | 214.1853 | 231.4186 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 19 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447
51.6081 | 118.6987 | 20 | 258.0407 | 842.8108 | 922.3447 | 174.7949 | 214.1853 | 231.4186 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 20 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447
51.6081 | 118.6987 | 21 | 258.0407 | 842.8108 | 922.3447 | 174.7949 | 214.1853 | 231.4186 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 21 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447
51.6081 | 118.6987 | 22 | 258.0407 | 842.8108 | 922.3447 | 174.7949 | 214.1853 | 231.4186 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 22 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447
51.6081 | 118.6987 | 23 | 258.0407 | 842.8108 | 922.3447 | 174.7949 | 214.1853 | 231.4186 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 23 | 690.109 | 842.8108 | 922.3447
| 9月巡检表 | [16 empty] | 9月巡检表
kW
#DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 4 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 5 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 6 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0
45.9766 | 137.9297 | 7 | 229.8829 | 812.0622 | 1001.6095 | 196.952 | 204.3377 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 7 | 801.9169 | 812.0622
45.9766 | 137.9297 | 8 | 229.8829 | 812.0622 | 1001.6095 | 196.952 | 204.3377 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 8 | 801.9169 | 812.0622
45.9766 | 137.9297 | 9 | 229.8829 | 812.0622 | 1001.6095 | 196.952 | 204.3377 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 9 | 801.9169 | 812.0622
45.9766 | 137.9297 | 10 | 229.8829 | 812.0622 | 1001.6095 | 196.952 | 204.3377 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 10 | 801.9169 | 812.0622
49.3298 | 128.2575 | 11 | 246.649 | 675.3651 | 1001.6095 | 187.1044 | 169.8711 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 11 | 745.683 | 675.3651
49.3298 | 128.2575 | 12 | 246.649 | 675.3651 | 1001.6095 | 187.1044 | 169.8711 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 12 | 745.683 | 675.3651
49.3298 | 128.2575 | 13 | 246.649 | 675.3651 | 1001.6095 | 187.1044 | 169.8711 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 13 | 745.683 | 675.3651
49.3298 | 128.2575 | 14 | 246.649 | 675.3651 | 1001.6095 | 187.1044 | 169.8711 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 14 | 745.683 | 675.3651
49.3298 | 128.2575 | 15 | 246.649 | 675.3651 | 1001.6095 | 187.1044 | 169.8711 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 15 | 745.683 | 675.3651
49.3298 | 128.2575 | 16 | 246.649 | 675.3651 | 1001.6095 | 187.1044 | 169.8711 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 16 | 745.683 | 675.3651
50.1033 | 125.2583 | 17 | 250.5166 | 675.3651 | 1001.6095 | 184.6425 | 169.8711 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 17 | 728.246 | 675.3651
50.1033 | 125.2583 | 18 | 250.5166 | 675.3651 | 1001.6095 | 184.6425 | 169.8711 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 18 | 728.246 | 675.3651
50.1033 | 125.2583 | 19 | 250.5166 | 675.3651 | 1001.6095 | 184.6425 | 169.8711 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 19 | 728.246 | 675.3651
50.1033 | 125.2583 | 20 | 250.5166 | 675.3651 | 1001.6095 | 184.6425 | 169.8711 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 20 | 728.246 | 675.3651
50.1033 | 125.2583 | 21 | 250.5166 | 675.3651 | 1001.6095 | 184.6425 | 169.8711 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 21 | 728.246 | 675.3651
50.1033 | 125.2583 | 22 | 250.5166 | 675.3651 | 1001.6095 | 184.6425 | 169.8711 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 22 | 728.246 | 675.3651
50.1033 | 125.2583 | 23 | 250.5166 | 675.3651 | 1001.6095 | 184.6425 | 169.8711 | 238.8043 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844 |  | 23 | 728.246 | 675.3651
| 10月巡检表 | [16 empty] | 10月巡检表
kW
#DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 4 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 5 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 6 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55.1351 | 126.8108 | 7 | 275.6756 | 1011.9484 | 722.6475 | 182.1806 | 236.3424 | 174.7949 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
55.1351 | 126.8108 | 8 | 275.6756 | 1011.9484 | 722.6475 | 182.1806 | 236.3424 | 174.7949 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
55.1351 | 126.8108 | 9 | 275.6756 | 1011.9484 | 722.6475 | 182.1806 | 236.3424 | 174.7949 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
55.1351 | 126.8108 | 10 | 275.6756 | 1011.9484 | 722.6475 | 182.1806 | 236.3424 | 174.7949 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
47.9993 | 139.1979 | 11 | 239.9963 | 1011.9484 | 1006.4135 | 199.4139 | 236.3424 | 236.3424 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
47.9993 | 139.1979 | 12 | 239.9963 | 1011.9484 | 1006.4135 | 199.4139 | 236.3424 | 236.3424 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
47.9993 | 139.1979 | 13 | 239.9963 | 1011.9484 | 1006.4135 | 199.4139 | 236.3424 | 236.3424 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
47.9993 | 139.1979 | 14 | 239.9963 | 1011.9484 | 1006.4135 | 199.4139 | 236.3424 | 236.3424 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
47.9993 | 139.1979 | 15 | 239.9963 | 1011.9484 | 1006.4135 | 199.4139 | 236.3424 | 236.3424 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
47.9993 | 139.1979 | 16 | 239.9963 | 1011.9484 | 1006.4135 | 199.4139 | 236.3424 | 236.3424 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
47.9993 | 139.1979 | 17 | 239.9963 | 1011.9484 | 1006.4135 | 199.4139 | 236.3424 | 236.3424 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
47.9993 | 139.1979 | 18 | 239.9963 | 1011.9484 | 1006.4135 | 199.4139 | 236.3424 | 236.3424 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
47.9993 | 139.1979 | 19 | 239.9963 | 1011.9484 | 1006.4135 | 199.4139 | 236.3424 | 236.3424 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
47.9993 | 139.1979 | 20 | 239.9963 | 1011.9484 | 1006.4135 | 199.4139 | 236.3424 | 236.3424 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
47.9993 | 139.1979 | 21 | 239.9963 | 1011.9484 | 1006.4135 | 199.4139 | 236.3424 | 236.3424 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
47.9993 | 139.1979 | 22 | 239.9963 | 1011.9484 | 1006.4135 | 199.4139 | 236.3424 | 236.3424 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
47.9993 | 139.1979 | 23 | 239.9963 | 1011.9484 | 1006.4135 | 199.4139 | 236.3424 | 236.3424 | 36.8105 | 36.8105 | 36.8105 | 50.1961 | 50.1961 | 50.1961 | 8.3844 | 8.3844 | 8.3844
| 11月巡检表 | [16 empty] | 11月巡检表
kW
#DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 3 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 4 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 5 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
#DIV/0! | 0 | 6 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
43.796 | 175.1842 | 7 | 218.9802 | 698.7018 |  | 236.3424 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
43.796 | 175.1842 | 8 | 218.9802 | 698.7018 |  | 236.3424 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
43.796 | 175.1842 | 9 | 218.9802 | 698.7018 |  | 236.3424 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
43.796 | 175.1842 | 10 | 218.9802 | 698.7018 |  | 236.3424 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
46.0418 | 138.1253 | 11 | 230.2088 | 698.7018 |  | 184.6425 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
46.0418 | 138.1253 | 12 | 230.2088 | 698.7018 |  | 184.6425 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
46.0418 | 138.1253 | 13 | 230.2088 | 698.7018 |  | 184.6425 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
46.0418 | 138.1253 | 14 | 230.2088 | 698.7018 |  | 184.6425 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
46.0418 | 138.1253 | 15 | 230.2088 | 698.7018 |  | 184.6425 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
46.0418 | 138.1253 | 16 | 230.2088 | 698.7018 |  | 184.6425 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
46.0418 | 138.1253 | 17 | 230.2088 | 698.7018 |  | 184.6425 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
46.0418 | 138.1253 | 18 | 230.2088 | 698.7018 |  | 184.6425 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
46.0418 | 138.1253 | 19 | 230.2088 | 698.7018 |  | 184.6425 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
46.0418 | 138.1253 | 20 | 230.2088 | 698.7018 |  | 184.6425 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
46.0418 | 138.1253 | 21 | 230.2088 | 698.7018 |  | 184.6425 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
46.0418 | 138.1253 | 22 | 230.2088 | 698.7018 |  | 184.6425 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
46.0418 | 138.1253 | 23 | 230.2088 | 698.7018 |  | 184.6425 | 160.0235 |  | 36.8105 | 36.8105 |  | 50.1961 | 50.1961 |  | 8.3844 | 8.3844
| 12月巡检表 | [16 empty] | 12月巡检表